2834 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-03 13:00 | 2022-03-03 14:41 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 6кВ № 05 Назарово ПС 110/6кВ Судоверфь в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35- №36 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) сведения об оборудовании на ВЛ 6кВ № 05 Назарово ПС Судоверфь VS006-0001316 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 6кВ № 05 Назарово ПС 110/6 кВ Судоверфь в пролетах опор №35 - №36 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 6кВ № 05 Назарово ПС 110/6 кВ Судоверфь в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
2835 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-03 12:53 | 2022-03-03 14:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 356 (Шильшиново) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста провода фазы "А" и нулевого провода при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-№16. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест провода фазы "А" и нулевого провода при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 356 (Шильшиново) в пролете опор №15-№16. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 356 (Шильшиново) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 356 (Шильшиново). Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 356 (Шильшиново). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 356 (Шильшиново), нет.
2836 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-03 12:52 | 2022-03-03 14:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-3 ПС 35 кВ Нижний Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №5 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №5 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-3 ПС 35 кВ Нижний Карачан, при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-3 ПС 35 кВ Нижний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-3 ПС 35 кВ Нижний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
2837 | 313 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-03 12:48 | 2022-03-03 14:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №4 ул. Цветная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП81 ф.120 ПС Залинейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП81 ф.120 ПС Залинейная с медным проводом потребителя на доме №4 ул. Цветная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП81 ф.120 ПС Залинейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП81 ф.120 ПС Залинейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2838 | 341 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-03 12:20 | 2022-03-03 14:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП2101 к ТП2142 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф611 РП33 к ТП2101 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2101 к ТП2142 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП33 Ф611 к ТП2102. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП33 Ф611 к ТП2102. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2101 к ТП2142. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП2101 к ТП2142 восстановлена.
2839 | 274 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-03-03 12:06 | 2022-03-03 14:16 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул. Андреева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф8 ТП-27 Ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф8 ТП-27 Ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №4 ул. Андреева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе в дом.
2840 | 350 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-03 11:40 | 2022-03-03 13:20 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 1-2 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП-34 Ф.1011 ПС Нерусса при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 1 до № 2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-34 Ф.1011 ПС Нерусса, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 250 А и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ф.1 от КТП-34 Ф.1011 ПС Нерусса по всей длине. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ф.1 от КТП-34 Ф.1011 ПС Нерусса по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 1 до № 2 ф.1 от КТП-34 Ф.1011 ПС Нерусса. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов от опоры № 1 до № 2 ф.1 от КТП-34 Ф.1011 ПС Нерусса.
2841 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-03 11:34 | 2022-03-03 13:16 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 (Мешково) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №11-№12 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №11-№12 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) сведения об оборудовании на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 (Мешково) VN004-00071946 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 (Мешково). Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 (Мешково) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
2842 | 318 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-03 11:20 | 2022-03-03 14:00 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-7 Ф-1032 ПС Центральная в пролете опор №3-4. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-7 Ф-1032 ПС Центральная в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПКТМ-10/20 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-7 Ф-1032 ПС Центральная в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-7 Ф-1032 ПС Центральная в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода.
2843 | 104 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-03 10:59 | 2022-03-03 12:02 | 3.4.8.5.2, повреждение оборудования у потребителя | 4.13, Причиной отгарания контактного соединения послужила недостаточная затяжка винтовой клеммы АВ. | Мероприятие: Организационное Провести технологический инструктаж на тему "Затяжка болтовых соединений" Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ОЭиРСУ Шляхтянский С.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен технологический инструктаж на тему "Затяжка болтовых соединений"
2844 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Турки послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на проходные изоляторы ЗТП-1-5 Турки нулевого пролета от опоры №13. | 4.4.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Турки послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между токоведущими частями при падении ветки дерева на проходные изоляторы ЗТП-1-5 Турки нулевого пролета от опоры №13 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Турки разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Турки с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в нулевом пролете между опорой №13 и ЗТП-1-5 Турки ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Турки. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
2845 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-03 07:50 | 2022-03-03 15:20 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 913 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №16 по ул.Кооперативная, запитанного от опоры №1/4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Отправка письма потребителю.
2846 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-03 07:43 | 2022-03-03 08:49 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110 кВ Шебекино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110 кВ Шебекино ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110 кВ Шебекино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Май
2847 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №15-16 ВЛ-6кВ ф.620 ПС Карачевская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №15-16 ВЛ-6кВ ф.620 ПС Карачевская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.620 ПС Карачевская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.620 ПС Карачевская в пролете опор №15-16, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
2848 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-03-03 06:14 | 2022-03-03 06:15 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №06 ПС Н. Кисляй явилось короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-618, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Нижнекисляйские свеклосемена", в результате не умышленного повреждения ЭУ. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской КТП-618, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Нижнекисляйские свеклосемена" вызвавшей аварийного отключения ВЛ-10 кВ №06 ПС Н. Кисляй, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Нижнекисляйские свеклосемена" о приведении потребительской КТП-618 ПС Н. Кисляй в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлен письмо потребителю ООО "Нижнекисляйские свеклосемена" о приведении потребительской КТП-618 ПС Н. Кисляй в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования"
2849 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-03 03:16 | 2022-03-03 04:15 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 9 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на Р 904 опора №20 участка КЛ 10 кВ ТП 522-Р 904 ПС 110 кВ Западная, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ Город 9 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на Р 904 опора №20 на участке КЛ 10 кВ ТП 522-Р 904 ПС 110 кВ Западная, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на Р 904 опора №20 на КЛ 10 кВ ТП 522-Р 904 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 522-Р 904 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы участка КЛ 10 кВ ТП 522-Р 904 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы участка КЛ 10 кВ ТП 522-Р 904 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2850 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-03-03 02:50 | 2022-03-03 02:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Талы послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №7-8 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №7-8 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Талы произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Талы по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Талы по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Талы , выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Талы , мероприятия не трубуются.
2851 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-03 02:04 | 2022-03-03 03:09 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ от ТП-21 яч.6 до ТП-159 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-21 яч.6 до ТП-159 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 47лет. | 4.12, Причина пробоя КЛ-6 кВ от ТП-21 яч.6 до ТП-159 яч.3 на участке от ТП-21 яч.6 до ТП-159 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ РП-4 яч.18 - ТП 21 яч.4 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ 6кВ РП-4 яч.18 - ТП 21 яч.4. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ 6кВ РП-4 яч.18 - ТП 21 яч.4. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено.
2852 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 213.16 от ПС Сапфир (потребительская) явилось повреждение оборудования потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 213.16 от ПС Сапфир (потребительская) с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями ПТЭ потребителей. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
2853 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-03 01:10 | 2022-03-03 01:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Ф.03 ПС 35/10 кВ Фралёво произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №11- №12 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №11- №12 ВЛ 10кВ № 13 ПС Фралёво из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Фралёво действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф.03 ПС 35/10 кВ Фралёво с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Ф.03 ПС 35/10 кВ Фралёво. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г.
2854 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-03 00:08 | 2022-03-03 06:18 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за срыва и механического разрушения штыревого изолятора на опоре №2/174 с последующим обрывом провода фазы "С" в пролете опор №2/174 - 2/175 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35кВ Яблоново, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор №2/174 - 2/175, срыв и механическое разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре №2/174 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново произошло вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 12.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
2855 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-02 21:33 | 2022-03-02 22:00 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-032 ПС Ендовище произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 - 2-4, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 - 2-4 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-032 ПС Ендовище произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-032 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-032 ПС Ендовище, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022 г. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2856 | 72 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-02 21:20 | 2022-03-02 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии явилось межфазное замыкание кабелей в результате снижения сопротивления изоляции в процессе длительной эксплуатации и коррозии защитного слоя и изоляционных слоев кабеля. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации кабельных линий потеряла изоляционные характеристики бумажно-пропитанная изоляция на определенном участке в результате чего произошло КЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельной линии ПС-3 Ф.3 РП-103 на поврежденном участке, с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт кабельной линии ПС-3 Ф.3 РП-103 на поврежденном участке, проведены высоковольтные испытания и измерения.
2857 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-02 20:27 | 2022-03-02 20:44 | 3.4.7.3.3, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 В результате воздействия ветки дерева на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ-04 кВ №1 ,что привело к двухфазному короткому замыканию, устраненного действием защиты. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 в результате механического воздействия при воздействии ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 фаз "В" и "С" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ и включить их в план работы Верховского РЭС Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход ВЛ-0,4кВ КТП 2/Рах-12-100 Ф-1 Верховского РЭС по всей длине. Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР.
2858 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-02 19:33 | 2022-03-03 05:59 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-08 ПС 35 кВ Котово произошло в результате излома и падения деревянной опоры №9 с последующим обрывом проводов трех фаз в пролете опор №8-9 вследствие наезда на опору сторонней неустановленной техники. | 4.4.1, Излом и падение стойки деревянной опоры №9 с последующим обрывом и схлестом проводов трех фаз в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-08 ПС 35 кВ Котово произошел вследствие механического воздействия при наезде сторонней неустановленной техники на опору №9. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-08 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Информация через СМИ Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в УМВД России по г. Старый Оскол для установления и привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Нестеренко О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Заявление УМВД
2859 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-02 18:37 | 2022-03-02 19:45 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-032 ПС Ендовище произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-032 ПС Ендовище произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-032 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-032 ПС Ендовище, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022 г. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
2860 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2022-03-02 18:00 | 2022-03-02 19:36 | 3.4.8.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны из-за спиливания его сторонним лицом, произошел обрыв проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП Н-9-13 в пролёте опор №42-45, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ, при спиливании его посторонним лицом, произошел обрыв проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП Н-9-13 в пролёте опор №42-45, что привело к возникновению однофазное короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Н-9-13 по всей длине линии. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Прыгаев В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Н-9-13 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Прыгаев В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
2861 | 71 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-02 17:54 | 2022-03-02 18:53 | 3.4.7.3.5, отключение ТП-763 произошло в результате пробоя изоляции | 4.12, В результате длительной эксплуатации ТП-763 произошло высыхания изоляции на участке линии, что привело к пробою изоляции и короткому замыканию. | Мероприятие: Техническое произвести резервирование, обход Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено обход
2862 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-03-02 15:22 | 2022-03-02 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 293 (Универмаг) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 293 (Универмаг) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 293 (Универмаг) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 293 (Универмаг)
2863 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-02 15:21 | 2022-03-02 17:22 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ 176.209 произошло в результате междуфазного короткого из-за перекрытия проводов птицей на опоре №46. | 4.12, Причиной перекрытия проводов на опоре №46 по ВЛ-10кВ 176.209 явилась птица. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 176.209 подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ- начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 176.209 ПС 110/10 «Клюква» Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Репринцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г.
2864 | 303 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-02 15:15 | 2022-03-02 17:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП184 к ТП183 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ ф.4-й мкрн. №2 ЗРУ ТЭЦ РП3 к ТП170 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП184 к ТП183 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП3 к ТП170 ф. 4-й мкрн. №2 ЗРУ ТЭЦ 1. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП3 к ТП170 ф. 4-й мкрн. №2 ЗРУ ТЭЦ 1. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП184 к ТП183. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ТП184 к ТП183.
2865 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-03-02 15:05 | 2022-03-02 17:03 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-05 - опора №1" КВЛ 10 кВ Ф10-05 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Последние испытания КЛ были проведены бригадой Галичского участка Службы диагностики (электромонтером Шуваловым Е.В. и инженером Кудрявцевым Е.Н.) 18.06.2020, по результатам испытаний КЛ была признана годной к эксплуатации. Последний ремонт концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-05 - опора №1" КВЛ 10 кВ Ф10-05 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй был проведен 17.05.2005. | 4.12, Пробой концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-05 - опора №1" КВЛ 10 кВ Ф10-05 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10 кВ на ВЛ 10 кВ ЦРП - Буй Ф 10-05 КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-05 - опора №1" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП фидера 10-05 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП фидера 10-05 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
2866 | 339 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-02 14:25 | 2022-03-02 16:10 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом Вокзальная 84 ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП3015 ф.634 ПС Сталелитейная. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу ул. Вокзальная 84 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Вокзальная 84, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Вокзальная 84. Ответственное лицо: Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Вокзальная 84.
2867 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2022-03-02 14:02 | 2022-03-02 15:14 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-41 Л1 Ф-100 ПС ЛОГОВАТОЕ в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-41 Л1 Ф-100 ПС ЛОГОВАТОЕ в пролете опор №12-13 привело к обрыву провода, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-41 Л1 Ф-100 ПС ЛОГОВАТОЕ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-41 Л1 Ф-100 ПС ЛОГОВАТОЕ в пролете опор №12-13, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка угрожающих деревьев пролеты опор №12-13
2868 | 70 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-02 14:02 | 2022-03-02 15:05 | 3.4.7.3.5, отключение кабелей ТП-220-Пр ОСТРОГОЖСКИЙ, 1т произошло в результате пробоя изоляции | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации кабельных линий произошло высыхания изоляции на участке линии, что привело к пробою изоляции и короткому замыканию. | Мероприятие: Техническое произвести ремонт участка кабельной линии с последующими измерениями высоковольтными испытаниями. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка кабельной линии выполнены измерения высоковольтные испытания.
2869 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-02 14:00 | 2022-03-02 15:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 058 (Лаврентьево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 058 (Лаврентьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
2870 | 69 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-02 13:54 | 2022-03-02 14:59 | 3.4.7.3.5, отключение кабелей произошло в результате пробоя изоляции | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации кабельных линий произошло высыхания изоляции на участке линии, что привело к пробою изоляции и короткому замыканию. | Мероприятие: Техническое произвести ремонт участков кабельных линий с последующими измерениями высоковольтными испытаниями. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: произведен ремонт участков кабельных линий выполнены измерения высоковольтные испытания.
2871 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ №13 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №11 от КЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ №13 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №11 от КЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ №13 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №11 от КЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ №13 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2872 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(2.6)-РП 14н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(2.6)-РП 14н(8) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(2.6)-РП 14н(8) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(2.6)-РП 14н(8) KS010-0001409 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(2.6)-РП 14н(8). Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г.
2873 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(2.4)-РП 17н(4) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(2.4)-РП 17н(4) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(2.4)-РП 17н(4) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(2.4)-РП 17н(4) KS010-0004845 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(2.4)-РП 17н(4). Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г.
2874 | 68 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-02 13:20 | 2022-03-02 13:48 | 3.4.7.3.1, Аварийное отключение КЛ-10кВ РП-77 - ГПП-13 ф.5 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего между фазного короткого замыкания из-за движения грунта в следствии прохождения проезжей части в месте повреждения КЛ | 4.12, Аварийное отключение КЛ-10кВ РП-77 - ГПП-13 ф.5 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего между фазного короткого замыкания из-за движения грунта в следствии прохождения проезжей части в месте повреждения КЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ РП-77 - ГПП-13 ф.5, 12 ВГЭС с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ РП-77 - ГПП-13 ф.5, 12 ВГЭС произведены высоковольтные испытания и измерения.
2875 | 276 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-03-02 12:50 | 2022-03-02 14:30 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-11 ф.1013 ПС Погарская в пр. оп. №7-8 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания из-за ветровых нагрузок произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-11 ф.1013 ПС Погарская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро» Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро» Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-11 ф.1013 ПС Погарская Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-11 ф.1013 ПС Погарская
2876 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-03-02 12:45 | 2022-03-02 13:11 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х120 КЛ-6 кВ 2 ТП-1А - ТП-9А в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ вследствие изменения свойств изоляционного материала кабеля АСБ-6 3х120 КЛ-6 кВ 2 ТП-1А - ТП-9А . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ 2 ТП-1А - ТП-9А КЛ-6 кВ 2 ТП-1А - ТП-9А | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП-1А со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП-1А со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2877 | 84 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-02 12:14 | 2022-03-02 13:55 | 3.4.8.5, Короткое замыкание на абонентской линии в следствии вмешательства неустановленных лиц | 4.16, При коротком замыкании ПН-400 ( предохранитель) сработал , пропала фаза у абонента. | Мероприятие: Организационное Оградить ВРУ путем установки замка на дверь для предотвращения воздействия посторонних лиц на оборудование. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Ограждена ВРУ путем установки замка на дверь для предотвращения воздействия посторонних лиц на оборудование.
2878 | 309 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-02 12:00 | 2022-03-02 14:09 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 8 ул. Маркова 8, п. Локоть, с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП3 ф.1011 ПС Нерусса. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП3 ф.1011 ПС Нерусса с медным проводом потребителя на доме дом № 8 ул. Маркова 8, п. Локоть привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 8 ул. Маркова 8, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП3 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 8 ул. Маркова 8, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП3 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2879 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-02 10:52 | 2022-03-02 12:59 | 3.4.7.3.4, Падение дерева растущего в охранной зоне ВЛ на провод в пролёте опор № 7-8 ВЛ 10кВ № 2 ПС Горельская, что привело к КЗ повлекшие аварийное отключение В 10кВ № 2 на ПС Горельская с неуспешным АПВ и РПВ-1. | 4.4.3, При падение дерева на провода в пролёте опор №7-№8 произошло К.З. ВЛ 10кВ №2, что привело к срабатыванию защиты на отключение на ПС Горельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ на ВЛ-10 кВ № 2 Горельская ВЛ-10 кВ № 2 Горельская | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев и низовую расчистку трассы ВЛ в пролёте опор № 7-8 ВЛ 10кВ № 2 ПС Горельская до установленных норм охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Горельская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС Горельская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г.
2880 | 308 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-02 10:44 | 2022-03-02 12:28 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП11 ф.10032 ПС Центральная от опоры к дому ул. Дуси Рябых 2, вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП11 ф.10032 ПС Центральная от опоры к дому ул. Дуси Рябых 2, вследствие схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП11 ф.10032 ПС Центральная от опоры к дому ул. Дуси Рябых 2. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП11 ф.10032 ПС Центральная от опоры к дому ул. Дуси Рябых 2.
2881 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-02 10:22 | 2022-03-02 12:01 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке СТП 831 ПС Девица послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей запитанных от ВЛ 0,4кВ №1 СТП 831 ПС Девица из-за подгорания болтового соединения вывода фазы "А" ВЛ 0,4кВ №1 от АВ 0,4кВ №1 в месте крепления на АВ 0,4кВ №1. | 4.13, Подгорание болтового соединения вывода фазы "А" ВЛ 0,4кВ №1 от АВ 0,4кВ №1 в месте крепления на АВ 0,4кВ №1 СТП 831 ПС Девица произошло из-за ослабления контакта электрического соединения в месте присоединения, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подгорание болтового соединения вывода фазы "А" ВЛ 0,4кВ №1 от АВ 0,4кВ №1 в месте крепления на АВ 0,4кВ №1 на СТП 831 ПС Девица TP006-0018864 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр СТП 6/0,4кВ по ВЛ 6кВ №2 ПС Девица, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра СТП 6/0,4кВ по ВЛ 6кВ №2 ПС Девица по ВЛ 6кВ №2 ПС Девица, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2882 | 288 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-03-02 10:20 | 2022-03-02 12:05 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 1-2 ВЛ-0,4 ф.1 КТП-9 Ф.113 ПС Климово при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 1 до № 2 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-9 Ф.113 ПС Климово, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-9 Ф.113 ПС Климово по всей длине. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козырев В. Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-9 Ф.113 ПС Климово по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 1 до № 2 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-9 ПС Климово Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козырев В. Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов от опоры № 1 до № 2 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-9 ПС Климово
2883 | 287 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-03-02 09:58 | 2022-03-02 11:36 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Фокина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Фокина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2884 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-03-02 09:47 | 2022-03-02 12:46 | 3.4.9.3, ВЛ-10кВ 335.2 ПС 35/10 Демякино отключалась аварийно по причине повреждения на потребительской ТП 261 собственник Агро Трейд Сервис |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ 335.2 ПС 35/10 Демякино Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 335.2 ПС 35/10 Демякино, в случае выявления замечаний, подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены, график подготовлен Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП 261 Агро Трейд Сервис предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
2885 | 306 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-02 09:05 | 2022-03-02 11:16 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4521 ф.603 РП41 от опоры к дому ул. Брянская 4, г. Карачев, вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4521 ф.603 РП41 от опоры к дому ул. Брянская 4, г. Карачев, вследствие схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4521 ф.603 РП41 от опоры к дому ул. Вокзальная д. 32. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4521 ф.603 РП41 от опоры к дому ул. Вокзальная д. 32.
2886 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2022-03-02 08:52 | 2022-03-02 09:52 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 415 ПС 35 кВ Кочетовка произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №18 по ул. Молодежная с. Сухосолотино (от опоры №7). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 12.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД
2887 | 243 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-02 08:37 | 2022-03-02 10:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №9/1 по ул. Севская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-2186 ф.631 от РП-31 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-2186 ф.631 от РП-31 с медным проводом потребителя на доме №9/1 по ул. Севская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-2186 ф.631 от РП-31 от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжинера РЭС "БЭС" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-2186 ф.631 от РП-31 от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2888 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2022-03-02 08:33 | 2022-03-02 13:11 | 3.4.12.2.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Семеновка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор №399-400 в момент их схлестывания в результате обрыва, при падении на них из вне охранной зоны ВЛ дерева, сломленного порывами ветра до 18 м/сек.. | 4.4.3, Обрыв и схлестывание проводов фаз «А», «В» и «С» в пролёте опор №399-400 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Семеновка произошел в результате механического воздействия на них упавшего из вне охранной зоны ВЛ дерева, сломленного порывами ветра до 18 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Семеновка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при воздействии сильных порывов ветра и неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калачеевского РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Семеновка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при воздействии сильных порывов ветра и неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного смотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Семеновка, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при воздействии сильных порывов ветра и неблагоприятных погодных условий, наметить мероприятия по их вырубке и включить в планы ремонтов и ТО на 2022г. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калачеевского РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного смотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Семеновка мероприятия не требуются. Мероприятие: Организационное Калачеевскому РЭС привлечь персонал КУ РЗАИ и М и КУ СПС для проверки исправности В-10 на СП -5-6 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Семеновка и проверки правильности работы РЗА. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено техническое обслуживание В-10 на СП -5-6 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Семеновка и проверка правильности работы РЗА.
2889 | 244 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-02 08:20 | 2022-03-02 10:00 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.13 ТП-3178 ф.608 РП-05 от опоры к дому пер. Кромской 78/1, произошел в следствии схода снега и наледи с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ-0,4 кВ ф.13 ТП-3178 ф.608 РП-05 от опоры к дому пер. Кромской 78/1, в следствии схода снега и наледи с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4 кВ ф.13 ТП-3178 ф.608 РП-05 от опоры к дому пер. Кромской 78/1 Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ-0,4 кВ ф.13 ТП-3178 ф.608 РП-05 от опоры к дому пер. Кромской 78/1
2890 | 265 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-03-02 07:56 | 2022-03-02 09:35 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №17 ул. Воровского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-18 Ф-601 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-18 Ф-601 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №17 ул. Воровского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-18 Ф-601 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2891 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-02 07:46 | 2022-03-02 10:59 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-02 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-02 ПС 35 кВ Шаталовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-02 ПС 35 кВ Шаталовка VN004-00025723 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-02 ПС 35 кВ Шаталовка. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-02 ПС 35 кВ Шаталовка. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
2892 | 3 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2022-03-02 07:30 | 2022-03-02 08:47 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ №103 ПС 110/6кВ "Кинопленка" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до ТП 136 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1982г. УРЗА не в ведении АО ЯрЭСК | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ №103 от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до ТП 136 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1982г. УРЗА не в ведении АО ЯрЭСК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 6кВ №103 Горсеть ПС 110/6кВ Кинопленка КЛ 6кВ №103 Горсеть ПС 110/6кВ Кинопленка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №103 Горсеть от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до ТП 136 с целью выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер по ВВИ Морозов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: В ходе внеочередного осмотра трассы КЛ 6кВ №103 от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до КТП-136 визуальных дефектов, а также нарушений охранной зоны не обнаружено. В ходе дальнейших испытаний выявлено повреждение КЛ-6кВ и выполнено устранение данного повреждения, а также восстановлена схема нормального режима Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №103 Горсеть от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до ТП 136 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер по ВВИ Морозов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №102 от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до РП "Славич". Нарушений охранной зоны КЛ-6кВ, а также несанкционированных работ в охранной зоне КЛ-6кВ не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ №103 Горсеть от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до ТП 136 " в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПУ Иванов С.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады ПУ о необходимости эксплуатации КЛ-6кВ №103 от ПС 110/6кВ Кинопленка до КТП-136 в соответствии с НТД
2893 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-03-02 07:20 | 2022-03-02 09:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-1004 ПС Рябцево явилось повреждение концевой муфты кабеля 3КНТп-10-70/120 кабеля ААБ-10 3х70 с пробоем междуфазной изоляции из-за ее старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1974 года). | 4.12, Причиной отключения КВЛ-1004 ПС Рябцево явилось повреждение концевой муфты кабеля 3КНТп-10-70/120 кабеля ААБ-10 3х70 в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за ее старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1974 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции концевой муфты кабеля 3КНТп-10-70/120 кабеля ААБ-10 3х70 КВЛ-1004 ПС Рябцево в процессе длительной эксплуатации с 1974 года (48 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ВЛ 1004 ПС Рябцево VS010-9670235 | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ отключений Л-1004 ПС Рябцево за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений Л-1004 ПС Рябцево за последние пять лет по причине повреждения кабеля
2894 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-02 06:48 | 2022-03-02 09:19 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №507 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 14 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №2 КТП №507 ПС 35 кВ Ржевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №2 КТП №507 ПС 35 кВ Ржевка ВЛ 0,4 №2 КТП №507 ПС 35 кВ Ржевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №507 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №507 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №507 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №507 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Май Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №507 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №507 ПС 35 кВ Ржевка
2895 | 334 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-02 04:08 | 2022-03-02 06:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1166 к пр.опоре № 48 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф626 РП36 к ТП1076 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1166 к пр.опоре № 48 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП36 Ф626к ТП1076. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП36 Ф626к ТП1076. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1166 к пр.опоре № 48. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1166 к пр.опоре № 48 восстановлена.
2896 | 316 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-02 04:00 | 2022-03-02 06:30 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10кВ ТП 1073 - пр. опора №9 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф1013 РП102 к ТП1073 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП 1073 - пр. опора №9 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП102 Ф1013 к ТП1073. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП102 Ф1013 к ТП1073. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ТП1073 пр. опора №9. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 10 кВ ТП1073 пр. опора №9 восстановлена.
2897 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Русский Брод (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
2898 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-03-01 21:24 | 2022-03-01 22:16 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ, неуспешное АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка произошло из за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в "корешке" концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №9/2, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №9/2 участка ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил концевой кабельной муфты на ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка VS010-0000038 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
2899 | 293 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-03-01 20:47 | 2022-03-01 23:12 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская в пр. оп. №2-3 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская в пр. оп. №2-3 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПКТ-6 на трансформатор в СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Осмотр СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПКТ-6 на трансформатор в СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена ПКТ-6 на трансформатор в СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Осмотр ВЛ-0,4кВ от СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ от СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №2-3 на ВЛ-0,4кВ от СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пр. оп. №2-3 на ВЛ-0,4кВ от СТП-20 Ф-630 ПС Ивотская.
2900 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-01 20:23 | 2022-03-01 22:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №22(18) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №114 -№115 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №114 -№115 ВЛ-10 кВ №22(18) ПС 110 кВ Ржев под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №22(18) ПС 110 кВ Ржев действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №22(18) ПС 110 кВ Ржев с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №22(18) ПС 110 кВ Ржев. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
2901 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-03-01 19:10 | 2022-03-01 21:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода участка ВЛ 10кВ 56-116 в пролете №№9 - 10 под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны линии. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. КВЛ 10кВ №1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода участка ВЛ 10кВ 56-116 в пролете №№9 - 10 под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны линии. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения КВЛ-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат письмо-претензию в адрес городской администрации с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода участка ВЛ 10кВ 56-116. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения КВЛ-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат письмо-претензия в адрес городской администрации с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода участка ВЛ 10кВ 56-116.
2902 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №11-24-11-25 веткой, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролете опор №11-24-11-25 из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС – Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки дефекты. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС – Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена опиловка угрожающих деревьев на ВЛ-10кВ фид. 11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки
2903 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-01 18:54 | 2022-03-01 20:58 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ТП-503 яч.3 до ТП-364а яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ТП-503 яч.3 до ТП-364а яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 38 лет | 4.12, Причина пробоя КЛ-10кВ от ТП-503 яч.3 до ТП-364а яч.1 на участке от ТП-503 яч.3 до ТП-364а яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КЛ 10кВ РП-9 яч.3 - ТП-503яч.1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 10кВ РП-9 яч.3 - ТП-503яч.1 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено внеочередные испытания КЛ 10кВ РП-9 яч.3 - ТП-503яч.1 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 10кВ РП-9 яч.3 - ТП-503яч.1 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 10кВ РП-9 яч.3 - ТП-503яч.1 со сроком эксплуатации более 30 лет недостатков не обнаружено.
2904 | 67 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-01 18:35 | 2022-03-01 19:00 |  | 4.10, При коротком замыкании плавкая вставка предохранителя ПН-2 сгорает и дуга горит в канале, образованном зернами наполнителя. Из-за горения в узкой щели при токах выше 100 А дуга имеет возрастающую вольтамперную характеристику | Мероприятие: Техническое Произвести замену ПН В ТП-1287 Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник С РП и ТП Сарыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН В ТП-1287
2905 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-03-01 18:25 | 2022-03-01 20:53 | 3.4.7.3.5, Причиной технологического нарушения на КТП-6-7 Колосовка послужило повреждение силового трансформатора ТМ-60/10кВА в результате изменения изоляционных свойств материала изоляции обмотки НН напряжения в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 47 лет, с 1974 года. | 4.12, Причиной отсутствия напряжения 0,22кВ фаза "А"-0 КТП-6-7 Колосовка послужило повреждение в обмотке НН фазы "А" силового трансформатора марки ТМ-60/10кВА в результате нарушения межвитковой изоляции в обмотке НН фазы "А" с возникновением межвиткового КЗ и обрыва обмотки фазы "А", возникшего вследствие изменения изоляционных свойств материала изоляции обмотки фазы "А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение электрических свойств изоляции обмотки НН силового трансформатора на КТП-6-7 Колосовка КТП-6-7 Колосовка | Мероприятие: Организационное По результатам проведенной диагностики КД-5 КТП-6-7 Колосовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить послеаварийный комплекс диагностики КД-5 оборудования КТП-6-7 Колосовка ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Турки. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
2906 | 66 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-01 17:45 | 2022-03-01 18:40 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло в результате пробоя изоляции. | 4.12, Пробой изоляции силовых кабелей произошёл в результате ухудшения межфазной изоляции силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-10кВ Ф-10-ПС-Студ.-ТП-1598 с последующими высоковольтными испытаниями. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт КЛ-10кВ Ф-10-ПС-Студ.-ТП-1598, произведены испытания и измерения
2907 | 238 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-01 16:40 | 2022-03-01 18:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №17 по ул. Брянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1.8 ТП-3248 ф.608 от РП-16 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1.8 ТП-3248 ф.608 от РП-16 с медным проводом потребителя на доме №17 по ул. Брянская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1.8 ТП-3248 ф.608 от РП-16 от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжинера РЭС "БЭС" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1.8 ТП-3248 ф.608 от РП-16 от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2908 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2022-03-01 16:35 | 2022-03-01 17:06 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ №05 ПС 35/6кВ Кимры вызвано междуфазным КЗ из-за повреждения участка КЛ 6кВ от ТП №1 до ТП №14 сторонней организацией (КЗТО «Радиатор») при проведении земельно-строительных работ. | 4.12, В результате механического воздействия строительной техники на КЛ 6кВ №05 ПС 35/6кВ Кимры на участке от ТП №1 до ТП №14, во время производства земляных работ сторонней организацией (КЗТО «Радиатор»), произошло нарушение электрической изоляции и обрыв жил кабеля на участке КЛ 6кВ от ТП №1 до ТП №14, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению КЛ 6кВ №05 ПС 35/6кВ Кимры действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в КЗТО "Радиатор" с предложением возместить сумму ущерба понесенного в результате проведения восстановительных работ КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Волга. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо в КЗТО "Радиатор" с предложением возместить сумму ущерба понесенного в результате проведения восстановительных работ КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Волга.
2909 | 258 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-03-01 16:14 | 2022-03-01 18:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №30 ул. Чапаева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-10 Ф-645 ПС Цементная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-10 Ф-645 ПС Цементная с медным проводом потребителя на доме №30 ул. Чапаева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-10 Ф-645 ПС Цементная. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2910 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-01 16:05 | 2022-03-01 16:42 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ МУП "Комунсервис" в охранной зоне КЛ, при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-10 кВ ПС Сухоногово фид.10-06 - ТП-122. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ПС Сухоногово фид.10-06 - ТП-122 было проведено 12.07.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ МУП "Комунсервис" произошло повреждение КЛ-10 кВ ПС Сухоногово фид.10-06 - ТП-122 | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба МУП "Комунсервис". Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо о возмещении ущерба МУП "Комунсервис". Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в МУП "Комунсервис". Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в МУП "Комунсервис".
2911 | 250 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-03-01 15:52 | 2022-03-01 17:24 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №41 по ул. Трубчевская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-3 ф.1002 от ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-3 ф.1002 от ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №41 по ул. Трубчевская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-3 ф.1002 от ПС Почепская от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-3 ф.1002 от ПС Почепская от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2912 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-01 15:24 | 2022-03-01 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС 35/10кВ Милюшино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №52-№53 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №52-№53 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС 35/10кВ Милюшино Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС 35/10кВ Милюшино. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
2913 | 240 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-01 15:20 | 2022-03-01 17:08 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №23 по ул. Глинки с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-0369 ф.606 от РП-21 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-0369 ф.606 от РП-21 с медным проводом потребителя на доме №23 по ул. Глинки привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-0369 ф.606 от РП-21 от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжинера РЭС "БЭС" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-0369 ф.606 от РП-21 от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2914 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-01 15:01 | 2022-03-01 17:35 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 613 ПС 110кВ Шеино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №2 КТП 613 ПС 110 кВ Шеино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №2 КТП 613 ПС Шеино VN004-00017209 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 613 ПС 110кВ Шеино. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 613 ПС 110кВ Шеино. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП 613 ПС 110кВ Шеино. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП 613 ПС 110кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ кВ №2 КТП 613 ПС 110 кВ Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
2915 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-01 14:20 | 2022-03-01 15:46 | 3.4.8.2, В результате проезда на территорию участка Лякишева А.Ю. крупногабаритной техники, произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП № 347 Крыцино, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.1, В результате механического воздействия при проезде на территорию участка Лякишева А.Ю. крупногабаритной техники, произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП № 347 Крыцино, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП № 347 Крыцино по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП № 347 Крыцино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
2916 | 269 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-01 14:03 | 2022-03-01 16:43 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП-4524 к ТП-4511 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф606 РП-41 к ТП-4544 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП-4524 к ТП-4511 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП-41 Ф606 к ЗТП-4544 Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП-41 Ф606 к ЗТП-4544 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4524 - ТП4511. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено восстановление КЛ 6кВ ТП4524 - ТП4511.
2917 | 236 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-03-01 14:02 | 2022-03-01 16:01 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №39 ул. Брянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП-57 Ф-1015 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-57 ф.1015 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №39 ул. Брянская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе в дом.
2918 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Стригино на провода в пролете опор №15 - №16 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В ВЛ-1003 на ПС 35/10кВ Стригино отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №15 - №16 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №15 - №16 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Стригино расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Стригино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Стригино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Стригино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Стригино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2919 | 245 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-01 13:40 | 2022-03-01 15:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода КВЛ-0,4 кВ ф.1.13 ТП-2202 ф.1025 ПС Добрунь в пролетах опор №20-21 | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на КВЛ-0,4 кВ ф.1.13 ТП-2202 ф.1025 ПС Добрунь в пролетах опор №20-21, привело к обрыву проводов и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-0,4 кВ ф.1.13 ТП-2202 ф.1025 ПС Добрунь с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-0,4 кВ ф.1.13 ТП-2202 ф.1025 ПС Добрунь с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на КВЛ-0,4 кВ ф.1.13 ТП-2202 ф.1025 ПС Добрунь выявленных деревьях. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра произведена обрезка веток на КВЛ-0,4 кВ ф.1.13 ТП-2202 ф.1025 ПС Добрунь выявленных деревьях.
2920 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-01 13:37 | 2022-03-01 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №24-№25 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №24-№25 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
2921 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2022-03-01 13:27 | 2022-03-01 14:15 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ Т-1 КТП 20-12 РП-2 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на АВ 0,4 кВ Т-1 КТП 20-12 РП-2 ПС 110 кВ Новый Оскол из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на КТП 20-12 РП-2 ПС Н.Оскол TP010-0138242 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ КТП 20-12 РП-2 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г.
2922 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2022-03-01 13:25 | 2022-03-01 15:20 | 3.4.9.3, По причине обрыва вязки верхнего провода, провод опустился и произошло схлестывание проводов на потребительской ВЛ-10 кВ от ф.10-14 ПС Красная Поляна на Нижний склад (находящейся на обслуживании ООО "Энергосервис" ) и возникшего межфазного КЗ, произошло отключение МВ-10 кВ ф.10-14 на ПС Красная Поляна. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "Энергосервис" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: письмо
2923 | 256 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-03-01 13:24 | 2022-03-01 15:04 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Лесная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-7 Ф-604 ПС Старская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-7 Ф-604 ПС Старская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Лесная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-7 Ф-604 ПС Старская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2924 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-01 12:51 | 2022-03-01 14:19 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-10 кВ фид.№20 ПС 110/35/10 кВ Южная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке кабельной линии за ЛР №26 на ТП 10/0,4 кВ №1567 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1988 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Петров А.В. | 4.12, Перекрытие жил кабеля на участке КЛ-10 кВ в ТП 10/0,4 кВ №1567 КВЛ-10 кВ фид.№20 ПС 110/35/10 кВ Южная произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от РТ-10 до ТМ 10/0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ №1567 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Петров А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена участка КЛ-10 кВ на КВЛ-10 кВ фид.№20 ПС 110/35/10 кВ Южная на КВЛ-10 кВ фид.№20 ПС 110/35/10 кВ Южная KS010-0000187 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10кВ на фидере КВЛ-10 кВ фид.№20 ПС 110/35/10 кВ Южная электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10кВ на фидере КВЛ-10 кВ фид.№20 ПС 110/35/10 кВ Южная электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытания дефектов не обнаружено Мероприятие: Организационное Провести мастерам Калининского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен мастерам Калининского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД.
2925 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-01 12:00 | 2022-03-01 14:37 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №7 ТП 785 СНТ Радужный ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №7 ТП 785 СНТ Радужный ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №7 ТП 785 СНТ Радужный ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 785 СНТ Радужный ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" АВ ВЛ 0,4кВ №7 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №7 ТП 785 СНТ Радужный ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №7 ТП 785 СНТ Радужный ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Хрящеву Д.И. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
2926 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2022-03-01 11:43 | 2022-03-01 13:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 7 Палёнка ПС Бабарыкино произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования отпайки к ТП 398П, находящейся в эксплуатационной ответственности филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в г. Ельце. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2927 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-03-01 11:30 | 2022-03-01 12:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 на ПС 35/10кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №25- №26 деревом, наклонившемся над проводами ВЛ 10 кВ из вне охранной зоны, под воздействием порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при нависании дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ, наклонившееся под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №25-№26, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 на ПС 35/10кВ Диево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 на ПС 35/10кВ Диево с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 на ПС 35/10кВ Диево с целью выявления угрожающих деревьев Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Диево дефекты. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередном осмотр ВЛ 10кВ №13 на ПС 35/10кВ Диево, устранены выявленные дефекты.
2928 | 254 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-03-01 11:25 | 2022-03-01 14:08 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП-2 к ТП-3 Ф-610 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ-179 в ЦРП-1 Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ произошло в результате ТО на КЛ-6кВ ТП-2 к ТП-3 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЦРП-1. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ЦРП-1. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-2 - ТП-3 Ф-610. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ-6кВ ТП-2 - ТП-3 Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ восстановлена.
2929 | 301 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-01 11:05 | 2022-03-01 13:28 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №30 ул. Щорса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП33 ф.609 ПС Западная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП33 ф.609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №30 ул. Щорса привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП33 ф.609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП33 ф.609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2930 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-01 11:03 | 2022-03-01 15:29 | 3.4.8.5.3, Отключение по команде дежурного МЧС АВ 0,4 кВ №12 ЗТП 49 ПС 330 кВ Валуйки по причине поступления сообщения о возгорании в магазине "Неваляшка". | 4.13, Размыкание по команде дежурного МЧС цепи 0,4 кВ АВ 0,4 кВ №12 ЗТП 49 ПС 330 кВ Валуйки произошло по причине возгорания в магазине "Неваляшка". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю.
2931 | 304 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-01 10:38 | 2022-03-01 12:27 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП30 ф.1001 ПС Центральная от опоры к дому пер. 3-его интернационала 20, вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП30 ф.1001 ПС Центральная от опоры к дому пер. 3-его интернационала 20, вследствие схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП30 ф.1001 ПС Центральная от опоры к дому пер. 3-его интернационала 20. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП30 ф.1001 ПС Центральная от опоры к дому пер. 3-его интернационала 20.
2932 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-03-01 10:28 | 2022-03-01 13:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №165-166 из-за перекрытия проводов деревом, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №165-166 ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№25 ПС 110кВ Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№25 ПС 110кВ Андреаполь произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ№25 ПС 110кВ Андреаполь Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ№25 ПС 110кВ Андреаполь произведен.
2933 | 295 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-01 10:21 | 2022-03-01 12:10 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 28 ул. Халтурина, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4561 ф.607 РП41. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4561 ф.607 РП41 с медным проводом потребителя на доме № 28 ул. Халтурина, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 28 ул. Халтурина, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4561 ф.607 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 28 ул. Халтурина, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4561 ф.607 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
2934 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-01 10:20 | 2022-03-01 10:51 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ПС Строммашина маг.6109 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ТП-622. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю ТП-622 КФК-Энерго о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ТП-622 КФК-Энерго о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
2935 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-01 09:40 | 2022-03-01 16:15 | 3.4.7.3.1, Отсутствие напряжения у потребителя произошло из-за возникновения нагрева и отгорания шпильки 0,4 кВ фаза "С" силового трансформатора ТМ 160 КТП 216 ПС 35 кВ Таврово вследствие ослабления контактного соединения из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.10, Перегрев шпильки 0,4 кВ фазы "С" силового трансформатора ТМ 160 КТП 216 ПС 35 кВ Таврово произошел по причине ослабления контактного соединения вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления контактного соединения на КТП 216 ПС 35 кВ Таврово TP010-0127337 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 216 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2936 | 299 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-01 09:30 | 2022-03-01 11:23 | 3.4.12.1.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.2 ТП101 ф.4-й мкр. №1 ЗРУ ТЭЦ в пролете опор №3-4. | 4.4.4, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ф.2 ТП101 ф.4-й мкр. №1 ЗРУ ТЭЦ в пролете опор №3-4 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП101. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф.2 ТП101 ф.4-й мкр. №1 ЗРУ ТЭЦ в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 ф.2 ТП101 ф.4-й мкр. №1 ЗРУ ТЭЦ без замечаний.
2937 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-01 08:52 | 2022-03-01 09:05 | 3.4.7.3.4, ВЛ-0,4кВ КТП 6/М-2-100 Ф-2 н.п.Лазавка пролет 7-8 ветки в проводах .В результате падения ветки из охранной зоны , при воздействии порывов ветра, произошло касание сука дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4кВ№2 , проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ КТП 6/М-2-100 Ф-2 н.п.Лазавка пролет 7-8 ветки в проводах. В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор 7-8 ВЛ-0,4кВ№2 , вследствие падения сука дерева из охранной зоны, и воздействии ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4кВ КТП 6/М-2-100 Ф-2 н.п.Лазавка разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТП 6/М-2-100 Ф-2 н.п.Лазавка Верховского РЭС провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 по всей длине. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка по ВЛ 0,4 кВ №2 по всей длине Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТП 6/М-2-100 Ф-2 н.п.Лазавка пролет 7-8 произвести вырубку деревьев в пролете опор. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: В пролете 7-8 произведена вырубка деревьев.
2938 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-01 08:44 | 2022-03-01 15:51 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 102 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за КЗ, в результате повреждения КЛ 0,4 кВ ввода жилого дома №22 по ул.Грушевая, запитанного от опоры №16. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
2939 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-03-01 08:20 | 2022-03-01 09:34 | 3.4.10.1, Причиной перегорания двух предохранителей ПК-10 фаз "А" и "В" на КТП-14-1 Татарск послужило воздействие животных, проникновение мыши в РУ-0,4кВ и перекрытие мышью токоведущих частей с возникновением междуфазного КЗ и повреждением АВ-0,4кВ ВЛ №1 и ВЛ №2. | 4.12, Причиной перегорания двух предохранителей ПК-10 фаз "А" и "В" на КТП-14-1 Татарск послужило нарушение электрической изоляции при воздействии животного (мышь) на токоведущие части в РУ-0,4кВ с возникновением междуфазного КЗ и последующим повреждением двух АВ-0,4кВ ВЛ №1 и ВЛ №2 марки А-371. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра КТП по ВЛ-1001 Татарск в д. Татарск разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр КТП по ВЛ-1001 Татарск в д. Татарск на предмет возможного проникновения животных в РУ-0,4кВ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кривчиков Ю.В. Состояние: Не выполнено
2940 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-01 07:21 | 2022-03-01 17:24 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Северная произошло в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" пролёте опор №35-36 с последующим их схлестом, вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.13, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Северная произошёл вследствие изменения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря несущей способности проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36 на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Северная ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Северная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
2941 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-01 07:10 | 2022-03-01 10:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ ТП-519 яч. № 7 до ТП 114а яч. № 7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-519 яч. № 7 до ТП 114а яч. № 7 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 года. Последние испытания проведены 25.07.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 10 кВ КЛ-10 кВ ТП-519 яч. № 7 до ТП 114а яч. № 7 на участке от ТП-519 яч. № 7 до ТП 114а яч. № 7 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ ТП-519 яч. № 7 до ТП 114а яч. № 7 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на В-10 кВ ПС ЦРП-75 яч.4 - ТП-114а яч.3 , со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей на В-10 кВ ПС ЦРП-75 яч.4 - ТП-114а яч.3 , со сроком эксплуатации до 15 лет. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения выявленных недостатков, угрожающие нормальной работе электрооборудования не выявленно.
2942 | 88 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-01 05:14 | 2022-03-01 06:20 | 3.4.7.1, Отключение кабельной линии произошло в результате КЗ и выхода из строя ПН | 4.12, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошел пробой и КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить ревизию ТП и проверку всех элементов защиты КЛ от повреждений Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена ревизия ТП и проверка всех элементов защиты КЛ от повреждения
2943 | 314 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-01 02:31 | 2022-03-01 05:06 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3074 к ТП3243 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф612 РП15 к ТП3150 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3074 к ТП3243 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП15 Ф610 к ТП3150. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП15 Ф610 к ТП3150. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3074 к ТП3243. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3074 к ТП3243 восстановлена.
2944 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Приобретение некачественного материала привело к деформации резинового уплотнения (при перепаде температуры окружающего воздуха, переходе температуры через 0) манометра ТН 110 1 сш на ПС 110кВ Сталелитейная, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке ТН 110 1 сш на ПС 110кВ Сталелитейная для устранения неисправности. | 4.7, Деформация резинового уплотнения привело к нарушению герметичности соединения манометра ТН 110 1 сш на ПС 110кВ Сталелитейная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр манометров на оборудовании110кВ ПС 110кВ Сталелитейная. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр манометров. Мероприятие: Техническое По результатам осмотров недостатки устранить. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр произведён.
2945 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2022-02-28 21:20 | 2022-02-28 22:27 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №21-22 ВЛ-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №21-22 ВЛ-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская в пролете опор №20-21 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г.
2946 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-02-28 20:44 | 2022-02-28 21:43 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ с-з Уразовский произошёл из-за выпадения крюка фазы "А" из тела деревянной опоры №9/1, вследствие изменения свойств материала опоры при длительной эксплуатации. | 4.1.3, Выпадение крюка с проводом фазы "А" из тела деревянной опоры №9/1 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ с-з Уразовский вследствие изменения свойств материала опоры при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление нарушения структуры материала стойки деревянной опоры №9/1 на ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ с-з Уразовский ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ с-з Уразовский | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ с-з Уразовский. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2947 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-02-28 19:42 | 2022-02-28 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 252 (Мирный 3) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 252 (Мирный 3) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 252 (Мирный 3) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 252 (Мирный 3) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
2948 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-28 19:20 | 2022-02-28 21:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-106 явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 9-10 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 106 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №9 - №10 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №9 - №10 ВЛ 0,4 кВ №3ТП 106. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшего мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №9 - №10 ВЛ 0,4 кВ №3ТП 106.
2949 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-28 18:43 | 2022-02-28 18:54 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Вол-37-43П, находящейся на балансе потребителя: освещение дороги Москва-Харьков,произошло замыкание на "землю" на КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №37 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №37 ПС Володарская нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №37 ПС Володарская по всей длине. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №37 ПС Володарская по всей длине. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Вол-37-43П освещение дороги Москва-Харьков с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Вол-37-43П освещение дороги Москва-Харьков с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей
2950 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-02-28 18:13 | 2022-02-28 21:02 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №2 на ТП№2-30 П С 35кВ Садовое произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №7 при падении ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 15м\с .Ввод перекидки выполнен проводом АПВ-10 с повреждённой изоляцией. | 4.4.3, Падение ветки на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №7 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№2 ВЛ0.4кВ№2 от ТП№2-30 П С 35 кВ Садовое при сильных порывах ветра до 15 м\с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№2 от ТП№2-30 П С 35кВ Садовое на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№2 от ТП№2-30 П С 35кВ Садовое на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№2 от ТП№2-30 П С 35кВ Садовое в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№2 от ТП№2-30 П С 35кВ Садовое разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определён объем и срок устранения (ТО, КР) .
2951 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-02-28 17:48 | 2022-02-28 19:00 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-259 Ф-108 ПС Щербиничи на вводе в дом от опоры №11 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-259 Ф-108 ПС Щербиничи на вводе в дом от опоры №11 , привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 КТП-259 Ф-108 ПС Щербиничи по всей длине. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 КТП-259 Ф-108 ПС Щербиничи по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
2952 | 65 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-28 17:40 | 2022-02-28 18:15 |  | 4.12, Пробой изоляции силовых кабелей произошёл в результате ухудшения межфазной изоляции силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ-0,4 кВ ТП-110- ж/д Плехановская 35 с последующими высоковольтными испытаниями. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт поврежденного участка КЛ-0,4 кВ ТП-110- ж/д Плехановская 35.Произведены испытания.
2953 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.8.1, Отключение ВЛ 110 кВ "Пионерская" произошло из-за короткого замыкания, возникшего в момент касания стрелой экскаватора (гусеничного типа) за провод фазы "В" в пролете опор №8-№9 с последующим обрывом отдельных проволок провода, при проведении несанкционированных строительных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ "Пионерская". Стрела провеса проводов ВЛ 110 кВ "Пионерская" в пролете опор №8-№9 соответствует установленным нормам (ведомость б/н от 30.11.2018). Работа УРЗА Ярославской ТЭЦ-3 в ведении ПАО "ТГК-2". Работа УРЗА на ПС 110/10/6 кВ "Ярцево": работа ВЧ-защиты - правильно; работа АПВ - правильно, неуспешно. Работа УРЗА на ПС 110/6 кВ "Тормозная": работа АВР 6 кВ - правильно, успешно. Работа УРЗА на ПС 110/10 кВ "ТРК": работа АВР 10 кВ - правильно, успешно. Работа УРЗА на ПС "ГПП-1" в ведении потребителя. | 4.4.1, Обрыв отдельных проволок провода ф."В" в пролете опор №8-№9 ВЛ 110 кВ "Пионерская" стрелой экскаватора (гусеничного типа) при проведении несанкционированных строительных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ "Пионерская". Стрела провеса проводов ВЛ 110 кВ "Пионерская" в пролете опор №8-№9 соответствует установленным нормам (ведомость б/н от 30.11.2018). Работа УРЗА Ярославской ТЭЦ-3 в ведении ПАО "ТГК-2". Работа УРЗА на ПС 110/10/6 кВ "Ярцево": работа ВЧ-защиты - правильно; работа АПВ - правильно, неуспешно. Работа УРЗА на ПС 110/6 кВ "Тормозная": работа АВР 6 кВ - правильно, успешно. Работа УРЗА на ПС 110/10 кВ "ТРК": работа АВР 10 кВ - правильно, успешно. Работа УРЗА на ПС "ГПП-1" в ведении потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ "Пионерская" с целью выявления нарушений, угрожающих нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, угрожающие нормальной работе ВЛ 110 кВ "Пионерская", выявленные при внеплановом осмотре. Срок исполнения: 30.08.2022 г. Ответственное лицо: начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу (направить письмо) в организацию, проводившую несанкционированные работы в охранной зоне ВЛ 110 кВ "Пионерская". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2954 | 270 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-02-28 17:21 | 2022-02-28 19:53 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-6 фазы "А" ТП-25 ф.608 ПС Сураж и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-6 фазы "А" в ТП-25 ф.608 ПС Сураж явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.608 ПС Сураж. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.608 ПС Сураж. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2955 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2022-02-28 17:03 | 2022-02-28 18:05 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Хвощевская в пролете опор №4.7-4.8. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Хвощевская в пролете опор №4.7-4.8 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Хвощевская в пролете опор №4.7-4.8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
2956 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Сеймская явилось кратковременное однофазное КЗ по фазе "А" на опоре №119, вызванное перекрытием изолирующего воздушного промежутка веткой, уроненной птицей при строительстве гнезда. | 4.12, Нарушение электрической изоляции по фазе "А" на опоре №119 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Сеймская, вызванное перекрытием изолирующего воздушного промежутка веткой, уроненной птицей при строительстве гнезда. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Сеймская на участке опор №№ 116-121. Срок исполнения: 30.09.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Сеймская на участке опор №№ 116-121. Срок исполнения: 30.09.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра произвести замену дефектной изоляции на участке опор №№ 116-121 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Сеймская. Срок исполнения: 30.09.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Сеймская на участке опор №№ 116-121 разработать план-график по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
2957 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-02-28 17:00 | 2022-02-28 17:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №145 ПС 35/10кВ Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №145 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №145 ПС 35/10кВ Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено
2958 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-02-28 16:50 | 2022-02-28 18:01 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР и воздействие порывистого ветра привело к кратковременному схлёсту проводов ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 084 ф.105 ПС Бобовичи в пролёте опор №14-15. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 084 ф.105 ПС Бобовичи в пролёте опор №14-15, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 084 ф.105 ПС Бобовичи ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 084 ф.105 ПС Бобовичи | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 084 ф.105 ПС Бобовичи в пролёте опор №14-15. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 084 ф.105 ПС Бобовичи в пролёте опор №14-15.
2959 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №29 ПС 110 кВ №39 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №25 от КЛ 6 кВ №29 ПС 110 кВ №39 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №25 от КЛ 6 кВ №29 ПС 110 кВ №39 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №25 от КЛ 6 кВ №29 ПС 110 кВ №39 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
2960 | 296 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-02-28 16:22 | 2022-02-28 19:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №28А7С1 - 28А7С2 ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС Гордеевская | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №28А7С1 - 28А7С2 ВЛ-10 кВ Ф-104 от ПС Гордеевская, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ РП Ф-104 ПС Гордеевская | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС Гордеевская в пролете опор №28А7С1 - 28А7С2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС Гордеевская без замечаний.
2961 | 246 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-28 16:00 | 2022-02-28 18:20 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР и воздействие порывистого ветра привело к кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-3002 ф.613 РП-02 в пролёте опор №10-11. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-3002 ф.613 РП-02 в пролёте опор №10-11, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-3002 ф.613 РП-02 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-3002 ф.613 РП-02 в пролёте опор №10-11. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-3002 ф.613 РП-02 в пролёте опор №10-11.
2962 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2022-02-28 15:52 | 2022-02-28 17:22 | 3.4.9.3, Причиной отключения послужила неисправность на потребительской ПС 35 кВ ЛКСИ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес ЗАО «Липецкий силикатный завод» с запросом о причинах отключения. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СПК Самохин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г.
2963 | 266 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2022-02-28 15:47 | 2022-02-28 18:12 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-101 ф.108 ПС Стародуб и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-101 ф.108 ПС Стародуб явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.108 ПС Стародуб. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.108 ПС Стародуб. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2964 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-28 15:45 | 2022-02-28 19:21 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №5 ВЛ 0,4 №2 КТП №408 ПС 35 кВ М. Пристань произошел из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции провода ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №10 ВЛ 0,4 №2 КТП №408 ПС 35 кВ М. Пристань произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил провода ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №5 на ВЛ 0,4 №2 КТП №408 ПС 35 кВ М. Пристань VN004-00021426 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №408 ПС 35 кВ М. Пристань. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №408 ПС 35 кВ М. Пристань Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №408 ПС 35 кВ М. Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №408 ПС 35 кВ М. Пристань разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2965 | 64 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-28 15:32 | 2022-02-28 23:45 | 3.4.7.3.1, Пробой изоляции силовых кабелей произошёл в результате разрушение разрушение опорного изолятора в РУ-6кВ на секции Т-1 в ТП-259 | 4.12, Разрушение опорного изолятора в РУ-6кВ на секции Т-1 в ТП-259 в результате старения материала из-за длительного срока эксплуатации | Мероприятие: Техническое Произвести замену опорного изолятора в ТП-259. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы ТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена опорного изолятора в ТП-259 Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка силового кабеля КЛ-6кВ РП-6--ТП-471 с последующими высоковольтными испытаниями. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля КЛ-6кВ РП-6--ТП-471. Выполнены высоковольтные испытания.
2966 | 249 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-28 15:25 | 2022-02-28 17:10 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 8-9 ВЛ-0,4 ф.1.7 ТП-3313 Ф.619 РП-51 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 8 до № 9 ВЛ-0,4кВ ф.1.7 ТП-3313 Ф.619 РП-51, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1.7 ТП-3313 Ф.619 РП-51 по всей длине. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1.7 ТП-3313 Ф.619 РП-51 по всей длине Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов и обрезку крон деревьев от опоры № 8 до № 9 ВЛ-0,4кВ ф.1.7 ТП-3313 Ф.619 РП-51 Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов и обрезка крон деревьев от опоры № 8 до № 9 ВЛ-0,4кВ ф.1.7 ТП-3313 Ф.619 РП-51
2967 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-02-28 14:34 | 2022-02-28 14:45 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП 601П (на балансе ОГУП Чаплыгиндорстройремонт). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Потребителю направлено письмо о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2968 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-28 14:30 | 2022-02-28 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 Большое Домнино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15- №16 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 Большое Домнино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 Большое Домнино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 Большое Домнино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
2969 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-28 14:08 | 2022-02-28 16:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-100 кВА ТП 273/100 кВА в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-100 кВА ТП 273/100 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудование на КТП 10кВ №273 ВЛ 10кВ отд. Ленина TP010-0055381 | Мероприятие: Техническое Произвести профилактические испытания трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ-10 кВ «Отделение Ленино» яч.№14 от ПС 35/10 кВ «Стебаево» Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести профилактические испытания трансформаторов Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты выявленные при профилактических испытаниях трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ-10 кВ «Отделение Ленино» яч.№14 от ПС 35/10 кВ «Стебаево», устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: устранить в кротчайший срок
2970 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-28 14:07 | 2022-02-28 15:02 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 58 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1282 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 58-ТП 1282 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 58-ТП 1282 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 58-ТП 1282 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 58-ТП 1282 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 58-ТП 1282 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 58-ТП 1282 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2971 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-28 14:00 | 2022-02-28 15:55 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП-012 явился обрыв провода на ответвлении ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 к дому №7/2 ул. Ленина в связи со сходом снега со льдом с крыши жилого дома на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха через ноль. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 012 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов на ответвлении к вводу д.7/2, ул. Ленина при сходе снега с крыши дома из-за перехода температуры воздуха через ноль. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо в управляющую компанию. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо в управляющую компанию АО Жилищник
2972 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-28 14:00 | 2022-02-28 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Троицкая" от ПС 35/10 кВ "Троицкая" произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор 45-46 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор 45-46 на ВЛ-10 кВ "Троицкая" произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Троицкая ПС 35/10 Троицкая по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Троицкая Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Троицкая ПС 35/10 Троицкая, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: оизвести вырубку (обрезку крон).
2973 | 63 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-28 13:55 | 2022-02-28 14:40 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло в результате пробоя изоляции. К.З. в ТП-1745 не ВГЭС | 4.12, Пробой изоляции силовых кабелей произошёл в результате ухудшения межфазной изоляции силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП-1745 о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования"Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП-1497 о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 29.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт поврежденого участка РП-103--Ф-3ПС-3 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт поврежденого участка РП-103--Ф-3ПС-3. Произведены высоковольтными испытаниями и измерениями.
2974 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2022-02-28 13:45 | 2022-02-28 14:51 | 3.4.8.5.1, Причиной неотложного отключения Р 10кВ ТП 347 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Липецы явилось однофазное замыкание на землю из-за разрушения опорного изолятора на рамке с предохранителями установленной между Р 10кВ и ТП 347 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Липецы и касания провода фазы "В" заземленной траверсы, в следствии умышленного (вандального) повреждения изоляции электроустановки (расстрела из охотничьего ружья). | 4.4.1, Причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" явилось разрушение опорного изолятора на рамке с предохранителями установленной между Р 10кВ и ТП 347 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Липецы в следствии внешнего механического воздействия сторонних лиц (расстрела из охотничьего ружья). | Мероприятие: Организационное Направить по факту умышленного повреждения оборудования ТП347 ВЛ 10кВ Л1007 ПС 35/10кВ Липецы направить заявление в следственные органы с целью установки личностей преступников и возмещения ущерба. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По факту умышленного повреждения оборудования ТП347 ВЛ 10кВ Л1007 ПС 35/10кВ Липецы направлено заявление в следственные органы с целью установки личностей преступников и возмещения ущерба.
2975 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-28 13:40 | 2022-02-28 15:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 006 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 1-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 006 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 - №2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-006. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшего мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-006.
2976 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-02-28 13:21 | 2022-02-28 15:02 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 640 в результате КЗ возникшего при схлесте и обрыве проводов фазы "А" и "0" отпайки к жилому дому от опоры №11 в результате падения снега и льда с крыши дома. | 4.13, Обрыв проводов фаз "А" и "0" отпайки к жилому дому от опоры №11 в результате падения снега и льда с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмсотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 640 СТ Новое ВЛ 10кВ №2 Саблуково ПС 35/10кВ Бурмакино1 с целью выявления дефектов ,влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов ,выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 640 СТ Новое ВЛ 10кВ №2 Саблуково ПС 35/10кВ Бурмакино1. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ на наличие сосуль с крыш домов, угрожающих падению на провода
2977 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-28 13:15 | 2022-02-28 14:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Нагорье. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2978 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2022-02-28 13:12 | 2022-02-28 14:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 135 Девницкий ПС 35/10кВ Новое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №91-№92 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветке ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №91-№92 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветке ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село VS010-0003462 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №135 ПС 35/10кВ Новое село в пролетах опор №91 №92 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД
2979 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-28 13:00 | 2022-02-28 15:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 572 Сеславино ВЛ 10кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10кВ "Лютово" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12- №13 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 572 Сеславино ВЛ 10кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10кВ "Лютово" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 572 Сеславино ВЛ 10кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 572 Сеславино ВЛ 10кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
2980 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-28 12:45 | 2022-02-28 14:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ф2 от ТП 178 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д. 36а между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить в адрес потребителя претензионное письмо
2981 | 252 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-02-28 12:17 | 2022-02-28 14:00 | 3.4.12.2.3, Из-за порывов ветра произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф.1 ТП-18 Ф.124 ПС Луговая в пролете опор №№4-5. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф.1 ТП-18 Ф.124 ПС Луговая в пролете опор №№4-5, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф.1 ТП-18 Ф.124 ПС Луговая в пролете опор №№4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф.1 ТП-18 Ф.124 ПС Луговая в пролете опор №№4-5, угрожающих падением на провода.
2982 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-02-28 11:42 | 2022-02-28 13:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 473 РСУ по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 473 (РСУ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 473 (РСУ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
2983 | 89 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-28 11:35 | 2022-02-28 11:50 | 3.4.7.1, Короткое замыкание на абонентской линии в следствии не выявленных дефектов. Ревизия ПН в план обхода не включена. | 4.16, При коротком замыкании ПН-400 ( предохранитель) сработал , пропала фаза у абонента. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию и обход ТП с целью выяснения и устранения недостатков и дефектов Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия и обход ТП, выясненяли и устраненили недостатки и дефекты
2984 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-28 11:27 | 2022-02-28 12:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 Профилакторий ПС 35/10кВ Красная Горка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-№19 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-№19 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 Профилакторий ПС 35/10 кВ Красная Горка. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 Профилакторий ПС 35/10 кВ Красная Горка. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
2985 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-28 11:20 | 2022-02-28 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 823 (Маншино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 823 (Маншино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 823 (Маншино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 823 (Маншино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2986 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-02-28 11:18 | 2022-02-28 12:45 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ЦРП- ТП-90 (Кабель в эксплуатации с 1980 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ Ф. 6-06 ЦРП было проведено 15.09.2020 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Кориным А.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ Ф. 6-06 ЦРП на участке ЦРП- ТП-90. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ-6кВ на целом месте. на Уч. маг. от ЦРП до ТП№90(г) KS006-9440932-001 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ Ф.6-06 ЦРП 6кВ г. Нерехта. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ Ф.6-06 ЦРП 6кВ г. Нерехта. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ Ф.6-06 ЦРП6кВ г. Нерехта и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ Ф.6-06 ЦРП6кВ г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2987 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-02-28 11:15 | 2022-02-28 12:58 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 упавшим от порывов ветра деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 упавшим от порывов ветра деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" VS010-0009966 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №26-№27 ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
2988 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №14 ПС 110 кВ Борисоглебск действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №5 от КЛ 6 кВ №14 ПС 110 кВ Борисоглебск находящейся на балансе и обслуживании МУП "Борисоглебская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю МУП "Борисоглебская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №5 от КЛ 6 кВ №14 ПС 110 кВ Борисоглебск в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: 11.04.2022 г. потребителю МУП "Борисоглебская Горэлектросеть" направлено письмо №МР1-ВР/Р1-2/92 о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №5 от КЛ 6 кВ №14 ПС 110 кВ Борисоглебск в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования" и требованием предоставить копии протоколов об испытании оборудования.
2989 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-02-28 11:00 | 2022-02-28 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №29 – 30 отп. на ТП-146 (Цикорево) деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №29 – 30 отп. на ТП-146 (Цикорево) ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35кВ Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши, запланировано на декабрь месяц.
2990 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-02-28 10:21 | 2022-02-28 10:46 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка произошло в результате пробоя изоляции и разрушения РВО 10 кВ фазы "А", с последующим кратковременным схлёстом проводов шлейфов фаз "А", "В" РВО 10 кВ в РУ 10 кВ КТП 708, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Пробой изоляции и разрушение РВО 10 кВ фазы "А" в РУ 10 кВ КТП 708 ПС 35 кВ Казинка произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала в процессе эксплуатации РВО 10 кВ фазы "А" в РУ 10 кВ КТП 708 на КТП 708 ПС 35 кВ Казинка КТП 708 ПС 35 кВ Казинка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести замену РВО 10 кВ фазы "А" в РУ 10 кВ КТП 708 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена РВО 10 кВ фазы "А" в РУ 10 кВ КТП 708 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2991 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-28 10:10 | 2022-02-28 11:40 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 710 произошло в результате к.з. и дальнейшего обрыва провода от ввода д. 38 к опоре № 2-2 из-за схода снега с крыши в результате перехода с минусовой на плюсовую температуру. | 4.4.4, Обрыв провода от ввода д. 38 к опоре № 2-2 произошел в результате схода снега с крыши д. 38 по ул. Тихая. В результате механического воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ Ф3 ТП 710 с.Троицкое VN004-00091983 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход и осмотр персо-налом ИТР по ВЛ 0,4кВ Ф3 ТП 710 с.Троицкое, на предмет выявления дефектов проводов ответвления к домам, и конструктивную особенность крепления к вводам, которые при сходе снега может произойти повреждение провода Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной обход и осмотр персо-налом ИТР Мероприятие: Техническое По результату внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Ф3 ТП 710 с. Троицкое, устранить выявленные дефекты в кротчайший срок Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: устранить выявленные дефекты в кротчайший срок
2992 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-28 10:00 | 2022-02-28 10:05 | 3.4.7.3.3, В результате воздействия ветки дерева на провода произошло КЗ в пролете опор №15-№16 ВЛ-04 кВ №2 КТП 6/М-2-100 ,что привело к двухфазному короткому замыканию, устраненного действием защиты. | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ КТП 6/М-2-100 Ф-2 н.п. Лазавка в результате механического воздействия при воздействии ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4 кВ № 2 фаз А и В , что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на ВЛ-0,4кВ КТП 6/М-2-100 Ф-2 н.п. Лазавка ВЛ-0,4кВ КТП 6/М-2-100 Ф-2 н.п. Лазавка | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6/М-2-100 и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6/М-2-100 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6/М-2-100 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №15-№16, №2-8-№2-9, №2-7-№2-8 ВЛ-0,4кВ КТП 6/М-2-100 Ф-2 н.п. Лазавка Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели вырубку ДКР в пролете опор №15-№16, №2-8-№2-9, №2-7-№2-8 ВЛ-0,4кВ КТП 6/М-2-100 Ф-2 н.п. Лазавка
2993 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-02-28 09:58 | 2022-02-28 11:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 168 Дружба-2 произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 168 Дружба-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 168 Дружба-2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
2994 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-02-28 09:52 | 2022-02-28 12:21 | 3.4.12.2.1, Межфазное замыкание в пролете проводов №115-№116, возникшее вследствие срыва одного изолятора ф. "А" на опоре №116 под воздействием ветровой нагрузки по причине постепенного ослабления его крепления в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение механического крепления (срыв) одного штыревого изолятора ф. "А" на опоре №116 в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации в условиях естественного изменения свойств полимерного материала колпачка КП-22 в процессе эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1305 ПС Марьино. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1305 ПС Марьино. Мероприятие: Техническое Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №1305 ПС Марьино. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №1305 ПС Марьино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотров ВЛ-10 кВ №1305 ПС Марьино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотров ВЛ-10 кВ №1305 ПС Марьино определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
2995 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-02-28 09:46 | 2022-02-28 11:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 474 (Заречная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 474 (Заречная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Гришин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполннен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 474 (Заречная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 474 (Заречная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Гришин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
2996 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-28 09:35 | 2022-02-28 09:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 №1 КТП-11/Я-15-40 Греково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 №1 КТП-11/Я-15-40 Греково, произошло нарушение электрической изоляции проводов и возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-11/Я-15-40 Греково. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-11/Я-15-40 Греково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено
2997 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-02-28 09:16 | 2022-02-28 10:15 | 3.4.9.3, В результате повреждения оборудования на потребительской отпайке находящейся на балансе АО "ТСК" с двухфазным КЗ (перекрытие ветвями дерева проводов), произошло отключение В-10 кВ №8 на ПС 35 кВ Ольшанская с неуспешным АПВ. Неуспешные АПВ вызваны наличием повреждения на потребительском оборудовании отпайки 8-14П. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю, владельцу потребительской отпайки 8-14П, КТП 5372П АО "ТСК", предупреждение, с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выдано предупреждение
2998 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-28 09:15 | 2022-02-28 10:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролетах опор №69-№71. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35кВ "Великовская" в пролетах опор №69-№71. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №8 Алексино ПС Великовская VS010-0005774 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №69-№71 ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35кВ "Великовская". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролетах опор №69-№71 ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35кВ "Великовская". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
2999 | 251 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2022-02-28 09:12 | 2022-02-28 11:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 18 ул. Металлистов с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 77 ф.107 ПС Стародуб. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 77 ф.107 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме 18 ул. Металлистов привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 77 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 77 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
3000 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2022-02-28 09:10 | 2022-02-28 11:01 | 3.4.12.2.3, При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №18-№17, при порывах ветра до 13 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и перегоранию ПН 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №346 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ф.№1 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 346, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3001 | 294 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-02-28 09:04 | 2022-02-28 11:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №92 ул. Куйбышева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4 ф.108 ПС Красная Гора. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4 ф.108 ПС Красная Гора с медным проводом потребителя на доме №92 ул. Куйбышева привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4 ф.108 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4 ф.108 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3002 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2022-02-28 09:03 | 2022-02-28 10:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Майская явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 16-17 отпайка на КТП 1-2 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 16 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 16-17 отпайка на КТП 1-2 ПС 35 кВ Майская, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Майская по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Майская по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Майская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Майская разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-не требуется.
3003 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2022-02-28 08:30 | 2022-02-28 09:52 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор № 14-19 ВЛ 10 кВ №14 Хлебозавод. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода фазы «А» "Б" в пролете опор № 15-19 ВЛ 10 кВ №14 Хлебозавод в результате длительной эксплуатации, обрыв и дальнейший схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 10кВ №14 Хлебозавод ПС Измалково VS010-0011799 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 Хлебозавод ПС Измалково по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шеховцов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 Хлебозавод ПС Измалково по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей Мероприятие: Техническое В результате осмотра ВЛ 10кВ №14 Хлебозавод ПС Измалково, выявленные дефекты которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шеховцов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: В результате осмотра ВЛ 10кВ №14 Хлебозавод ПС Измалково, дефектов не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Шеховцов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Шеховцов А.А. проведён внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
3004 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2022-02-28 08:20 | 2022-02-28 10:10 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №09 ПС Протасовская в пролете опор №31-32. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №09 на ПС Протасовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №09 ПС Протасовская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС Протасовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Писков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС Протасовская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС Протасовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Писков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС Протасовская
3005 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-02-28 08:00 | 2022-02-28 10:50 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Вперёд произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №80-81, росшего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №80-81 на ВЛ 10кВ № 01 ПС Вперёд произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ 10кВ № 01 ПС Вперёд VS010-0008924 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Вперёд по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 01 ПС Вперёд, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
3006 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-02-28 07:22 | 2022-02-28 09:34 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 2 в КТП № 552. | 4.4.3, При падение ветки дерева в пролете опор № 9-10 произошел подхлест неизолированных проводов и их сближение, в результате чего произошло срабатывание ПН-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 552 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 552 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 552 от возможного падения веток деревьев в пролете опор № 9-10. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы от растительнлсти в пролете оп. 9-10
3007 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2022-02-28 07:12 | 2022-02-28 07:42 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор № 6-7 упавшей веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0.4 кВ ф №4 КТП 250 №38 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
3008 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-28 06:26 | 2022-02-28 09:13 | 3.4.7.3.5, При неудовлетворительном техническом состоянии оборудования, ослабление вязки провода на опоре №1/3, произошла разлегулировка стрелы провиса провод, что при боковом ветре 11м/с привело к КЗ и отключению АВ2 в РУ 0,4кВ КТП №634. | 4.12, Схлёст провода, КЗ ВЛ в пролёте опор №1/3-№1/4 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №634. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №634 | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №634 с целью выявления разлегулировки провиса провода. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП №634 : устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г.
3009 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-28 05:52 | 2022-02-28 10:51 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 11м/с произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №11/2-№11/3 ВЛ 10кВ №7 ПС П.Пригородная, что привело к трёх фазному КЗ и отключению В 10кВ №7 на ПС П.Пригородная с успешным АПВ на ПС, при этом отключился РМИ-3, по ТУ РПВ РМИ-20 неуспешное И РПВ-1. | 4.4.3, КЗ ВЛ в пролёте опор №11/2-№11/3 ВЛ 10кВ №7 ПС П.Пригородная при падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ П.Пригородная, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ П.Пригородная: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г.
3010 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-28 05:27 | 2022-02-28 09:32 | 3.4.7.3.4, Падение дерева растущего в охранной зоне на провод трёх фаз в пролёте опор №90-№91 привело к трёхфазному КЗ и аварийному отключению В 10кВ №3 на ПС Селезнёвская с неуспешным АПВ. | 4.4.3, Трёх фазное КЗ ВЛ при падении дерева в пролёте опор №90-№91 по ВЛ 10кВ №3 ПС Селезнёвская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода на ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Селезнёвская | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев имеющих наклон в сторону ВЛ в пролёте опор №90-№91 по ВЛ 10кВ №3 ПС Селезнёвская. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Селезнёвская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Селезнёвская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г.
3011 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6 кВ № 29 ПС 110кВ Тамбовская №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г.
3012 | 62 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-28 04:25 | 2022-02-28 06:20 | 3.4.7.3.5, Отключение кл-6 кВ ТП-358--ТП-1730 произошло из-за межфазного КЗ | 4.12, Пробой между фазами А и В возник в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ выполнены высоковольтные испытания и измерения
3013 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-28 04:06 | 2022-02-28 05:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Автодор" произошло по причине межфазного К.З. при повреждения оборудования ТП 899П, находящейся в эксплуатационной ответственности Управления дорог и транспорта Липецкой области. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес Управления дорог и транспорта Липецкой области претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить в адрес Управления дорог и транспорта Липецкой области претензионное письмо
3014 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-28 03:57 | 2022-02-28 12:45 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра, ветка дерева растущее в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор № 258-259 ВЛ-10кВ №16 ПС Тимирязевская, в следствии чего произошло КЗ ВЛ приведшее к отключению с не успешным АПВ и РПВ-1. | 4.4.3, КЗ ВЛ-10кВ №16 ПС Тимирязевская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в пролёте опор № 258-259 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Тимирязевская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 16 ПС Тимирязевская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г.
3015 | 310 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-28 03:05 | 2022-02-28 05:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП2305 к ТП2163 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф611 РП32 к ТП2204 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2305 к ТП2163 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП04 Ф611 к ТП2204. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП32 Ф611 к ТП2204. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2305к ТП2163. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП2305 к ТП2163 восстановлена.
3016 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-02-28 02:45 | 2022-02-28 08:25 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС до 14м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №293-294 и №252-253 . Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №293-294 и №252-253 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №08 ПС 35кВ Кулеватовская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Кулеватовская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуются. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3017 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №34-35 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10 кВ № 2 ПС Яковлево произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
3018 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-28 02:00 | 2022-02-28 03:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от Р-41 до ВЛ в сторону ТП-581 яч. 1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от Р-41 до ВЛ в сторону ТП-581 яч. 1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 26 лет. | 4.12, Причина пробоя КЛ-10кВ от Р-41 до ВЛ в сторону ТП-581 яч. 1 на участке от Р-41 до ВЛ в сторону ТП-581 яч. 1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от Р-41 до ВЛ в сторону ТП-581 яч. 1. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-10кВ ПС "Матыра" яч.16 выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей со сроком 25 лет и более. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3019 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-28 01:45 | 2022-02-28 03:52 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 14м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор № 56-57 ВЛ 10кВ № 4 Столовская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10кВ № 4 на ПС Столовская с не успешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | 4.4.3, Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 14м/с в пролёте опор № 56-57 ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г.
3020 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-28 01:45 | 2022-02-28 03:52 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 14 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №56-№57 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Столовская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №1 от ПС Столовская с не успешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ-1. | 4.4.3, Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 14м/с в пролёте опор №56-№57 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Столовская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС Столовская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 от ПС Столовская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г.
3021 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 10кВ яч.№13 ПС 110кВ Соловьиная (потребительская АО КЭС) явилось повреждение оборудования потребителя (АО КЭС) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 10кВ яч.№13 ПС 110кВ Соловьиная (потребительская АО КЭС) с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС-Рук.ПТГ Костин В.А Состояние: Не выполнено
3022 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-28 00:41 | 2022-02-28 02:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 090 Горохово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 090 Горохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
3023 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-28 00:36 | 2022-02-28 00:57 | 3.4.10.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное произошло в результате перекрытия провода фаз «А» и «В» спусков ЛР 4-1 до опоры №122 птицей. | 4.12, Перекрытие проводов фазы «А» и «В» спусков ЛР 4-1 до опоры №122 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное произошло птицей. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет технического состояния проводов и линейной изоляции, а также выявления массового гнездования птиц на опорах ВЛ. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет технического состояния проводов и линейной изоляции, а также выявления массового гнездования птиц на опорах ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
3024 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-28 00:05 | 2022-02-28 00:07 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Троицкая произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-10 - 5-11 веткой от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №5-10 - 5-11 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Троицкая, произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Троицкая с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Троицкая, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022 г. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ключка Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3025 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-28 00:05 | 2022-02-28 00:08 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Троицкая произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 ВЛ 10кВ №03 ПС Троицкая, произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №03 ПС Троицкая с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Троицкая, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022 г. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3026 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10-4 ПС Верейка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП 995 ВЛ-10-4 ПС Верейка, находящемся на балансе и обслуживании С/т "Орион". | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской КТП 995 ВЛ-10-4 ПС Верейка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя С/т "Лён", в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС Верейка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю С/т "Лён" о приведении потребительского оборудования КТП-995 ВЛ-10-4 ПС Верейка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3027 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-02-27 23:43 | 2022-02-27 23:55 | 3.4.8.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-3 ПС Верейка явилось повреждение на оборудовании КТП 953 ПС Верейка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Заречное". | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской КТП 953 ВЛ-10-3 ПС Верейка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Заречное", в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС Верейка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Зеречное" о приведении потребительского оборудования КТП-953 ВЛ-10-3 ПС Верейка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3028 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-27 21:58 | 2022-02-27 22:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Ендовище послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №28-6 - 28-7 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №28-6 - 28-7 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Ендовище произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Ендовище с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3029 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-27 21:46 | 2022-02-28 02:15 | 3.4.7.3.1, Отсутствие напряжения на фазах "В" и "С" КЛ 0,4 кВ №15 от РП 4 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за внутреннего повреждения жил КЛ, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв фаз "В" и "С" КЛ 0,4 кВ №15 от РП 4 ПС 110 кВ Лизины произошел из-за внутреннего повреждения жил КЛ вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение материала жил фаз "В" и "С" на КЛ 0,4 кВ №15 от РП 4 ПС 110 кВ Лизины КЛ 0,4 кВ №15 от РП 4 ПС 110 кВ Лизины | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ №15 от РП 4 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ №15 от РП 4 ПС 110 кВ Лизины. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра трассы КЛ 0,4 кВ №15 от РП 4 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра трассы КЛ 0,4 кВ №15 от РП 4 ПС 110 кВ Лизины разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Май.
3030 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-27 21:40 | 2022-02-27 23:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 772 произошло по причине перегорания ПН-2 0,4 кВ ф3 фаза "С" в РУ-0,4 кВ ТП 772 из-за превышения потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. | 4.13, Причиной обесточивания потребителей по ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 772 явилось перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 фазы "С" из-за превышения потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой ставки предохранителя 0,4 кВ на ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 772 с.Ленино VN004-94801170 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 772 с. Ленино Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести замер максимальных нагрузок Мероприятие: Техническое При необходимости провести рейд по потребителям запитанных от ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 772 с. Ленино в целях выявления бездоговорного подключения или завышения нагрузки больше норматива. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: провести рейд по потребителям запитанных от ВЛ 0,4кВ Ф1 Мероприятие: Техническое По результатам замера нагрузок и проведения рейда по потребителям ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 772 с. Ленино устранить выявленные недостатки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: устранить выявленные недостатки в соответствии с НТД. Мероприятие: Организационное Мастеру Мирохин И.В. провести внеплановый производственный инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый производственный инструктаж
3031 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-02-27 21:32 | 2022-02-27 21:34 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино послужило междуфазное короткое замыкание из-за повреждения на потребительской ТП 610 ПС 110кВ Панино, принадлежащей ИП Филиппов А.А. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание по ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино из-за повреждения на потребительской ТП 610 ПС 110кВ Панино, принадлежащей ИП Филиппов А.А. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Филиппов А.А. о проведении потребительского оборудования ПТП-610 по ВЛ 10-6 ПС 110кВ Панино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
3032 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-27 21:29 | 2022-02-27 23:19 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Маховище" произошло по причине межфазного К.З. при повреждения оборудования ТП 858П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО «Газпром трансгаз Москва». |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ОАО «Газпром трансгаз Москва» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить в адрес ОАО «Газпром трансгаз Москва» претензионное письмо
3033 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-27 21:21 | 2022-02-27 23:21 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Р-Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-5-28 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Гамма". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-5-28 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Р-Хава, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Гамма", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Р-Хава, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Гамма" о приведении потребительского оборудования ТП-5-28 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г.
3034 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-27 21:20 | 2022-02-27 22:38 | 3.4.7.3.1, Из-за несвоевременного выявления дефекта на опоре № 307 произошло расплетение жилы провода фазы «С» с касанием фазы «В», которое вызвало межфазное КЗ и повторное отключение от действия МТЗ с не успешным АПВ. | 4.1.3, Из-за несвоевременного выявления дефекта на опоре № 307 произошло расплетение жилы провода фазы «С» с касанием фазы «В», которое вызвало межфазное КЗ. Отключение от действия МТЗ с не успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетенные жилы верхнего повива провода на ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская | Мероприятие: Техническое Произвести ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская, особое внимание уделить жилам верхнего повива провода на предмет респлетения. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г.
3035 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-02-27 21:19 | 2022-02-28 01:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 129.12 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 48-49. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов по ВЛ-10 кВ № 129.12 явилось ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 48-49. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 129.12 ПС «Беседино» Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Репринцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 129.12 составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Репринцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г.
3036 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-02-27 21:17 | 2022-02-27 23:05 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 2 в КТП № 555. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 32-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 555 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 555 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 555 от растительности веток деревьев в пролете опор № 32-33. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы в пролете оп. 32-33
3037 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-02-27 21:15 | 2022-02-27 21:53 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши дома на провода ответвления от опоры 2-05/2 к жилому дому произошел рывок этой опоры и возник схлест проводов фазы "В" и "N" в пролете опор №2-05/1 - 2, возникшее при этом однофазное КЗ вызвало перегорание плавкой вставки н.в. предохранителя фазы "В" на РБ 0,4кВ №2 в КТП 4167. | 4.4.4, При неблагоприятных погодных условиях произошло скопление снега на крыше жилого дома и его сход на провода ввода, что привело к рывку опоры №2-05/2 и кратковременному схлесту проводов ВЛ 0,4кВ №2 в пролете опор 2-05/1-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4167. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
3038 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2022-02-27 21:13 | 2022-02-28 03:05 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременного устранения дефекта, наличия дерева (ветвей) в охранной зоне ВЛ, при порывистом ветре произошло падение дерева на провода в пролете опор 11-00/150-151 ВЛ 10кВ №11 ПС Ржаксинская. | 4.4.3, При падении дерева произошло перекрытие и обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор 11-00/150-154, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №11 действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ на ПС Ржаксинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостаточная ширина просеки на ВЛ 10кВ № 11 ПС Ржаксинская ВЛ 10кВ № 11 ПС Ржаксинская | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РжРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж персоналу Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС Ржаксинская с целью выявления деревьев растущих в пределах охранной зоны ВЛ и угрожающих падением их самих или веток на провода при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС Ржаксинская Мероприятие: Техническое В пролете опор 11-00/150-154 и по результатам осмотра выполнить расчистку трассы ВЛ 10 кВ №11 ПС Ржаксинская от ДКР согласно норм. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
3039 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.7.3.1, Из-за несвоевременного выявления дефекта на опоре № 307 произошло расплетение жилы провода фазы «С» с касанием фазы «В», которое вызвало межфазное КЗ. Отключение от действия МТЗ с успешным АПВ. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации, произошло расплетение жилы провода на опоре № 307 ВЛ 10кВ № 18 от ПС Тимирязевская. | Мероприятие: Техническое Произвести ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская, особое внимание уделить жилам верхнего повива провода на предмет респлетения. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г.
3040 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2022-02-27 20:34 | 2022-02-27 21:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Гнилуша явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 34-35 ВЛ10кВ№2 от ПС 35 кВ Гнилуша веткой дерева, сорванной порывом ветра до 16 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №34-35 ВЛ10кВ№2 ПС 35 кВ Гнилуша , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Гнилуша по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Гнилуша по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Гнилуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Гнилуша разрабатывать мероприятия не требуется
3041 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-02-27 20:28 | 2022-02-27 21:36 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 41н(15) ПС 110 кВ Центральная - ЗТП 4104(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ КЛ 10 кВ ЗТП 4104н(5) - ЗТП 4105(2) ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ЗТП 4104н(5) - ЗТП 4105(2) ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ ЗТП 4104н(5) - ЗТП 4105(2) ПС 110 кВ Центральная KS010-0000921 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ЗТП 4104н(5) - ЗТП 4105(2) ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г.
3042 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2022-02-27 20:24 | 2022-02-27 21:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 68-69 отпайка на КТП 3-17 ПС 35 кВ Гнилуша веткой дерева, сорванной порывом ветра до 16 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 68-69 отпайка на КТП 3-17 ПС 35 кВ Гнилуша , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-не требуется.
3043 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-27 20:13 | 2022-02-27 22:25 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 334 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ СНТ Росинка уч.№18, запитанного от опоры №4/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
3044 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2022-02-27 20:07 | 2022-02-27 20:27 | 3.4.9.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская установлено повреждение в сети потребителя по адресу: ул. Пионерская дом 11, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская сработал низковольтный предохранитель. |  | Мероприятие: Техническое Направить письменное обращение к потребителю с требованием соблюдать правила эксплуатации ВЛ до 1 кВ утв. приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 г. N 187. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: письменное обращение к потребителю
3045 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-27 20:02 | 2022-02-27 20:57 | 3.4.7.3.1, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 058 ПС 35кВ Ендовище произошло по причине схлеста провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №35 - 6-1 вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "А" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №35- 6-1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 058 ПС 35кВ Ендовище произошел вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "А" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода выше нормы в пролёте опор №35- 6-1 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 058 ПС 35кВ Ендовище VN004-00052291 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 058 ПС 35кВ Ендовище с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 058 ПС 35кВ Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3046 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-27 20:00 | 2022-02-27 20:43 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 818 Никольское-1 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №10-11 в результате падения на провода ветки дерева под воздействием сильного порывистого ветра, с дерева растущего за пределами охранной зоны при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4 кВ под воздействием сильного порывистого ветра, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 818 Никольское-1 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №10-11 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 818 Никольское-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 818 Никольское-1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 818 Никольское-1 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 818 Никольское-1. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 818 Никольское-1 дефектов не обнаружено
3047 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-02-27 19:56 | 2022-02-27 20:46 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании КЗ на вводе в ж/дом от опоры №14 c.Сампур (ПМК-7) (повреждение устранено потребителем) по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-002 произошло аварийное отключение АВ1. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю с. Сампур ПМК-7, д.20 предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
3048 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-27 19:54 | 2022-02-27 20:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-25 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ ПС Р-Хава от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-25 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ ПС Р-Хава в пролёте опор №8-9 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-25 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ ПС Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-25 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ ПС Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г.
3049 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-27 19:47 | 2022-02-27 21:15 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, перекрытие спусков 10 кВ ТП-374 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На КЛ-10 кВ ПС"Юго-Западная" яч.3 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3050 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-27 19:16 | 2022-02-28 01:19 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в КЗ в РУ с. Донское, ул.Речная, д.14 (повреждение устранено потребителем) по ВЛ 0,4кВ №3 отключен АВ 0,4кВ №3 на КТП №068. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю с. Донское, ул.Речная, д.14 предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г.
3051 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-02-27 19:10 | 2022-02-27 20:35 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Мучкапская в пролете опор №16 - 17. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №04 на ПС Мучкапская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Оперативной штангой ветка была сброшена с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №04 ПС Мучкапская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Мучкапская. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
3052 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2022-02-27 19:05 | 2022-02-27 19:38 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и отключению ВЛ-10 кВ № 03 ПС Сабуровская от действия МТЗ. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 31-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 03 Сабуровская ВЛ-0,4 кВ № 03 Сабуровская | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 03 ПС Сабуровская от растительности веток деревьев в пролете опор № 31-32. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы
3053 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-02-27 18:52 | 2022-02-27 20:53 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 203 ПС 110 кВ Северная произошло в результате возникновения КЗ при повреждении в сетях потребителя дома №11 от опоры №10 с. Шопино. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
3054 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2022-02-27 18:41 | 2022-02-27 20:44 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и отключению ВЛ-10 кВ № 08 ПС Сабуровская от действия МТЗ. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 40-41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-10 кВ № 08 Сабуровская ВЛ-10 кВ № 08 Сабуровская | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 08 ПС Сабуровская от растительности веток деревьев в пролете опор № 40-41. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы
3055 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2022-02-27 18:28 | 2022-02-27 20:11 | 3.4.8.5.2, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП VI-13 ПС 110 кВ Эртиль произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры № 14, в результате воздействия на них массы снега и наледи, сошедшей с крыши здания. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и "0" ответвления от опоры № 14 к жилому дому по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП VI-13 ПС 110кВ Эртиль произошло по причине воздействия на них массы снега и наледи, сошедшей с крыши здания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП VI-13 ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП VI-13 ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости на предмет выявления дефектов. Замечаний нет Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП VI-13 ПС 110 кВ Эртиль, с предложением замены перекидки выполненной голым проводом ответвления марки А-16 на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Вручено письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП VI-13 ПС 110 кВ Эртиль, с предложением замены перекидки выполненной голым проводом ответвления марки А-16 на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП VI-13 ПС 110 кВ Эртиль наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП VI-13 ПС 110 кВ Эртиль разрабатывать мероприятия не требуется.
3056 | 103 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-27 18:24 | 2022-02-27 20:22 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП неизолированного провода, ввода в жилой дом. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП неизолированного провода, ввода в жилой дом.
3057 | 96 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-27 18:20 | 2022-02-27 19:50 | 3.4.7.3, Недостаточно внимательный осмотр участка ответвления ВЛ-0,4 кВ от опоры к вводу в дом | 4.3.3, Нарушено контактное соединение проводов ответвления от ВЛ к вводу в дом на стене дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ к вводу в дом на стене дома | Мероприятие: Организационное В план осмотров на следующий год включить визуальный осмотр отпайки ВЛ-0,4 кВ от опоры к вводу в дом №3 по улице Госпитальной. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: В план осмотров на следующий год включен визуальный осмотр отпайки ВЛ-0,4 кВ от опоры к вводу в дом №3 по улице Госпитальной.
3058 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-27 18:15 | 2022-02-27 19:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 (Прогресс) ПС 110/10кВ Оптика, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №107-№108 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №107-№108 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 (Прогресс) ПС 110/10кВ Оптика Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 (Прогресс) ПС 110/10кВ Оптика Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
3059 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-27 18:08 | 2022-02-27 18:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-51 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №9 - №2-1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-51 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №9 - №2-1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №9 - №2-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-51. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ
3060 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-27 17:50 | 2022-02-27 21:08 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №610 ПС 110 кВ Листопадовка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4 кВ (I ном = 80А). | 4.13, Отключение АВ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №610 ПС 110 кВ Листопадовка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4 кВ (I ном = 80 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №610 ПС 110 кВ Листопадовка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №610 ПС 110 кВ Листопадовка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №610 ПС 110 кВ Листопадовка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №610 ПС 110 кВ Листопадовка, выявленные дефекты, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, намечены мероприятия по их устранению. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
3061 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-27 17:47 | 2022-02-27 19:00 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Р-Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-5-5 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Колос". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-5-5 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Р-Хава, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Колос", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Р-Хава, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Колос" о приведении потребительского оборудования ТП-5-5 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г.
3062 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-02-27 17:35 | 2022-02-28 00:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 97-98 веткой высокого дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ, из-за налипания мокрого снега и порывов ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 241-242 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье веткой высокого дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ, из-за налипания мокрого снега и порывов ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра от ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
3063 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-02-27 17:31 | 2022-02-27 20:46 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлёст проводов ввода в нежилое строение от опоры № 4/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Д-7-33 с возникновением короткого замыкания устраненного действием защит. | 4.12, Вследствие схлеста проводов ввода в нежилое здание от опоры №4/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Д-7-33 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением короткого замыкания устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-7-33 Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Ивлев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-7-33 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Ивлев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г.
3064 | 102 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-27 17:21 | 2022-02-27 17:55 | 3.4.8.5.2, Неисправность контактного соединения на вводе ж/д | 4.4.3, В результате падения веток с близстоящего дерева был оборван вводной провод на стене жилого дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП неизолированного провода, ввода 0,4 кВ в жилой дом Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП неизолированного провода, ввода 0,4 кВ в жилой дом
3065 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2022-02-27 17:15 | 2022-02-27 18:42 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 13 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №19-№20 ВЛ 10кВ №1 ПС Куровщиновская , в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10кВ №1 ПС Куровщиновская | 4.4.3, Двухфазное КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 13 м/с в пролёте опор №19 №20 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Куровщинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3066 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-27 17:01 | 2022-02-27 17:17 | 3.4.7.3.4, Ф№2 от КТП№25/РБ-21-60 д.Лимовое В результате падения ветки из охранной зоны , при воздействии порывов ветра, произошло касание сука дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4кВ№2 , проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, Ф№2 от КТП№25/РБ-21-60 д.Лимовое В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор 5-6 ВЛ-0,4кВ№2 , вследствие падения сука дерева из охранной зоны, и воздействии ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на Ф№2 от КТП№25/РБ-21-60 д.Лимовое Ф№2 от КТП№25/РБ-21-60 д.Лимовое | Мероприятие: Организационное Ф№2 от КТП№25/РБ-21-60 д.Лимовое Верховского РЭС разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое Ф№2 от КТП№25/РБ-21-60 д.Лимовое Верховского РЭС провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Ф№2 от КТП№25/РБ-21-60 д.Лимовое Верховского РЭС провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 по всей длине. Мероприятие: Техническое Ф№2 от КТП№25/РБ-21-60 д.Лимовое Верховского РЭС произвести вырубку деревьев в пролете опор №5-6 Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Ф№2 от КТП№25/РБ-21-60 д.Лимовое Верховского РЭС произвели вырубку деревьев в пролете опор №5-6
3067 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-02-27 17:00 | 2022-02-27 17:35 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Шукавка в пролете опор №34-35 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шукавка
3068 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-02-27 16:52 | 2022-02-27 17:22 | 3.4.8.5.2, В результате повреждения на потребительском оборудовании КТП-92К, произошло однофазное замыкание на землю фаза "В" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3069 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-27 16:34 | 2022-02-27 17:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-341 ВЛ-1001 ПС Жуковская явился схлест проводов на вводе принадлежащем потребителю запитанному от опоры №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
3070 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2022-02-27 16:30 | 2022-02-27 17:01 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ № 04 Ранинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением сухого дерева в пролете опор № 133-134, упавшее в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение сухого дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При падение сухого дерева на провода ВЛ на ВЛ-10 кВ № 04 Ранинская ВЛ-10 кВ № 04 Ранинская | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 04 ПС Ранинская от возможного падения деревьев на провода ВЛ в пролете опор № 133-134. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы
3071 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-02-27 16:25 | 2022-02-27 18:38 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №8-2 ПС 110кВ В. Хава явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №16 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №16 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-8-2 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ В. Хава , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-8-2 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ В. Хава , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
3072 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-27 16:13 | 2022-02-27 16:25 | 3.4.12.2.3, ВЛ-0,4кВ КТП 6/Ш-7-160 Ф-3 н.п. Моховое. В результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ № 3 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ КТП 6/Ш-7-160 Ф-3 н.п. Моховое в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4 кВ № 3 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4кВ КТП 6/Ш-7-160 Ф-3 н.п. Моховое по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТП 6/Ш-7-160 Ф-3 н.п. Моховое произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ КТП 6/Ш-7-160 Ф-3 н.п. Моховое произвели внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 .
3073 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-27 15:56 | 2022-02-27 16:11 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в КЗ в РУ с.Донское, ул. Советская д.138 (повреждение устранено потребителем) по КЛ 0,4кВ №1 отключен АВ 0,4кВ №1 на КТП №068. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю с.Донское, ул. Советская д.138 предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г.
3074 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2022-02-27 15:38 | 2022-02-27 18:14 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 13 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №166-№167 ВЛ 10кВ №2 Рудовская, в следствии чего произошло межфазное КЗ, приведшее к отключению В 10кВ №2 Рудовская | 4.4.3, Межфазное КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 13 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Рудовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж
3075 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-02-27 15:29 | 2022-02-27 15:31 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное явилось повреждение на оборудовании КТП-568 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя СНТ "Лён". | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской КТП-568 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ "Лён", в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Ростелеком" о приведении потребительского оборудования КТП-568 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3076 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-02-27 15:23 | 2022-02-27 16:39 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 КТП 599 ПС Новоживотинное произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №1-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 599 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Клавин А.А. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №1-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 599 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Клавин А.А., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 599 ПС Новоживотинное, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Клавин А.А. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №1-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 599 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3077 | 302 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-27 15:18 | 2022-02-27 17:57 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ КЛ 6 кВ ТП3433 к ТП3202 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф614 РП24 к ТП3433 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3433 к ТП3202 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф614 к ТП3433. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф614 к ТП3433. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3433 к ТП3202. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3433 к ТП3202 восстановлена.
3078 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-02-27 15:07 | 2022-02-27 15:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Бекетово" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №127-№128, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №127-№128 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Бекетово" произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ № ПС 110/10кВ Бекетово на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ № ПС 110/10кВ Бекетово разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Выполнить снос деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролете оп.№127-№128 стоящих вне охранной зоны ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3079 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-02-27 15:05 | 2022-02-27 16:00 | 3.4.8.5.2, В результате повреждения на потребительском оборудовании КТП-92К , произошло отключение В 10кВ №07 на ПС 35кВ Отъясская с неуспешным АПВ. РПВ(1) успешное. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3080 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Элеватор произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Элеватор в пролете опор №35-36 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор
3081 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-02-27 14:49 | 2022-02-27 15:36 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее срабатывание ПН-2 100А на РБ№1 на ВЛ0.4кВ№1 от ТП№4-5 П С 110кВ В.Тойда произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №29 при падении ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 15м\с . Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | 4.4.3, Падение ветки на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №29 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее срабатывание ПН-2 100А на РБ№1 ВЛ0.4кВ№1 от ТП№4-5 П С 110кВ В.Тойда при сильных порывах ветра до 15 м\с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№4-5 П С 110кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№4-5 П С 110кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№4-5 П С 110кВ В.Тойда в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№4-5 П С 110кВ В.Тойда разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) .
3082 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.2, Отключение действием МТЗ МВ 35кВ Кретово ПС110 кВ Скородное произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "В" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ 35 кВ Скородное-Кретово крупногабаритной техникой. | 4.4.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ 35кВ Скородное-Кретово произошло вследствие проезда крупногабаритной сторонней техники. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Скородное-Кретово с замером габаритов по всей длине ВЛ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Скородное-Кретово , разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Результат осмотра Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в УВД г.Губкин с целью установления виновных лиц и привлечения к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго" экономического ущерба. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Заявление Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушения Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник отдела по связям с общественностью Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
3083 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-02-27 13:58 | 2022-02-27 15:19 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и отключению АВ 0,4кВ №1 в КТП № 1076. | 4.4.3, Схлест неизолированного провода ветками дерева из-за порывов ветра в пролете опор № 12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест неизолированного провода ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1076 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1076 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1076 от растительности деревьев в пролете опор № 12-13. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы в пролете оп. 12-13
3084 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-27 13:55 | 2022-02-27 17:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов в пролете опор №39-40 в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлестывание проводов в пролете опор №39-40 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 с применением бинокля в пролётах опор №38-43 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 с применением бинокля в пролётах опор №38-43 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
3085 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-02-27 13:36 | 2022-02-27 15:10 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-4 ПС 35 кВ Чигла произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-15 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 16 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 6-4 ПС 35 кВ Чигла в пролете опор № 14-15 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 6-4 ПС 35 кВ Чигла по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 6-4 ПС 35 кВ Чигла по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 6-4 ПС 35 кВ Чигла разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 6-4 ПС 35 кВ Чигла разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
3086 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №55 ПС 110 кВ №45 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №5 от КЛ 6 кВ №55 ПС 110 кВ №45 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №5 от КЛ 6 кВ №55 ПС 110 кВ №45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №11 от КЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ №13 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3087 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2022-02-27 13:36 | 2022-02-27 15:15 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 Чудиново деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №14 в результате схода снега с крыши жилого дома. На проводах видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №14 в результате схода снега с крыши жилого дома. На проводах видны следы перекрытия, под проводами перекидки лежит снег сошедший кровли жилого дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 Чудиново деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 Чудиново деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 Чудиново деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №17 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 Чудиново деревня Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: предписание владельцу дома от опоры №17 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 Чудиново деревня
3088 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-27 13:24 | 2022-02-27 13:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 №1 КТПН-25/К-6-400 Знаменское, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 №1 КТПН-25/К-6-400 Знаменское произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТПН-25/К-6-400 Знаменское. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТПН-25/К-6-400 Знаменское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено
3089 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-02-27 13:20 | 2022-02-27 13:26 | 3.4.12.2.3, 27.02.2022 г в 13:20 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 13 от ПС 35 Семеновка действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 85-86 при перекрытии изоляции проводов ВЛ веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода порывистым ветром (до 15 м/с) с последующим пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода порывистым ветром (до 15м/с) с последующим пережогом и падением на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 13 ПС Семеновка, Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ 10кВ №13 Семеновка Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: График мероприятий
3090 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-02-27 13:13 | 2022-02-27 14:24 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 3 в КТП № 586. | 4.4.3, При падение ветки дерева в пролете опор № 5-6 произошел подхлест неизолированных проводов и их сближение, в результате чего произошло срабатывание ПН-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест провода из-за падения ветки на ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 586 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 586 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 586 от возможного падения веток деревьев в пролете опор № 5-6. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2022 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 586.
3091 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-27 13:05 | 2022-02-27 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3092 | 61 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-27 12:59 | 2022-02-27 13:48 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации произошел пробой между фазами А и В. | 4.2.1, Пробой между фазами А и В в силовом кабеле КЛ-6кВ РП-49--ТП-1494 произошел в результате длительной эксплуатации и изменение защитных свойств изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-49--ТП-1494 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-49--ТП-1494 выполнены высоковольтные испытания и измерения.
3093 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2022-02-27 12:57 | 2022-02-27 13:48 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ В.Мамон произошло по причине повреждения на ТП-605 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ В.Мамон находящейся на балансе и обслуживании ИП "Макеев Ю.В." | 4.12, Повреждение на ТП-605 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ В.Мамон находящейся на балансе и обслуживании ИП "Макеев Ю.В." | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Макеев Ю.В." о приведении оборудования потребительской ТП-605 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ В.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г.
3094 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-02-27 12:46 | 2022-02-27 14:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1-1 ПС 35кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1-1 ПС 35кВ С.Липяги в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1-1 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1-1 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1-1 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1-1 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги мероприятия не требуются
3095 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-27 12:23 | 2022-02-27 19:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВПожня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №229-230 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №229-230 ВЛ 10кВ 13 ПС 35кВ Пожня под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произведен.
3096 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-27 12:00 | 2022-02-27 12:35 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 101 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №32 по ул.Буханова, запитанного от опоры №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
3097 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2022-02-27 11:54 | 2022-02-27 13:43 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 416 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 416 ПС 35 кВ Афанасьевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на на ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 416 ПС 35 кВ Афанасьевка ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 416 ПС 35 кВ Афанасьевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 416 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 416 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замер U и I. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
3098 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-02-27 11:52 | 2022-02-27 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС Некоуз, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №(1-44)-№(1-45) вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №(1-44)-№(1-45) вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 10 ПС Некоуз. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Некоуз Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 10 ПС Некоуз. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Некоуз
3099 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-02-27 11:20 | 2022-02-27 14:52 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ-10кВ 3.7.5 ПС 35/10кВ Глебово произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного схлестом проводов из-за срыва вязки с изолятора на опоре 14-23 упавшим деревом , спиленным посторонним | 4.4.3, срыв вязки с изолятора на опоре 14-23 ВЛ-10кВ 3.7.5 ПС 35/10кВ Глебово упавшим деревом , спиленным посторонним лицом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки на ВЛ-10кВ 3.7.5 ПС 35/10кВ Глебов ВЛ-10кВ 3.7.5 ПС 35/10кВ Глебов | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.7.5 от ПС 35/10 кВ "Глебово" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.7.5 от ПС 35/10кВ "Глебово" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.7.5 от ПС 35/10кВ "Глебово" , назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Вручить памятки по соблюдению охранных зон ВЛ в администрацию Б.Аненковского с/с для распространения среди населения Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено
3100 | 241 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-27 11:17 | 2022-02-27 13:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода КВЛ-0,4 кВ ф.1.8 РП-32 ф.627 ПС Заречная от опоры до ввода в дом 34 | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на КВЛ-0,4 кВ ф.1.8 РП-32 ф.627 ПС Заречная от опоры, привело к обрыву проводов и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-0,4 кВ ф.1.8 РП-32 ф.627 ПС Заречная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-0,4 кВ ф.1.8 РП-32 ф.627 ПС Заречная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ-0,4 кВ ф.1.8 РП-32 ф.627 ПС Заречная произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ-0,4 кВ ф.1.8 РП-32 ф.627 ПС Заречная произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3101 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-02-27 10:53 | 2022-02-27 12:24 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабельного вывода ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от КТП-162 яч. № 2 до выводной опоры № 28 от КВЛ-6кВ от КТП № 104 яч. № 3 до КТП № 162 яч. № 2 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.13, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил кабельного вывода ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от КТП-162 яч. № 2 до выводной опоры № 28 КВЛ-6 кВ от КТП № 104 яч. № 3 до КТП № 162 яч. № 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КВЛ-6 кВ от КТП № 104 яч. № 3 до КТП № 162 яч. № 2 КВЛ-6 кВ от КТП № 104 яч. № 3 до КТП № 162 яч. № 2 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-18 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6кВ от РП-18 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-18 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6кВ от РП-18 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
3102 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-02-27 10:08 | 2022-02-27 12:03 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 406 ПС Талы произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 406 ПС Талы произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 406 ПС Талы по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 406 ПС Талы выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
3103 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-27 10:03 | 2022-02-27 11:18 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №28-29 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №28-29 ЛЭП 10кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3104 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2022-02-27 09:55 | 2022-02-27 19:53 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Мужичье двухфазное замыкание на "землю" произошедшее в результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре №159 и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №161, при воздействии порывов ветра до 12 м/сек. | 4.1.3, Причиной разрушения изоляторов фазы "В" на опоре №159 и изолятора фазы "А" на опоре №161 на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Мужичье послужило нарушение структуры материала изоляторов, со снижением изоляционных свойств, в результате длительного срока эксплуатации и воздействия неблагоприятных погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала изоляторов в результате длительного срока эксплуатации фазы "В" на опоре №159 и фазы "А" на опоре №161 на ВЛ-10-2 ПС Мужичье VS010-0003798 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр, при помощи бинокля ВЛ-10 кВ №2 ПС 35кВ Мужичье по всей длине, на предмет выявления дефектных изоляторов, а так же дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр, при помощи бинокля ВЛ-10 кВ №2 ПС 35кВ Мужичье по всей длине, на предмет выявления дефектных изоляторов, а так же дефектов крепления изоляторов. Дефектов не обнаружено Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опор №159 и №161 на ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Мужичье, подвергнувшимся воздействию тока замыкания на "землю", с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опор №159 и №161 на ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Мужичье, подвергнувшимся воздействию тока замыкания на "землю", с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра. Дефектов не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Мужичье и обследования стоек опор №159,161, выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Мужичье и обследования стоек опор №159,161, выявленных нарушений и замечания не обнаружено. Мероприятия не требуются
3105 | 273 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-02-27 09:50 | 2022-02-27 11:52 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП184 к ТП183 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф.4й мкр. №2 ЗРУ ТЭЦ в РП3 к ТП170 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП-184 к ТП-183 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП3 Ф.4й мкр. №2 ЗРУ ТЭЦ к ТП170. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП3 Ф.4й мкр. №2 ЗРУ ТЭЦ к ТП170. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП184 к ТП183. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ТП184 к ТП183.
3106 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-02-27 09:41 | 2022-02-27 11:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 038 (Рождественное) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в момент касания веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в момент касания веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 038 (Рождественное) VN004-00084242 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 038 (Рождественное). Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж с мастером на тему: "О необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
3107 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2022-02-27 09:39 | 2022-02-27 11:32 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 043 (Серково) ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Мышкин в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №8 при падении элемента кровли на провода. Доска со следами перекрытия обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №8 в результате падения элемента кровли. Доска со следами перекрытия обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 043 (Серково) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 043 (Серково) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 043 (Серково) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 043 (Серково) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 043 (Серково) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в администрацию с/п.
3108 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2022-02-27 09:29 | 2022-02-27 12:20 | 3.4.12.1.1, В результате падения снега с крыши дома был кратковременны схлёст ввода, что привело к перегоранию ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ КТП №057. | 4.12, Кратковременное КЗ ввода по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №057 при падении снега с крыши жилого дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ввода дом №12 с.Каргаловка о необходимости замены ввода на провод марки СИП и переноса крепления ввода для предотвращения воздействия на него при схождения снега с крыши. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ввода
3109 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2022-02-27 09:29 | 2022-02-27 11:28 | 3.4.7.3.5, При неудовлетворительном состоянии оборудования (ослабление вязки провода к изолятору), произошло перетирание вязки и обрыв вязки на опоре №177. Что привело к КЗ ВЛ 10кВ №4 от ПС Романовская с неуспешным АПВ и РПВ-1. | 4.12, КЗ ВЛ 10кВ №4 от ПС Романовская с неуспешным АПВ и РПВ-1 из-за перетирание вязки провода к изолятору и обрыву вязки на опоре №177 фаза "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования на ВЛ 10кВ № 4 ПС Романовская | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Романовская от ЛР-414 с целью выявления ослабления вязок провода к изолятору. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Романовская от ЛР-414 Мероприятие: Техническое Выявленные ослабленные вязки провода к изолятору при верховом осмотре ВЛ 10кВ №4 ПС Романовская заменить. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выявленные ослабленные вязки провода к изолятору при верховом осмотре ВЛ 10кВ №4 ПС Романовская заменены
3110 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-27 09:20 | 2022-02-27 10:36 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 32 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 143 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 143 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 143 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 32-ТП 143 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ РП 32-ТП 143 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 143 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 143 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3111 | 94 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-27 09:11 | 2022-02-27 10:05 | 3.4.11.5, Причиной отключения потребителей стал сход снега с крыши, в следствии чего была повреждена кабельная линия. | 4.13, Обрыв на вводе дома произошел в результате схода снега . | Мероприятие: Техническое Выполнить ревизию вводов ВЛ с целью обнаружения недостатков и дефектов. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена ревизия вводов ВЛ с целью обнаружения недостатков и дефектов.
3112 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-02-27 08:53 | 2022-02-27 09:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-9/Мез-12-100 в пролете опор №4-5, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-9/Мез-12-100 в пролете опор №4-5 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-9/Мез-12-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-9/Мез-12-100 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-9/Мез-12-100 по всей длине.
3113 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-27 08:51 | 2022-02-27 09:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 7-РП 21 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Город 7-РП 21 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ Город 7-РП 21 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ Город 7-РП 21 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 7-РП 21 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 7-РП 21 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3114 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-27 08:43 | 2022-02-27 10:00 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 3 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 145А ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 86-ТП 145 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 86-ТП 145 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфте на КЛ 6 кВ ТП 86-ТП 145 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 86-ТП 145 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 86-ТП 145 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 86-ТП 145 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3115 | 272 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-27 08:40 | 2022-02-27 11:15 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ЗТП-15 к ЗТП-126 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф.613 ПС Новозыбков РП-1 к ЗТП-58 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ЗТП-15 к ЗТП-126 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЗТП-58 ф.613 ПС Новозыбков к ЗТП-15. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ЗТП-58 ф.613 ПС Новозыбков Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ЗТП-15 к ЗТП-126. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ЗТП-15 к ЗТП-126.
3116 | 215 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-02-27 08:35 | 2022-02-27 11:17 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Почепская в пролете опор №63-64. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Почепская в пролете опор №63-64 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению МВ в ТП-30 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Почепская в пролете опор №63-64 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Почепская в пролете опор №63-64 угрожающих падением на провода.
3117 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения, произошло повреждение на потребительской ВЛ 10кВ № 11 ПС Промышленная ООО "Изорок", ООО "Изорок", что привело к аварийному отключению В 10кВ №11 на ПС 110кВ Промышленная. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
3118 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-27 08:19 | 2022-02-27 09:15 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС бригадой ОВБ на ТП-148 был отключен рубильник ф.1, для безопасного тушения возгорания по адресу п.Сухоногово, ул. Дальняя, 6. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-148 ф.1 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-148 ф.1 Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от от ТП-148 ф.1 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён обход воздушной линии
3119 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-02-27 07:48 | 2022-02-27 08:33 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Ольшанская в пролете опор 5-02/2-3. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №5 на ПС Ольшанская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №5 ПС Ольшанская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Ольшанская. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
3120 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-27 07:47 | 2022-02-27 08:50 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №141-142 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №141-142 ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Западная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3121 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №24 ПС 110 кВ №30 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 10 кВ №24 ПС 110 кВ №30 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 10 кВ №24 ПС 110 кВ №30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 10 кВ №24 ПС 110 кВ №30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3122 | 284 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-27 07:40 | 2022-02-27 09:25 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №7кв.3 по ул. Коммунистическая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-25 ф.603 от ПС Новозыбков | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-25 ф.603 от ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №7кв.3 по ул. Коммунистическая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-25 ф.603 от ПС Новозыбков от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козырев В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-25 ф.603 от ПС Новозыбков от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3123 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-27 07:19 | 2022-02-27 08:35 | 3.4.7.3.5, Отключение на ЦРП 2 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 966 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 397-ТП 409 ПС 110 кВ Донец в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 397-ТП 409 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 397-ТП 409 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ТП 397-ТП 409 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 397-ТП 409 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 397-ТП 409 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3124 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-27 06:37 | 2022-02-27 09:45 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Савватьево произошло по причине междуфазного КЗ из-за срыва вязки провода на опоре №109 при воздействии строительной техники, производившей работы в охранной зоне ВЛ-10 кВ и схлеста проводов в пролете опор №108-110. | 4.12, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Савватьево в пролете опор №108-110 строительной техникой, производившей в охранной зоне, под проводами ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Савватьево не санкционированные работы произошел обрыв вязки одного провода, в следствии чего произошел схлест проводов в пролете опор №108-109 и отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Савватьево действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Подать в полицию заявление на строительную организацию, производящую ратоты в охранной зоне ВЛ-10 кВ №13 Савватьево без согласования с собственником электроустановки с целью возмещения ущерба от РВР. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Подано в полицию заявление на строительную организацию, производящую ратоты в охранной зоне ВЛ-10 кВ №13 Савватьево без согласования с собственником электроустановки с целью возмещения ущерба от РВР.
3125 | 60 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-27 06:20 | 2022-02-27 06:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ПС-30-Ф-24-РП-54. произошло в результате пробоя изоляции между фазами А и В. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля ПС-30-Ф-24-РП-54. произошёл в результате ухудшения межфазной изоляции силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка силового кабеля ПС-30-Ф-24-РП-54 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт участка силового кабеля ПС-30-Ф-24-РП-54 проведены высоковольтные испытания и измерения.
3126 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-02-27 06:17 | 2022-02-27 09:48 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефектов произошло затекание воды от талого снега в высокоплотный отсек ТП 192. Что привело к пропою изоляции и разрушению опорного изолятора. | 4.12, В результате затекание воды от талого снега в высокоплотный отсек ТП 192. произошло снижение сопротивления изоляции опорного изолятора что привело к разрушению опорного изолятора и срабатывание предупредительной сигнализации "земля в сети 10 кВ" на ПС Спасская. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр КТП 192 с целью выявления дефектов, а также обследование с применением тепловизионного контроля оборудования. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр КТП 192 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра недостатки не выявлены. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ТП на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ТП.
3127 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-27 06:07 | 2022-02-27 06:30 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов соединительной муфты КЛ-10кВ марки АСБ 10 3х150 от ПС №2 Восточная, произошло снижение уровня изоляции на КЛ-10кВ, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции соединительной муфты КЛ-10кВ марки АСБ 10 3х150 от ПС Восточная из-за ее старения, изменения свойств материалов при эксплуатации, произошло снижение уровня изоляции на КЛ-10кВ, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, изменение свойств материалов соединительной муфты КЛ-10кВ марки АСБ 10 3х150 от ПС Восточная. на КЛ-10кВ КРУН Восточная фид №2 КЛ-10кВ КРУН Восточная фид №2 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ №2 от ПС Восточная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ №2 от ПС Восточная и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КЛ-10кВ №2 от ПС Восточная по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КЛ-10кВ №2 от ПС Восточная по всей длине.
3128 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-02-27 05:25 | 2022-02-27 05:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №59-60 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 13 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №59-60 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: 25.03.2022 г. персоналом Танцырейской БЭРС по распоряжению №367 выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: 25.03.2022 г. персоналом Танцырейской БЭРС по распоряжению №367 выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяжённости. Деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ не выявлено.
3129 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-02-27 05:10 | 2022-02-27 05:20 | 3.4.7.3.5, Отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю на фазе "С" из-за пробоя опорного изолятора 10кВ (типа ИО-10-3,75) фазы "С" на КТП-10кВ Коренная, вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер Калязинского РЭС Сырейшиков С.В. | 4.12, Повреждение (пробой) опорного изолятора 10кВ (типа ИО-10-3,75) фазы "С" на КТП-10кВ Коренная, запитанной от ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово произошел из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер Калязинского РЭС Сырейшиков С.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования – опорного изолятора 10кВ (типа ИО-10-3,75) фазы "С" на КТП-10 кВ Коренная КТП-10 кВ Коренная | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции на КТП 10/0,4кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена диагностика состояния изоляции на КТП 10/0,4кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики, изоляции на КТП 10/0,4кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калязинского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания КТП 10/0,4кВ для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Калязинского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания КТП 10/0,4кВ для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД
3130 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-02-27 04:42 | 2022-02-27 06:38 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 2 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ от ЗТП 177 до ЗТП 178 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ от ЗТП 177 до ЗТП 178 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ от ЗТП 177 до ЗТП 178 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка КЛ 10 кВ от ЗТП 177 до ЗТП 178 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ от ЗТП 177 до ЗТП 178 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
3131 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-27 04:02 | 2022-02-27 07:56 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в КЗ в РУ дома №4а ул.Заречная с.Бокино (повреждение устранено потребителем) по ВЛ 0,4кВ №1 отключен АВ 0,4кВ №1 на СТП №726. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома №4а ул.Заречная с.Бокино, предупреждение с требованием содержать электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
3132 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2022-02-27 03:39 | 2022-02-27 10:43 | 3.4.7.3.1, По причине несвоевременного выявления дефекта (загнивание оголовка), произошло под действием ветровой нагрузки излом штыря, срыв изолятора, схлест проводов и межфазное КЗ. приведшее к отключению В 10кВ №16 Егоровская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации и старения материала нарушилась его прочность что привело у Излому оголовника с изолятором на опоре 60, срыв изолятора, в результате чего произошел схлест проводов в пр.60-62 и межфазное КЗ и отключился В 10кВ№16 ПС 35кВ Егоровская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Егоровская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам, на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3133 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-02-27 03:28 | 2022-02-27 03:29 | 3.4.8.4, Кратковременное двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Красногоровка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №67-68, набросом в виде куска стального провода , наброшенным неизвестным, посторонним лицом, на провода ВЛ. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" , в пролете опор №67-68 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Красногоровка, набросом в виде куска стального провода, произошло в результате механического его набрасывания на провода вышеуказанных фаз, неизвестным, посторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3134 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-27 05:26 | 2022-02-27 12:59 | 3.4.7.3.5, Отключения ВЛ-10кВ Ф. 03 (1133 ) ПС Лаптиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перегорания ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП №345 Горка, повреждения силового трансформатора ТМ 30/10кВА (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) в следствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию: старший мастер Бежецкого РЭС Осипов А.В. | 4.12, В результате повреждения силового трансформатора ТМ 30/10кВА на ТП №345 Горка (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф. 03 (1133 ) ПС Лаптиха действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: старший мастер Бежецкого РЭС Осипов А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена силового трансформатора ТМ 30/10кВА на ТП №345 Горка | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ Ф. 03 (1133 ) ПС Лаптиха. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики трансформаторов от ВЛ-10кВ Ф. 03 (1133 ) ПС Лаптиха со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Мероприятие: Организационное Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г.
3135 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-02-27 02:26 | 2022-02-27 03:10 | 3.4.7.3.1, Многоразовые, кратковременные двухфазные короткие замыкания и последующие отключения ВЛ-10 кВ №8 ПС Козловка произошли в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фазы "В" и "А" в пролете опор №148-149, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" и при воздействии порывов ветра до 13 м/сек.. | 4.1.3, Увеличение стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №148-149 на ВЛ-10 кВ №8 ПС Козловка произошло по причине нарушения структуры материала провода, его вытягивания в результате длительного срока эксплуатации и воздействии неблагоприятных погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №148-149, в результате длительного срока эксплуатации на ВЛ-10-8 ПС Козловка VS010-0003973 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Козловка по всей длине на предмет выявления выявления дефектов которые могут стать причиной безаварийной работы ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Козловка по всей длине на предмет выявления выявления дефектов которые могут стать причиной безаварийной работы ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС Козловка, в случае выявления дефектов которые могут стать причиной безаварийной работы ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС Козловка намечены мероприятия по устранению дефектов.
3136 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-27 02:01 | 2022-02-27 12:48 | 3.4.8.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за возникновения КЗ в результате наезда на опору №9/3 и с последующим схлестом проводов пролете опор №9/3-9/4 сторонней техникой. | 4.4.1, Схлест проводов в пролете опор №9/3-9/4 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Журавлевка произошел из-за наезда на опору №9/3 сторонней техники. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Журавлевка. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОМВД по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанесших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо.
3137 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2022-02-27 01:36 | 2022-02-27 02:15 | 3.4.7.3.1, Появление сигнала "земля" на ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за перекрытия изоляции по загрязнению штыревого изолятора фазы "В" на опоре №1/50. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло вследствие перекрытия изоляции штыревого изолятора фазы "В" на опоре №1/50 по загрязнению в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции изолятора фазы"В" на опоре №1/50 на ВЛ 10кВ №2 ПС В.Михайловка VS010-0000236 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г.
3138 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, сработала сигнализация неисправности "земля в сети 10 кВ" фаза А на ВЛ 10 кВ №3 ПС Спасская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3139 | 282 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-27 01:26 | 2022-02-27 04:06 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0187 1сш к ТП0160 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф632 РП01 к ТП0037 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0187 1сш к ТП0160 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф632 к ТП0037. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф632 к ТП0037. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0187 1сш к ТП0160 . Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0187 1сш к ТП0160 восстановлена.
3140 | 278 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-27 00:05 | 2022-02-27 02:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1187 к ТП1008 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф611 РП43 к ТП1187 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1187 к ТП1008 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП43 Ф611 к ТП1187. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП43 Ф611 к ТП1187. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1187 к ТП1008. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП1187 к ТП1008 восстановлена.
3141 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-26 23:59 | 2022-02-27 01:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от ТП-500 яч.7 до ТП-122А яч.3. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-500 яч.7 до ТП-122А яч.3. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 лет. | 4.12, Причина пробоя КЛ-10кВ от ТП-500 яч.7 до ТП-122А яч.3 на участке от ТП-500 яч.7 до ТП-122А яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-500 яч.7 до ТП-122А яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой КЛ-10кВ на КЛ-10кВ от ТП-500 яч.7 до ТП-122А яч.3 участок от ТП-500 яч.7 до ТП-122А яч.3 | Мероприятие: Техническое На КЛ-10кВ ГПП-3 яч. 29 выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей КЛ 10кВ со сроком в эксплуатации 25 лет и более. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3142 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2022-02-26 23:28 | 2022-02-26 23:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Лозовое послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №10-11 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №10-11 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Лозовое произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Лозовое выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: После внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Лозовое выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Лозовое по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Лозовое по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.
3143 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-02-26 21:19 | 2022-02-26 22:03 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 35кВ Гаврильск, произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 27-28 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35кВ Гаврильск произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №5 ПС 35кВ Гаврильск, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №5 ПС 35кВ Гаврильск. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 35кВ Гаврильск, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 35кВ Гаврильск.
3144 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-02-26 21:19 | 2022-02-26 21:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №2 ПС 35кВ Гаврильск послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №14-15 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №14-15 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35кВ Гаврильск произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35кВ Гаврильск по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35кВ Гаврильск по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35кВ Гаврильск, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35кВ Гаврильск замечаний не выявлено.
3145 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-26 19:48 | 2022-02-26 21:43 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием неизолированного провода фазы «А» и нулевого провода в пролете опор №5-6, произошедшее из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» в результате вытягивания провода фазы «А», из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Схлест неизолированного провода фазы «А» и нулевого провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное произошёл из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» в результате вытягивания провода фазы «А» из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2-3 ПС Семидесятное VN004-00068196 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное
3146 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-02-26 19:07 | 2022-02-26 19:22 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 095 ж/д Б.Пруды произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №2 ж/д ТП 095 ж/д Б.Пруды, в результате схода снега с кровли дома на провода ВЛ. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №2 ж/д ТП 095 ж/д Б.Пруды, в результате схода снега с кровли дома на провода ВЛ, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 095 ж/д Б.Пруды. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ж/д ТП 095 ж/д Б.Пруды Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ж/д ТП 095 ж/д Б.Пруды Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
3147 | 285 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 38 лет, микротрещин в теле изолятора), стало причиной повреждения опорного изолятора Л/Р- 110 кВ ВЛ Аксинино фазы "С" на ПС 110 кВ Брянская ГРЭС. | 4.1.3, Трещина опорного изолятора Л/Р -110 кВ ВЛ Аксинино фазы "С" со стороны ВЛ на ПС 110 кВ Брянская ГРЭС появилась в результате изменения структуры материала при длительной эксплуатации - 38 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации на ПС 110кВ Брянская ГРЭС. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ОСИ 110 кВ на ПС 110кВ Брянская ГРЭС. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ОСИ 110 кВ на ПС 110кВ Брянская ГРЭС. Мероприятие: Техническое Выявленные в ходе осмотра ОСИ 110 кВ на ПС 110кВ Брянская ГРЭС замечания устранить. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра ОСИ 110 кВ на ПС 110кВ Брянская ГРЭС замечания не выявлены.
3148 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-02-26 19:02 | 2022-02-26 19:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 35 кВ Молодой Туд произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-5-3-6 ветвью дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3-5-3-6 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд из-за пределов охранной зоны в результате воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Молодой Туд действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35 кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35 кВ Молодой Туд. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г.
3149 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2022-02-26 18:36 | 2022-02-26 19:10 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф 10-06 ПС Словинка явился, обрыв проводов в пролете опор № 81-85, излом ж/б приставки на опоре №84 при проезде автомобиля Форвардер Джон Дир под управлением Клишкова А.С., от возникшего межфазного К.З. произошло перегорание предохранителей 10кВ на опоре №21. Габарит до проводов в месте проезда соответствует НТД. | 4.4.1, Причиной отключения стало перегорание высоковольтных предохранителей на опоре №21, в следствие обрыва проводов в пролетах опор № 81-85 и излома ж/б приставка на опоре № 84 при проезде автомобиля Форвардер Джон Дир. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Словинка с целью выявления дефектов Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Словинка с целью выявления дефектов Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Словинка замечания устранить. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обход выполнен. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с нарушителем о причине возникновения отключения. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительная беседа с нарушителем о причине возникновения отключения.
3150 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 6кВ № 51 ПС Моршанская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3151 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-26 17:10 | 2022-02-26 18:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 438 Мастерские ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4- №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 438 Мастерские ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 279 Ярославка-1 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 279 Ярославка-1 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3152 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 6кВ № 39 ПС Камвольная |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3153 | 219 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-02-26 16:40 | 2022-02-26 19:10 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" ТП-29 ф.1013 ЦРП-4 и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в ТП-29 ф.1013 ЦРП-4 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на ВЛ РТП-29 к ТП-29 ф1013 ЦРП-4 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-29 ф.1013 ПС Почепская. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-29 ф.1013 ПС Почепская.
3154 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-26 16:37 | 2022-02-26 19:00 | 3.4.9.3, Отключение КВЛ 10кВ ПС"Бутырки" яч.6 Водосброс произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-316А, находящейся в эксплуатационной ответственности Спортивно-оздоровительной базы "Липчанка". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3155 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-02-26 16:36 | 2022-02-26 16:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Митрофановка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №37-38 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №37-38 ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Митрофановка произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Митрофановка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Митрофановка , выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
3156 | 81 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-26 16:24 | 2022-02-26 16:39 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате изменения структуры материала , в период ветровых нагрузок произошел обрыв провода (фаза «А») ВЛ 0,4 кВ ТП 607 Сеть 2. | 4.13, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ произошло по причине схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание на «землю» из-за обрыва провода. на ВЛ 0,4 кВ ТП 607 Сеть 2 ВЛ 0,4 кВ ТП 607 Сеть 2 | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 607 Сеть 2 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ. В случае обнаружения отступлений от требований ПУЭ принять меры к устранению Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 607 Сеть 2 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ
3157 | 237 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-26 15:30 | 2022-02-26 17:12 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №74 по ул. Рассветов с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-3343 ф.602 от РП-54 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-3343 ф.602 от РП-54 с медным проводом потребителя на доме №74 по ул. Рассветов привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-3343 ф.602 от РП-54 от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжинера РЭС "БЭС" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-3343 ф.602 от РП-54 от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3158 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-26 15:11 | 2022-02-26 16:19 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 256 явился обрыв провода на ответвлении к дому №43/2 ул. Крупской в связи со сходом снега со льдом с крыши жилого дома №43/2 ул. Крупской на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха через ноль. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-256 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов на ответвлении к вводу д.43/2, ул. Крупской при механическом воздействии снега и льда сошедшего с крыши жилого дома, при переходах температуры окружающего воздуха через ноль. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо управляющей компании.
3159 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-26 14:21 | 2022-02-26 15:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Нила. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3160 | 239 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-26 13:30 | 2022-02-26 15:10 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-2 Ф-609 ПС Любохонская в пр. оп. №2-2А в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-2 Ф-609 ПС Любохонская в пр. оп. №2-2А вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-2 Ф-609 ПС Любохонская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-2 Ф-609 ПС Любохонская. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-2 Ф-609 ПС Любохонская. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-2 Ф-609 ПС Любохонская. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-2 Ф-609 ПС Любохонская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №2-2А на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-2 Ф-609 ПС Любохонская. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пр. оп. №2-2А на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-2 Ф-609 ПС Любохонская. Мероприятие: Техническое Осмотр ТП-2 Ф-609 ПС Любохонская. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ТП-2 Ф-609 ПС Любохонская.
3161 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-26 13:16 | 2022-02-26 13:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-166 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №1 - №2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 166 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №1 -№2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 166. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшего мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 166.
3162 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-26 13:00 | 2022-02-26 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 002 (Мира) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 002 (Мира) в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 002 (Мира) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 002 (Мира). Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 002 (Мира). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 002 (Мира), нет.
3163 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-26 12:36 | 2022-02-26 16:36 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №1/6 ВЛ 0,4 №4 КТП №703 ПС 35 кВ Ржевка произошел из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции провода ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №1/6 ВЛ 0,4 №4 КТП №703 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №4 КТП №703 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №4 КТП №703 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №4 КТП №703 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №4 КТП №703 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3164 | 275 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-26 12:15 | 2022-02-26 15:02 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3010 к ТП3006 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф622 РП02 к ТП3073 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3010 к ТП3006 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП02 Ф622 к ТП3073. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП02 Ф622 к ТП3073. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3006 к ТП3010. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3006 к ТП3010 восстановлена.
3165 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-26 12:03 | 2022-02-26 13:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 449 Петелино ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16- №17 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16 - №17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 449 Петелино ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 449 Петелино ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 449 Петелино ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3166 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-02-26 12:01 | 2022-02-26 12:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 241-242 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 11 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 241-242 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье порывами ветра (до 11 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
3167 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2022-02-26 11:31 | 2022-02-26 11:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Осетровка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №20-21 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №20-21 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Осетровка произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Осетровка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра Срок исполнения: 02.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Осетровка выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 02.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Не выполнено
3168 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Осетровка послужило короткое замыкание на ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Осетровка, находящейся в собственности и на балансе потребителя ЗАО" Тихий ДОН". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО" Тихий ДОН" о приведении потребительской ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Осетровка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ЗАО" Тихий ДОН" о приведении потребительской ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Осетровка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3169 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-26 11:20 | 2022-02-26 12:28 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 18 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 415 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 352-ТП 406 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 352-ТП 406 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 352-ТП 406 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 352-ТП 406 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 352-ТП 406 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 352-ТП 406 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3170 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-02-26 10:40 | 2022-02-26 11:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 110 (Константиново) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ДКР в пролете опор №4-№5. На проводах видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз «А» и «В» на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 110 (Константиново) через ДКР в пролете опор №4-№5. На проводах видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 110 (Константиново) VN004-00067364 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 110 (Константиново), мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3171 | 222 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-26 10:10 | 2022-02-26 12:50 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ГКТП-2 Ф-603 ПС Старская в пр. оп. №1-2 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ ГКТП-2 Ф-603 ПС Старская в пр. оп. №1-2 вследствие ветровых нагрузок и срабатывания ПК на трансформатор в ГКТП-2 Ф-603 ПС Старская, привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ГКТП-2 Ф-603 ПС Старская. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ГКТП-2 Ф-603 ПС Старская. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ГКТП-2 Ф-603 ПС Старская. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена ПК на трансформатор в ГКТП-2 Ф-603 ПС Старская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №1-2 на ВЛ-0,4 кВ ГКТП-2 Ф-603 ПС Старская. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пр. оп. №1-2 на ВЛ-0,4 кВ ГКТП-2 Ф-603 ПС Старская. Мероприятие: Техническое Осмотр ГКТП-2 Ф-603 ПС Старская. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ГКТП-2 Ф-603 ПС Старская.
3172 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-26 10:05 | 2022-02-26 10:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Братаново вызвано междуфазным к.з. из-за падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ сломанная сильным порывом ветра, в пролёте опор №15 - №16, из вне охранной зоны ВЛ, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сломанная сильным порывом ветра, без повреждения проводов, из вне охраной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Братаново в пролете опор №15 - №16, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Братаново, с последующим падении ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Братаново для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Братаново - устранить эти дефекты Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
3173 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-02-26 09:51 | 2022-02-26 10:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 (Конюхово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 (Конюхово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 (Конюхово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
3174 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-02-26 09:34 | 2022-02-26 11:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 271 (Правдино ферма) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №6 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №6 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 271 (Правдино ферма) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 271 (Правдино ферма) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 271 (Правдино ферма) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 271 (Правдино ферма) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 271 (Правдино ферма) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде АРТН №399 Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительная работа с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории.
3175 | 101 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-26 09:08 | 2022-02-26 10:26 |  | 4.12, Причиной нарушения электрической изоляции стал автомат. Он был не для наружней установки, без защиты от влаги и других факторов. 4.14, Механическое разрушение случилось из-за возникшего короткого замыкания. | Мероприятие: Организационное Произвести обход для проверки на наличие автоматов, подходящих для уличной установки и с ветро-водяной защитой. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальк СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход,проведена проверки на наличие автоматов, подходящих для уличной установки и с ветро-водяной защитой.
3176 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-26 09:03 | 2022-02-26 09:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №73-74 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 16 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №73-74 ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3177 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-26 08:58 | 2022-02-26 10:54 | 3.4.12.1.1, Короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 433 ПС Комплекс, произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" ответвления к зданию от опоры №7 при падении на них снежной массы с крыши здания. | 4.4.4, Падение снежной массы с крыши здания на провода фазы "С" и "0" ответвления к зданию от опоры №7 вызвало кратковременный схлёст проводов, короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 433 ПС Комплекс. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 433 ПС Комплекс на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 433 ПС Комплекс в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3178 | 262 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-02-26 07:50 | 2022-02-26 09:48 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП4503 - ТП4531 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф607 РП-41 к ТП-4564 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП4503 - ТП4531 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП-41 Ф607 к ТП-4564. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП-41 Ф607 к ТП-4564. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП-4503 к ЗТП-4531. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено восстановление КЛ 6кВ ТП-4503 к ЗТП-4531.
3179 | 289 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-26 07:36 | 2022-02-26 10:16 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-62 ф.615 ПС Новозыбков в пролете опор №5-6 под проводами. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-62 ф.615 ПС Новозыбков в пролете опор №5-6, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-6 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-62 ф.615 ПС Новозыбков в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-62 ф.615 ПС Новозыбков без замечаний.
3180 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2022-02-26 06:49 | 2022-02-26 08:44 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Большевик произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №1-2 ОВЛ на КТП № 612 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 35кВ Большевик, веткой дерева обломленной и занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра, с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №1-2 ОВЛ на КТП № 612 от ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Большевик, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой дерева обломленной и занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра, с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев расположенных в охранной зоне ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода при сильных порывах ветра, в пролете опор №1-2 ОВЛ-10 кВ на КТП №612 на псБольшевик ВЛ-10-6 VS010-0015006 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев в пролетах опор №1-4 ОВЛ-10 кВ на КТП № 612 от ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Большевик. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев в пролетах опор №1-4 ОВЛ-10 кВ на КТП № 612 от ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Большевик. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Блольшевик по всей длине. на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Блольшевик по всей длине. на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Большевик, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, наметить мероприятия по обрезке ветвей деревьев, или их вырубке. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Большевик мероприятия не требуются.
3181 | 271 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-26 05:33 | 2022-02-26 06:45 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП2164 к ТП2100 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф604 РП32 к ТП2164 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2164 к ТП2100 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП32 Ф604 к ТП2164. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП32 Ф604 к ТП2164 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2164 к ТП2132. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2164 к ТП2100 восстановлена.
3182 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-26 02:10 | 2022-02-26 18:56 | 3.4.7.3.4, Отказ во включении выключателя В 10 кВ ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы при выполнении РПВ произошел из- за повреждения (пробоя) изоляции катушки включения привода выключателя. Повреждение катушки включения привода выключателя произошло из-за пробоя изоляции с межвитковым замыканием в катушке включения, вызванным снижением диэлектрических свойств изоляции обмотки катушки по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1998 года. 1) Первое отключение ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №20-№21 ветками дерева, растущего в охранной зоне при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра. 2) Отключение В 10 кВ ВЛ 10 кВ №05(4) на ПС 35 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №20-№21 ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы, запитанной от ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин.Дворы, деревом, упавшим на провода в данном пролете опор из охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием сильных порывов ветра с обрывом одного фазного провода. Ответственный за эксплуатацию оборудования: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.4.3, В результате механического воздействия веток дерева, растущего в охранной зоне на провода в пролете опор №20-№21 ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы действием МТЗ В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №20-№21 ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы, запитанной от ВЛ 10 кВ №05(4) ПС Мин. Дворы (согласно ремонтной схемы) из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошел обрыв одного фазного провода в данном пролете опор. Ответственный за эксплуатацию оборудования: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролете опор №20-№21 на ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №20-№21 ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
3183 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2022-02-26 00:16 | 2022-02-26 01:58 | 3.4.12.2.1, В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления вязки провода марки А-35 фазы "С" и произошел ее разрыв с последующим падением провода на заземленную траверсу на опоре 1-01/6. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защиты на сигнал. Вязка провода была выполнена согласно норм, при проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Н.Сергиевская 01.11.20г. данного дефекта не было. | 4.4.4, В процессе эксплуатации под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору, что привело к ее перетиранию и обрыву. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход - осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Н.Сергиевская с целью выявления дефектов проводов, узлов крепления, арматуры и изоляции. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Н.Сергиевская устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено
3184 | 268 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-26 00:07 | 2022-02-26 02:28 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ф604 РП22 к ТП0257 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ ф604 РП22 к ТП0257 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф604 РП22 к ТП0257 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП22 Ф604 к ТП0257. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП22 Ф604 к ТП0257. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф604 от РП22 к ТП0257. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф604 от РП22 к ТП0257 восстановлена.
3185 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-02-25 23:25 | 2022-02-26 00:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гаврильск послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гаврильск произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гаврильск по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гаврильск по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гаврильск, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гаврильск замечаний не выявлено.
3186 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2022-02-25 21:00 | 2022-02-25 23:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Эртиль послужило двухфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №5-6 отпайка на КТП 8-5 ПС 110кВ Эртиль, из-за обрыва провода фазы "В" на опоре №5, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 49 лет) в сочетании с порывами ветра до 16 м/с | 4.1.3, Обрыв провода фазы «В» на опоре№5 отпайка на КТП 8-5 ПС 110 кВ Эртиль произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 49 лет) в сочетании с порывами ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «В» в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ № 08 ПС 110 Эртиль VS010-0012209 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Эртиль наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Эртиль разрабатывать мероприятия не требуется. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Эртиль по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Эртиль по всей длине на предмет выявления дефектов. Замечаний нет .
3187 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-02-25 20:37 | 2022-02-25 21:37 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 4А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3188 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-25 19:44 | 2022-02-25 20:32 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4кВ фид. №2 Зеленая в РУ-0,4 кВ КТП №32Свинар. произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ фид. №2 Зеленая КТП №32Свинар., упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ фид.№2 Зеленая КТП №32 Свинар., из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ 0,4кВ фид.№2 Зеленая в РУ-0,4 кВ КТП №32 Свинар. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.№2 Зеленая КТП №32Свинар. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ фид.№2 Зеленая КТП №32Свинар. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г.
3189 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-25 19:03 | 2022-02-25 21:39 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "A", В", "С" в ЗТП №14-8 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между фаз "A", В", "С" ошиновки в РУ 10кВ в результате проникновения животного (кошки) в КТП. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фаз "А ",В", "С" ошиновки в РУ-10кВ вследствие проникновения в ЗТП №14-8 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга животного (кошки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостаточное примыкание двери в РУ -10кВ на ЗТП-№14-8 "Радуга" TP010-0079370 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЗТП №14-8 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 6-10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП, основные дефекты и перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра оборудования ТП". Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ЗТП №14-8 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г.
3190 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-02-25 18:39 | 2022-02-25 20:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 009 (Бреньково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 009 (Бреньково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 009 (Бреньково), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено
3191 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2022-02-25 17:47 | 2022-02-25 19:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №4-13 - №4-14 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Велиж явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №4-13 - №4-14 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Велиж проходящих по лесистой местности с целью выявлением угрожающих деревьев. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-1004 ПС Велиж в пролете от опоры №4-13 - №4-14. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Велиж разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
3192 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2022-02-25 17:30 | 2022-02-25 18:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 359 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №16 - №17. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 359 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №16 - №17 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 359. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено
3193 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-02-25 17:00 | 2022-02-25 17:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-291 ВЛ-1005 ПС Диво явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 11-12 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-291 ВЛ-1005 ПС Диво явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №№ 11-12 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-291 ВЛ-1005 ПС Диво. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3194 | 59 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-25 16:50 | 2022-02-25 17:36 | 3.4.7.3.1, Пробой изоляции силового кабеля КЛ-6кВ РП-74--ТП-1360 произошёл в результате ухудшения межфазной изоляции силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Ухудшение межфазной изоляции силового кабеля КЛ-6кВ РП-74--ТП-1360 произошло в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-74--ТП-1360 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-74--ТП-1360 проведены высоковольтные испытания и измерения
3195 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-02-25 16:44 | 2022-02-25 17:05 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10-16 ПС 35 кВ Владимировка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 14 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10-16 ПС 35 кВ Владимировка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10-16 ПС 35 кВ Владимировка VN004-00026741 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10-16 ПС 35 кВ Владимировка. Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10-16 ПС 35 кВ Владимировка. Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
3196 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-25 16:40 | 2022-02-25 21:03 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской КЛ 10 кВ Р812-КТП812. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
3197 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-25 16:28 | 2022-02-25 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №138 -№139 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №138 -№139 КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: .
3198 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-25 16:20 | 2022-02-25 21:54 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Стрелецкое произошло в результате срыва штыревого изолятора фазы "В" на опоре №48 ЛЭП 10 кВ №1 с последующим падением провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы опоры №48, вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №48 с последующим падением провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы опоры №48 ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3199 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-25 16:12 | 2022-02-25 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №82 -№83 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №82 -№83 ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
3200 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-25 15:55 | 2022-02-25 22:54 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-10кВ № 16 (17) ПС Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №4/12-4/13 отпайки на Геологов в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №4/12 ВЛ-10кВ № 16 (17) ПС Эммаус при проезде крупногабаритного транспортного средства посторонних лиц. | 4.4.1, В результате механического воздействия при проезде крупногабаритного транспортного средства посторонних лиц в пролете опор №4/12-4/13 отпайки на Геологов произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №4/12 ВЛ-10кВ № 16 (17) ПС Эммаус и схлест проводов в пролете опор №4/12-4/13 в связи с чем ВЛ-10кВ № 16 (17) ПС Эммаус отключилась действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус дефектов не обнаружено Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию, с целью установления виновных лиц в повреждении электроустановки по возмещению ущерба. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в полицию, с целью установления виновных лиц в повреждении электроустановки по возмещению ущерба.
3201 | 230 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-25 15:55 | 2022-02-25 18:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ЦРП-2 к ТП-21 Ф-645 ПС Цементная произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ-282 в ЦРП-2 Ф-645 ПС Цементная произошло в результате МТЗ на КЛ-6кВ ЦРП-2 к ТП-21 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЦРП-2. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ЦРП-2. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ЦРП-2 - ТП-21. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ-6кВ ЦРП-2 - ТП-21 восстановлена.
3202 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.13.3, Отключение ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Медновский водозабор произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции, при повреждении одного изолятора из 8 в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №94/2 отпайки на ПС 110кВ Медновский Водозабор с перекрытием на траверсу фазы "В". | 4.12, В результате повреждения одного стеклянного изолятора ПС-70 в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №94/2 по причине заводского брака произошло, перекрытие электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз "С" на траверсу фазы "В" на опоре № 94/2 отпайки на ПС 110кВ Медновский Водозабор ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Медновский водозабор , что привело к отключению ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Медновский водозабор действием ДФЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Учесть замену дефектного изолятора в ремонтной программе 2023 года. Срок исполнения: 13.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Не выполнено
3203 | 264 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-25 15:41 | 2022-02-25 18:11 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0309 к ТП0335 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф612 РП29 к ТП0310 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0309 к ТП0335 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП29 Ф612 к ТП0310. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП29 Ф612 к ТП0310. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0309 к ТП0335. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0309 к ТП0335 восстановлена.
3204 | 235 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-25 15:22 | 2022-02-25 17:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №26 по ул. Новая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1178 ф.1012 от РП-102 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1178 ф.1012 от РП-102 с медным проводом потребителя на доме №26 по ул. Новая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1178 ф.1012 от РП-102 от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжинера РЭС "БЭС" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1178 ф.1012 от РП-102 от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3205 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-02-25 15:20 | 2022-02-25 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №3-10-№3-11 , веткой упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ вследствие сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении ветки с дерева, вследствие сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролёте опор №3-10-№3-11 произошло перекрытие проводов двух фаз "А" и "В", данное междуфазное КЗ послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ, в дальнейшем ветка упала на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные при внеплановом осмотре дефекты.
3206 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-25 14:50 | 2022-02-25 15:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №165 Зуево произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №165 Зуево из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор в результате падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №165 Зуево под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания АВ 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №2 ТП 10 кВ №165 Зуево. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 165 Зуево с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 165 Зуево с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 165 Зуево. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 165 Зуево дефектов не обнаружено
3207 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-25 14:48 | 2022-02-25 17:49 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-14-5 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Простор-1". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-14-5 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Простор-1", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Простор-1" о приведении потребительского оборудования ТП-14-5 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г.
3208 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-02-25 14:38 | 2022-02-25 14:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №75-76 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение вески на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №75-76 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Ильино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино, не требуется.
3209 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-02-25 14:33 | 2022-02-25 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер (Бородинский) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №36-37 с обрывом трех проводов, в результате падение дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении падение дерева на провода по касательной в пролете опор №71-72 ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер (Бородинский) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло междуфазное "КЗ" проводов в пролете опор №36-37 с обрывом трех проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер (Бородинский) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер (Бородинский). Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер (Бородинский). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер (Бородинский) дефекты. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер (Бородинский) дефектов.
3210 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-02-25 14:30 | 2022-02-25 14:57 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гредякино ВЛ 1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5 - №6 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гредякино ВЛ 1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5 - №6. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гредякино ВЛ 1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 силами ИТР. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Смирнов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гредякино ВЛ 1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 силами ИТР. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гредякино ВЛ 1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гредякино ВЛ 1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 разработан план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
3211 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-02-25 14:15 | 2022-02-25 15:00 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной КТП-9 Поляново. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной КТП-9 Поляново (Чеплеевского А.В.). Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной КТП-9 Поляново (Чеплеевского А.В.).
3212 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-02-25 13:30 | 2022-02-25 14:08 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 10(11) ПС 110 кВ Старый Оскол -1-ЗТП 1006(7) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 10(11) ПС 110 кВ Старый Оскол -1-ЗТП 1006(7) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 10(11) ПС 110 кВ Старый Оскол -1-ЗТП 1006(7) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ РП 10(11) ПС 110 кВ Старый Оскол -1-ЗТП 1006(7) KS006-0001871 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 10(11) ПС 110 кВ Старый Оскол -1-ЗТП 1006(7). Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г.
3213 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-02-25 13:00 | 2022-02-25 14:45 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-№71 упавшим при порывах ветра деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-№71 упавшим при порывах ветра деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" VS010-0010579 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №70-№71 ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3214 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-25 12:49 | 2022-02-25 16:27 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ 10кВ №09 ПС Трестна произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор №288-№289, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. Отключения ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор №44 -№45 , упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №09 ПС Трестна в пролете опор №288-№289 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытия проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС Трестна действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво в пролете опор №44 -№45 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытия проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г.
3215 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-02-25 12:39 | 2022-02-25 14:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Демидов явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 22-23 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Демидов явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 22-23 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1004 ПС Демидов проходящих по лесистой местности с целью выявлением угрожающих деревьев. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ 1004 ПС Демидов в пролете от опоры №С29 - №С30. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1004 ПС Демидов разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3216 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-25 12:30 | 2022-02-25 18:20 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Стрелецкое произошло в результате срыва штыревого изолятора фазы "В" на опоре №2/23 ЛЭП 10 кВ №5 с последующим падением провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы опоры №2/23, вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №2/23 с последующим падением провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы опоры №2/23 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Блозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Блозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3217 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-25 12:09 | 2022-02-25 13:55 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от ТП-630 яч.9 до ТП-591 яч.2. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-630 яч.9 до ТП-591 яч.2. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 28 лет. | 4.12, Причина пробоя КЛ-10кВ от ТП-630 яч.9 до ТП-591 яч.2. на участке от ТП-630 яч.9 до ТП-591 яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ ТП-630 яч.9 до ТП-591 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-10кВ от ТП-630 яч.9 до ТП-591 яч.2 участок от ТП-630 яч.9 до ТП-591 яч.2 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ ПС-1яч.2 - ТП-630 яч.7 выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей со сроком в эксплуатации 25 лет и более. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3218 | 100 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-25 12:07 | 2022-02-25 16:42 | 3.4.8.5.2, Нарушение контактного соединения ввода в жилой частный дом. | 4.13, Причиной обрыва цепи стало перекос проводов ТП-58 ВЛ-0,4кВ ч.д . пер. Кирпичный 22 в следствии сильного ветра и плохого соединения участка воздушной линии на вводе. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену ввода 0,4 кВ в жилой дом, выполненного неизолированным проводом, на провод СИП. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену ввода 0,4 кВ в жилой дом, выполненного неизолированным проводом, на провод СИП.
3219 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине падения ветки дерева на провода с возникновением кратковременного междуфазного КЗ провода в пролете №11-2-№11-3, вследствие порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта на территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете №11-2-№11-3, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок). Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок) дефекты. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок) дефекты.
3220 | 211 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-02-25 11:48 | 2022-02-25 14:20 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО-10 на оп.№66 ВЛ 10кВ к ТП-68 ф.1005 ПС Трубчевская в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, Отключение ВВ КРУН-1 ф.1005 ПС Трубчевская произошло в результате повреждения вентильного разрядника РВО-10 и КЗ на оп.№66 ВЛ 10кВ к ТП-68 ф.1005 ПС Трубчевская. | Мероприятие: Техническое КВЛ КРУН-1 к ТП-68 ф-1005 ПС Трубчевская Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1005 ПС Трубчевская от КРУН-1 к ТП-68 Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: КВЛ КРУН-1 к ТП-68 ф-1005 ПС Трубчевская Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1005 ПС Трубчевская от КРУН-1 к ТП-68 Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на оп.№66 к ТП-68 ф.1005 ПС Трубчевская, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на оп.№66 к ТП-68 ф.1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника на оп.№66 к ТП-68 ф.1005 ПС Трубчевская, а также произведен замер сопротивления контура заземления и проверка переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на оп.№66 к ТП-68 ф.1005 ПС Трубчевская
3221 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-25 11:20 | 2022-02-25 12:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35кВ "Коза" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода дерева при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №127-№128. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Упавшее дерево обнаружено под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода дерева при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35кВ "Коза" в пролете опор №127-№128. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Упавшее дерево обнаружено под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35кВ "Коза". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35кВ "Коза". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35кВ "Коза", нет.
3222 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-02-25 10:45 | 2022-02-25 12:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 376 (Никольское деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 376 (Никольское деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 376 (Никольское деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 376 (Никольское деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
3223 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 7.14 (ПС 110/10кВ Высокая) КГКЭС ТП-451 (потребительская АО "КЭС") явилось повреждение на потребительском участке КЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 7.14 КГКЭС ТП-451 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику КЛ-10кВ ПС Высокая (7.14 КГКЭС) ТП-451 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки.
3224 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-02-25 10:18 | 2022-02-25 11:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Великое село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3225 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-02-25 10:04 | 2022-02-25 11:34 | 3.4.13.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Танцырей послужило выявленный при внеочередном осмотре разрыв хомута оголовника фазы «В» на опоре №3А. | 4.14, Разрыв хомута оголовника фазы «В» на опоре №3А на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Танцырей произошёл из-за дефекта материала хомута оголовника. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Танцырей по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: 25.03.2022 г. персоналом Танцырейской БЭРС по распоряжению №368 выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Танцырей по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Танцырей разработать мероприятия по устранению дефектов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: 25.03.2022 г. персоналом Танцырейской БЭРС по распоряжению №368 выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Танцырей по всей протяжённости. Дефектов не выявлено.
3226 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-02-25 10:00 | 2022-02-25 11:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 333 "Чухолза" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева произрастающего в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева произрастающего в охранной зоне ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 333 "Чухолза" VN004-00063145 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ0,4кВ №1 ТП333 "Чухолза" в пролете опор №7-№8. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3227 | 99 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-25 09:27 | 2022-02-25 11:33 | 3.4.7.3.1, Персоналом АО "ВГЭС " своевременно не выявлены ухудшение контактов на ВЛ-0,4кВ. | 4.3.3, Причиной нарушения механического соединение стала долгая эксплуатация и старение изоляционного слоя на ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию ВЛ близи вводов на наличие дефектов и недостатков. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия ВЛ близи вводов на наличие дефектов и недостатков.
3228 | 261 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-25 09:20 | 2022-02-25 11:58 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1151 к ТП1077 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф601 РП23 к ТП1150 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1151 к ТП1077 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП23 Ф601 к ТП1150. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП23 Ф601 к ТП1150. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1151 к ТП1077. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1151 к ТП1077 восстановлена.
3229 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Валуецкая - Трубчевская произошло из-за поверхностного перекрытия на ПС 110кВ Валуецкая подвесной изоляции на линейном портале ВЛ 110кВ Валуецкая - Трубчевская фаза "В" в сторону ЛР ВЛ 110 Трубчевская по туману. | 4.12, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное перекрытие на ПС 110кВ Валуецкая подвесной изоляции на линейном портале ВЛ 110кВ Валуецкая - Трубчевская фаза "В" в сторону ЛР ВЛ 110 Трубчевская, что привело к отключению ВЛ 110кВ Валуецкая - Трубчевская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной верховой осмотр подвесной изоляции на линейных порталах ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Валуецкая. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной верховой осмотр подвесной изоляции на линейных порталах ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Валуецкая. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра выявленные недостатки устранить; при необходимости усилить изоляцию (добавить или заменить изоляторы в гирлянде). Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра подвесной изоляции линейных порталов ВЛ 110 на ПС Валуецкая замечаний не выявлено
3230 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2022-02-25 06:26 | 2022-02-25 11:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №497 ПС 35/10кВ "Гриневка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 135-136,под действием порывов ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №135-136 по ВЛ 10кВ №497 ПС 35/10кВ "Гриневка" явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №497 ПС 35/10кВ "Гриневка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 03.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №497 ПС 35/10кВ "Гриневка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 03.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
3231 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-25 03:58 | 2022-02-25 15:37 | 3.4.12.2.3, 1.Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №25-26 из-за перекрытия проводов веткой дерева, выпашвшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. 2.Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №38-39 из-за перекрытия проводов веткой дерева, выпавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. 3.Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №21-22 порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. 4.Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №37-38 из-за перекрытия проводов веткой дерева, выпавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. 5.Отключение ВЛ 10кВ №03 35кВ Синьково по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №23-24 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. 6. Отключение КВЛ 10кВ №22 ПС Торопец по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №50-51 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, 1.В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №25-26 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Бор под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Бор, что послужило отключение ВЛ действием МТЗ. 2.В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №38-39 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Пожня под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Пожня, что послужило отключение ВЛ действием МТЗ. 3.В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Пожня под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Пожня, что послужило отключение ВЛ действием МТЗ. 4.В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №37-38 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Бор под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Бор, что послужило отключение ВЛ действием МТЗ. 5.В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №23-24 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Синьково под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Синьково , что послужило отключение ВЛ действием МТЗ. 6. В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №50-51 КВЛ 10кВ №22 ПС Торопец под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №22 ПС Торопец , что послужило отключение ВЛ действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; КВЛ 10кВ №22 ПС Торопец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; КВЛ 10кВ №22 ПС Торопец произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; КВЛ 10кВ №22 ПС Торопец. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; КВЛ 10кВ №22 ПС Торопец произведен.
3232 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-02-25 03:44 | 2022-02-25 04:14 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Ш-18-12, находящейся на балансе ФКУ ИК-6 УФСИН России произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Ш-18-12 - ФКУ ИК-6 УФСИН о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Ш-18-11 - ФКУ ИК-6 УФСИН о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго.
3233 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-25 02:30 | 2022-02-25 06:18 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3/16 -№3/17 деревом, что привело к срывом изолятора фазы "В" опоры №3/16, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод в пролете опор №3/16 -№3/17,что привело к срыву изолятора фазы "В" опоры №3/16 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытия проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод . Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г.
3234 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-24 22:20 | 2022-02-24 23:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ ТП-110 д. Лыщёво ф №1 в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого произошло К.З. и сгорание предохранителя фазы С в ТП-110 на выводе "д. Лыщёво. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло сгорание предохранителя ПН-2 фазы С на выводе ТП-110 д. Лыщёво ф №1. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-110 ф.1, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-110 Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-110 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-110
3235 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-02-24 21:19 | 2022-02-24 21:20 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 4н(10) ПС 110 кВ Промышленная -ТП КНС - 1 МУПОЖКХ(11) произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской ТП КНС - 1 МУПОЖКХ(11) ПС 110 кВ Промышленная. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 4н(10) ПС 110 кВ Промышленная -ТП КНС - 1 МУПОЖКХ(11). Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г.
3236 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-24 21:10 | 2022-02-24 23:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ № 1 РП 10 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке ТП 117 - ТП 230 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1968 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке ТП 117 - ТП 230 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1968 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6 кВ № 1 РП 10 КЛ 6 кВ № 1 РП 10 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 117 - ТП 230 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд № 435 Мероприятие: Техническое Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ 6 кВ ТП 117 - ТП 230 (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния в Ярославский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Фото Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 6 кВ ТП 117 - ТП 230 в РЭС 1 категории Яргорэлектросеть 1СР. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
3237 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-02-24 20:51 | 2022-02-24 23:06 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №6-7 ПС 35кВ Шукавка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №5 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №5 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ-0,4кВ № 1 от от КТП 6-7 ПС 35 кВ Шукавка, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ-0,4кВ № 1 от от КТП 6-7 ПС 35 кВ Шукавка, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
3238 | 57 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-24 20:42 | 2022-02-24 21:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительной эксплуатации произошла потеря прочности изоляции и пробой между жилами. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля РП-46 ВВ ТП-1959 произошёл в результате коррозии изоляции кабеля а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка силового кабеля РП-46 ВВ ТП-1959 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3239 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-24 19:54 | 2022-02-24 21:02 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грибановка послужил неполнофазный режим работы трансформатора, вследствие обрыв шлейфа фазы «А» на опоре №6 РТП 907 идущего от ВЛ к неподвижному контакту РТП 907, из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в результате длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы «А» на опоре №6 РТП 907 идущего от ВЛ к неподвижному контакту РТП 907 от ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грибановка, произошло из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в результате длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, изменение свойств материалов провода шлейфа фазы «А» на опоре №6 РТП 907 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 №9 ПС Грибановка 110/10 VS010-0003996 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грибановка и отходящих КТП 10/0,4 кВ на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грибановка и отходящих КТП 10/0,4 кВ на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грибановка и отходящих КТП 10/0,4 кВ разработать мероприятия по устранению дефектов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грибановка и отходящих КТП 10/0,4 кВ разработали мероприятия по устранению дефектов.
3240 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2022-02-24 19:15 | 2022-02-24 20:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 (Максимовский) ПС 35/10кВ Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 Максимовский ПС 35кВ Большое Село ВЛ 10кВ №4 Максимовский ПС 35кВ Большое Село | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки от ДКР в пролетах опор №14-№15 ВЛ 10кВ №4 Максимовский ПС 35кВ Большое Село. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №4 Максимовский ПС 35кВ Большое Село в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №4 Максимовский ПС 35кВ Большое Село в соответствии с НТД
3241 | 58 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-24 19:08 | 2022-02-24 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной явилось междуфазное замыкание кабеля в результате снижения сопротивления изоляции в процессе длительной эксплуатации и корозии защитного слоя и изоляционных слоев кабеля. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации РП-9 Ф.31 ПС-43 потеряла изоляционные характристики на определенном участке | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля РП-9 Ф.31 ПС-43 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка силового кабеля РП-9 Ф.31 ПС-43, выполнены высоковольтные испытания и измерения.
3242 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-02-24 18:58 | 2022-02-24 20:51 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-257 ПС 35кВ Воронцовка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-257 ПС 35кВ Воронцовка произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-257 ПС 35кВ Воронцовка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-257 ПС 35кВ Воронцовка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-257 ПС 35кВ Воронцовка , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-257 ПС 35кВ Воронцовка замечаний не выявлено.
3243 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-1 и КЛ-10-10 ПС 110 кВ Павловск-2 послужило короткое замыкание на ВЛ, находящейся в собственности и на балансе Павловское МУПП "Энергетик". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-1 и КЛ-10-10 ПС 110 кВ Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козлов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-1 и КЛ-10-10 ПС 110 кВ Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
3244 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-24 18:38 | 2022-02-24 19:07 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Новогольелань было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3245 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-24 17:44 | 2022-02-24 17:46 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грибановка действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №920 от ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грибановка находящейся на балансе и обслуживании УК «Коммунальщик». | 4.12, Повреждение на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №920 от ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грибановка находящейся на балансе и обслуживании УК «Коммунальщик» произошло в результате пробоя изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю УК «Коммунальщик» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №920 от ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю УК «Коммунальщик» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №920 от ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3246 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2022-02-24 16:40 | 2022-02-24 18:25 | 3.4.12.1.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось К.З. фаза-нуль, при обрыве двух проводов марки А-16 во время схода снега с крыши дома на провода ВЛ в пролете опоры №10сп до здания. | 4.4.4, Причиной возникновения обрыва двух проводов перекидки к дому марки А-16 и К.З. фаза-нуль на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие при сходе снега с крыши здания на провода перекидки ВЛ в пролете от опоры №10сп до здания. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо в адрес потребителя-владельца здания, запитанного от опоры 10сп с требованием принять меры (установка удерживающего устройства) для предотвращения схода снега на провода перекидки с крыши здания в дальнейшем. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо в адрес потребителя-владельца здания, запитанного от опоры 10сп с требованием принять меры (установка удерживающего устройства) для предотвращения схода снега на провода перекидки с крыши здания в дальнейшем.
3247 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-02-24 16:28 | 2022-02-24 17:05 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 68 с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит . | 4.12, Вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 068 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 068 Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 076 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кромского РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г.
3248 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2022-02-24 16:20 | 2022-02-24 17:01 | 3.4.7.3.3, Межфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №4-1-4-2 под воздействием порывов ветра из-за наличия ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №4-1-4-2, вызванный наличием ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в непосредственной близости к проводам на ВЛ 0,4 № 4 ТП 146 (864-13/160) VN004-00101938 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролете опор №4-1-4-2 ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 146 Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка трассы от ДКР в пролете опор №4-1-4-2 ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 146 Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение соответствующего персонала по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов.
3249 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-02-24 16:07 | 2022-02-24 17:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-5 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Болдыревка от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-13 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-5 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Болдыревка в пролёте опор №12-13 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-5 ВЛ 10кВ №4ПС 35кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-5 ВЛ 10кВ №4ПС 35кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-5 ВЛ 10кВ №4ПС 35кВ Болдыревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-5 ВЛ 10кВ №4ПС 35кВ Болдыревка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3250 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-24 14:59 | 2022-02-24 15:01 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №04 ПС 110/10 кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ в результате касания шлейфа фазы "В" отгоревшего от изолятора кабельной воронки на опоре №27 соседней фазы при порывах ветра. Отгорание шлейфа фазы "В" на кабельной воронке опоры №27 произошло по причине ослабления контактного соединения на шпильке фазы "В" в результате деформации прокладочного материала (шайбы) в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер Петров А.В. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации на кабельной воронке опоры №27 ВЛ-10 кВ №04 ПС 110/10 кВ Мамулино произошло ослабление контактного соединения в месте крепления шлейфа фазы "В", из-за деформации прокладочного материала (шайбы), из-за нарушения структуры материала шайбы в результате чего произошел нагрев, что привело к повреждению контактного соединения, возникновению "КЗ" проводов на данной опоре, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04 ПС 110/10 кВ Мамулино действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Петров А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное обнаружение ослабление котакта на опоре №27 ВЛ-10 кВ №04 ПС 110/10 кВ Мамулино на ВЛ-10 кВ №04 ПС 110/10 кВ Мамулино VS010-0007692 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр опор с кабельными воронками и выносными разъединителями на ВЛ-10кВ №04 ПС Мамулино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр опор с кабельными воронками и выносными разъединителями на ВЛ-10кВ №04 ПС Мамулино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Мамулино. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Мамулино дефектов не обнаружено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Калининского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в п.6.2. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу Калининского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в п.6.2. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами.
3251 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 8.110 от ПС 110/10кВ Прибор явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 8.110 от ПС 110/10кВ Прибор с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС-Рук.ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: письмо собственнику
3252 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-02-24 14:31 | 2022-02-24 15:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №1-80-№1-81 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-80-№1-81 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3253 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-02-24 14:28 | 2022-02-24 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312 (Кресцы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312 (Кресцы деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312 (Кресцы деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312 (Кресцы деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
3254 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-24 14:27 | 2022-02-25 07:18 | 3.4.7.3.1, В результате внутреннего пробоя изолятора ПФ-70 фазы "А" на опоре №90 ВЛ-10 кВ №7 ПС Топки, из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, произошло нарушение электрической изоляции провода фазы "А", с возникновением однофазного КЗ на землю, устранённое действием оперативного персонала. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала изолятора фазы "А" на опоре №90 ВЛ-10 кВ №7 ПС Топки в результате длительной эксплуатации, произошел внутренней пробой ПФ-70, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "А", с возникновением однофазного КЗ на землю, устранённое действием оперативного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренний пробой изолятора ПФ-70 фазы "А" на опоре №90 ВЛ-10 кВ №7 ПС Топки из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Топки VS010-0008963 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замена изоляторов. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замена изоляторов
3255 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-24 14:11 | 2022-02-24 20:15 | 3.4.8.1, В результате производства несанкционированных разгрузочных работ (земляные работы) в охранной зоне КВЛ-10кВ №28 от ПС "Володарская" произошло касание поднятым ковшом трактора погрузчика нижних проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-4-2-5 КВЛ-10кВ ПС "Володарская" , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.1, В результате зацепа поднятым ковшом трактора погрузчика нижних проводов фаз "А" и "С" с в пролете опор №2-4-2-5 КВЛ-10кВ ПС "Володарская" при производства несанкционированных разгрузочных работ (земляные работы) в охранной зоне КВЛ-10кВ №28 от ПС "Володарская", произошло межфазное короткое замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включены их в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине.
3256 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2022-02-24 13:45 | 2022-02-24 15:05 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ 10кВ №134 (Высоковский) ПС 35/10кВ Новое Село, в результате КЗ, возникшего из-за схлеста и перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №297-№298 вследствие обрыва провода крупногабаритной техникой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.1, Схлест и перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №134 (Высоковский) ПС 35/10кВ Новое Село в пролете опор №297-№298 вследствие обрыва провода крупногабаритной техникой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №134 (Высоковский) ПС 35/10кВ Новое Село. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №134 (Высоковский) ПС 35/10кВ Новое Село Мероприятие: Организационное Организовать проведение розыскной и претензионной работы с лицом повредившим ВЛ 10кВ №134 (Высоковский) ПС 35/10кВ Новое Село Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Заявление в полицию на проведение розыскной и претензионной работы с лицом повредившим ВЛ 10кВ №134 (Высоковский) ПС 35/10кВ Новое Село
3257 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-02-24 13:37 | 2022-02-24 15:07 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Трубчевская в пролете опор №67-68. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Трубчевская в пролете опор №67-68 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Трубчевская в пролете опор №67-68 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3258 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-24 12:23 | 2022-02-24 16:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-18 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 8 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-18 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 8 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-18 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-18 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г.
3259 | 95 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-24 12:08 | 2022-02-24 13:20 | 3.4.8.5.2, обрыв вводного провода на стене частного дома | 4.3.5, Нарушение контактного соединения на вводе в дом произошло по причине окисления провода в связи с воздействием атмосферных осадков. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП неизолированного провода, ввода в жилой дом. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП неизолированного провода, ввода в жилой дом.
3260 | 80 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-24 11:47 | 2022-02-24 12:45 | 3.4.8.5.2, В процессе земляных работ произошло механическое повреждение КЛ 10 кВ ТП 296 - ТП 63, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 71 - ТП 848. КЛ 10 кВ ТП 296 - ТП 63 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ТП 296 - ТП 63 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ТП 296 - ТП 63
3261 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-02-24 11:12 | 2022-02-24 11:41 | 3.4.9.3, Межфазное КЗ, возникшее при касании ДКР проводов ВЛ на участке опор №141-№143 при боковом ветре, находящемся в эксплуатационной ответственности АО "Газпром газораспределение Курск". |  | Мероприятие: Техническое Выполнить по согласованию с представителем АО "Газпром газораспределение Курск" совместный внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ №1305, находящегося в эксплуатационной ответственности АО "Газпром газораспределение Курск". Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен совместно с представителем АО "Газпром газораспределение Курск" внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ №1305, находящегося в эксплуатационной ответственности АО "Газпром газораспределение Курск". Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить совместно с представителем АО "Газпром газораспределение Курск" мероприятия по повышению надежности участка ВЛ-10кВ №1305 в границах эксплуатационной ответственности АО "Газпром газораспределение Курск" и сроки их выполнения. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра определены мероприятия по повышению надежности участка ВЛ-10кВ №1305 в границах эксплуатационной ответственности АО "Газпром газораспределение Курск" и сроки их выполнения.
3262 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-24 10:34 | 2022-02-24 12:24 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307 (Власуново) ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307(Власуново). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307(Власуново) ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307 (Власуново) пролёт опор №15-№16 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307 (Власуново) ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
3263 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-24 10:18 | 2022-02-24 12:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №7-13 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №9 к жилому дому, при спиливании дерева сторонним лицом. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №9 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №7-13 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при спиливании дерева сторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №7-13 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №7-13 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
3264 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-24 09:15 | 2022-02-24 11:05 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 112 произошло в результате к.з. и дальнейшего обрыва провода от опоры № 9 до ввода д. 31 из-за схода снега с крыши в результате перехода с минусовой на плюсовую температуру. | 4.4.4, Обрыв провода перекидки от опоры № 9 до ввода д. 31 по ВЛ 0,4кВ Ф2 КТП №112 с.Ситовка в результате схода снега с крыши. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ Ф2 КТП №112 с.Ситовка VN004-94801437 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход и осмотр персоналом ИТР по ВЛ 0,4кВ Ф2 КТП №112 с. Ситовка, на предмет выявления дефектов проводов ответвления к домам, и конструктивную особенность крепления к вводам, которые при сходе снега может произойти с хлёст или обрыв проводов Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной обход и осмотр персоналом ИТР Мероприятие: Техническое По результату внеочередного осмотра персоналом ИТР по ВЛ 0,4кВ Ф2 КТП №112 с. Ситовка, устранить выявленные дефекты в кротчайший срок. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: устранить выявленные дефекты в кротчайший срок.
3265 | 234 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-24 09:10 | 2022-02-24 10:55 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №4 кв.4 по ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-3008 ф.605 от РП-05 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-3008 ф.605 от РП-05 с медным проводом потребителя на доме №4 кв.4 по ул. Кирова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-3008 ф.605 от РП-05 от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжинера РЭС "БЭС" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-3008 ф.605 от РП-05 от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3266 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-24 08:45 | 2022-02-24 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №73 -№74 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №73 -№74 ВЛ-10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
3267 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-24 08:23 | 2022-02-24 16:00 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 №1 КТП №421 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за возникновения КЗ в результате порыва КЛ 0,4 кВ и деформации ШУР-1 с последующим замыканием жил трех фаз вследствие наезда на него автотранспорта, принадлежащему неизвестному лицу. | 4.4.1, Повреждение ШУР-1 и КЛ 0,4 кВ последующим замыканием жил трех фаз на участке от опоры №9 до ШУР-2 ЛЭП 0,4 №1 КТП №421 ПС 35 кВ Белянка произошло вследствие механического воздействия (наезда) на ШУР-1 автотранспорта, принадлежащему неизвестному лицу. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 №1 КТП №421 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 №1 КТП №421 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 0,4 №1 КТП №421 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 0,4 №1 КТП №421 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Удовиченко Анна Владимировна Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлен материал для статьи в редакцию газеты "Красное знамя"
3268 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-24 08:00 | 2022-02-24 09:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-061 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 7-8 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 061 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №7 - №8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 061. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшего мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 061.
3269 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-24 07:58 | 2022-02-24 10:30 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №3 КТП №201 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №3 КТП №201 ПС 35 кВ Ржевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №3 КТП №201 ПС 35 кВ Ржевка VN004-00020840 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП №201 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП №201 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 КТП №201 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 КТП №201 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №3 КТП №201 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №3 КТП №201 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3270 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-24 07:21 | 2022-02-24 07:24 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №31-32 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №31-32 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по расчистке трассы ВЛ с включением их в планы работ на Апрель.
3271 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-24 04:09 | 2022-02-24 04:19 | 3.4.10.1, В результате воздействие животных (куницы) в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №1/М-2-250 Мисайлово от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Мисайлово на провода фаз "В" и "С" , произошло межфазного КЗ ,устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате воздействие животных (куницы) в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №1/М-2-250 Мисайлово от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Мисайлово на провода фаз "В" и "С" что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Мисайлово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Мисайлово по всей длине. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Техническое Разработать и выполнить мероприятия по недопущению проникновения животных в в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №1/М-2-250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Мисайлово. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: План работ.
3272 | 259 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-24 03:35 | 2022-02-24 04:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3131 к ТП3011 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф602 РП23 к ТП3242 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3131 к ТП3011 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП04 Ф602 к ТП3242. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП04 Ф602 к ТП3242. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3131 к ТП3011. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3131 к ТП3011 восстановлена.
3273 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-24 02:19 | 2022-02-24 03:25 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 325 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №83 по ул.Молодежная, запитанного от опоры №21. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3274 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Анна-2 - Таловая-районная явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 101 по поверхности загрязнённой ранее продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ-110 кВ Анна-2 - Таловая-районная произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 101 по поверхности ранее загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести установку устройств для отпугивания птиц (ПЗУ) на опорах № 92-104 на ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена установка устройств отпугивания птиц. Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 101 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена гирлянды изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов угрожающих отключению ВЛ не обнаружено.
3275 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-24 00:15 | 2022-02-24 02:00 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, перекрытие проводов ВЛ в пролете опор № 31-32 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10 кВ от РП-ПП-5 с.Ссёлки ул.Мазурука на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3276 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-23 23:55 | 2022-02-24 00:14 | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между ножами разъединителя фаз "А", "В" на РС 2-5 опора №2/8 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между ножами разъединителя фаз "А", "В" на РС 2-5 опора №2/8 ЛЭП 10 кВ №6 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за попадания птицы. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3277 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2022-02-23 22:10 | 2022-02-23 23:18 | 3.4.8.5.2, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-302 ПС Никольская произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" потребительского ответвления к зданию от опоры №28, в результате схода на них массы снега, с крыши здания. Вышеуказанное ответвление находится в собственности и на балансе потребителя. | 4.12, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-302 ПС Никольская, произошло в результате нарушения электрической изоляции по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" потребительского ответвления к зданию от опоры №28, при сходе массы снега с крыши здания, на провода ответвления. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-302 ПС Никольское по всей длине, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-302 ПС Никольское по всей длине, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-302 ПС Никольское, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-302 ПС Никольское, дефектов не выявлено, мероприятия не требуются. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-302 ПС Никольская, в случае выявления угрозы схода снежной массы с крыш зданий на ответвления к ним, направить письма владельцам жилых домов и в обязательном порядке потребителю запитанному от опоры №28, с предложением замены ответвлений выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а так же с предупреждением о своевременности очистки крыш домов от снега и льда. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-302 ПС Никольская, замечаний не выявлено, направлено письмо потребителю запитанному от опоры №28, с предложением замены ответвлений выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а так же с предупреждением о своевременности очистки крыш домов от снега и льда.
3278 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-23 21:11 | 2022-02-23 22:16 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в КЗ на вводе гаража дома №3 ул. Центральная с.Красносвободное (повреждение устранено потребителем) по ВЛ 0,4кВ №3 отключен АВ 0,4кВ №1 на КТП №440. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю гаража дома №3 ул. Центральная с.Красносвободное ,предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
3279 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-02-23 20:38 | 2022-02-23 21:37 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен рубильник 0,4 кВ ф.Калинина-Возрождения на ТП №264, для ликвидации пожара по адресу г.Буй, ул.Калинина, д.12. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №264 ф.Калинина-Возрождения для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №264 ф.Калинина-Возрождения. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №264 ф.Калинина-Возрождения устранить выявленные замечания, при их наличии. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
3280 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-02-23 19:40 | 2022-02-23 21:06 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания предохранителя ПН-2 фазы "B" ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП 129 Столовая послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5 - №6. | 4.4.3, Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 фазы "B" ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП 129 Столовая послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП 129 Столовая в пролете опор №5 - №6. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чумаков А.В. Состояние: Не выполнено
3281 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-23 19:10 | 2022-02-23 20:38 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 14 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №244-245 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №244-245 ЛЭП 10 кВ № 14 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 14 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3282 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2022-02-23 18:32 | 2022-02-23 20:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-78Г произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №8 - №8-1 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-78Г произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №8 - №8-1 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-78Г. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-78Г Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-78Г разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-78Г, план мероприятий разработан
3283 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-02-23 18:30 | 2022-02-23 19:29 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 21-22 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 723 Комаревщино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 21-22 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 723 Комаревщино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 723 Комаревщино. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 723 Комаревщино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3284 | 79 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-23 17:35 | 2022-02-23 18:08 | 3.4.8.5.2, Ошиновка КЛ 0,4 кВ Металлургов 63 - 1-й проезд Металлургов 4 | 4.12, Монтаж резервного кабеля на 1-й проезд Металлургов 4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефекта нет на КЛ 0,4 кВ РП 37 - ул. Металлургов, д.61 КЛ 0,4 кВ РП 37 - ул. Металлургов, д.61
3285 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-23 17:30 | 2022-02-23 18:36 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1529 Поселок Лесная поляна ВЛ 10кВ №8 Поселок ПС 35/10кВ "Лесные поляны" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1529 Поселок Лесная поляна ВЛ 10кВ №8 Поселок ПС 35/10кВ "Лесные поляны". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1529 Поселок Лесная поляна ВЛ 10кВ №8 Поселок ПС 35/10кВ "Лесные поляны" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 1529 Поселок Лесная поляна ВЛ 10кВ №8 Поселок ПС 35/10кВ "Лесные поляны" АВ ВЛ 0,4кВ №2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1529 Поселок Лесная поляна ВЛ 10кВ №8 Поселок ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1529 Поселок Лесная поляна ВЛ 10кВ №8 Поселок ПС 35/10кВ "Лесные поляны" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузок Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Хрящеву Д.И. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3286 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-23 17:12 | 2022-02-23 17:23 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ РП-29 яч.1 до ТП-67 яч.1. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-29 яч.1 до ТП-67 яч.1. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 50 лет. | 4.12, Причина пробоя КЛ-6 кВ РП-29 яч.1 до ТП-67 яч.1. на участке от РП-29 яч.1 до ТП-67 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6 кВ РП-29 яч.1 до ТП-67 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-6 кВ РП-29 яч.1 до ТП-67 яч.1 КЛ-6 кВ РП-29 яч.1 до ТП-67 яч.1 | Мероприятие: Техническое На КЛ-6кВ яч.1 от РП-29 яч.1 выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей со роком в эксплуатации 25 лет и более. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3287 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-23 16:30 | 2022-02-23 17:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от РП-12 яч.8 до ТП-3 яч.4. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от РП-12 яч.8 до ТП-3 яч.4 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 25 лет. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ-6кВ от РП-12 яч.8 до ТП-3 яч.4 на участке от РП-12 яч.8 до ТП-3 яч. 4 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля от РП-12 яч.8 до ТП-3 яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-6кВ яч.8 от РП-12 участкоеот РП-12 яч.8 до ТП-3 яч. 4 | Мероприятие: Техническое На КЛ-6кВ яч.8 от РП-12 выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей со роком в эксплуатации 25 лет и более. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3288 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-23 16:06 | 2022-02-23 18:00 | 3.4.7.3.5, Отсутствие контакта в прокалывающем зажиме ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 32 ПС 110 кВ Шебекино произошел из-за изменения структуры материала прокалывающего зажима в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта в прокалывающем зажиме ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 32 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за изменения структуры материала прокалывающего зажима в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта в прокалывающем зажиме ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №10 на ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 32 ПС 110 кВ Шебекино VN004-00022967 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 32 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 32 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 32 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 32 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3289 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-23 16:00 | 2022-02-23 17:50 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Одинцово явился обрыв проводов в пролете опор №№ 8-9 в результате несвоевременного выявления разрегулировки стрелы провеса проводов. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Одинцово явилось междуфазное КЗ в пролёте опор №№ 8-9, вследствие схлеста при обрыве проводов в результате несвоевременного выявления разрегулировки стрелы провеса проводов и механического воздействия сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-1005 ПС Одинцово. на ВЛ-1005 ПС Одинцово VS010-9670004 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1005 ПС Одинцово на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса провода. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №8 - №9 ВЛ 1005 ПС Одинцово. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена регулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8 - №9 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1005 ПС Одинцово разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением сроков и ответственных за исполнение. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1005 ПС Одинцово разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний
3290 | 267 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-02-23 15:30 | 2022-02-23 18:10 | 3.4.12.5.1, Повреждение КВЛ 10кВ ТП144 к ТП192 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф118 ПС Залинейная к ТП61 произошло в результате КЗ на КВЛ 10кВ ТП144 к ТП192 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП61 Ф118 к ТП144. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП61 Ф118 к ТП144. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ 10кВ ТП144 к ТП192. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КВЛ 10кВ ТП144 к ТП192.
3291 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2022-02-23 15:23 | 2022-02-23 17:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 033 (Галачевская деревня) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №1-2 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №1-2 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 033 (Галачевская деревня) VN004-00125590 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 033 (Галачевская деревня) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 033 (Галачевская деревня) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 033 (Галачевская деревня) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 033 (Галачевская деревня) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин в соответствии с НТД Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома запитанного от опоры №1-2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 033 (Галачевская деревня) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин о своевременной обрезке веток ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо в администрацию с/п.
3292 | 78 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-23 14:44 | 2022-02-23 15:16 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 39 - РП 52 и КЛ 6 кВ РП 39 - ТП 425 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.Центр - РП 39. КЛ 6 кВ РП 39 - РП 52, КЛ 6 кВ РП 39 - ТП 425 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 39 - РП 52, КЛ 6 кВ РП 39 - ТП 425 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 39 - РП 52, КЛ 6 кВ РП 39 - ТП 425
3293 | 77 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-23 14:44 | 2022-02-23 16:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.9 - РП 44 и КЛ 6 кВ РП 44 - РП 60 к.1, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.9 - РП 44. КЛ 6 кВ ПС 243 ф.9 - РП 44, КЛ 6 кВ РП 44 - РП 60 к.1 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 243 ф.9 - РП 44, КЛ 6 кВ РП 44 - РП 60 к.1. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 243 ф.9 - РП 44, КЛ 6 кВ РП 44 - РП 60 к.1.
3294 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-23 14:41 | 2022-02-23 20:21 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 402 ПС 110 кВ Советская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
3295 | 199 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-23 14:40 | 2022-02-23 17:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП-16 к ТП-15 Ф-606 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ-189 в ЦРП-1 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ произошло в результате МТЗ на КЛ-6кВ ТП-16 к ТП-15 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЦРП-1. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ЦРП-1. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-16 - ТП-15. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Восстановлена КЛ-6кВ ТП-16 - ТП-15.
3296 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-23 14:34 | 2022-02-23 16:14 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и отключению АВ-0,4кВ № 2 в КТП № 480. | 4.4.3, Схлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 8-2 8-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 480 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 480 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 480, с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 480 обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г.
3297 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-23 14:23 | 2022-02-23 20:41 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 405 ПС 110 кВ Советская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
3298 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-02-23 13:45 | 2022-02-23 15:52 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 КТП 799 ПС Алёна произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 799 ПС Алёна, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Токмач М.Б. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. № 10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 799 ПС Алёна, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Токмач М.Б., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 799 ПС Алёна, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Токмач М.Б. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. № 10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 799 ПС Алёна в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3299 | 76 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-23 13:35 | 2022-02-23 17:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.12 - РП 44, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.12 - РП 52. КЛ 6 кВ ПС 243 ф.12 - РП 44. | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 243 ф.12 - РП 44. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 243 ф.12 - РП 44.
3300 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-23 13:30 | 2022-02-23 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 279 Ярославка-1 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8- №9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 279 Ярославка-1 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 279 Ярославка-1 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 279 Ярославка-1 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3301 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-23 12:44 | 2022-02-23 13:32 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №15-16 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр КЛ-6кВ яч. 3 от РП-3 на наличие деревьев угрожающих падением на провода Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3302 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-02-23 12:40 | 2022-02-23 15:26 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №33-34 с обрывом трех проводов, в результате падение дерева на провода из вне охранной зоны данной КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода по касательной в пролете опор №33-34 КВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая из вне охранной зоны и обрывом трех проводов, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные внеочередным осмотром КВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г.
3303 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка послужило междуфазное короткое замыкание из-за повреждения на потребительской ТП 2-11 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Липовка. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание по ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка из-за повреждения на потребительской ТП 2-11 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Липовка. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ЭкоНиваАгро" о приведении оборудования за РЕК-122 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка, в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "ЭкоНиваАгро"
3304 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2022-02-23 10:53 | 2022-02-23 12:42 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 282 (Лопатино) в результате КЗ возникшего при схлесте проводов фазы "А" и "0" отпайки к жилому дому от опоры №1-1 в результате падения телевизионной антенны и обрыва проводов. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "0" отпайки к жилому дому от опоры №1-1 в результате падения телевизионной антенны и обрыва проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 282 (Лопатино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 282 (Лопатино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №1-1 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 282 (Лопатино) Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: предписание владельцу дома от опоры №1-1 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 282 (Лопатино) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 282 (Лопатино), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
3305 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2022-02-23 10:43 | 2022-02-23 12:43 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево в пролете опор № 2-9-2-10 обнаружено дерево на проводе фазы "А" упавшее под действием ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошло перекрытие по стволу и появление "земли" на фазе "А". Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №2-9-2-10 ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево под действием ветра | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
3306 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-23 10:26 | 2022-02-23 10:49 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 19 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 19-РП 65 каб.1 ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Город 19-РП 65 каб.1 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ Город 19-РП 65 каб.1 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ Город 19-РП 65 каб.1 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 19-РП 65 каб.1 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 19-РП 65 каб.1 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3307 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-23 10:20 | 2022-02-23 12:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Нагорье. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3308 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-23 10:19 | 2022-02-23 23:33 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Западная произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 10 кВ ТП 765-Р 1203 ПС 110 кВ Западная, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 10 кВ ТП 765-Р 1203 ПС 110 кВ Западная в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 765-Р 1203 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 765-Р 1203 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 765-Р 1203 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 765-Р 1203 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3309 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-02-23 09:47 | 2022-02-23 13:20 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП №6 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ ТП №457 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 457 порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 457. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №6 ТП 457 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №6 ТП 457. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №6 ТП 457 устранены немедленно.
3310 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-02-23 09:15 | 2022-02-23 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "Земли" на ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Мантурово стало разрушение штыревого изолятора на опоре № 154. При разрушении нижней части изолятора вязка провода приблизилась на недопустимо близкое расстояние к траверсе, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Разрушение изолятора произошло в результате длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода) и как сопутствующее обстоятельство неблагоприятные погодные условия дождь, ветер. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Последний плановый обход был проведен 26.05.2021 электромонтерами Бобровым С.А. и Кульчиковым А.А. На момент обхода дефект изолятора выявлен не был. | 4.12, Разрушение изолятора на опоре № 154 ВЛ 10 кВ Ф 10-05 ПС Мантурово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изолятора с длительным сроком эксплуатации на ВЛ 10 кВ Ф 10-05 ПС Мантурово ВЛ 10 кВ Ф 10-05 ПС Мантурово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Мантурово с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры № 154, и верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Мантурово устранить. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №154 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Мантурово в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обследование
3311 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-02-23 09:14 | 2022-02-23 10:19 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 032) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-№13 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №4 ТП 032. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-№13 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №4 ТП 032. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 032 VN004-00026809 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 032. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Васкану М.Е. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Не выполнено
3312 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2022-02-23 08:32 | 2022-02-23 13:43 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Мужичье явилось замыкание на "землю" двух фаз, из-за разрушения изолятора фазы "В" на опоре №176 и касания проводом заземленной траверсы и перекрытия с частичным разрушением изолятора фазы "А" на опоре №175. | 4.1.3, Причиной разрушения изолятора фазы "В" на опоре №176 и перекрытия изолятора фазы "А" на опоре №175 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Мужичье послужило нарушение структуры материала изоляторов, со снижением изоляционных свойств в результате длительного срока эксплуатации и воздействия неблагоприятных погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала изоляторов в результате длительного срока эксплуатации фазы "В" на опоре №176 изолятора фазы "А" на и №175 на ВЛ-10-1 ПС Мужичье VS010-0003819 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр, при помощи бинокля ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Мужичье по всей длине, на предмет выявления дефектных изоляторов а так же дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр, при помощи бинокля ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Мужичье по всей длине, на предмет выявления дефектных изоляторов а так же дефектов крепления изоляторов. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опор №176 и №175 на ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Мужичье, подвергнувшимся воздействию тока замыкания на "землю", с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опор №176 и №175 на ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Мужичье, подвергнувшимся воздействию тока замыкания на "землю", с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра. Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Мужичье и обследования стоек опор №175,176, выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Мужичье и обследования стоек опор №175,176, замечаний не выявлено
3313 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-23 08:26 | 2022-02-23 18:50 | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №97 -№98 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. Второе отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №192-№193 веткой дерева, упавшей на провода (вблизи опоры №193 ) из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. В результате падения ветки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №193 ВЛ-10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №97 -№98 ВЛ-10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №192-№193 (вблизи опоры №193 ) ВЛ-10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел срыв изолятора на опоре №193, перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
3314 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2022-02-23 08:19 | 2022-02-23 09:09 | 3.4.12.1.2, При обходе ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 089 обнаружены следы падения снега с крыши жилого дома № 17 по ул.Октябрьская на провода перекидки, в следствие их перехлеста возникло межфазное К.З. в РУ-0,4 кВ КТП 089 сгорел низковольтный предохранитель фазы "А" на РБ № 2. | 4.4.4, Схлест проводов перекидки от ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 089 к дому № 17 по ул.Октябрьская, съехавшим с крыши снегом. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП №089 силами ИТР на наличие перекидок к зданиям расположенных под скатами крыш. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер диагностики Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП №089 силами ИТР на наличие перекидок к зданиям расположенных под скатами крыш Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП №089 вынести перекидки к домам на угол зданий из под ската крыш. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Вынесены перекидки к домам на угол зданий из под ската крыш по итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП №089
3315 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2022-02-23 07:44 | 2022-02-23 17:18 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Мужичье послужило двухфазное замыкание на "землю" произошедшее в результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре №216 и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №325, при воздействии порывов ветра до 12 м/сек. | 4.1.3, Разрушение изоляторов фазы "В" на опоре №216 и фазы "С" на опоре №325 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Мужичье произошло по причине нарушения структуры материала изоляторов, в результате длительного срока эксплуатации и при воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за чего на ВЛ появилось замыкание на "землю" двух фаз, что и привело к аварийному отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительного срока эксплуатации изоляторов фазы "В" на опоре №216 и фазы "С" на опоре №325 на ВЛ-10-7 ПС Мужичье VS010-0003791 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр при помощи бинокля ВЛ-10 кВ №7 ПС 35кВ Мужичье по всей длине, на предмет выявления дефектов изоляторов. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр при помощи бинокля ВЛ-10 кВ №7 ПС 35кВ Мужичье по всей длине, на предмет выявления дефектов изоляторов. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование стоек опор №216 и №325 на ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Мужичье, подвергнувшихся прохождению тока замыкания на землю, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование стоек опор №216 и №325 на ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Мужичье, подвергнувшихся прохождению тока замыкания на землю, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра. Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Мужичье, в случае выявления дефектов изоляторов, а так же выявления дефектов стоек опор №216 и №325, вызванных протеканием токов замыкания на "землю", выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Мужичье, дефектов изоляторов, а так же дефектов стоек опор №216 и №325 не выявлено, мероприятия не требуются
3316 | 218 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-02-23 07:15 | 2022-02-23 10:00 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10кВ Ф1001 ПС Центральная от ТП18 к ТП19 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф1001 ПС Центральная от ТП18 к ТП19 произошло в результате КЗ на Ф1001 ПС Центральная от ТП18 к ТП19 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в Ф1001 ПС Центральная ТП18 к ТП19 . Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Навлинских РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в Ф1001 ПС Центральная ТП18 к ТП19 . Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ Ф1001 ПС Центральная ТП18 к ТП19 . Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Навлинских РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ Ф1001 ПС Центральная ТП18 к ТП19 .
3317 | 75 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-23 07:00 | 2022-02-23 09:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 0,4 кВ РП 37 - проезд Металлургов , д.4, д.6 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 0,4 кВ РП 37 - проезд Металлургов , д.4, д.6 КЛ 0,4 кВ РП 37 - проезд Металлургов , д.4, д.6
3318 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2022-02-23 06:10 | 2022-02-23 08:20 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 53 ул.Мира в РУ 0,4 кВ КТП-73 РЭС отключен АВ 0,4 кВ ф.2. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-73 РЭС в месте возникновения пожара жилого дома ул. Мира д.53. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-73 РЭС в месте возникновения пожара жилого дома ул. Мира д.53. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-73 РЭС принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3319 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2022-02-23 06:07 | 2022-02-23 09:11 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 6кВ №03 ПС 35/6кВ Кимры произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия жил кабеля в концевой кабельной воронке в РУ-6кВ ТП №104 на участке КЛ 6кВ от ТП №47 до ТП №104, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля концевой кабельной воронки в РУ-6кВ ТП №104 на участке КЛ 6кВ от ТП №47 до ТП №104 КВЛ 6кВ №03 ПС 35/6кВ Кимры произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования в РУ-6кВ ТП №104 на участке КЛ 6кВ от ТП №47 до ТП №104 на КВЛ 6кВ №03 ПС 35/6кВ Кимры | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6кВ, запитанных от КВЛ 6кВ №03 ПС 35/6кВ Кимры. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6кВ, запитанных от КВЛ 6кВ №03 ПС 35/6кВ Кимры. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний участков КЛ-6кВ, запитанных от КВЛ 6кВ №03 ПС 35/6кВ Кимры, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний участков КЛ-6кВ, запитанных от КВЛ 6кВ №03 ПС 35/6кВ Кимры замечаний нет Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД.
3320 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-23 04:14 | 2022-02-23 14:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 Копачево-2 от ПС 35/10 Копачево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №16 - №17 деревом, наклоненным сильным порывом ветра, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области; Отключение ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №19 - №20 деревом, сломанным сильным порывом ветра, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, с обрывом провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №16 - №17, ВЛ 10кВ №05 Копачево-2 от ПС 35/10 Копачево под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 Копачево-2 от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ; В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №19 - №20, ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор с обрывом провода, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 Копачево-2 от ПС 35/10 Копачево; ВЛ 10кВ №11 Манихино ПС 35/10 Копачево для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №05 Копачево-2 от ПС 35/10 Копачево; ВЛ 10кВ №11 Манихино ПС 35/10 Копачево - устранить эти дефекты Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
3321 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-02-23 04:11 | 2022-02-23 06:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №04 ПС 110 кВ Кантемировка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №57-58 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №57-58 ВЛ 10кВ №04 ПС 110 кВ Кантемировка произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110 кВ Кантемировка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110 кВ Кантемировка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Кантемировка , выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Кантемировка , дефекты не выявлены.
3322 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-23 03:52 | 2022-02-23 03:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №35-36 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №35-36 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произведен.
3323 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-02-23 03:43 | 2022-02-23 13:49 | 3.4.7.3.1, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Радченская произошло в результате возникновения двух замыканий на "землю", фазы "С" на опоре №57, из-за разрушения изолятора фазы "С" и касания проводом заземленной траверсы и фазы "А" на опоре №125, из-за разрушения изолятора и так же касания проводом заземленной траверсы. | 4.1.3, Разрушение изоляторов фазы "С" на опоре № 57 и фазы "А" на опоре №125 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Радченская произошло по причине нарушения структуры материала изоляторов, в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии на них неблагоприятных погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка крепления изолятор фазы "С", на опоре №57 и нарушение структуры материала изолятора фазы "А" на опоре №125 на ВЛ 10 кВ № 04 ПС Радченская VS010-0004014 | Мероприятие: Техническое Произвести при помощи бинокля, внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Радченская, по всей длине, на предмет выявления дефектов изоляторов и дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен при помощи бинокля, внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Радченская, по всей длине, на предмет выявления дефектов изоляторов и дефектов крепления изоляторов. Замечаний нет Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №57 и №125 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Радченская, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения токов замыкания на "землю", с откапыванием стоек опор на глубину 0.6 метра. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стоек опор №57 и №125 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Радченская, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения токов замыкания на "землю", с откапыванием стоек опор на глубину 0.6 метра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Радченская, на предмет выявления дефектов изоляторов и дефектов крепления изоляторов, а так же обследования стоек опор №57 и №125, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения токов замыкания на "землю", с откапыванием стоек опор на глубину 0.6 метра. выявленные дефекты и замечания внести в планы ремонтов и ТО. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стоек опор №57 и №125 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Радченская, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения токов замыкания на "землю", с откапыванием стоек опор на глубину 0.6 метра.
3324 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-23 03:31 | 2022-02-23 04:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Трудилово явилось падением ветки дерева на провода в пролете опор №С29 - №С30 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Трудилово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №С29 - №С30 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Трудилово проходящих по лесистой местности с целью выявлением угрожающих деревьев. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-1006 ПС Трудилово в пролете от опоры №С29 - №С30. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-1006 ПС Трудилово в пролете от опоры №С29 - №С30 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Трудилово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Трудилово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений
3325 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева проводов в пролете опор №118-119 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ №21ПС 35/10 кВ Тургиново в пролете опор №118-119 под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошло перекрытия проводов в пролете опор №118-119, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №20 ПС 35/10 кВ Тургиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново с целью выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново устранить эти дефекты. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново дефектов не обнаружено
3326 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2022-02-23 00:40 | 2022-02-23 02:21 | 3.4.12.1.2, Причиной перегорания н/в предохранителей ф "А" и "С" ВЛ 0,4кВ №2 ул. Мичурина 2-х эт. дома ТП-32 послужил сход льда со снегом с крыши жилого дома №190, ул. Мичурина при повышении температуры наружного воздуха до +3°C, на провода ввода, в пролете опора №3 - жилой дом №190 ВЛ-0,4кВ, с возникновением межфазного КЗ. | 4.4.4, Перегорание н/в предохранителей ПН-2 ф "А" и "С" ВЛ 0,4кВ №2 ул. Мичурина 2-х эт. дома ТП-32 произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при сходе льда со снегом с крыши жилого дома №190, ул. Мичурина, в пролете опора №3 - жилой дом №190 ВЛ-0,4кВ, с возникновением межфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов ввода, марки А-25 в пролете: опора №3 - ж/дом №190 ул. Мичурина. | Мероприятие: Организационное Направить претензию управляющей компании обслуживающей жилой дом №190 ул. Мичурина о своевременной и безопасной очистке снега с крыши дома, для предотвращения повреждения оборудования Рославльского РЭС ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлена претензия управляющей компании обслуживающей жилой дом №190 ул. Мичурина о своевременной и безопасной очистке снега с крыши дома, для предотвращения повреждения оборудования Рославльского РЭС ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго".
3327 | 56 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-23 00:28 | 2022-02-23 01:26 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-0,4кВ произошло из-за межфазного короткого замыкания | 4.12, в следствии долгой бесперебойной эксплуатции произошло высыхание и выкрашивание изоляциии и пробой между фазами В и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-0,4кВ с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка КЛ-0,4кВ с выполнены высоковольтные испытания и измерения
3328 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 5.13 КГКЭС явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 5.13 КГКЭС с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику КЛ-6кВ 5.13 КГКЭС (АО КЭС) с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования.
3329 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6 кВ яч.23 ПС 110кВ Кировская явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 6 кВ яч.23 ПС 110кВ Кировская предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо собственнику участка КЛ 6 кВ яч.23 ПС 110кВ Кировская (АО КЭС) предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки
3330 | 74 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-23 00:01 | 2022-02-23 01:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате изменения структуры материала , в период ветровых нагрузок произошел обрыв провода (фаза «А») ВЛ 0,4 кВ ТП 441. | 4.13, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ произошло по причине обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание на «землю» из-за обрыва провода на ВЛ 0,4 кВ ТП 441 Сеть ВЛ 0,4 кВ ТП 441 Сеть | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 441 Сеть на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 441 Сеть на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ.
3331 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-22 23:52 | 2022-02-23 00:51 | 3.4.8.5.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Тычинино явилась заявка МЧС.
3332 | 85 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-22 23:33 | 2022-02-23 00:03 | 3.4.8.5.2, Срабатывание ПН-100 ТП-240 ВЛ-0,4кВ, ул. КОЛЬЦОВСКАЯ,41 произошло по причине повреждения оборудования находящегося на балансе и обслуживании МКП (Воронежгорсвет) | 4.12, Срабатывание ПН-100 ТП-240 ВЛ-0,4кВ, ул. КОЛЬЦОВСКАЯ,41 произошло по причине повреждения оборудования находящегося на балансе и обслуживании МКП (Воронежгорсвет) | Мероприятие: Организационное Отправить письмо МКП "Воронежгорсвет" с требованием привести свои электроустановки в соответствие с требованием ПУ ПТЭ Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо МКП "Воронежгорсвет" с требованием привести свои электроустановки в соответствие с требованием ПУ ПТЭ
3333 | 97 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-22 22:26 | 2022-02-22 23:13 | 3.4.8.5, Абоненсткая линия не принадлежит АО "ВГЭС". | 4.13, Нарушение контактного соединения наступившее в результате окисления проводов. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю-владельцу потребительскойТП-294(не ВГЭС) и ВЛ-0,4кВ о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". Срок исполнения: 10.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительскойТП-294(не ВГЭС) и ВЛ-0,4кВ о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования".
3334 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-02-22 22:20 | 2022-02-22 22:21 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская явилось не умышленное междуфазное короткое замыкание, на оборудовании потребительской КТП-110, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Автопорт Маяк". | 4.12, Междуфазное короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-110 от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Автопорт Маяк", произошло в результате нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Автопорт Маяк" о приведении потребительской КТП-110 ПС 35 кВ Радченская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Автопорт Маяк" о приведении потребительской КТП-110 ПС 35 кВ Радченская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3335 | 55 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-22 21:33 | 2022-02-22 22:01 | 3.4.7.3.5, из-за длительной эксплуатации потерял механическую прочность и был выведен из строя | 4.12, потерял механическую прочность из-за длительной эксплуации | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КЛ-0,4кВ ТП-637 ул. Хользунова 41 Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КЛ-0,4кВ ТП-637 ул. Хользунова 41
3336 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-22 21:10 | 2022-02-22 21:49 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-413 ВЛ-1007 ПС Рябцево явилось повреждение у потребителя запитанного от опор № 11 (жилой дом №27). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
3337 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-02-22 20:47 | 2022-02-22 20:48 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ В. Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №163-164 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ В. Хава в пролете опор №163-164 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ В. Хава
3338 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-02-22 20:38 | 2022-02-23 00:57 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №10-61 - №10-63 веткой изогнувшейся под тяжестью налипшего снега дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово в пролёте опор №10-61 - №10-63 под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово дефекты. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово дефекты устранены
3339 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-22 20:34 | 2022-02-23 01:03 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на оп.33 КВЛ-10кВ №73 ПС 220/110/10кВ Районная, изменения свойств материала провода АС-50 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "А" на оп.33 и его касание шлейфа фазы "В" при ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "А" на оп.33 КВЛ-10кВ №73 ПС Районная, произошло его касание шлейфа фазы "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на оп.33 КВЛ-10кВ №73 ПС Районная, что привело к повреждению шлейфа фазы «А» на оп.33 и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ №73 ПС Районная ВЛ-10кВ №73 ПС Районная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №73 ПС Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №73 ПС Районная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №73 ПС Районная по всей длине. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №73 ПС Районная по всей длине.
3340 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-22 20:05 | 2022-02-22 20:34 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Листопадовка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3341 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-02-22 20:04 | 2022-02-22 22:01 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №62-63 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи. | 4.4.3, Падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №62-63 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС Киваи. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи в пролете опор №62-63, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дука А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , замечания устранены
3342 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-02-22 19:51 | 2022-02-22 20:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ТП-22-17 ПС 110кВ Подгорное районная послужило короткое замыкание при схлестывании провода фазы «А» и нулевого провода в пролете опор № 14-15 деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, при его падении при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Схлестывание провода фазы «А» и нулевого провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4-1 ТП-22-17 ПС 110кВ Подгорное районная деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, при его падении при порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-22-17 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра от ВЛ-0,4-1 ТП-22-17 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
3343 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2022-02-22 19:09 | 2022-02-22 20:48 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ТП №095 "Котельная Номжа" ф.5 установлено, что причиной перегорания предохранителей РБ 0,4 кВ ф.5 в ТП №095 стало К.З. возникшее в результате обрыва и перекрытия проводов перекидки при сходе снега с крыши здания по ул. Лесная. | 4.4.4, Механическое воздействие на провода при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП №095 "Котельная Номжа" ф.5 с целью выявления возможного схода снега с домов и зданий, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам выполнения внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №095 "Котельная Номжа" ф.5, провести разъяснительные беседы с владельцами частных домов, управляющих компаний, юридических лиц, питающихся с данной ВЛ, на предмет своевременной уборки снега с крыш зданий. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Беседы проведены при обходе ВЛ
3344 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-02-22 18:57 | 2022-02-22 19:21 | 3.4.12.1.2, При проведении обхода ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-486 обнаружены следы падения снега с крыши жилого дома № 42а на провода перекидки с опоры № 2, в следствие обрыва проводов и их перехлеста, возникло межфазное К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-486 сгорел низковольтный предохранитель на РБ № 1. | 4.4.4, Обрыв проводов перекидки с опоры № 2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-486 к жилому дому № 42а съехавшим с крыши дома снегом. | Мероприятие: Организационное Обратиться через средства массовой информации к населению городского округа город Мантурово о необходимости своевременной очистке крыш от снега в местах вводов в здание во избежание обрывов в результате схода снега. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обращение СМИ
3345 | 78 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-22 18:44 | 2022-02-22 21:19 | 3.4.12.2, Не выявлено при плановом осмотре ВЛ-0,4 кВ должное внимание на удлинение проводов вследствие износа, а также на необходимость проведения опиловки веток и сучьев деревьев в охранной зоне данной ВЛ. | 4.4.3, При сильном ветре произошло падение веток и сучьев деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ, на неизолированные провода ВЛ. | Мероприятие: Организационное выполнить внеочередной осмотр ВЛ на наличие дефектов влияющих на безаварийную работу Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр ВЛ на наличие дефектов влияющих на безаварийную работу
3346 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2022-02-22 18:30 | 2022-02-22 19:15 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши дома произошел обрыв провода перекидки от опоры № 6 к жилому дому, что привело к КЗ и аварийном отключении АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП №11 "Интернат". Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, Обрыв провода перекидки от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП№11. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП №11 с целью выявления дефектов, при обходе обратить внимание на состояние перекидок к домам, наличие нависшего снега над перекидкам. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вагурин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнение внеочередного обхода ВЛ-0,4 Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП №11 замечания устранить. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вагурин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
3347 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-22 18:20 | 2022-02-22 19:18 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №9- №1-1, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП -902. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-902. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-902, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-902 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-902 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-902
3348 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2022-02-22 18:14 | 2022-02-22 23:21 | 3.4.8.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 203 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном схлёсте проводов фаз «А» , «В» , «С» и «N» в пролёте опор №15-16 при наезде на опору №15 автотранспортного средства. | 4.4.1, Излом у основания ж/б приставки опоры №15, с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз «А» , «В» , «С» и «N» в пролёте опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 203 ПС 35 кВ Шаховка произошло вследствие механического воздействия при наезде автотранспорта на опору №15. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 203 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замена опоры. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в Волоконовское РОВД для привлечения к административной ответственности лиц, причинивших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в РОВД. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Статья в газету.
3349 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-02-22 18:09 | 2022-02-22 21:20 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №178-179 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №178-179 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
3350 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов соединительной муфты КЛ-6кВ марки АВБШв 10 3х240 от ПС Заводская фид.№265 - БКТП Ботаника, произошло снижение уровня изоляции на КЛ-6кВ, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции соединительной муфты КЛ-6кВ марки АВБШв 10 3х240 от ПС Заводская фид.№265 - БКТП Ботаника из-за ее старения, изменения свойств материалов при эксплуатации, произошло снижение уровня изоляции на КЛ-6кВ, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, изменение свойств материалов соединительной муфты КЛ-6кВ марки АВБШв 10 3х240 от ПС Заводская фид.№265 - БКТП Ботаника на КЛ-6кВ ПС Заводская фид.№265 КЛ-6кВ ПС Заводская фид.№265 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ-6кВ №265 от ПС Заводская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ-6кВ №265 от ПС Заводская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КЛ-6кВ №265 от ПС Заводская по всей длине. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КЛ-6кВ №265 от ПС Заводская по всей длине.
3351 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-22 17:35 | 2022-02-22 23:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 Манмхино от ПС 35/10 Копачево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №3-10 - №3-11 деревом, сломанным сильным порывом ветра, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролете опор №3-10 - №3-11, ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево для выявлении возможных дефектов Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево Мероприятие: Техническое При веявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево - устранить эти дефекты Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево
3352 | 81 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-22 17:31 | 2022-02-22 19:03 | 3.4.7.3.5, нет | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное включить в план работ проведение испытаний и измерений КЛ Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: включен в план работ проведение испытаний и измерений КЛ
3353 | 197 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-02-22 16:30 | 2022-02-22 19:10 | 3.4.12.2, При сильном порыве ветра произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ ТП-2 к ГКТП-35 Ф-1005 ПС Трубчевская от ТП2 к ГКТП35 в пролете опор №80-81. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1005 ПС Трубчевск от ТП2 к ГКТП35 в пролете опор №80-81 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.1005 ПС Трубчевск. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1005 ПС Трубчевск от ТП2 к ГКТП35 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1005 ПС Трубчевск от ТП2 к ГКТП35 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1005 ПС Трубчевск от ТП2 к ГКТП35 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1005 ПС Трубчевск от ТП2 к ГКТП35 произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
3354 | 231 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-22 16:20 | 2022-02-22 18:00 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-4109 ф.612 РП-44 от опоры к дому ул. Мохова д.4, произошел в следствии схода снега и льда с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-4109 ф.612 РП-44 от опоры к дому ул. Моховая д.4, в следствии схода снега и льда с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 Тп-4109 ф.612 РП-44 от опоры к дому ул. Моховая д.4 Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 Тп-4109 ф.612 РП-44 от опоры к дому ул. Моховая д.4
3355 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-02-22 16:20 | 2022-02-22 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВВ-10 ВЛ-1013 ПС Издешково произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате падения ветки дерева из-за границ охранной зоны во время сильных порывов ветра с последующим перекрытием проводов в пролете опор №19 - №20 | 4.4.3, Отключение ВВ-10 ВЛ-1013 ПС Издешково произошло в результате механического воздействия при падени дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №19 - №20 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1013 ПС Издешково с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-1013 ПС Издешково с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1013 ПС Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных ВЛ-1013 ПС Издешково
3356 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-22 16:15 | 2022-02-22 21:25 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №20-21 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 2) Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №35-36 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №20-21 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №35-36 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец произведен.
3357 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-22 16:14 | 2022-02-22 16:25 | 3.4.7.3.4, Ф№2 от КТП№25/РБ-21-60 д.Лимовое В результате падения ветки из охранной зоны , при воздействии порывов ветра, произошло касание сука дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4кВ№2 , проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, Ф№2 от КТП№25/РБ-21-60 д.Лимовое В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор 5-6 ВЛ-0,4кВ№2 , вследствие падения сука дерева из охранной зоны, и воздействии ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Ф№2 от КТП№25/РБ-21-60 д.Лимовое Верховского РЭС разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое Ф№2 от КТП№25/РБ-21-60 д.Лимовое Верховского РЭС провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Ф№2 от КТП№25/РБ-21-60 д.Лимовое Верховского РЭС провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 по всей длине. Мероприятие: Техническое Ф№2 от КТП№25/РБ-21-60 д.Лимовое Верховского РЭС произвести вырубку деревьев в пролете опор №5-6 Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Ф№2 от КТП№25/РБ-21-60 д.Лимовое Верховского РЭС произвели вырубку деревьев в пролете опор №5-6
3358 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-22 16:02 | 2022-02-22 17:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 822 (Сидорково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 ВВЛ 0,4кВ №1 ТП 822 (Сидорково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 822 (Сидорково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 822 (Сидорково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3359 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-02-22 15:50 | 2022-02-22 17:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 35/10кВ Семлево явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной отпайке к ТП 417(КТП-6 МТС). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной ТП 417(КТП-6 МТС) - Смоленский филиал ПАО «МТС». Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной ТП 417(КТП-6 МТС) - Смоленский филиал ПАО «МТС».
3360 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-02-22 15:42 | 2022-02-22 15:51 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10кВ при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных погодных условий (порывов ветра), на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №37-38 ВЛ 10 кВ № 07 ПС Башкатово произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Башкатово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №37-38, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ в пролете опор №37-38 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Башкатово на ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Башкатово ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Башкатово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
3361 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-02-22 15:25 | 2022-02-22 17:38 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №608 ПС 110/35/10 "Ростов" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между РП-1 и ТП-79 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке между РП-1 и ТП-79 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 10кВ №608 ПС 110/35/10 "Ростов" KS010-0001380 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №608 ПС 110/35/10 "Ростов" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ 10кВ №608 ПС Ростов между РП-1 и ТП-79 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №608 ПС 110/35/10 "Ростов" на участке между РП-1 и ТП-79 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ 10кВ №608 ПС Ростов после ремонта Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №608 ПС 110/35/10 "Ростов" на участке между РП-1 и ТП-79 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №608 ПС 110/35/10 "Ростов" на участке между РП-75 и ТП-79 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж февраль 2022 Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №608 ПС 110/35/10 "Ростов" на участке между РП-1 и ТП-79 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля
3362 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-02-22 15:25 | 2022-02-22 17:02 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ № 2 ПС 110кВ Никоноровка послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А, «В» и «С» в пролете опор № 57-58 из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А, «В» и «С» в пролете опор № 57-58 ВЛ-10кВ № 2 ПС 110кВ Никоноровка произошло из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ № 2 ПС 110кВ Никоноровка в пролете опор № 57-58, угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ-10кВ № 2 ПС 110кВ Никоноровка VS010-9360040 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 2 ПС 110кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 2 ПС 110кВ Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
3363 | 54 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-22 15:20 | 2022-02-22 17:08 | 3.4.7.3.5, длительная бесперебойная эксплуатация привела к пробою между фазами. | 4.12, Из-за длительной бесперебойной работы КЛ произошло высыхание и старение изоляции, в следствии чего произошел пробой между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденных участков силовых кабелей КЛ-10кВ ТП-900--ТП-1043;ТП-1043--ТП-870 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденных участков силовых кабелей КЛ-10кВ ТП-900--ТП-1043;ТП-1043--ТП-870 ,выполнены высоковольтные испытания и измерения.
3364 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-02-22 15:12 | 2022-02-22 15:17 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-7 ПС 35 кВ Губари явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №8 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №8 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-7 ПС 35 кВ Губари, при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-7 ПС 35 кВ Губари с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: 25.03. 2022 г. владельцу жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-7 ПС 35 кВ Губари направлено письмо №МР1-ВР/Р1-2/44 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через газету "Воронежский курьер" доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц, требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
3365 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-22 14:54 | 2022-02-22 15:26 | 3.4.12.1.1, Короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС Латная, произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" ответвления к зданию от опоры №5 при падении на них снежной массы с крыши здания. | 4.4.4, Падение снежной массы с крыши здания на провода фазы "С" и "0" ответвления к зданию от опоры №5 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС Латная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС Латная на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а также на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС Латная в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3366 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-02-22 14:46 | 2022-02-22 17:46 | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВЛ 04кВ №1 ТП 5-2 ПС 35кВ Липовка послужило кратковременное короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры №34 к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома. | 4.12, Короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры №34 ВЛ 04кВ №1 ТП 5-2 ПС 35кВ Липовка к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 04кВ №1 ТП 5-2 ПС 35кВ Липовка по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов провода после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 04кВ №1 ТП 5-2 ПС 35кВ Липовка по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов провода после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ 04кВ №1 ТП 5-2 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ВЛ 04кВ №1 ТП 5-2 ПС 35кВ Липовка разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3367 | 53 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-22 14:25 | 2022-02-22 16:03 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло в результате пробоя изоляции между фазами А и В. | 4.12, Пробой изоляции силовых кабелей произошёл в результате ухудшения межфазной изоляции силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденых участков на КЛ-10кВ Ф.24 ПС-30--РП-54;ТП-1193--ТП-1194 с последующими высоковольтными испытаниями измерениями Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н Состояние: Не выполнено
3368 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-22 14:06 | 2022-02-22 21:30 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревом в пролете опор №13-14 , упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. Отключения ВЛ 10кВ №01 ПС Беляницы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревом в пролете опор № 55-56, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево в пролете опор №13 -№14 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытия проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №01 ПС Беляницы в пролете опор № 55-56 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытия проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС Беляницы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ 10кВ №01 ПС Беляницы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ 10кВ №01 ПС Беляницы. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ
3369 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-02-22 13:48 | 2022-02-22 14:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ТП-1-25 ПС 35кВ Белогорье послужило короткое замыкание при схлестывании провода фазы «А» и нулевого провода в пролете опор № 1-2 деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, при его падении при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Схлестывание провода фазы «А» и нулевого провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4-1 ТП-1-25 ПС 35кВ Белогорье деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, при его падении при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-25 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра от ВЛ-0,4-1 ТП-1-25 ПС 35кВ Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
3370 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-22 13:42 | 2022-02-22 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 (Кирпичный) ПС 35/10кВ Шашково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №8-№9 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №8-№9 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 (Кирпичный) ПС 35/10 кВ Шашково. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 (Кирпичный) ПС 35/10 кВ Шашково. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
3371 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-22 13:40 | 2022-02-22 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 364 (Займа) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 364 (Займа) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 364 (Займа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 364 (Займа), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3372 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-02-22 13:30 | 2022-02-22 14:20 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гредякино Л-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гредякино Л-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №1 КТП-Гредякино ВЛ1033 Вязьма-1 силами ИТР. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Смирнов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ №1 КТП-Гредякино ВЛ1033 Вязьма-1 силами ИТР. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ №1 КТП-Гредякино ВЛ1033 Вязьма-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ №1 КТП-Гредякино ВЛ1033 Вязьма-1 разработан план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
3373 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2022-02-22 12:45 | 2022-02-22 14:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-24Г произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №21 - №22 упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Межфазное КЗ на ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-24Г вызванное механическим воздействием в результате падения ветки дерева на провода в пролете опор № 21-22 из-за пределов охранной зоны ВЛ во время неблагоприятных погодных условий, сопровождавшихся сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-24Г разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-24Г, план мероприятий разработан Мероприятие: Техническое Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-24Г. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-24Г
3374 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2022-02-22 12:40 | 2022-02-22 14:12 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 027 (Высоково) по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия провода фазы "А" и "0" отпайки от опоры №16 к жилому дому листом железа съехавшего с конструкции дома. Без повреждения проводов. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "0" отпайки к жилому дому от опоры №16 в результате падения листа железа с конструкции дома. Металлический лист обнаружен на проводах перекидки к жилому дому. Провода не повреждены. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 027 (Высоково) ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 027 (Высоково) ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Мышкин Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП 027 (Высоково) ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Мышкин. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 027 (Высоково) ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Мышкин Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №16 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 027 (Высоково) ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Мышкин о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо в администрацию с/п.
3375 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-22 12:30 | 2022-02-22 12:55 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от РП-12 яч.19 до ТП-117 яч.4. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от РП-12 яч.19 до ТП-117 яч.4. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 33 года. | 4.12, Причина пробоя КЛ-6кВ от РП-12 яч.19 до ТП-117 яч.4. на участке от РП-12 яч.19 до ТП-117 яч.4 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от РП-12 яч.19 до ТП-117 яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-6кВ яч.19 от РП-12 участок от РП-12 яч.19 до ТП-117 яч.4 | Мероприятие: Техническое На КЛ-6кВ яч.19 от РП-12 выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей со роком в эксплуатации 25 лет и более. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3376 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-22 12:30 | 2022-02-22 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15- №16 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3377 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-22 11:30 | 2022-02-22 12:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от ТП-46 яч.1 до ТП-2 яч.2. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-46 яч.1 до ТП-2 яч.2. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 51 год. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ от ТП-46 яч.1 до ТП-2 яч.2. на участке от ТП-46 яч.1 до ТП-2 яч.2. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6 кВ от ТП-46 яч.1 до ТП-2 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-6кВ яч.9 от РП-12 участок от ТП-46 яч.1 до ТП-2 яч.2 | Мероприятие: Техническое На КЛ-6кВ яч.9 от РП-12 выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей со роком в эксплуатации 25 лет и более. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3378 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-02-22 11:14 | 2022-02-22 16:08 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 КТП 555 ПС Новоживотинное произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 555 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя магазин "Ульяна". | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. № 14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 555 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя магазин "Ульяна", в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 555 ПС Новоживотинное, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо директору магазина "Ульяна" Володину Е.В. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. № 14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 555 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3379 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2022-02-22 11:04 | 2022-02-22 12:42 | 3.4.12.1.2, В результате схода льда со снегом с крыши жилого дома №72 ул. Пролетарская, при повышении температуры наружного воздуха днем до +3°C, произошло падение льда со снегом на ввод 0,4кВ от опоры №1-3 в жилой дом №72 ВЛ-0,4кВ Л-3 ул. Пролетарская-Товарная ТП-31, что привело к обрыву одного провода ввода и возникновение однофазного КЗ. | 4.4.4, Перегорание н/в предохранителя ПН-2 фазы "С" ВЛ-0,4кВ Л-3 ул. Пролетарская-Товарная ТП-31 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при сходе льда со снегом с крыши жилого дома №72, ул. Пролетарская, в пролете опора №1-3 - жилой дом №72 ВЛ-0,4кВ, с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-16. | Мероприятие: Организационное Направить претензию собственнику жилого дома №72 ул. Пролетарская о своевременной и безопасной очистке снега с крыши дома, для предотвращения повреждения оборудования Рославльского РЭС ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлена претензия собственнику жилого дома №72 ул. Пролетарская о своевременной и безопасной очистке снега с крыши дома, для предотвращения повреждения оборудования Рославльского РЭС ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго".
3380 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2022-02-22 11:04 | 2022-02-22 13:24 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции на ТП №33 произошел пробой проходного изолятора 10кВ". Оборудование РЗА работало правильно. (Оборудование 1960 года). Последнее плановое испытание ТП №33 было проведено 13.01.2020 электромонтером бригады диагностики Маслаковым А.А. Оборудование испытание выдержало, дефектов не выявлено. | 4.12, Замыкание на корпус ТП по проходному изолятору 10кВ. Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой проходного изолятора 10кВ на КТП №33 ф.10-02 ПС Красная Поляна. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на КТП №33 ф.10-02 ПС Красная Поляна КТП №33 ф.10-02 ПС Красная Поляна | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые электрические испытания оборудования КТП №33 ф.10-02 ПС Красная Поляна. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: испытания Мероприятие: Техническое По результатам испытания оборудования КТП№33 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: замечания
3381 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-22 10:57 | 2022-02-22 12:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №45-№46 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово устранены выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3382 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-02-22 10:32 | 2022-02-22 10:47 | 3.4.8.4, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 4 ул. Седова от ТП 26 г. Нерехта, в пролете опор № 7 - № 8 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 0,4кВ ф.№ 4 ул. Седова от ТП 26 г. Нерехта. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. | 4.4.1, При набросе проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 4 ул. Седова от ТП26 г. Нерехта, возникло междуфазное КЗ и произошло отключение АВ 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-26 г. Нерехта, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-26 г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3383 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-02-22 10:31 | 2022-02-22 11:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Грудцино ПС 35/10кВ Пружинино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №49-№50 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №49-№50 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Грудцино ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Грудцино ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
3384 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2022-02-22 10:09 | 2022-02-22 14:18 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 806 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 806 ПС 110 кВ Волоконовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 806 ПС 110 кВ Волоконовка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 806 ПС 110 кВ Волоконовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 806 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 806 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замер U и I. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
3385 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-02-22 10:00 | 2022-02-22 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 (Макарово село) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 (Макарово село). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 (Макарово село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 (Макарово село) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 (Макарово село), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 (Макарово село)
3386 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-02-22 09:42 | 2022-02-22 11:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 303 "Резанка" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 303 "Резанка" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 303 "Резанка" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 303 "Резанка" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
3387 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-22 09:07 | 2022-02-22 10:25 | 3.4.7.3.5, Из-за неудовлетворительного технического состояние оборудования, ослабление вязки провода к изолятору на опоре №13 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП №496, произошло увеличение стрелы провиса фазного провода, что при боковом ветре, 16м/с, привело к КЗ ВЛ и отключению АВ2. | 4.12, КЗ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №496 при схлёсте провода в пролёте опор №13-№14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязке провода к изолятору на опоре №13. на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 496 ВЛ №1 ПС Столовская | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №496 с целью выявления разлегулеровки провиса провода. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП №496 выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г.
3388 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-22 08:45 | 2022-02-22 10:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Ермолово ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый "РП 10-кВ ЯЗДА" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №7-1 - №7-2 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Ермолово ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый "РП 10-кВ ЯЗДА" в пролете опор №7-1 - №7-2 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ТП 420 Ермолово ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый "РП 10-кВ ЯЗДА" АВ ВЛ 0,4кВ №1 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7-1 - №7-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Ермолово ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый "РП 10-кВ ЯЗДА". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде Е.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3389 | 75 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-22 08:41 | 2022-02-22 12:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП-1103 Т2 произошло из-за срабатывания ПК | 4.13, Срабатывание ПК произошло из-за надлежащего контакта | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-1103 Т2 Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-1103 Т2 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по их устранению Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: намечены мероприятия по их устранению
3390 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-22 08:25 | 2022-02-22 09:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Прб-6-6 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Прб-6-6 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 Прб-6-6 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 Прб-6-6 и включены в план работ РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Прб-6-6 по всей длине. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Прб-6-6 по всей длине
3391 | 198 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-22 08:20 | 2022-02-22 11:00 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская в пр. оп. №2-3 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская в пр. оп. №2-3 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПКТм 6/10 на трансформатор в КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Осмотр КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПКТм 6/10 на трансформатор в КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПКТм 6/10 на трансформатор в КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №2-3 на ВЛ-0,4кВ от КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №2-3 на ВЛ-0,4кВ от КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская.
3392 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-22 08:05 | 2022-02-22 16:06 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №66 -№67 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. Отключение ВЛ-10 кВ №25 ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №137 -№138 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №201-№202 в результате обрыва фазного провода в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода КВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролете опор №66-№67 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №25 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролете опор №137- №138 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №25 ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. 4.4.4, Обрыв фазного провода в пролете опор №202- №202 КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №12 ПС Заднее Поле, КВЛ 10кВ №13 ПС Старица, ВЛ 10кВ №25 ПС Погорелое Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №12 ПС Заднее Поле, КВЛ 10кВ №13 ПС Старица, ВЛ 10кВ №25 ПС Погорелое Городище. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: .
3393 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-02-22 07:55 | 2022-02-22 07:57 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №10-52 - №10-53 ветвями деревьев, наклоненными на ВЛ большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии ветвями деревьев проводов ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово в пролете опор №10-52 - №10-53, нависшими из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью снежных отложений, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово отключилась действием МТЗ. Затем в результате схождения снежных масс на землю, ветви деревьев распрямились и провода ВЛ-10кВ освободились от перекрытия, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выявленные дефекты , по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово - устранены.
3394 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-02-22 07:55 | 2022-02-22 07:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 427 (д. Запрудье телят), произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №3 - №4 веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ-0,4кВ №1 КТП 427 (д. Запрудье телят) отключилась. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП 427 (д. Запрудье телят) в пролете опор №3 - №4 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению автоматического выключателя №1 в РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП 427 (д. Запрудье телят). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 427 (д. Запрудье телят) ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 427 (д. Запрудье телят) ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово. Мероприятие: Техническое В результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 427 (д. Запрудье телят) ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово - устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 427 (д. Запрудье телят) ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово дефекты -устранены.
3395 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-02-22 07:50 | 2022-02-22 08:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 40-41, под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор 40-41 ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка явилось ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г.
3396 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-22 07:37 | 2022-02-22 10:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Яблочное явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №26 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №26 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Яблочное, при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Яблочное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Яблочное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
3397 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-02-22 06:45 | 2022-02-22 07:12 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. 16 до РП-14 яч. 11 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.13, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. 16 до РП-14 яч. 11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. 16 до РП-14 яч. 11 КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. 16 до РП-14 яч. 11 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Табак со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Табак со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Табак со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Табак со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
3398 | 77 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-22 06:33 | 2022-02-22 10:20 |  |  | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт ВЛ Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт ВЛ
3399 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2022-02-22 06:17 | 2022-02-22 07:53 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 15-39-21 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №32 по ул.Студенческая, запитанного от опоры №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г.
3400 | 257 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-22 05:20 | 2022-02-22 08:05 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП2145 к ТП2163 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф606 РП06 к ТП2145 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2145 к ТП2163 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП06 Ф606 к ТП2145. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП06 Ф606 к ТП2145. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2145 к ТП2163. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП2145 к ТП2163 восстановлена.
3401 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-02-22 04:17 | 2022-02-22 04:22 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №38-39 веткой дерева, упавшей под тяжестью налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №38-39 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы из-за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г.
3402 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2022-02-22 04:01 | 2022-02-22 05:54 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Н.Дроков в пролете опор №100-101. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Н.Дроков в пролете опор №100-101 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Н.Дроков в пролете опор №100-101 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
3403 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-22 03:27 | 2022-02-22 05:10 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор №6/1-6/2, произошло падение дерева при ветровой нагрузки на провода фазы "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор №6/1-6/2 из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете № 6/1-6/2. на ВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская ВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская по всей длине. Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете № 6/1-6/2. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете № 6/1-6/2.
3404 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2022-02-22 03:10 | 2022-02-22 05:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия шлейфов 10кВ КТП 10/0,4кВ Юрьево-2 запитанной от ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ТП 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на шлейфа 10кВ из вне охранной зоны КТП 10/0,4кВ Юрьево-2 запитанной от ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора.
3405 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-21 21:17 | 2022-02-21 23:23 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №78 -№79 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. Отключение КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №78 -№79 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. Отключение КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №105 -№106 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. Отключение КВЛ 10 кВ №15(9) ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №30 -№31 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №78 -№79 КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №89 -№90 КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №105 -№106 КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №30 -№31 КВЛ-10 кВ №15(9) ПС 110 кВ Старица под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №15(9) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №09 (2) ПС Заднее Поле, КВЛ-10кВ №03 (5) ПС Заднее Поле,КВЛ-10кВ №17(1) ПС Старица,КВЛ-10кВ №15(9) ПС Старица с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №09 (2) ПС Заднее Поле, КВЛ-10кВ №03 (5) ПС Заднее Поле,КВЛ-10кВ №17(1) ПС Старица,КВЛ-10кВ №15(9) ПС Старица Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: .
3406 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-21 21:09 | 2022-02-21 21:16 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в КЗ в РУ дома №10 ул.Фабричная п.с-за «Комсомолец» (повреждение устранено потребителем) по ВЛ 0,4кВ №3 отключен АВ 0,4кВ №3 на КТП №134. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома №10 ул.Фабричная п.с-за «Комсомолец», предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г.
3407 | 50 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-21 20:35 | 2022-02-21 23:25 |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП-1156 о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание " Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3408 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-21 20:19 | 2022-02-21 20:43 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В", "С" КЛ 0,4 кВ Теплопункт ввод 2 ТП 215 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ Теплопункт ввод 2 ТП 215 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ Теплопункт ввод 2 ТП 215 ПС 110 кВ Западная КЛ 0,4 кВ Теплопункт ввод 2 ТП 215 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ Теплопункт ввод 2 ТП 215 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ Теплопункт ввод 2 ТП 215 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3409 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-21 20:12 | 2022-02-21 20:35 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ бул.Свято-Троицкий 7 ВРУ 1 ТП 1191 ПС 110 кВ Западная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ бул.Свято-Троицкий 7 ВРУ 1 ТП 1191 ПС 110 кВ Западная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на КЛ 0,4 кВ бул.Свято-Троицкий 7 ВРУ 1 ТП 1191 ПС 110 кВ Западная КЛ 0,4 кВ бул.Свято-Троицкий 7 ВРУ 1 ТП 1191 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ бул.Свято-Троицкий 7 ВРУ 1 ТП 1191 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ бул.Свято-Троицкий 7 ВРУ 1 ТП 1191 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ бул.Свято-Троицкий 7 ВРУ 1 ТП 1191 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ бул.Свято-Троицкий 7 ВРУ 1 ТП 1191 ПС 110 кВ Западная.
3410 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №258-259 веткой, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролете опор №258-259 из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки с целью выявления дефектов Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки дефекты. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: устранение выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки дефектов
3411 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-02-21 19:32 | 2022-02-21 20:48 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора на ВР-10кВ КТП-222. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора, на ВР-10кВ КТП-222, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора в пролете опор №11-5--11-6. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дука А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , замечания устранены
3412 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-02-21 19:30 | 2022-02-21 20:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС Будово (Б.Киселенка), произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №73 - №74 из-за сильного порывистого ветра в результате чего произошло падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и перекрытие проводов при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС Высокое (Альфимово), произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №61 - №62 из-за сильного порывистого ветра в результате чего произошло падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и перекрытие проводов при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №14 ПС Будово (Б.Киселенка) в пролете опор №73 - №74 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошло перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС Будово (Б.Киселенка) действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №09 ПС Высокое (Альфимово) в пролете опор №61 - №62 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошло перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС Высокое (Альфимово) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС Будово (Б.Киселенка), ВЛ-10кВ №09 ПС Высокое (Альфимово). Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС Будово (Б.Киселенка), ВЛ-10кВ №09 ПС Высокое (Альфимово) дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
3413 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-21 19:27 | 2022-02-21 21:12 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-6 ПС 110 кВ №18 Туббольница явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №7 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №7 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-6 ПС 110 кВ №18 Туббольница, при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-6 ПС 110 кВ №18 Туббольница с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-6 ПС 110 кВ №18 Туббольница с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
3414 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-21 19:04 | 2022-02-21 19:31 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 14 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 14-РП 55 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Город 14-РП 55 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ Город 14-РП 55 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ Город 14-РП 55 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 14-РП 55 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 14-РП 55 ПС 110 кВ Западная Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3415 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-21 18:02 | 2022-02-21 19:50 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-240 явился сход снега со льдом с крыши жилого дома №2А ул. Глинки на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха через ноль. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП112 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов на ответвлении к вводу д.2А, ул. Глинки в результате механического воздействия при сходе снега с крыши дома из-за перехода температуры воздуха через ноль. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо в управляющую компанию. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо в управляющую компанию Жилищник.
3416 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-21 17:54 | 2022-02-21 18:17 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-448, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 14 к дому № 10, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ от ТП № 448. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, При резком понижении температуры наружного воздуха до -1 С произошел сход снега с крыши жилого дома, вследствие кратковременное перекрытие проводов перекидки от опоры № 14 к дому № 10 и отключение ВЛ-0,4 кВ от ТП-448. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-448, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-448. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-448 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо в Управляющую компанию дома №14, ул. Загородная о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в Управляющую компанию дома №14, ул. Загородная о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
3417 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2022-02-21 17:50 | 2022-02-21 20:47 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 413 ПС 110 кВ Борисовка произведено персоналом ОВБ для предотвращения возникновения КЗ в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №28 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №28 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 413 ПС 110 кВ Борисовка произошел из-за механического воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 413 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: план работ
3418 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-21 17:20 | 2022-02-21 18:34 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-646 район ул. Восточная обнаружены следы падения снега на провода ввода дома ул. Восточная, д.2б, в результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ от ТП-646 район ул. Восточная. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, Сход снега с крыши жилого дома ул. Восточная д.2б, вследствие обрыв провода ввода ВЛ-0,4 кВ от ТП-646 район Восточная. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход, ВЛ-0,4 кВ от ТП-646 район ул. Восточная особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тарсов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый обход, ВЛ-0,4 кВ от ТП-646 район ул. Восточная. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-646 район ул. Восточная, устранить выявленные замечания при их наличии Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тарсов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо в Управляющую компанию о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тарсов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в Управляющую компанию о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
3419 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-21 17:15 | 2022-02-21 18:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-215 ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №1-1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-215 ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 - №1-1 в результате механического воздействия (при падении) ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3 - №1-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-215 ВЛ-1006 ПС Катынь-1. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3 - №1-1
3420 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-02-21 17:06 | 2022-02-21 20:07 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-4 ПС 110 кВ Докучаево произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 13 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-4 ПС 110 кВ Докучаево в пролете опор №6-7 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-4 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-4 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-4 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-4 ПС 110 кВ Докучаево разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3421 | 74 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-21 16:58 | 2022-02-21 23:55 | 3.4.12.1.2, Несвоевременная очистка крыши МКД от снега и льда Управляющей компанией | 4.4.4, Повреждение провода ответвления от опоры к вводу в дом во время схода снега с крыши дома вследствие таяния снега | Мероприятие: Техническое провести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4 кВ ТП-209 на предмет выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛИ. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: проведен внеочередной осмотр ВЛИ-0,4 кВ ТП-209 на предмет выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛИ. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов наметить мероприятия по их устранению Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Намечаны мероприятия по их устранению
3422 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-02-21 16:13 | 2022-02-21 22:28 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ РЕК-02035 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за КЗ, в результате срыва штыревых изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №4/7 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4/7-4/8, вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №4/7 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4/7-4/8 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Рудник. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-6 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-6 кВ.
3423 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-02-21 15:50 | 2022-02-21 18:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Сутка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения дерева из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Сутка. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Сутка. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Сутка Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Сутка.
3424 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-21 15:46 | 2022-02-21 20:59 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №11/1 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 806 ПС 35 кВ Таврово произошел из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции провода ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №11/1 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 806 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил провода ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №11/1 на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 806 ПС 35 кВ Таврово VN004-00017684 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 806 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3425 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-21 15:45 | 2022-02-21 16:39 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ТП-298 - ТП-506 1 сек. ш. (Кабель в эксплуатации с 1969 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ТП-298 - ТП-506 1 сек. ш. было проведено 20.11.21 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-298 - ТП-506 1 сек. ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ ТП-298 - ТП-506 1 сек. ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-298 - ТП-506 1 сек. ш. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-298 - ТП-506 1 сек. ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-298 - ТП-506 1 сек. ш. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-298 - ТП-506 1 сек. ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-298 - ТП-506 1 сек. ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-298 - ТП-506 1 сек. ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-298 - ТП-506 1 сек. ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-298 - ТП-506 1 сек. ш. замечаний не выявлено
3426 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-02-21 14:51 | 2022-02-21 15:26 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между шлейфами фаз "А" и "В" разъединителя Р 1-00 на опоре №4 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между шлейфами фаз "А" и "В" разъединителя Р 1-00 ЛЭП 10 кВ №1 на опоре №4 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие механического воздействия при падении на шлейфа разъединителя ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
3427 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения, произошло повреждение на потребительском оборудовании ОРЭС которое вызвало аварийный сигнал "Земля" фаза "А" на ПС 110кВ Тамбовская №5 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
3428 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-02-21 14:30 | 2022-02-21 16:20 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-3 Знаменка от Л 1010 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось К.З. фаза-нуль при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролете от опоры №3/2/5/7 до вводного устройства на стене здания из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-3 Знаменка от Л 1010 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролете от опоры №3/2/5/7 до вводного устройства на стене здания из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-3 Знаменка от Л 1010 ПС 110/35/10кВ Знаменка направить письмо-претензию в администрацию с. Знаменка с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода по ул. Совхозная. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Чеботарев Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-3 Знаменка от Л 1010 ПС 110/35/10кВ Знаменка направлено письмо-претензия в администрацию с. Знаменка с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода по ул. Совхозная.
3429 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2022-02-21 14:10 | 2022-02-21 14:40 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 15 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №7-42-№7-43 ВЛ 10кВ №2 Рудовская, в следствии чего произошло межфазное КЗ, приведшее к отключению В 10кВ №2 Рудовская | 4.4.3, Межфазное КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 15 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Рудовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3430 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-21 13:00 | 2022-02-21 16:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Островно вызвано междуфазным к.з. из-за падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ сломанная сильным порывом ветра, в пролёте опор №4 - №5, из вне охранной зоны ВЛ, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сломанная сильным порывом ветра, без повреждения проводов, из вне охраной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Островно в пролете опор №4 - №5, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Островно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Деревня от КТП Островно для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Деревня от КТП Островно Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Деревня от КТП Островно - устранить эти дефектыц Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Деревня от КТП Островно
3431 | 73 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-21 12:54 | 2022-02-21 14:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения послужило ослабление контактного зажима. | 4.3.3, Ослабление контактного зажима | Мероприятие: Техническое выполнить внеочередной осмотр ВЛ на наличие дефектов влияющих на безаварийную работу Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на наличие дефектов влияющих на безаварийную работу Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов наметить мероприятия по их устранению Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Намечаны мероприятия для устранения дефектов
3432 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-02-21 12:52 | 2022-02-21 13:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 17-18 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №17-18 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 156Г п.Пригородный, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 156Г п.Пригородный, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: будут устранены выявленные недостатки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3433 | 229 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-21 12:20 | 2022-02-21 14:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №87/1 по ул. Кольцевая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2144 ф.611 от РП-36 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2144 ф.611 от РП-36 с медным проводом потребителя на доме №87/1 по ул. Кольцевая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2144 ф.611 от РП-36 от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжинера РЭС "БЭС" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2144 ф.611 от РП-36 от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3434 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-02-21 12:16 | 2022-02-21 14:41 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Родина произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №10-11 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №10-11 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Родина явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Родина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Родина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Родина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Родина мероприятия не требуются
3435 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-02-21 11:48 | 2022-02-21 19:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 384.17, послужило межфазное КЗ в пролете опор 5-7 - 5-8, вызванное перекрытием оборванных проводов деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор 5-7 - 5-8, явилось упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 384.17 от ЦРП-10 кВ "Нефтебаза". Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 384.17 от ЦРП-10кВ "Нефтебаза", определить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены
3436 | 194 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-02-21 11:40 | 2022-02-21 14:10 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10кВ ЛР-15 к ТП52 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф1015 РП-1 к ТП58 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ЛР-15 к ТП52 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП-1 Ф1015 к ТП58. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП-1 Ф1015 к ТП58 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ЛР-15 к ТП58 Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10 кВ ЛР-15 к ТП58
3437 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-02-21 11:00 | 2022-02-21 12:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 404 (ул.Советская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 404 (ул.Советская). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 404 (ул.Советская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 404 (ул.Советская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 404 (ул.Советская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 404 (ул.Советская)
3438 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-02-21 10:00 | 2022-02-21 11:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье" VS010-0008584 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №11-№12 ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в пролете опор №11-№12 ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3439 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-21 09:50 | 2022-02-21 15:24 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской КТП 10/0,4 кВ 43/П-17-63 Детский сад, находящейся на балансе потребителя, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на землю на ВЛ-10 кВ ф-17 ПС Покровская, устраненного действием защиты. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф№17 ПС Покровская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф№17 ПС Покровская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
3440 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-21 09:50 | 2022-02-21 15:14 | 3.4.7.3.2, В результате разрушение пластикового колпачка изолятора, из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и ветровой нагрузки, произошло срыв изолятора фазы "С" на опоре №67 отпайка №1 ВЛ-10 кВ №20 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции проводов фазы "С", с возникновением однофазного КЗ на землю, устранённое действием оперативного персонала. | 4.1.3, В результате нарушение структуры материала колпачка изолятора в результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра, произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №67 отпайка №1 ВЛ-10 кВ №20 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции проводов фазы "С", с возникновением однофазного КЗ на землю, устранённое действием оперативного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора фазы "С" опора №67 отпайка №1 ВЛ-10 кВ №20 ПС Покровская на VS010-0009240 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/35/10 кВ Покровская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/35/10 кВ Покровская по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
3441 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-21 09:49 | 2022-02-21 09:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №13-14 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №13-14 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня произведен. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня произведен.
3442 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-21 09:45 | 2022-02-21 09:46 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-6кВ №4 ПС 35кВ №34 Девица произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-6кВ №4 ПС 35кВ №34 Девица, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 13 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ №4 ПС 35кВ №34 Девица на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №4 ПС 35кВ №34 Девица, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3443 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-21 09:45 | 2022-02-21 10:54 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1302 ВЛ-1006 ПС Ольша явился обрыв провода в пролете опор №1- №А-1 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1302 ВЛ-1006 ПС Ольша явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов при обрыве провода в пролете опор №1- №А-1 в результате длительного механического воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1302 ВЛ-1006 ПС Ольша. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1302 ВЛ-1006 ПС Ольша. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1302 ВЛ-1006 ПС Ольша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1302 ВЛ-1006 ПС Ольша разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений
3444 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2022-02-21 09:40 | 2022-02-21 09:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №22 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия шлейфов 10кВ ЛР №2, установленного на опоре №10, веткой с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на шлейфа 10кВ ЛР №2 из вне охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №22 ПС 35/10кВ Дмитрова гора отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №22 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №22 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №22 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС 35/10кВ Дмитрова гора
3445 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-21 09:15 | 2022-02-21 10:56 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №67-№68 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №67-№68 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово VS010-0012216 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №67 - №68 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №67 - №68 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3446 | 49 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-21 09:10 | 2022-02-21 11:30 | 3.4.7.3.1, Персоналом ВГЭС своевременно не выявлены ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля | 4.6, Из-за длительной бесперебойной эксплуатации высохла изоляционная защита и произошел пробой между фазами А и В | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участков силовых кабелей КЛ-6кВ ПС-45Ф.85--РП-66; КЛ-6кВ РП-66(сек.Ф.85)--ТП-1574 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3447 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-21 09:07 | 2022-02-21 16:21 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №3 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 527 ПС 110 кВ Стрелецкое произошел из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции провода ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №3 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 527 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил провода ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №3 на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 527 ПС Стрелецкое VN004-00024119 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 527 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3448 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №85 ПС 110 кВ №45 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 6 кВ №85 ПС 110 кВ №45 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 6 кВ №85 ПС 110 кВ №45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 6 кВ №85 ПС 110 кВ №45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3449 | 52 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-21 08:17 | 2022-02-21 09:37 | 3.4.7.3.1, Межфазное КЗ между жилами силового кабеля | 4.12, Межфазное замыкание КЛ-0,4 кВ произошло из-за длительного срока эксплуатации | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт КЛ-0,4кВ с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 28.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3450 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-02-21 08:13 | 2022-02-21 08:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Талы послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №51-52 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №51-52 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы по всей длине, длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы по всей длине, длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы , выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы , выявленные нарушения и замечания будут включены в план ремонта и ТО 2023.
3451 | 204 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-02-21 07:57 | 2022-02-21 10:02 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10кВ Ф1033 ПС Центральная произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, однофазное замыкание на "землю"произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ Ф1033 ПС Центральная от РП26 к ТП3 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП-26 к ТП-3 Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП-3 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ Ф1033 ПС Центральная от РП26 к ТП3 Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ Ф1033 ПС Центральная от РП26 к ТП3
3452 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2022-02-21 07:38 | 2022-02-21 08:53 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, однофазное замыкание между проводом и траверсой в пролете опор №6/6-6/7 веткой дерева принесенной порывом ветра из вне установленной просеки | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ Васильевка в пролетах опор №6/6-6/7 на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода произвести их вырубку Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: .
3453 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-02-21 07:22 | 2022-02-21 08:23 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 КТП 018 ПС Ступино произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 018 ПС Ступино, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Синица А.А. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 018 ПС Ступино, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Синица А.А., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 018 ПС Ступино, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Синица А.А. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 018 ПС Ступино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3454 | 51 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-21 07:04 | 2022-02-21 08:53 | 3.4.7.3.5, Нарушено соединение на шине в месте болтового соединения | 4.3.3, Нарушение соединения на шине, произошло в следствии длительной эксплуатации | Мероприятие: Техническое Произвести обход низкой стороны на подстанциях Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СП И РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход с низкой стороны. Нарушений не выявлено.
3455 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-21 06:37 | 2022-02-21 09:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) из-за сильного ветра на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ ф№5 ПС 35/10 кВ Топки, произошло нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ ф№5 ПС 35/10 кВ Топки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф№5 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замена изоляторов. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф№5 ПС 35/10 кВ Топки и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замена изоляторов.
3456 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-02-21 05:23 | 2022-02-21 08:18 | 3.4.12.1.2, Отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 110 кВ Бибирево произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в результате обрыва вязки провода с изолятора фазы "А" на опоре №3106, в результате тяжести снега из-за налипание мокрого снега на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия из-за налипание мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел обрыв вязки провода с изолятора фазы "А" на опоре №310 и схлеста проводов фазы "А" и фазы "В", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 110 кВ Бибирево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110 кВ Бибирево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110 кВ Бибирево. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г.
3457 | 255 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-21 05:10 | 2022-02-21 07:52 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1240 к ТП1226 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф621 РП34 к ТП1219 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1240 к ТП1226 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП34 Ф621 к ТП1219. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП34 Ф621 к ТП1219. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1240 к ТП1226. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП1240 к ТП1226 восстановлена.
3458 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-21 02:11 | 2022-02-21 02:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Степурино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №18 -№19 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №18 -№19 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Степурино под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Степурино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Степурино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Степурино. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: .
3459 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-21 01:15 | 2022-02-21 01:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №41 - №42 деревом, наклоненным сильным порывом ветра, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. В цикле неуспешного АПВ произошло перегорание веток, приближившихся к проводам, это обеспечило в дальнейшем успешное РПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №41 - №42, ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля - устранить эти дефекты Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля
3460 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-21 00:56 | 2022-02-21 02:27 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №10- №11, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 2 на ТП -215. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №2 в РУ-0,4 кВ ТП-215. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-215, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-215 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-215 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён осмотр ВЛ ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-215
3461 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-02-21 00:11 | 2022-02-21 00:31 | 3.4.10.1, Отключение В 10 кВ Т1 действием ЛЗШ с погашением 1 секции шин 10кВ на ПС 35 кВ Синьково произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия электрической дугой шин 10 кВ фаз "А", "В", "С" в отсеке ШР-10 кВ ВЛ 10 кВ №03 в результате попадания на них животного (мыши). | 4.12, В результате попадания животного (мыши) на ошиновку 10 кВ в отсеке ШР-10 кВ ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Синьково возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию шин 10 кВ фаз "А", "В", "С" и отключению В 10 кВ Т1 действием ЛЗШ с погашением 1 секции шин 10 кВ на ПС 35 кВ Синьково. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ячеек 10 кВ на ПС 35 кВ Синьково с целью выявления мест проникновения мелких животных (мышь) в шинный отсек. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ячеек 10 кВ на ПС 35 кВ Синьково с целью выявления мест проникновения мелких животных (мышь) в шинный отсек, места обнаружены между ячейками КРУН 10кВ. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ячеек 10 кВ на ПС 35 кВ Синьково устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ячеек 10 кВ на ПС 35 кВ Синьково произведена заделка щелей между КРУН 10кВ.
3462 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-20 23:40 | 2022-02-21 00:06 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 КТП10/04 Знаменское-1 произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №3-3 - №3-4, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор ВЛ 0,4кВ №4 КТП10/04 Знаменское-1 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ №4 КТП10/04 Знаменское-1 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП10/04 Знаменское-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП10/04 Знаменское-1 произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 КТП10/04 Знаменское-1. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП10/04 Знаменское-1 произведен.
3463 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-20 23:28 | 2022-02-21 02:39 | 3.4.7.3.5, Отключение в ЩУР 3.15 АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ ЩУР 3.15-ЩУР 3.16 ТП 1118 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ЩУР 3.15-ЩУР 3.16 ТП 1118 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ ЩУР 3.15-ЩУР 3.16 ТП 1118 ПС 110 кВ Западная КЛ 0,4 кВ ЩУР 3.15-ЩУР 3.16 ТП 1118 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ЩУР 3.15-ЩУР 3.16 ТП 1118 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ЩУР 3.15-ЩУР 3.16 ТП 1118 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3464 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2022-02-20 21:57 | 2022-02-20 22:05 | 3.4.12.1.1, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП №087 «Пехарово» установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП №087 стало однофазное К.З. возникшее при кратковременном схлесте проводов перекидки к дому от опоры № 13 при сходе снега с крыши дома. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов перекидки от воздействия упавшего снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 ТП №087 "Пехарово" ф.1 при обходе обратить внимание на состояние перекидок к домам, наличие нависшего снега над перекидкам. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 ТП №087 "Пехарово" ф.1 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3465 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-20 20:23 | 2022-02-20 21:29 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 86 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3466 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2022-02-20 20:11 | 2022-02-20 21:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 195 Зверево в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №14-№15 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №14-№15 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 Зверево ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 Зверево | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №13-№15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 Зверево. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 Зверево в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 Зверево в соответствии с НТД
3467 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-20 19:58 | 2022-02-20 20:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-3-34 ВЛ-0,4 №2 КТП-1/К-15-63 Н.Карлово на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-3-3-4 ВЛ-0,4 №2 КТП-1/К-15-63 Н.Карлово на провода фаз "А" и "В", произошло возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №2 КТП-1/К-15-63 Н.Карлово нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 КТП-1/К-15-63 Н.Карлово по всей длине. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
3468 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-20 19:22 | 2022-02-20 19:56 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-147 ВЛ-611 ПС Гнездово явилось повреждение ВЩУ потребителя на опоре №3-2. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
3469 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-20 19:16 | 2022-02-20 20:36 | 3.4.12.1.1, Короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля, произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №6-2 при падении на них снежной массы с крыши здания. | 4.4.4, Падение снежной массы с крыши здания на провода фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №6-2 вызвало кратковременный схлёст проводов, короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а также на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г.
3470 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2022-02-20 17:58 | 2022-02-20 18:40 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4кВ №2 ТП-470 ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Калач-1 по неотложной заявке послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от ВЛ-0,4кВ №2 ТП-470 ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Калач-1 вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №6, с последующим падением провода на опору, под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 16 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-470 ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Калач-1 произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перетирание вязки об шейку изолятора на опоре №6 фаза "В" на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-470 ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Калач-1 VN004-00035033 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВВЛ-0,4кВ №2 ТП-470 ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Калач-1 с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВВЛ-0,4кВ №2 ТП-470 ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Калач-1 с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления проводов к изоляторам. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного смотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-470 ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Калач-1, выявленные дефекты включить в план ТО 2022г. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного смотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-470 ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Калач-1 дефекты не выявлены.
3471 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-20 17:50 | 2022-02-20 20:19 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ "район ул Титова" от ТП-205, обнаружены следы падения снега на провода ввода дома ул. Березовая Роща, 7, в результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4кВ "район ул Титова" от ТП-205. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, При резком понижении температуры наружного воздуха до -1 С произошел сход снега с крыши жилого дома № 7, ул. Березовая Роща, вследствие обрыв провода ввода ВЛ-0,4кВ "район ул Титова" от ТП-205. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход, ВЛ-0,4кВ "район ул Титова" на ТП-205 особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый обход, ВЛ-0,4кВ "район ул Титова" на ТП-205. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ,ВЛ-0,4кВ "район ул Титова" на ТП-205 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ,ВЛ-0,4кВ "район ул Титова" на ТП-205 замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное Направить письмо в Управляющую компанию о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г.
3472 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-20 17:45 | 2022-02-20 18:33 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор№7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-10-100 д. Высокое, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-10-100 д. Высокое произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-10-100 д. Высокое. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-10-100 д. Высокое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС . Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ.
3473 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2022-02-20 17:43 | 2022-02-20 17:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и нулевой провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№194 с. Золотарево дом инв. , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и нулевой провод из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№194 с. Золотарево дом инв., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№194 с.Золотарево дом инв. и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№194 с.Золотарево дом инв. по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№194 с.Золотарево дом инв. по всей длине.
3474 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-20 17:01 | 2022-02-20 17:16 | 3.4.12.2.3, В результате падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Д-10-160 д.Лазаревка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Д-10-160 д.Лазаревка произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Д-10-160 д.Лазаревка. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Д-10-160 д.Лазаревка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС . Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
3475 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-20 16:53 | 2022-02-20 18:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Волково Тихменево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Волково Тихменево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
3476 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-20 16:40 | 2022-02-20 16:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева от воздействия повторяющихся стихийных явлений: ветер, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №136-№137 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 110/35/10кВ Шатилово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №136-№137 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 110/35/10кВ Шатилово из-за падении деревьев, веток , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 110/35/10кВ Шатилово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 110/35/10кВ Шатилово по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 110/35/10кВ Шатилово по всей длине.
3477 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-20 16:26 | 2022-02-20 16:40 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 №1 КТП-3/К-21-100 Шушляпино, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "С и "0" за падения ветки дерева №4-5 ВЛ-0,4 №1 КТП-3/К-21-100 Шушляпино произошло возникновение однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-3/К-21-100 Шушляпино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-3/К-21-100 Шушляпино. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
3478 | 283 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-20 16:20 | 2022-02-20 18:05 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 2-3 ВЛ-0,4 ф.1 КТП-106 Ф.129 ПС Индуктор при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 2 до № 3 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-106 Ф.129 ПС Индуктор, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-106 Ф.129 ПС Индуктор по всей длине. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козырев В. Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-106 Ф.129 ПС Индуктор по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 2 до № 3 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-106 ПС Индуктор Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козырев В. Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов от опоры № 2 до № 3 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-106 ПС Индуктор
3479 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-02-20 16:15 | 2022-02-20 17:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Никульское котельная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(10-2)-№(10-3) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(10-2)-№(10-3) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Никульское котельная) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Никульское котельная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Никульское котельная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3480 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-02-20 16:11 | 2022-02-20 18:15 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20/2-№20/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП Д-5-30 с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит . | 4.12, Вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20/2-№20/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП Д-5-30 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит . | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП Д-5-30 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП Д-5-30 Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
3481 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-20 15:56 | 2022-02-20 18:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-5 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-5 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-5 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-5 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г.
3482 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-20 15:50 | 2022-02-20 17:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 400 руб.4 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 ТП 400 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 ТП 400 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 400 руб.4 ВЛ 0,4кВ ТП 400 руб.4 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП400 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП400 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: проведен расчет нагрузки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж мастерам
3483 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-20 15:34 | 2022-02-20 16:22 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ-10 кВ яч.17 - Р 701 ПС 110 кВ Пищепром в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ яч.17 - Р 701 ПС 110 кВ Пищепром произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ-10 кВ яч.17 - Р 701 ПС 110 кВ Пищепром КЛ-10 кВ яч.17 - Р 701 ПС 110 кВ Пищепром | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ яч.17 - Р 701 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3484 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-20 15:22 | 2022-02-20 17:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-819 ВЛ-1011 ПС Мазальцево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №В1 - №В2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-819 ВЛ-1011 ПС Мазальцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №В1 - №В2 в результате механического воздействия (при падении) ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №В1 - №В2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-819 ВЛ-1011 ПС Мазальцево. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №В1 - №В2
3485 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-02-20 15:15 | 2022-02-21 13:25 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 129.07 ПС 110/10 «Беседино» явилось межфазное короткое замыкание из - за обрыва проводов в пр. оп. № 111-113 и 163-165, по причине падения опоры № 112 и 164 соответственно, сбитые сторонним транспортным средством(Военная бронетехника). | 4.4.1, Причиной обрыва проводов пр. оп. № 111-113 и 163-165 и опор № 112,164 по ВЛ-10кВ № 129.07 ПС 110/10 «Беседино» явилось наезд сторонних транспортных средств.(Военная бронетехника). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10кВ № 129.07 ПС 110/10 «Беседино» ВЛ-10кВ № 129.07 ПС 110/10 «Беседино» | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 129.07ПС 110/10 «Беседино» Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Репринцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 129.07ПС 110/10 «Беседино" составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г.
3486 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение оборудования потребителя (ООО Технологические конструкции трубопроводов).
3487 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение у потребителя (ОГУП Липецкдоравтоцентр).
3488 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-02-20 15:00 | 2022-02-20 16:59 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-136 Л4 Ф-1002 ПС Глыбоченск в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-136 Л4 Ф-1002 ПС Глыбоченск в пролете опор №9-10, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-136 Л4 Ф-1002 ПС Глыбоченск в пролете опор №9-10, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3489 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-02-20 14:55 | 2022-02-20 16:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 124 (Покровское ДК) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 124 (Покровское ДК) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 124 (Покровское ДК) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н Состояние: Не выполнено
3490 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-02-20 14:50 | 2022-02-20 15:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 373 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов деревом, упавшим из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5 - №6 во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 373 произошло в результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №5 - №6 с последующим возникновением КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-373 ВЛ-1013 ПС Издешково с целью выяснения дефектов. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-373 ВЛ-1013 ПС Издешково Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-373 ВЛ-1013 ПС Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-373 ВЛ-1013 ПС Издешково
3491 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-20 14:50 | 2022-02-20 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 885 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ТП885 ВЛ 0,4кВ №4 в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка ВЛ 0,4кВ №4 ТП 885 в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 885 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 885 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
3492 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-02-20 14:50 | 2022-02-20 14:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 209 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №6-7, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 209. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 209. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209 составлен график устранения выявленных замечаний.
3493 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2022-02-20 14:40 | 2022-02-20 14:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и нулевой провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 342, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "В" и нулевой провод из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 342, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ЗТП 342 Ф1 д. Вяжи Ф15О по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ЗТП 342 Ф1 д. Вяжи Ф15О по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ЗТП 342 Ф1 д. Вяжи Ф15О и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год.
3494 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2022-02-20 14:25 | 2022-02-20 16:24 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Поселки на провода в пролете опор №А18 - №А19 послужило несвоевременное выявление и вырубка подгнившего дерева, угрожающего падением на провода. | 4.4.3, В ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Поселки отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №А18- №А19 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки А-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением на провода дерево в пролете опор №А18- №А19 на ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Поселки ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Поселки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Поселки от ЛР-83, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, в том числе сухих (подгнивших) деревьев, с границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Поселки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапин Ф.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, в том числе сухих (подгнивших) деревьев, угрожающих падением на провода с границ охранной зоны, в пролётах опор №А16 - №А20 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Поселки. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Не выполнено
3495 | 286 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-02-20 14:25 | 2022-02-20 16:10 | 3.4.12.1.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 ТП20 ф607 ПС Западная в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ф1 ул. Толстого ТП20 ф607 ПС Западная в пролете опор №6-7 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП20. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф1 ул. Толстого ТП20 ф607 ПС Западная в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 ф1 ул. Толстого ТП20 ф607 ПС Западная без замечаний.
3496 | 216 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-20 14:23 | 2022-02-20 16:12 | 3.4.12.2.1, Отгорание шлейфа на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП0057 на пр.оп.№1, Ф613 РП38 вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП0057 на пр.оп.№1 Ф613 РП38 в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на шлейфа на пр.оп.№1 ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП0057 Ф613 РП38 . Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятий по устранению повреждения на шлейфа на пр.оп.№1 ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП0057 Ф613 РП38
3497 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-02-20 14:17 | 2022-02-20 15:55 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 385 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного обрывом провода пролёте опор №3-4, сломленной веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.4.3, Обрыв провода в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП385, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опора № 3-4 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП385 опора № 3-4 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП385 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 385 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- №1 от ТП 385 , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ- №1 от ТП 385 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
3498 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2022-02-20 14:07 | 2022-02-20 16:40 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную участка ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ №11 произошло для безопасного производства неотложных работ на КТП 10/0,4кВ Дорино по ремонту неисправного силового трансформатора.Работа автокрана в охранной зоне ВЛ-10 кВ. Оплавление шпильки фазы "А" силового трансформатора ТМ 100/10 КТП 10/0,4кВ Дорино ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ №11 произошло по причине ослабления контактного соединения на шпильке фазы "А" в результате деформации прокладочного материала (шайбы) в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер Большаков Н.В. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации трансформатора КТП 10/0,4кВ Дорино запитанной от ВЛ-10кВ №09 ПС №11 произошло ослабление контактного соединения в месте крепления шлейфа фазы "А", из-за деформации прокладочного материала (шайбы), в результате чего произошел нагрев, что привело к повреждению контактного соединения, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ №11 вручную. Ответственный за эксплуатацию мастер Большаков Н.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное обнаружение ослабление котакта на трансформаторе КТП 10/0,4кВ Дорино от ВЛ-10кВ №09 ПС №11 на ВЛ-10кВ №09 ПС №11 ВЛ-10кВ №09 ПС №11 | Мероприятие: Техническое Провести профилактические испытания замененного силового трансформатора на КТП 10/0,4кВ Дорино запитанной от ВЛ-10кВ №09 ПС №11 Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Профилактическое испытание замененного силового трансформатора на КТП 10/0,4кВ Дорино запитанной от ВЛ-10кВ №09 ПС №11 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Конаковского РЭС Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж персоналу Конаковского РЭС.
3499 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-20 14:07 | 2022-02-20 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ РП 7 р.7 1-я Приволжская в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии РП7 ВЛ 0,4кВ №7 в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы " А" и фазы "В " участка воздушной линии РП7 ВЛ 0,4кВ №7 в пролете опор №4 -№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр РП7 ВЛ 0.4кВ №7 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра РП7 ВЛ 0.4кВ №7 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3500 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2022-02-20 14:03 | 2022-02-20 15:35 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 1-03/6-7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 575. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз «А» и «С» произошло их перекрытие и кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №575. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 575 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 575 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон
3501 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2022-02-20 14:20 | 2022-02-20 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило разрушение штыревого изолятора марки ШФ-10Б на приемной траверсе КРУН-10кВ ячейки В-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Екимовичи в результате изменения физических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1968 года. | 4.12, В-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Екимовичи отключился из-за нарушения изоляции между фазными проводами в результате пробоя с разрушением штыревого изолятора марки ШФ-10Б ф "В" на приемной траверсе КРУН-10кВ ячейки В-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Екимовичи с падением провода ф "В" на провод ф "А" и возникновением двухфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого фарфорового изолятора ШФ-10Б на приемной траверсе КРУН-10кВ в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Екимовичи VS010-9670722 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов на КРУН-10кВ 1 и 2 секций шин ПС 35/10кВ Екимовичи. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра штыревой изоляции на КРУН-10кВ 1 и 2 секций шин ПС 35/10кВ Екимовичи, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра штыревой изоляции на КРУН-10кВ 1 и 2 секций шин ПС 35/10кВ Екимовичи, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3502 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-02-20 13:55 | 2022-02-20 14:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №10-55 – №10-56 ветвями ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Сырейщиков С.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей ДКР, растущих в охранной зоне на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №10-55 – №10-56 под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, из-за перекрытия проводов в данном пролете опор, в следствие чего ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Сырейщиков С.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне в пролете опор №10-55 - №10-56 на ВЛ-10 кВ №14 ПС Уланово (ф.6) | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в пролете опор №10-55 – №10-56 ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово . Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка ДКР в пролете опор №10-55 – №10-56 ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово . Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калязинского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ и выявлению дефектов. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калязинского РЭС проведен внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ и выявлению дефектов.
3503 | 72 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-20 13:49 | 2022-02-20 14:23 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.4 - РП 81 и КЛ 6 кВ ПС 243 ф.4 - РП 16 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 Ф.4 - РП 16 КЛ 6 кВ ПС 243 ф.4 - РП 81 и КЛ 6 кВ ПС 243 ф.4 - РП 16 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 243 ф.4 - РП 16 и КЛ 6 кВ ПС 243 ф.4 - РП 16. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 243 ф.4 - РП 16 и КЛ 6 кВ ПС 243 ф.4 - РП 16.
3504 | 73 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ Пс 243 ф.4 - РП 81 и КЛ 6 кВ ПС 243 ф.4 - РП 16, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на РП 81 - ПС 243 Ф.4 РП 81 - ПС 243 Ф.4, РП 16 - ПС 243 ф.4 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ кВ РП 81 - ПС 243 Ф.4, и КЛ 6 кВ ПС 243 Ф.4 - РП 16. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ кВ РП 81 - ПС 243 Ф.4, и КЛ 6 кВ ПС 243 Ф.4 - РП 16
3505 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-02-20 13:45 | 2022-02-20 14:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-9-3 Сычёвка послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6-1 - №6-2. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-9-3 Сычёвка послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6-1 - №6-2 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-3 КТП-9-3 Сычёвка в пролете опор №6-1 - №6-2. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
3506 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-20 13:45 | 2022-02-20 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 920 руб.4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 4 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка ВЛ 0,4кВ ТП 920 руб.4 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 4 ТП 920 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 4 ТП 920 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр
3507 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-02-20 13:44 | 2022-02-20 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 №2 КТП 346 ПС 35кВ Воронцовка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 №2 КТП 346 ПС 35кВ Воронцовка произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-346 ПС 35кВ Воронцовка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-346 ПС 35кВ Воронцовка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-346 ПС 35кВ Воронцовка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-346 ПС 35кВ Воронцовка замечаний и дефектов не выявлено.
3508 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-02-20 13:42 | 2022-02-20 14:21 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП Л-5-6 с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит . | 4.12, Вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП Л-5-6 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Л-5-6 Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Л-5-6 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
3509 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-20 13:40 | 2022-02-20 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 621 р.7 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ТП 621 ВЛ 0,4кВ №7 в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка ВЛ 0,4кВ ТП 621 р.7 в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП621 ВЛ0.4кВ №7 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ТП 621 ВЛ0.4кВ №7 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3510 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-20 13:35 | 2022-02-20 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 893 р.16 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка ВЛ 0,4кВ ТП 893 р.16 в пролете опор №1.1-№1.2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А'' и "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 893 р.16 в пролете опор №1.1 -№1.2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП893 ВЛ0.4кВ №16 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ТП893 ВЛ0.4кВ №16 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3511 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2022-02-20 13:20 | 2022-02-20 14:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 273 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете от опоры №7 до здания, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 273 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете от опоры №7 до здания, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 273 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое силами ИТР с целью выявления угрожающих падением ветвей на провода деревьев вблизи линии за пределами ее охранной зоны. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Организован внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 273 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое силами ИТР с целью выявления угрожающих падением ветвей на провода деревьев вблизи линии за пределами ее охранной зоны. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 273 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 273 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 273 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое письмо в адрес сельской администрации с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Григорьевское по ул. Парковая. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 273 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое письмо в адрес сельской администрации с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Григорьевское по ул. Парковая.
3512 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-20 13:20 | 2022-02-20 13:29 | 3.4.7.3.3, В результате воздействия ветки дерева на изоляцию провода СИП произошло ее нарушение в пролете опор №8-№9 ВЛ-04 кВ №1 КТП 5/М-2-160 ,что привело к двухфазному короткому замыканию, устраненного действием защиты. | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ КТП 5/М-2-160 Ф-1 н.п. Лазавка в результате механического воздействия при воздействии ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ № 1 фаз А и В ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5/М-2-160 и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-7,№8-9, №3-1-1, №1-3-1-8 ВЛ-0,4кВ КТП 5/М-2-160 Ф-1 н.п. Лазавка Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели вырубку ДКР в пролете опор №2-7,№8-9, №3-1-1, №1-3-1-8 ВЛ-0,4кВ КТП 5/М-2-160 Ф-1 н.п. Лазавка Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5/М-2-160 по всей длине. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС
3513 | 188 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-02-20 13:20 | 2022-02-20 15:05 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-24 ф.1003 ПС Почепская в пролете опор №3-4 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-24 ф.1003 ПС Почепская в пролете опор №3-4, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-24 ф.1003 ПС Почепская. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-24 ф.1003 ПС Почепская.
3514 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-20 13:14 | 2022-02-20 14:26 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-6-29 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Виссон". | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской ТП-6-29 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радуга, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Виссон", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радуга Новоусманская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Виссон" о приведении потребительского оборудования ТП-6-29 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г.
3515 | 191 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-02-20 13:00 | 2022-02-20 14:50 | 3.4.12.2.3, Из-за порывов ветра произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф.3 ТП-37 Ф.113 ПС Мглин в пролете опор №№9-10. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф.3 ТП-37 Ф.113 ПС Мглин в пролете опор №№9-10, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф.3 ТП-37 Ф.113 ПС Мглин в пролете опор №№9-10, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф.3 ТП-37 Ф.113 ПС Мглин в пролете опор №№9-10, угрожающих падением на провода.
3516 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-20 12:52 | 2022-02-20 14:00 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 619 ПС 110 кВ Майская произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №1а по ул.Октябрьская, запитанного от опоры №2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо заявителю
3517 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-02-20 12:50 | 2022-02-20 13:55 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-332 ВЛ-1009 ПС Издешково явилось КЗ во внутренней сети потребителя. В РУ-0,4кВ ТП-332 обнаружен перегоревший ПН-2. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-332 ВЛ-1009 ПС Издешково явилось КЗ в результате нарушения электрической изоляции в сетях потребителя | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-332 ВЛ-1009 ПС Издешково с целью выявления дефектов Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-332 ВЛ-1009 ПС Издешково с целью выявления дефектов Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-332 ВЛ-1009 ПС Издешково , разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-332 ВЛ-1009 ПС Издешково
3518 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-02-20 12:48 | 2022-02-20 15:19 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 1 в КТП № 1041. | 4.4.3, Схлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1041 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1041 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1041 от растительности веток деревьев в пролете опор № 16-17. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1041 от растительности веток деревьев в пролете опор № 16-17.
3519 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-02-20 12:48 | 2022-02-20 18:53 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 415 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за возникновения КЗ в результате излома и падения на землю стойки ж/б опоры №8, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролётах опор №7-9, вследствие наезда автотранспорта на опору №8. | 4.4.1, Излом и падение на землю стойки ж/б опоры №8, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролётах опор №7-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 415 ПС 35 кВ Колосково произошло вследствие механического воздействия при наезде автотранспорта на опору №8. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 415 ПС 35 кВ Колосково Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Публикация в местной прессе
3520 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-02-20 12:48 | 2022-02-20 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ -0,4 кВ произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия с последующим обрывом проводов в пролете оп.№15 №16, упавшим стволом сухого дерева расположенным вблизи охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете оп.№15 №16 ВЛ-0,4 кВ произошел в результате падения ствола сухого дерева из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 336.15 8/63 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 336.15 8/63 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 336.5 8/63 с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и в близи её угрожающих падением на провода ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 336.5 8/63 , в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия определены
3521 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2022-02-20 12:30 | 2022-02-20 14:12 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0.4кВ Л-1 ТП 92 Ушаково ВЛ 1009 ПС Ушаково произошло вследствие КЗ на участке от опоры №Е-5 до ввода в дом из-за схлеста нулевого и фазного провода в результате схода с крыши снежно-ледяной массы. | 4.12, Отключение ВЛ 0.4кВ Л-1 ТП 92 Ушаково ВЛ 1009 ПС Ушаково произошло вследствие нарушения электрической изоляции на участке от опоры № Е-5 до ввода в дом с последующим возникновением КЗ между фазным и нулевым проводом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр Л-1 ТП 92 Ушаково ВЛ 1009 ПС Ушаково. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр
3522 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-20 12:20 | 2022-02-20 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №24-3-№24-4 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №24-3- №24-4 ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3523 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2022-02-20 12:00 | 2022-02-20 13:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов в результате старения изоляции, а именно КЗ обмотки ТТ на гл.РБ-0,4 кВ фаз В и С в РУ-0,4 кВ ТП 192. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ТТ на главном рубильнике 0,4 кВ фаз "В" и "С" произошло в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой ТТ на ТП 192 с. Становое TP010-0052045 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр персоналом из числа ИТР ТП 192 с. Становое на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ТП 192 с. Становое на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей с оформлением листа осмотра ТП. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов на ТП 192 с. Становое, снижающих надёжность электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов на ТП 192 с. Становое, снижающих надёжность электроснабжения потребителей, не обнаружено. Мероприятие: Организационное Мастеру Лаухин Н.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Лаухин Н.С. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3524 | 228 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-20 12:00 | 2022-02-20 14:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода КВЛ-0,4 кВ ф.2.18 ТП-7 ф.620 РП-17 от оп.№3А3 | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на КВЛ-0,4 кВ ф.2.18 ТП-7 ф.620 РП-17 от оп.№3А3, привело к обрыву проводов и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-0,4 кВ ф.2.18 ТП-7 ф.620 РП-17 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр КВЛ-0,4 кВ ф.2.18 ТП0007 ф.620 РП-17 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ-0,4 кВ ф.2.18 ТП-7 ф.620 РП-17 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ-0,4 кВ ф.2.18 ТП-7 ф.620 РП-17 произведена обрезка веток на выявленных деревьях
3525 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-20 11:55 | 2022-02-20 13:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-560 ВЛ-1003 ПС Кощино явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №3-2 - №4-1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-560 ВЛ-1003 ПС Кощино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3-2 - №4-1 в результате механического воздействия (при падении) ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-2 - №4-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-560 ВЛ-1003 ПС Кощино. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-2 - №4-1
3526 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-02-20 11:53 | 2022-02-20 13:20 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов фазы "В" и Провода "N" на спуске от опоры №16 к дому по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП А-4-17 с возникновением короткого замыкания устраненного действием защит. | 4.12, Вследствие схлеста проводов фазы "В" и Провода "N" на спуске от опоры №16 к дому по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП А-4-17, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением короткого замыкания устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 КТП А-4-17 Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП А-4-17 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
3527 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-02-20 11:40 | 2022-02-20 13:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №18 ТП 008 произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №18 ТП 008 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №18 ТП 008 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н Состояние: Не выполнено
3528 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2022-02-20 11:39 | 2022-02-20 11:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-146 ВЛ-1001 ПС Ст.Село явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-146 ВЛ-1001 ПС Ст.Село явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 2-3 в результате механического воздействия (при падении) ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-146 ВЛ-1001 ПС Ст.Село. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
3529 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-02-20 11:39 | 2022-02-20 13:43 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха, ВЛ-10кВ фид.04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролётах опор №18/9-18/10, №57-58 при падении веток с деревьев, деревьев на провода, из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-6-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха, ВЛ-10кВ фид.04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха, ВЛ-10кВ фид.04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха, ВЛ-10кВ фид.04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки с целью выявления дефектов Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра на ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха, ВЛ-10кВ фид.04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: выявленные в результате внеочередного осмотра на ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха, ВЛ-10кВ фид.04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки устранены
3530 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-02-20 11:33 | 2022-02-20 13:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 103 Зальково послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №29 - №30. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 103 Зальково послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №29 - №30 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 103 Зальково в пролете опор №29 - №30. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
3531 | 227 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-20 11:30 | 2022-02-20 13:15 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4кВ ф.АЗС "Нефтеком" ТП-4104 ф.603 от РП-44 в пролете опор №1-2 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.АЗС "Нефтеком" ТП-4104 ф.603 от РП-44 в пролете опор №1-2, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры ВЛ-0,4кВ ф.АЗС "Нефтеком" ТП-4104 ф.603 от РП-44 Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередные осмотры ВЛ-0,4кВ ф.АЗС "Нефтеком" ТП-4104 ф.603 от РП-44
3532 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-02-20 11:29 | 2022-02-20 12:48 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-3 Бельдюгино Л 1016 ПС 35/10кВ Михали явилось К.З. фаза-нуль во время кратковременного схлеста проводов при сходе снега с крыши дома потребителя, запитанного от опоры 2/4/1 на перекидку к дому. | 4.4.4, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-3 Бельдюгино Л 1016 ПС 35/10кВ Михали явилось внешнее механическое воздействие при сходе снега с крыши дома потребителя, запитанного от опоры 2/4/1 на перекидку к дому. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-3 Бельдюгино Л 1016 ПС 35/10кВ Михали письмо владельцу дома, запитанного от опоры 2/4/1, с предложением о принятии мер против схода снега с крыши дома на провода перекидки. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-3 Бельдюгино Л 1016 ПС 35/10кВ Михали письмо владельцу дома, запитанного от опоры 2/4/1, с предложением о принятии мер против схода снега с крыши дома на провода перекидки.
3533 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-20 11:24 | 2022-02-20 11:33 | 3.4.7.3.3, В результате воздействия ветки дерева на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ-04 кВ №1 КТП 9/С-1-250 ,что привело к двухфазному короткому замыканию, устраненного действием защиты. | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ КТП 9/С-1-250 Ф-1 н.п. Красный Октябрь в результате механического воздействия при воздействии ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 фаз "В" и "С" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№ 9/С-1-250 н.п. Красный Октябрь разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№9/С-1-250 н.п. Красный Октябрь произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№9/С-1-250 н.п. Красный Октябрь произвели внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ-04 кВ №1 КТП 9/С-1-25 н.п. Красный Октябрь Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ-04 кВ №1 КТП 9/С-1-25 н.п. Красный Октябрь
3534 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-02-20 11:21 | 2022-02-20 12:25 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для тушения дома д.Суховская отключен МВ 10кВ Ф 10-23 ПС Георгиевское. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара в д.Суховская Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
3535 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2022-02-20 11:12 | 2022-02-20 13:05 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-311 ВЛ-1005 ПС Кардымово явилось падение ветви дерева на провода в пролете опор №№А2-А3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-311 ВЛ-1005 ПС Кардымово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ А2-А3 ВЛ-0,4 кВ №1 в результате механического воздействия (при падении) ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 311 ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 311 ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-311 ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-311 ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
3536 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-02-20 11:10 | 2022-02-20 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-24-№4-25 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-24-№4-25 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №05 ПС Юр слобода Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №05 ПС Юр слобода
3537 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-02-20 11:04 | 2022-02-20 11:52 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Ведное 5 произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов на вводе в дом с опоры №6 по причине схода накопившегося снега на крыше дома. Провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия снежной массы с крыши дома на провода ввода от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Ведное 5, произошел схлест проводов, в связи с чем произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Ведное 5 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Ведное 5 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Ведное 5 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Ведное 5 Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1,№2 от КТП Ведное 5
3538 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-20 11:02 | 2022-02-20 23:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Любегощи произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №42-43, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильного порывистого ветра на провода ВЛ, произошел обрыв проводов в пролете опор №42-43, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Любегощи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Любегощи. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: 09.03.2022 года был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Любегощи. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Любегощи Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: 09.03.2022 года был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Любегощи. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено.
3539 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2022-02-20 10:59 | 2022-02-20 11:59 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Борщевская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Борщевская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС Борщевская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Борщевская в пролете опор №36-37, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Борщевская в пролете опор №36-37, угрожающих падением на провода.
3540 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-20 10:55 | 2022-02-20 13:52 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-149 на р-н ул.Советской, обнаружены следы падения снега на провода ввода дома ул. р-н ул.Советской, д.14 от опоры №2, в результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ от ТП-149 район р-н ул.Советской информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, При резком понижении температуры наружного воздуха до -1 С произошел сход снега с крыши жилого дома ул. Советская, д.14, вследствие обрыв провода ввода ВЛ-0,4 кВ от ТП-149 район ул. Советская, д.14 от опоры №2 . | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход, ВЛ-0,4кВ от ТП-149 на р-н ул.Советской особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый обход, ВЛ-0,4кВ от ТП-149 на р-н ул.Советской. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ,ВЛ-0,4кВ от ТП-149 на р-н ул.Советской устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ,ВЛ-0,4кВ от ТП-149 на р-н ул.Советской замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное Направить письмо в Управляющую компанию о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г.
3541 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-20 10:54 | 2022-02-20 16:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 4-8 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-13 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 4-8 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №12-13 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 4-8 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 4-8 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г.
3542 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2022-02-20 10:45 | 2022-02-20 10:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Логово явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 79-80 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Логово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 79-80 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Логово проходящих по лесистой местности с целью выявлением угрожающих деревьев. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-1005 ПС Логово в пролете от опоры №№ 79-80. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Логово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
3543 | 280 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-20 10:45 | 2022-02-20 12:25 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 1-2 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-21 Ф.111 ПС Климово при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 1 до № 2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-21 Ф.111 ПС Климово, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-21 Ф.111 ПС Климово по всей длине. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козырев В. Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-21 Ф.111 ПС Климово по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 1 до № 2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-21 ПС Климово Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козырев В. Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов от опоры № 1 до № 2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-21 ПС Климово
3544 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-20 10:30 | 2022-02-20 16:15 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в результате падения дерева в пролете опор №123-126 на провода ВЛ-10кВ, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань, подпиленным сторонними лицами при заготовке дров. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №123-126 ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань , спиленного посторонними лицами, произошел обрыв проводов трёх фаз, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию, с целью установления виновных лиц в повреждении электроустановки по возмещению ущерба. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в полицию, с целью установления виновных лиц в повреждении электроустановки по возмещению ущерба.
3545 | 281 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-02-20 10:30 | 2022-02-20 12:10 | 3.4.12.1.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 ТП3 ф106 ул. Западная ПС Гордеевская в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ф1 ТП3 ф106 ПС Гордеевская в пролете опор №4-5 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП3. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф1 ТП3 ф106 ПС Гордеевская в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 ф1 ТП3 ф106 ПС Гордеевская без замечаний.
3546 | 225 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-20 10:30 | 2022-02-20 12:15 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №74/1 по пер. Городищенский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-3332 КЛ17 ПС Городищенская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-3332 КЛ17 ПС Городищенская с медным проводом потребителя на доме №74/1 по пер. Городищенский привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-3332 КЛ17 ПС Городищенская от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжинера РЭС "БЭС" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-3332 КЛ17 ПС Городищенская от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3547 | 71 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-20 10:28 | 2022-02-20 11:50 | 3.4.10.1, КЗ в ячейке Т2 ТП 74 РУ 10 кВ привело в электропробою и межфазному замыканию на КЛ 10 кВ ТП 557 - ТП 74 | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 68 - ТП 557 КЛ 10 кВ ТП 557 - ТП 74 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ТП 557 - ТП 74. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ТП 557 - ТП 74.
3548 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2022-02-20 10:28 | 2022-02-20 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №67 - №68 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Коробец произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №67 - №68 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1003 ПС Коробец с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №67 - №68 на ВЛ 1003 ПС Коробец. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 22.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
3549 | 189 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2022-02-20 10:28 | 2022-02-20 12:16 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло к.з на на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая . | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН 100А ф.2ТП54 ф.1005 ПС Марицкая . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
3550 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-20 10:25 | 2022-02-20 10:35 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в РУ дома № 499 ул.Ленина с.Горелое(повреждение устранено потребителем). по ВЛ 0,4кВ № 1 произошло перегорание ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ КТП № 395. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома № 499 ул.Ленина с.Горелое, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
3551 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1012 ПС Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №156 - №157 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1012 ПС Коробец произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №156 - №157 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1012 ПС Коробец с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №156 - №157 на ВЛ 1012 ПС Коробец. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1012 ПС Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
3552 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-02-20 10:16 | 2022-02-20 11:18 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №18 ПС Бубеньево (Клоково) в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "Землю", фаза "В"-0 на опоре №3/20 из-за перекрытия птицей провода фазы "В" и траверсы ВЛ-10кВ. | 4.12, В результате перекрытия птицей провода фазы "В" и траверсы ВЛ-10кВ №18 ПС Бубеньево (Клоково) на опоре №3/20, произошло нарушение электрической изоляции и возникновения однофазного замыкания на "Землю" на данной опоре, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №18 ПС Бубеньево (Клоково) в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС Бубеньево (Клоково) на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС Бубеньево (Клоково) дефекты. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР
3553 | 173 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-02-20 10:15 | 2022-02-20 12:32 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-22 ф.1003 ПС Почепская в пролете опор №2-3 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-22 ф.1003 ПС Почепская в пролете опор №2-3, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-22 ф.1003 ПС Почепская. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-22 ф.1003 ПС Почепская.
3554 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2022-02-20 10:09 | 2022-02-20 13:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-463 ВЛ-1006 ПС Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 22-23 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП-463 ВЛ-1006 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №№ 22-23 в результате механического воздействия (при падении) ветвей дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 22-23 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-463 ВЛ-1006 ПС Велиж. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
3555 | 178 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-02-20 10:05 | 2022-02-20 12:20 | 3.4.12.2.3, Из-за порывов ветра произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф.2 ТП-34 Ф.601 ПС Юбилейная в пролете опор №№3-4. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф.2 ТП-34 Ф.601 ПС Юбилейная в пролете опор №№3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф.2 ТП-34 Ф.601 ПС Юбилейная в пролете опор №№3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф.2 ТП-34 Ф.601 ПС Юбилейная в пролете опор №№3-4, угрожающих падением на провода.
3556 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-20 10:01 | 2022-02-20 12:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 №1 ТП-490 ВЛ-1002 ПС Трудилово явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №12-1 - №12-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 №1 ТП-490 ВЛ-1002 ПС Трудилово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №12-1 - №12-2 в результате механического воздействия (при падении) ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №12-1 - №12-2 ВЛ-0,4 №1 ТП-490 ВЛ-1002 ПС Трудилово. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №12-1 - №12-2
3557 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-20 10:00 | 2022-02-20 12:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г.
3558 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2022-02-20 10:00 | 2022-02-20 11:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-8-6 Боровское послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №3 - №4. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-8-6 Боровское произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-8-6 Боровское. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Не выполнено
3559 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-20 09:55 | 2022-02-20 10:28 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-988 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось повреждение у потребителя запитанного от опоры №1-9. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
3560 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-20 09:50 | 2022-02-20 10:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10 кВ произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №74 - №75 макушкой дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию ст. мастер Весьегонского РЭС Лавриков А.М. | 4.4.3, В результате механического воздействия макушки дерева ДКР растущего в охранной зоне на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №74 - №75 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, из-за перекрытия проводов в данном пролете опор, в следствие чего ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10 кВ отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию ст. мастер Весьегонского РЭС Лавриков А.М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне в пролете опор №74 - №75 на ВЛ-10кВ№11 ПС Иваново ВЛ-10кВ№11 ПС Иваново | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в пролете опор №74 - №75 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: 23.03.2022 года произведена вырубка ДКР в пролете опор №№74-75 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ и выявлению дефектов. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: 05.03.2022г. Проведен внеплановый инструктаж персоналу Краснохолмского участка Весьегонского РЭС 17.03.2022г. Проведен внеплановый инструктаж персоналу Весьегонского участка Весьегонского РЭС
3561 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-02-20 09:47 | 2022-02-20 10:16 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 КТП-14-03 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило кратковременное короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры №53 к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома. | 4.12, Короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры №53 ВЛ-0,4-1 КТП-14-03 ПС 35кВ Ольхов Лог к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 КТП-14-03 ПС 35 кВ Ольхов Лог по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов провода после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 53 ВЛ-0,4-1 КТП-14-03 ПС 35 кВ ОЛьхов Лог о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Каменского РЭС Вдовин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ-0,4-1 КТП-14-03 ПС 35 кВ Ольхов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
3562 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-02-20 09:35 | 2022-02-20 10:41 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 2 в КТП № 512. | 4.4.3, При падение ветки дерева в пролете опор № 9-10 произошел подхлест неизолированных проводов и их сближение, в результате чего произошло срабатывание ПН-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 512 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 512 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 512 от возможного падения веток деревьев в пролете опор № 9-10. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 512 от возможного падения веток деревьев в пролете опор № 9-10
3563 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2022-02-20 09:33 | 2022-02-20 11:05 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-044 ВЛ-1005 ПС Кардымово явилось падение ветви дерева на провода в пролете опор №№8-9 при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-044 ВЛ-1005 ПС Кардымово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 8-9 в результате механического воздействия (при падении) ветвей дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 044 ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 044 ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-044 ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-044 ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
3564 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2022-02-20 09:30 | 2022-02-20 10:07 | 3.4.12.1.2, При обходе ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 033 обнаружены следы падения снега с крыши жилого дома № 28 по ул.Чкалова на провода перекидки, в следствие их перехлеста возникло межфазное К.З. в РУ-0,4 кВ КТП 033 сгорел низковольтный предохранитель фазы "А" на РБ № 2. | 4.4.4, Схлест проводов перекидки от ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 033 к дому № 28 по ул.Чкалова, съехавшим с крыши снегом. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП №033 силами ИТР на наличие перекидок к зданиям расположенных под скатами крыш. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер диагностики Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП №033 силами ИТР на наличие перекидок к зданиям расположенных под скатами крыш. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП №033 вынести перекидки к домам на угол зданий из под ската крыш. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: вынесена перекидка к дому на угол зданий из под ската крыши по итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП №033.
3565 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-02-20 09:20 | 2022-02-20 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №12 ТП 013 произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №12 ТП 013. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №12 ТП 013 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВВЛ 0,4кВ №12 ТП 013 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ ВЛ 0,4кВ №12 ТП 013, остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВВЛ 0,4кВ №12 ТП 013
3566 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2022-02-20 09:18 | 2022-02-20 10:00 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 412 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего при падении большой массы снега со льдом на ввод 0,4кВ от опоры №4/3 из-за повышении температуры наружного воздуха днем до +3°C. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 412 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода от опоры №4/3 при падении большой массы снега со льдом с крыши. | Мероприятие: Организационное Направить претензию владельцу магазина о своевременной и безопасной очистке снега с крыши дома, для предотвращения повреждения оборудования Холм-Жирковского РЭС ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго". Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: За счет заявителя выполнена замена ввода на СИП и вынос ЩУ на стену магазина с которой отсутствует склон крыши
3567 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2022-02-20 09:15 | 2022-02-20 11:14 | 3.4.12.1.2, В результате схода льда со снегом с крыши жилого дома №28 ул. Товарная, при повышении температуры наружного воздуха днем до +3°C, произошло падение льда со снегом на ввод 0,4кВ от опоры №9 в жилой дом №28 ВЛ-0,4кВ Л-8 ул. Товарная ТП-41, что привело к срыву провода СИП ввода с траверсы жилого дома с нарушением изоляции между фазой "А" и нулём с возникновением однофазного КЗ. | 4.4.4, Причиной приведшей к перегоранию н/в предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4кВ Л-8 ул. Товарная ТП-41 послужило однофазное короткое замыкание возникшее в результате механического воздействия при падении большой массы снега со льдом с крыши на ввод 0,4кВ от опоры №9 в жилой дом №28 по ул. Товарная выполненный проводом СИП с нарушением фазной и нулевой изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить претензию управляющей компании обслуживающей жилой дом №28 ул. Товарная о своевременной и безопасной очистке снега с крыши дома, для предотвращения повреждения оборудования Рославльского РЭС ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлена претензия управляющей компании обслуживающей жилой дом №28 ул. Товарная о своевременной и безопасной очистке снега с крыши дома, для предотвращения повреждения оборудования Рославльского РЭС ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго".
3568 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-20 09:15 | 2022-02-20 11:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-428 ВЛ-1007 ПС Рябцево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №1-1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-428 ВЛ-1007 ПС Рябцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №8 - №1-1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №8 - №1-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-428 ВЛ-1007 ПС Рябцево. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №8 - №1-1
3569 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2022-02-20 09:10 | 2022-02-20 11:05 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи, послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №102 - №103. | 4.4.3, Оперативно отключен МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи в результате механического воздействия при падении дерева на крайний провод в пролете опор №102 - №103 с возникновением однофазного замыкания на "Землю" и при дальнейшем падении под действием ветра, дерева на провода, произошел обрыв трех проводов марки А-50 в данном пролете. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Карезо В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в пролете опор №102 - №103 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи. Срок исполнения: 31.08.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Карезо В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ
3570 | 186 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-02-20 08:51 | 2022-02-20 10:41 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП8 ф.1015 ПС Брасовская от опоры к дому ул.Твардовского 10., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП8 ф.1015 ПС Брасовская от опоры к дому ул.Твардовского 10, вследствие схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения наВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП8 ф.1015 ПС Брасовская от опоры к дому ул.Твардовского 10. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП8 ф.1015 ПС Брасовская от опоры к дому ул.Твардовского 10.
3571 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2022-02-20 08:50 | 2022-02-20 10:35 | 3.4.9.3, Отключение МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шумячи произошло в результате повреждения на ведомственной КТП 13-1 МТС принадлежащей ООО "ТСО №3". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 13-1 МТС ООО "ТСО №3" на возмещение причиненного ущерба по ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо владельцу ООО ТСО №3
3572 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2022-02-20 08:44 | 2022-02-20 09:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП 6/0,4кВ №56, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №18 - №19 веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП 6/0,4кВ №56 отключилась. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП 6/0,4кВ №56 в пролете опор №18-№19 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №4 ЗТП 6/0,4кВ №56. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП №56 ВЛ-6кВ №8 ПС 35/6 кВ КФЗ. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП №56 ВЛ-6кВ №8 ПС 35/6 кВ КФЗ. Мероприятие: Техническое В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП №56 ВЛ-6кВ №8 ПС 35/6 кВ КФЗ устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП №56 ВЛ-6кВ №8 ПС 35/6 кВ КФЗ
3573 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2022-02-20 08:43 | 2022-02-20 09:13 | 3.4.12.1.1, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП № 152 Шарьинка обнаружен сход снега с крыши дома №39 ул.Декабристов на провода перекидки ввода, что привело к кратковременному схлесту проводов, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 152 Шарьинка отключился АВ 0,4 кВ ф.3. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов перекидки ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП № 152 Шарьинка к дому №39 ул. Декабристов съехавшим с крыши снегом. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП № 152 Шарьинка с целью выявления жилых домов приемные траверсы которых размещены с скатной стороны крыши и необходимости принятия мер к их переносу. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: обход ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП № 152 Шарьинка Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП № 152 Шарьинка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3574 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2022-02-20 08:40 | 2022-02-20 10:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-251 Л1 Ф-105 ПС ДИВОВКА в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-251 Л1 Ф-105 ПС ДИВОВКА в пролете опор №7-8, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-251 Л1 Ф-105 ПС ДИВОВКА с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-251 Л1 Ф-105 ПС ДИВОВКА с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 ТП-251 Л1 Ф-105 ПС ДИВОВКА произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4 ТП-251 Л1 Ф-105 ПС ДИВОВКА произведена обрезка веток на выявленных деревьях
3575 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-20 08:37 | 2022-02-20 08:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец в пролете опор №17-61-17-62 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец в пролете опор №17-61-17-62, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине.
3576 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-20 08:30 | 2022-02-20 09:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 на провода фаз "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 Пищ-908-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 Пищ-908-1 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Пищ-908-1 по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Пищ-908-1 по всей длине.
3577 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-02-20 08:20 | 2022-02-20 18:15 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ № 331.6 от ПС 110/35/10кВ "Золотухино", явилось 100% замыкание на Землю в сети 10 кВ, возникшее на опоре №42 в следствии обрыва вязки к изолятору фазы "А", под воздействием порывов ветра. | 4.4.4, Причиной обрыва вязки к изолятору фазы "А" на опоре №42 по ВЛ-10кВ № 331.6 от ПС 110/35/10кВ "Золотухино" явилась длительное воздействие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 331.6 от ПС 110/35/10 кВ Золотухино, с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 331.6 от ПС 110/35/10 кВ Золотухино, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены
3578 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-02-20 08:13 | 2022-02-20 09:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-9-3 Сычёвка послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №35 - №36. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-9-3 Сычёвка послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №35 - №36 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-3 КТП-9-3 Сычёвка в пролете опор №35 - №36. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
3579 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-02-20 08:12 | 2022-02-20 09:13 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР и воздействие порывистого ветра привело к кратковременному схлёсту проводов ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-025 ф.104 ПС Вышков в пролёте опор №10-11. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-025 ф.104 ПС Вышков в пролёте опор №10-11, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-025 ф.104 ПС Вышков ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-025 ф.104 ПС Вышков | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-025 ф.104 ПС Вышков в пролёте опор №10-11. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-025 ф.104 ПС Вышков в пролёте опор №10-11.
3580 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-02-20 08:01 | 2022-02-20 08:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 421.09 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 96-97 | 4.4.3, Причиной перекрытием проводов по ВЛ-10 кВ 421.09 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 96-97 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 421.09 ПС 35/10 «Моква» Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Земмзюлин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 421.09 ПС 35/10 «Моква» составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Выполнить снос деревьев пр.оп 96-97 стоящих вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 421.09 ПС 35/10 «Моква» и угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Земмзюлин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г.
3581 | 196 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-20 07:56 | 2022-02-20 10:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП-13 к ТП-23 Ф-631 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ-279 в ЦРП-2 Ф-631 ПС Цементная произошло в результате ТО на КЛ-6кВ ТП-13 к ТП-23 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЦРП-2. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ЦРП-2. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-13 - ТП-23. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Восстановлена КЛ-6кВ ТП-13 - ТП-23.
3582 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2022-02-20 07:51 | 2022-02-20 09:33 | 3.4.8.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ-3 ТП-402 ПС Р-Журавка произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8, куском алюминиевого провода, наброшенного на провода ВЛ, неизвестным посторонним лицом. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ-3 ТП-402 ПС Р-Журавка произошло вследствие механического воздействия на них, куска алюминиевого провода, наброшенного неизвестным, посторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сайгаков В.И. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение
3583 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2022-02-20 07:50 | 2022-02-20 09:01 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №66-67, что привело к двухфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №66-67, что привело к двухфазному замыканию. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие усиления ветра. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие усиления ветра. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Вырублены угрожающие падением деревья в пролетах опор №127-130 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома.
3584 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-20 07:47 | 2022-02-20 14:12 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ фид. 24(2) ПС ДВП, ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, ВЛ-10кВ фид. 10 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ветками деревьев, упавших из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток деревьев на провода ВЛ-10кВ фид. 24(2) ПС ДВП, ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, ВЛ-10кВ фид. 10 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошли перекрытия проводов , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 24(2) ПС ДВП, ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, ВЛ-10кВ фид. 10 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 24(2) ПС ДВП, ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, ВЛ-10кВ фид. 10 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 24(2) ПС ДВП, ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, ВЛ-10кВ фид. 10 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г.
3585 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2022-02-20 07:44 | 2022-02-20 12:05 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Ильинское вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю на фазе "В" из-за перекрытия птицей фарфорового изолятора фазы "В" ПР-10кВ КТП 562 Крафтлайнер. | 4.12, В результате перекрытия птицей фарфорового изолятора фазы "В" ПР-10кВ КТП 562 Крафтлайнер, произошло нарушение электрической изоляции и возникновения однофазного замыкания на "Землю" фазы "В", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Ильинское вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Ильинское на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Ильинское на предмет гнездования птиц. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Ильинское дефекты. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результату внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Ильинское замечаний нет
3586 | 175 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-20 07:43 | 2022-02-20 09:32 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Звездная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-70 Ф-603 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-70 Ф-603 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Звездная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-70 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3587 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-02-20 07:09 | 2022-02-20 08:27 | 3.4.8.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-303 ПС Радченская произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "В", "С" и "0" в пролете опор №9-10, куском стального провода, наброшенного неизвестным посторонним лицом, на провода ВЛ, | 4.4.1, Перекрытие проводов фаз "В", "С" и "0", в пролете опор №9-10, на ВЛ-0,4 кВ от КТП-303 ПС Радченская, произошло в результате механического воздействия при набросе куска стального провода, неизвестным, посторонним лицом, на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-303 ПС Радченская по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-303 ПС Радченская по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-303 ПС Радченская, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-303 ПС Радченская по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Замечаний нет Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3588 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2022-02-20 07:07 | 2022-02-20 09:37 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 33 ул.Димитрова в РУ 0,4 кВ КТП № 52 Жукова отключен АВ 0,4 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 52 Жукова в месте возникновения пожара жилого дома ул. Димитрова д.33. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 52 Жукова принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3589 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-02-20 07:02 | 2022-02-20 07:06 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения дефектов, произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений: порывистый ветер до 17 м/с произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное устранение дефектов в части недопустимого провиса провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Масте Селифонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
3590 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-02-20 07:00 | 2022-02-20 08:21 | 3.4.12.2.1, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №61-62. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №61-62. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №03 ПС 35кВ Отъясская | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Отъясская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуются Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3591 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-02-20 06:38 | 2022-02-20 07:09 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП 3-45 ПС Давыдовка послужило однофазное замыкание на землю из-за повреждения разрядника 10 кВ фазы «В» и касания провода шлейфа фазы «В» от проходного изолятора к разряднику, корпуса ТП, при пробое фарфорового разрядника 10кВ фазы «В» в следствии старения фарфора в процессе длительной эксплуатации (произошло его частичное разрушение) при сильных порывах ветра до 20 м/с и осадков в виде дождя и мокрого снега. | 4.1.3, Повреждение разрядника 10 кВ фазы «В» и касание провода шлейфа фазы «В» от проходного изолятора к разряднику, корпуса ТП 3-45 ПС Давыдовка , произошло при пробое , с последующим частичным разрушением фарфорового разрядника 10кВ фазы «В» в следствии старения фарфора, с потерей его диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 20 м/с и осадков в виде дождя и мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств и характеристик материала разрядника 10 кВ фазы «В» в результате длительной эксплуатации на ТП 3-45 ПС Давыдовка TP010-9361920 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-3 ПС Давыдовка до ЛР-3-1 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-3 ПС Давыдовка до ЛР-3-1 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-3 ПС Давыдовка до ЛР-3-1, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-3 ПС Давыдовка до ЛР-3-1 дефектов, влияющих на безаварийную работу, не выявлено.
3592 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-20 06:27 | 2022-02-20 07:36 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на КЛ 10 кВ №12(13) произошло по причине пробоя изоляции одной жилы кабеля фазы "А" с замыканием на землю на участке между ТП №135 и ТП №120 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жилы кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Иванов И.Е. | 4.12, Пробой изоляции с замыканием на землю одной жилы кабеля фазы "А" на участке между ТП №135 и ТП №120 КЛ-10 кВ №12(13) ПС 35/10 кВ РМК произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жилы кабеля в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции с замыканием на землю одной жилы кабеля фазы "А" на КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10 кВ №12(13) ПС 35/10 кВ РМК электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
3593 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-20 06:24 | 2022-02-20 08:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г.
3594 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-20 05:17 | 2022-02-20 06:15 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4кВ ф-3 Советск в РУ-0,4 кВ ЗТП №19 кл.Калинина произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ ф-3 Советск ЗТП №19 кл.Калинина, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №14-15 ВЛ ВЛ 0,4кВ ф-3 Советск ЗТП №19 кл.Калинина, из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ 0,4кВ ф-3 Советск в РУ-0,4 кВ ЗТП №19 кл.Калинина. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф-3 Советск ЗТП №19 кл.Калинина. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ф-3 Советск ЗТП №19 кл.Калинина. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г.
3595 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-20 05:05 | 2022-02-20 05:06 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 17м/с произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №44-№45 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Комсомольская, что привело к КЗ ВЛ и аварийному отключению В 10кВ №1 на ПС 110кВ Комсомольская с неуспешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ в пролёте опор №44-№45 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Комсомольская при падении ветки дерева, растущего в близи охранной зоны ЛЭП. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Комсомольская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Комсомольская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г.
3596 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-20 05:05 | 2022-02-20 05:07 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 17м/с произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №85-№86 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Комсомольская, что привело к КЗ ВЛ и аварийному отключению В 10кВ №9 на ПС 110кВ Комсомольская с неуспешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ в пролёте опор №85-№86 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Комсомольская при падении ветки дерева, растущего в близи охранной зоны ЛЭП. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Комсомольская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Комсомольская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г.
3597 | 253 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-20 05:03 | 2022-02-20 07:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3346 к ТП3403 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф603 РП24 к ТП3430 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3346 к ТП3403 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП04 Ф603 к ТП3430. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф603 к ТП3430 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3346 к ТП3403. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3346 к ТП3403 восстановлена.
3598 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-20 03:38 | 2022-02-20 19:55 | 3.4.12.1.3, Отключение КЛ 10 кВ фид.№08 ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №91- №92 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. Отключение КЛ 10 кВ №22(10) ПС 35 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах в пролете опор №4- №5 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2/4/4 - №2/4/5 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. Отключение КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №113- №114 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. Отключение КВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №66- №67 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 35 кВ Берново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№57-58-59 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Берново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№37-38-39 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №91-№92 КЛ 10 кВ фид. №08 ПС 110 кВ Зубцов под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ-10 кВ фид. №08 ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №4-№5 на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах КЛ 10 кВ №22(10) ПС 35 кВ РМК под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ-10 кВ №22(10) ПС 35 кВ РМК действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №2/4/4-№2/4/5 ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №113-№114 КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ-10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №66-№67 КВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Заднее Поле под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №03 ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролетах опор №№57-58-59 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Берново, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 35 кВ Берново действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролетах опор №№37-38-39 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Берново, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Берново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 17 ПС Берново,ВЛ 10кВ №01 ПС Берново, КЛ 10кВ фид. № 08 ПС Зубцов, КЛ-10кВ ф№ 22(10) ПС 35/10 РМК, ВЛ-10кВ ф № 16 (7) ПС РМК, КЛ 10кВ фид. № 05 (12) ПС Зубцов, КВЛ10№03 ПС З.Поле с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 17 ПС Берново,ВЛ 10кВ №01 ПС Берново, КЛ 10кВ фид. № 08 ПС Зубцов, КЛ-10кВ ф№ 22(10) ПС 35/10 РМК, ВЛ-10кВ ф № 16 (7) ПС РМК, КЛ 10кВ фид. № 05 (12) ПС Зубцов, КВЛ10№03 ПС З.Поле. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: .
3599 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-20 03:10 | 2022-02-20 03:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 РП-31 явилось падение ветки дерева на провода на ответвлении к вводу д.№10 ул. Кирова с опоры №4/10 ВЛ-0,4кВ №1 РП-31 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 РП-31 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу д.№10 ул. Кирова с опоры №4/10 ВЛ-0,4кВ №1 РП-31 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ на ответвлении к вводу в д.№10 ул. Кирова с опоры №4/10 ВЛ-0,4кВ №1 РП-31. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о. старшего мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ на ответвлении к вводу в д.№10 ул. Кирова с опоры №4/10 ВЛ-0,4кВ №1 РП-31.
3600 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-20 03:01 | 2022-02-20 03:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-611 ПС Гнездово явилось повреждение в сети потребителя за ЛР-358. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
3601 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-02-20 02:40 | 2022-02-20 03:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 (Кононово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 (Кононово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 (Кононово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н Состояние: Не выполнено
3602 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-02-20 02:28 | 2022-02-20 02:31 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Верейка явилось повреждение на оборудовании СТП 941 ВЛ-10-1 ПС Верейка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Ростелеком" | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской СТП 941 ВЛ-10-1 ПС Верейка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Ростелеком", в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС Верейка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Ростелеком" о приведении потребительского оборудования СТП 941 ВЛ-10-1 ПС Верейка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
3603 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-20 02:22 | 2022-02-20 16:40 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №38-39 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 2) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №110-111 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №38-39 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Бор действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №110-111 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№03 Бор с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 Бор произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ№03 Бор Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№03 Бор произведен.
3604 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-02-20 02:13 | 2022-02-20 21:57 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Земцы, произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №59-60, 63-64 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния между проводами при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде мокрого снега и порывистым ветром. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега и порывов ветра на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №59-60, 63-64 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Земцы, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Земцы, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: расчистка трассы в пролетах опор 34-38
3605 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-20 01:33 | 2022-02-20 01:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) из-за сильного ветра на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Топки, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Топки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Топки и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы
3606 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-20 01:30 | 2022-02-20 01:50 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ ПС 110/6 кВ Железн. Ф549 потр (на балансе МУП "ТТП") произошло отключение ВЛ действием защит.
3607 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-02-20 01:29 | 2022-02-20 02:39 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская явилось короткое замыкание возникшее из-за неумышленного повреждения на оборудовании потребительской КТП-107, находящейся в собственности и на балансе потребителя ИП Погосян А.С. | 4.12, Причиной короткого замыкание на оборудовании потребительской КТП-107 от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская, находящейся в собственности и на балансе потребителя ИП Погосян А.с., стало неумышленное нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Погасян А.С. о приведении потребительской КТП-107 от ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Радченская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ИП Погасян А.С. о приведении потребительской КТП-107 от ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Радченская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3608 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-02-20 00:22 | 2022-02-20 00:23 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Радченская явилось короткое замыкание возникшее из-за неумышленного повреждения на оборудовании потребительской КТП-408, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Форест" | 4.12, Причиной короткого замыкание на оборудовании потребительской КТП-408 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Радченская, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Форест", стало неумышленное нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Форест" о приведении потребительской КТП-408 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Радченская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Форест" о приведении потребительской КТП-408 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Радченская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3609 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-20 00:15 | 2022-02-20 20:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 Искра-2 от ПС 35/10 Сеглино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №97 - №98 деревом, сломанным сильным порывом ветра, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области; Отключение ВЛ 10кВ №12 Колпинец от ПС 35/10 Г.Озёра произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №12 - №13 деревом, сломанным сильным порывом ветра, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, с обрывом провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролете опор №97 - №98, ВЛ 10кВ №04 Искра-2 от ПС 35/10 Сеглино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 Искра-2 от ПС 35/10 Сеглино действием МТЗ; В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №12 - №13, ВЛ 10кВ №12 Колпинец от ПС 35/10 Г.Озёра под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор с обрывом провода, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 Колпинец от ПС 35/10 Г.Озёра действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 Искра-2 от ПС 35/10 Сеглино; ВЛ 10кВ №12 Колпинец ПС 35/10 Г.Озёра для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 Искра-2 от ПС 35/10 Сеглино; ВЛ 10кВ №12 Колпинец ПС 35/10 Г.Озёра Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №04 Искра-2 от ПС 35/10 Сеглино; ВЛ 10кВ №12 Колпинец ПС 35/10 Г.Озёра - устранить эти дефекты Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 Искра-2 от ПС 35/10 Сеглино; ВЛ 10кВ №12 Колпинец ПС 35/10 Г.Озёра
3610 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-19 23:54 | 2022-02-20 01:46 | 3.4.7.3.3, В результате сильных порывов ветра и снега произошло падение ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) и замыкание на проводах фаз "А" , "В" в пролете опор №126-№127 ВЛ-10кВ №2 ПС "Судбищи", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и "В" и в пролете опор №126-№127 ВЛ-10кВ №2 ПС Судбищи, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №126-№127 на ВЛ 10 кВ №2 ПС Судбищи | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР по ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Судбищи по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Судбищи по всей длине.
3611 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-19 23:54 | 2022-02-20 00:01 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра и снега произошло касание ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) и замыкание на проводах фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4-№3-5 ВЛ-10кВ №3 ПС "Судбищи", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и "В" и в пролете опор №3-4-№3-5 ВЛ-10кВ №3 ПС "Судбищи", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ В №-3 ПС Судбищи и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвеlty внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Судбищи по всей длине.
3612 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-19 23:45 | 2022-02-20 01:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-611 ПС Смоленск 2 явилось повреждение на потребительской ТП-391 СНТ "Друзья природы". |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю СНТ "Друзья природы". Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю СНТ "Друзья природы".
3613 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-19 23:40 | 2022-02-20 00:29 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "0" пролёте опор №22-23 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №20/К-15-160 Густые Тычинки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "0" из за падения ветки дерева №22-23 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №20/К-15-160 Густые Тычинки произошло возникновение однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП №20/К-15-160 Густые Тычинки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №2 КТП №20/К-15-160 Густые Тычинки. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: план работ.
3614 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-19 23:15 | 2022-02-20 00:39 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 4 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 511 каб.Б ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 376-ТП 511 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 376-ТП 511 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 376-ТП 511 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 376-ТП 511 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 376-ТП 511 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 376-ТП 511 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3615 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-02-19 22:50 | 2022-02-19 23:05 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 28-29, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 20 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 28-29 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево по всей длинне на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
3616 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-19 22:45 | 2022-02-19 23:42 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 6/0,4 кВ №4-11 ПС 35 кВ Хохол-1 персоналом бригады ОВБ-2 Хохольского РЭС, послужил неполнофазный режим работы трансформатора, вследствие отгорания шлейфа фазы «А» на ТР-10 кВ от КТП 6/0,4 кВ №4-11. | 4.13, Отгорание шлейфа фазы «А» на ТР-10 кВ от КТП 6/0,4 кВ №4-11 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло следствие нагрева провода из-за ослабления контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения с последующим отгоранием шлейфа фазы «А» на ТР-10 кВ на КТП 4-11 ПС Хохол-1 TP006-0008764 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех ТР-10 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет дефектов. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить тепловизионный контроль всех ТР-10 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех ТР-10 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля всех ТР-10 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
3617 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2022-02-19 22:33 | 2022-02-19 23:35 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ-1 ТП-401 ПС Лозовое произошло по причине кратковременного схлестывания провода фазы "А" с нулевым проводом ответвления от опоры №11 к жилому дому, ветками дерева растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.12, Кратковременное схлёстывание провода фазы "А" и нулевого провода ответвления к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4кВ-1 ТП-401 ПС Лозовое произошло вследствие касания ветками дерева, растущего в охранной зоне проводов при сильных порывах ветра до 20 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: : Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ под проводами ответвления к жилому дому от опоры №11 на ВЛ-0,4кВ-1 ТП-401 ПС Лозовое VN004-00047055 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ-1 ТП-401 ПС Лозовое на предмет выявления деревьев и ДКР угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0.4-1 от КТП-401 ПС Лозовое. Дефектов нет. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ-1 ТП-401 ПС Лозовое от опоры № 11 к жилому дому Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: К жилому дому №11 и по всей длине ВЛ-0.4-1 от КТП-401 ПС Лозовое- чистка трассы от деревьев и поросли кустарника не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-1 ТП-401 ПС Лозовое выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Чистка трассы от деревьев и поросли кустарника не требуется
3618 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-19 22:12 | 2022-02-19 22:58 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1059 ВЛ-1007 ПС Каспля явилось повреждение на балансе потребителя запитанного от опоры №23. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
3619 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-19 22:07 | 2022-02-19 22:47 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1107 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №14 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №14 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1107 ПС 110 кВ Грибановка, при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1107 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1107 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
3620 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2022-02-19 22:00 | 2022-02-19 23:50 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-1008 ПС Каменка явилось междуфазное короткое замыкание из-за падения ветки дерева из-за границы охранной зоны на провода ВЛ в пролете от опоры № 5/1 до КТП во время порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Каменка явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия ветки дерева на провода ВЛ в пролете от опоры № 5/1 до КТП упавшей из-за границы охранной зоны ВЛ во время порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Каменка проходящих по лесистой местности с целью выявлением угрожающих деревьев. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Каменка проходящих по лесистой местности с целью выявлением угрожающих деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Каменка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Каменка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете от опоры № 5/1 до КТП. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете от опоры № 5/1 до КТП.
3621 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-19 21:58 | 2022-02-20 00:17 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 послужил обнаруженный соскочивший изолятор фазы «А» на опоре №107 в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка изолятора фазы «А» на опоре №107 ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы «А» на опоре №107 на ВЛ-6-4 ПС Хохол-1 VS006-0001500 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 в пролетах опор №105-110 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить верховой осмотр ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 в пролетах опор №105-110 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 в пролетах опор №105-110, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 в пролетах опор №105-110, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
3622 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-19 21:50 | 2022-02-19 22:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 995 явилось повреждение в эл. сетях потребителя (торг. павильон) с опоры №9. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (Садкевич П.Н.). Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю (Садкевич П.Н.).
3623 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-19 21:35 | 2022-02-19 22:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-205 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №1 - №1(ВЛ №1) в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-205 явилось междуфазное (однофазное) короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 - №1(ВЛ №1) в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1 - №1(ВЛ №1) ВЛ-0,4кВ №2 ТП-205. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшего мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1 - №1(ВЛ №1) ВЛ-0,4кВ №2 ТП-205.
3624 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-02-19 21:29 | 2022-02-19 22:44 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 275 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 275 ПС 35 кВ Уразово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 275 ПС 35 кВ Уразово ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 275 ПС 35 кВ Уразово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 275 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 275 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3625 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2022-02-19 21:20 | 2022-02-19 21:24 | 3.4.9.3, Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине повреждения в ТП 099, принадлежащей Дорожно-ремонтному строительному управлению |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра направить письмо руководству Дорожно-ремонтному строительному управлению об устранении выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо для устранения выявленных замечаний Мероприятие: Техническое Выполнить совместно с представителем потребителя Дорожно-ремонтного строительного управления осмотр ТП № 099, подключенной к ВЛ 10 кВ № 243.13 ПС 110/10/35 кВ Медвенка и не находящейся в эксплуатационной ответственности филиала Курскэнерго. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ТП
3626 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-02-19 21:10 | 2022-02-19 22:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-01 ПС Судиславль действием защиты МТЗ явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 19-37 - № 19-38 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, При усилении ветра до 18 м/с произошло перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 19-37 - № 19-38 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Судиславль упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Замечаний нет.
3627 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-19 20:55 | 2022-02-19 22:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 №2 КТП-4/Н-2-250 Ягодное на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 №2 КТП-4/Н-2-250 Ягодное на провода фаз "А" и "В", произошло возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №2 КТП-4/Н-2-250 Ягодное нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 КТП-4/Н-2-250 Ягодное по всей длине. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
3628 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-19 20:35 | 2022-02-19 21:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 №1 ТП-1099 ВЛ-1006 ПС Каспля явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №4-14 - №7-1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 №1 ТП-1099 ВЛ-1006 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-14 - №7-1 в результате механического воздействия (при падении) ветви дерева находящегося за пределами охраной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №4-14 - №7-1 ВЛ-0,4 №1 ТП-1099 ВЛ-1006 ПС Каспля. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №4-14 - №7-1
3629 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-19 20:34 | 2022-02-19 22:26 | 3.4.12.2.3, Отключение в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Шушково при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Шушково при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Шушково. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Шушково устранены выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3630 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-02-19 20:20 | 2022-02-19 21:45 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ С.Липяги произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №53-54 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №53-54 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ С.Липяги явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ С.Липяги разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ С.Липяги мероприятия не требуются
3631 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2022-02-19 20:18 | 2022-02-19 21:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-073 д. Любавичи ВЛ-1003 ПС Любавичи явилось падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода линии в пролете опор №7 - №8, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 073 д. Любавичи ВЛ-1003 ПС Любавичи явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлестывания нулевого и фазного проводов в пролете опор №7 - №8, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №7 - №8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-073 д. Любавичи ВЛ-1003 ПС Любавичи. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка.
3632 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-19 20:13 | 2022-02-19 23:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г.
3633 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2022-02-19 20:10 | 2022-02-19 22:07 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-73 Л3 Ф-602 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-73 Л3 Ф-602 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №14-15 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-73 Л3 Ф-602 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №14-15 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-73 Л3 Ф-602 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №14-15 угрожающих падением на провода
3634 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-02-19 20:10 | 2022-02-19 22:24 | 3.4.12.1.1, В результате схода снега с крыши , произошёл схлёст проводов перекидки от оп. № 25 к жилому дому, возникшее КЗ вызвало перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2. | 4.4.5, Падение снега на провода, в результате схода снега с крыши, произошёл схлёст проводов перекидки от оп. № 25 к жилому дому, возникшее КЗ вызвало перегорание ПН-2 ВЛ 0,4кВ№2. | Мероприятие: Организационное Направить предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега.
3635 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-02-19 19:52 | 2022-02-19 21:48 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №268-269 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка в пролете опор №268-269 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3636 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-02-19 19:50 | 2022-02-20 02:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ 412.16 явилось замыкание проводов ВЛ в пр.оп 151-152 произошедшее в результате обрыва проводов из-за падения на провода ветки дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причиной обрыва провода в пр.оп 151-152 по ВЛ 10 кВ 412.16 явилось падение на провода ветки с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 412.16 Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Земзюлин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ 412.16 составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г.
3637 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-19 19:44 | 2022-02-19 21:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ф3 от ТП 725 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д.18 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить в адрес потребителя претензионное письмо
3638 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-02-19 19:32 | 2022-02-19 20:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 354 (Юркино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 354 (Юркино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 354 (Юркино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 354 (Юркино) VN004-00065372 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 354 (Юркино) Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 354 (Юркино) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Сотникову М.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3639 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-19 19:32 | 2022-02-19 20:23 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 280 д. Каликино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 280 д. Каликино, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 280 д. Каликино, из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 280 д. Каликино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 280 д. Каликино. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 280 д. Каликино. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г.
3640 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-02-19 19:32 | 2022-02-19 19:34 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное явилось повреждение на оборудовании КТП 704 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Ветеран. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской КТП 704 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Ветеран, в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Ветеран о приведении потребительского оборудования КТП 704 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3641 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-19 19:29 | 2022-02-19 21:47 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в РУ дома № 39 ул. Б.Барок (повреждение устранено потребителем). по ВЛ 0,4кВ № 1 произошло аварийное отключение АВ в РУ 0,4кВ КТП № 554. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома № 39 ул. Б.Барок, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
3642 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-19 19:08 | 2022-02-19 21:13 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ КТП 715 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №5 по ул.Каштановая, запитанного от опоры №13. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3643 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-19 19:07 | 2022-02-19 19:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-807 ВЛ-1002 ПС Мазальцево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №18 - №18/1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-807 ВЛ-1002 ПС Мазальцево явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №18 - №18/1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №18 - №18/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-807 ВЛ-1002 ПС Мазальцево. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №18 - №18/1
3644 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-19 19:03 | 2022-02-19 21:52 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 619 РП 10 кВ Репное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №7 по ул.Октябрьская, запитанного от опоры №1/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Отправка письма потребителю.
3645 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-02-19 19:03 | 2022-02-19 20:07 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4-1 ТП 3-7 ПС 35кВ Степановка послужило падение нулевого провода на опоре №20 на траверсу, вследствие обрыва его вязки, из-за износа провода вязки в процессе длительной эксплуатации, под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Обрыв его вязки нулевого провода на опоре № 20 ВЛ-0,4-1 ТП 3-7 ПС 35кВ Степановка произошел из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 20м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала вязки нулевого провода на опоре №20 ВЛ-0,4-1 ТП 3-7 ПС 35кВ Степановка в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4-1 ТП 3-7 ПС 35кВ Степановка VN004-93604995 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП 3-7 ПС 35кВ Степановка по всей длине для выявления дефектов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП 3-7 ПС 35кВ Степановка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
3646 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-02-19 19:02 | 2022-02-20 00:57 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 976 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате обрыва провода фазы "А", с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/5-3/6, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №3/5-3/6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 976 ПС 35 кВ Казинка произошел в результате усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 976 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3647 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2022-02-19 18:47 | 2022-02-19 20:09 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной ветки дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП 2-3 Городок ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Поселки на провода в пролете опор №19 - №20 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Перегорание ПН-2 Фаза "В" РБ 0,4кВ Ф-1 КТП 2-3 Городок произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №19 - №20 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток по ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП 2-3 Городок ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Поселки. Срок исполнения: 30.09.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Не выполнено
3648 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-19 18:40 | 2022-02-19 18:50 | 3.4.12.2.3, ВЛ-0,4кВ КТП 10/С-3-180 Ф-1 н.п. Пасынки. В результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ № 1 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ КТП 10/С-3-180 Ф-1 н.п.Пасынки В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ № 1 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4кВ КТП 10/С-3-18- Ф-1 н.п. Пасынки, по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разраюотаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТП 10/С-3-180 Ф-1 н.п.Пасынки произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ №1
3649 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2022-02-19 18:07 | 2022-02-19 18:13 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ А-2-1 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ А-2-1 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП А-2-1 по всей длине Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Внуков Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП А-2-1 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Внуков Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г.
3650 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-02-19 18:05 | 2022-02-19 19:17 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №9-10. Возникшее КЗ вызвало перегорание Н/В предохранителя фид.№1 фаза "A". | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 9-10. Возникшее КЗ вызвало перегорание Н/В предохранителя фид.№1 фаза "A". | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 416 с.Вановье, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 416 с.Вановье, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: будут устранены выявленные недостатки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3651 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-19 18:03 | 2022-02-19 21:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №10-9 - №10-10 деревом, сломанным сильным порывом ветра, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, с обрывом провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области; Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Тимково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №5-59 - №5-60 веткой дерева, наклоненной сильным порывом ветра, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролете опор №10-9 - №10-10, ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор с обрывом провода, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. В результате механического воздействия, при наклоне ветки дерева, на провода в пролете опор №5-59 - №5-60, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Тимково под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Тимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Тимково для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Тимково Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Тимково - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Тимково
3652 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2022-02-19 17:40 | 2022-02-19 23:48 | 3.4.7.3.1, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Старая Криуша произошло из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка между шлейфов фаз "А" и "В" на опоре №280 вследствие обрыва шлейфа фазы "В" между РТП-10 КТП №248 ПС 35кВ Старая Криуша и ВЛ в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветра до 20 м/сек. Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Старая Криуша и КТП №248 ПС 35кВ Старая Криуша послужил обрыв шлейфа 10 кВ фазы "В" от ВЛ к РТП-10 КТП №248 ПС 35кВ Старая Криуша. | 4.3.3, Обрыв шлейфа фазы "В" между РТП-10 КТП №248 и ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Старая Криуша, произошёл из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации и воздействием ветра до 20 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Старая Криуша VS010-0003527 | Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр РТП-10 КТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Старая Криуша с оценкой состояния шлейфов на предмет крепления и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен визуальный осмотр РТП-10 КТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Старая Криуша, замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра запланировать монтаж дополнительных подставных изоляторов шлейфов к РТП-10 КТП на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Старая Криуша. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Старая Криуша, мероприятия не требуется.
3653 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2022-02-19 17:35 | 2022-02-19 19:10 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф10-06 ПС Дьяконово установлено, что в результате порывов ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 139-140. В результате падения дерева произошло перекрытие проводов всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф10-04 ПС Дьяконово установлено, что в результате порывов ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 96-97. В результате падения дерева произошло перекрытие между крайним проводом и землей, что привело к возникновению замыкания на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 139-140 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Дьяконово упавшим деревом. Перекрытие между крайним проводом и землей в пролете опор № 96-97 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Дьяконово упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Дьяконово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Дьяконово, при необходимости, выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово, при необходимости, выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ
3654 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-19 17:20 | 2022-02-19 21:09 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 507 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №371 по ул.Березовая, запитанного от опоры №17. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
3655 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-19 17:14 | 2022-02-19 17:54 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №ВЛ 0,4кВ №1 ТП №333 Поддубье произошло по причине возникновения КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №10-11 в результате падения на провода ветки с дерева, упавшей из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел обрыв проводов в пролете опор №10-11 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № ВЛ 0,4кВ №1 ТП №333 Поддубье. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №333 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №333 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №333. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №333 дефектов не обнаружено
3656 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище на провода в пролете опор №А-10 - №А-11 послужило несвоевременное выявление и вырубка сухого дерева, угрожающего падением на провода. | 4.4.3, В-10кВ ВЛ-1005 на ПС 110/35/10кВ Стодолище отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №А-10 - №А-11 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением на провода сухое дерево в пролете опор №А-10 - №А-11 на ВЛ-1005 на ПС 110/35/10кВ Стодолище ВЛ-1005 на ПС 110/35/10кВ Стодолище | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, в том числе сухих деревьев, в пролете опор №А-10 - №А-11 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, в том числе сухих деревьев. Срок исполнения: 19.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено
3657 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-02-19 17:06 | 2022-02-19 17:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 267 Хламово послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5 - №6. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 267 Хламово послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 267 Хламово в пролете опор №5 - №6. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 267 Хламово в пролете опор №5 - №6.
3658 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-19 17:02 | 2022-02-19 17:21 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода и из-за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4 №1 КТП-1/М-7-250 2е Мисайлово , произошел с хлёст проводов жилому дому, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "С" и "Ноль", с возникновением КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлёст провод к жилому дому ВЛ-0,4 №1 КТП-1/М-7-250 2е Мисайлово , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-1/М-7-250 2е Мисайлово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-1/М-7-250 2е Мисайлово по всей длине. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ.
3659 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2022-02-19 17:00 | 2022-02-19 18:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 251 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №15 - №16. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 251 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №15 - №16 с возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Петровичи на участке опор №15 - №16. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Карезо В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка деревьев
3660 | 172 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-19 16:47 | 2022-02-19 18:36 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул. Урицкого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-8 Ф-609 ПС Любохонская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-8 Ф-609 ПС Любохонская с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Урицкого. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-8 Ф-609 ПС Любохонская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3661 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-19 16:32 | 2022-02-19 19:47 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №22-23 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 12/А-12-160 Мастерские, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №22-23 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 12/А-12-160 Мастерские, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 12/А-12-160 Мастерские. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 12/А-12-160 Мастерские разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
3662 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-02-19 16:28 | 2022-02-19 18:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича), произошло по причине междуфазного КЗ на спусках 10кВ от ПР 10 кВ к ТП №376 (без повреждения) из-за сильного порывистого ветра в результате чего произошло падение ветки дерева на спуски 10кВ от ПР 10 кВ к ТП №376 из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и их перекрытие при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на спуски 10кВ от ПР 10 кВ к ТП №376 (без повреждения) из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошло перекрытие проводов от ПР 10 кВ к ТП №376, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича). Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
3663 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-19 16:27 | 2022-02-19 16:35 | 3.4.7.3.3, В результате падения ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "А" в пролете опор №22-№23 ВЛ-0,4кВ № Ф№2 от КТП№13/РБ-20-160 д.Прусынок, произошло нарушение электрической изоляции от схлеста, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "А" в пролете опор №22-№23 ВЛ-0,4кВ №Ф№2 от КТП№13/РБ-20-160 д.Прусынок , произошло нарушение электрической изоляции от схлеста, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на Ф№2 от КТП№13/РБ-20-160 д.Прусынок Ф№2 от КТП№13/РБ-20-160 д.Прусынок | Мероприятие: Техническое Ф№2 от КТП№13/РБ-20-160 д.Прусынок Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ №2 Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Ф№2 от КТП№13/РБ-20-160 д.Прусынок Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ №2 Мероприятие: Техническое Ф№2 от КТП№13/РБ-20-160 д.Прусынок Произвести вырубку деревьев. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Ф№2 от КТП№13/РБ-20-160 д.Прусынок Произвели вырубку деревьев. Мероприятие: Организационное Ф№2 от КТП№13/РБ-20-160 д.Прусынок По результатам внеочередного осмотра ВЛ №2 от КТП№13/РБ-20-160 д.Прусынок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС
3664 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2022-02-19 16:20 | 2022-02-19 18:17 | 3.4.12.2.1, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-222 ВЛ-1002 ПС Коммунар явился схлест проводов неизолированного вводного устройства от опоры № 9/4 при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-222 ВЛ-1002 ПС Коммунар явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов водного устройства от опоры № 9/4 ВЛ-0,4 кВ №3 в результате воздействия порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 222 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Коммунар. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 222 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Коммунар. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-222 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Коммунар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-222 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Коммунар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3665 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-19 16:15 | 2022-02-19 16:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ от ТП-597 яч.1 до ТП-598 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ТП-597 яч.1 до ТП-598 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 32 года. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 10 кВ от ТП-597 яч.1 до ТП-598 яч.1 на участке от ТП-597 яч.1 до ТП-598 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ТП-597яч.1-ТП-598 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ТП-597яч.1-ТП-598 яч.1, со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ТП-597яч.1-ТП-598 яч.1, со сроком эксплуатации более 15 лет. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования не обнаружено.
3666 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2022-02-19 16:08 | 2022-02-19 17:09 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-245 ВЛ-1003 Чепли явилось падение ветви дерева на провода в пролете опор №5- №6 при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-245 ВЛ-1003 Чепли явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №5 - №6 в результате механического воздействия (при падении) ветви дерева находящегося за пределами охраной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-245 ВЛ-1003 Чепли. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
3667 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-02-19 16:07 | 2022-02-19 17:56 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Жичицы явилось отгорание шлейфа фазы "В" на разъединителе ЛР-411 в результате несвоевременное выявление нагрева контактного соединения шлейфа с неподвижным контактом разъединителя. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Жичицы явилось отгорание шлейфа фазы "В"на разъединителе ЛР-411 в результате несвоевременно выявленного нагрева контактного соединения шлейфа с неподвижным контактом разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения шлейфа фазы "В" с неподвижным контактом разъединителя ЛР-411 ВЛ-1003 ПС Жичицы. на ВЛ-1003 ПС Жичицы VS010-0004088 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений ЛР-411 ВЛ-1003 ПС Жичицы. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3668 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-19 19:10 | 2022-02-19 21:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Савватьево произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №23-№24 без обрыва проводов, в результате падение ветки с дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с последующим падением ветки на землю. Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС Глазково произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №1-2 отпайки на ТП Бельведер в результате падения дерева под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №23-№24 ВЛ-10кВ №05 ПС Савватьево из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №23-24 без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС Савватьево действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному АПВ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 05 ПС Глазково в пролете опор №1-2 отпайки на ТП Бельведер, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 05 ПС Глазково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Савватьево, ВЛ-10кВ № 05 ПС Глазково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Савватьево, ВЛ-10кВ № 05 ПС Глазково с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС Савватьево, ВЛ-10кВ № 05 ПС Глазково. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС Савватьево, ВЛ-10кВ № 05 ПС Глазково дефектов не обнаружено
3669 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-02-19 16:00 | 2022-02-19 22:19 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, разрушения изолятора ШС-10 фазы "С" ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Тросна опоры № 98 , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного замыкания на землю, протеканию тока замыкания на землю по телу ж/б опоры, перегоранию арматуры, излому ж/б опоры у основания, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за старения изоляции и изменение свойств материала изолятора ШС-10 при длительной эксплуатации ВЛ 10кВ №8 на опоре № 98, произошло возникновение однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции и изменение свойств материала изолятора ШС-10 при длительной эксплуатации ВЛ 10кВ №8 на опоре № 98 на ВЛ-10кВ №8 ПС Тросна 110 Опора № 98Ф.8 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Произвести замену опоры №98 Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена опоры №98
3670 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-19 16:00 | 2022-02-19 17:17 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-608 ВЛ-1002 ПС Трудилово явилось падение ветви дерева на провода в пролете опор №4 - №7-1 при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-608 ВЛ-1002 ПС Трудилово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4 - №7-1 в результате механического воздействия (при падении) ветви дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №4 - №7-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-608 ВЛ-1002 ПС Трудилово. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №4 - №7-1
3671 | 279 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-19 15:40 | 2022-02-19 17:23 | 3.4.12.1.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф9 ЗТП-57 ф613 ПС Новозыбков в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ф9 ЗТП-57 ф613 ПС Новозыбков в пролете опор №2-3 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ЗТП-57. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф9 ЗТП-57 ф613 ПС Новозыбков в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 ф9 ЗТП-57 ф613 ПС Новозыбков без замечаний.
3672 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-02-19 15:35 | 2022-02-19 17:10 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ВЛ-606 ПС ЗССК явилось КЗ во внутренней сети потребителя. В РУ-0,4кВ ТП-265 обнаружен перегоревший ПН-2. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ВЛ-606 ПС ЗССК явилось КЗ в результате нарушения электрической изоляции в сетях потребителя | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ВЛ-606 ПС ЗССК с целью выявления дефектов Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Сычев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ВЛ-606 ПС ЗССК Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ВЛ-606 ПС ЗССК , разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Сычев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ВЛ-606 ПС ЗССК
3673 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2022-02-19 15:30 | 2022-02-19 16:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-12-3 Ламоново послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №5 - №6. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-12-3 Ламоново произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-12-3 Ламоново. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено
3674 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Павлово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №45 - №46 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Павлово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №45 - №46 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1001 ПС Павлово с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №45 - №46 на ВЛ 1001 ПС Павлово. Срок исполнения: 27.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1001 ПС Павлово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 15.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
3675 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2022-02-19 15:15 | 2022-02-19 15:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 от ПС 35 кВ Эртиль-город явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 12-13 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 12-13 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Эртиль-Город произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Эртиль-Город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Эртиль-Город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Эртиль-Город разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Эртиль-Город разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуется.
3676 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1008 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4 - №5 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1008 ПС Ельня произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4 - №5 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1008 ПС Ельня с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №4 - №5 на ВЛ 1008 ПС Ельня. Срок исполнения: 18.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1008 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 11.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
3677 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №39 - №40 деревом , упавшим из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №39-№40 из-за пределов охранных зоны 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Диево , под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №39-№40, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Диево действием МТЗ с последующим падением дерева на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Диево с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Диево с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Диево дефекты. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Диево дефектов.
3678 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2022-02-19 15:10 | 2022-02-19 17:05 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож на провода в пролете опор №47 - №48 послужило несвоевременное выявление и вырубка подгнившего дерева, угрожающего падением на провода. | 4.4.3, В ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №47 - №48 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. При работе АПВ и включении по ТУ дерево находилось на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением на провода дерево в пролете опор №47 - №48 на ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, в том числе подгнивших деревьев, в пролете опор №47 - №48 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, в том числе подгнивших (сухих) деревьев. Срок исполнения: 19.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено
3679 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-19 15:08 | 2022-02-19 15:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3680 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-02-19 15:07 | 2022-02-19 17:11 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-102 ПС Первомайская произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "В" и "0" ответвления к зданию от опоры №7, произошедшее в результате схода массы снега с крыши здания, на провода ответвления. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "В" и "0" ответвления к зданию от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-102 ПС Первомайская, произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-102 ПС Первомайская по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-102 ПС Первомайская по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-102 ПС Первомайская, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-102 ПС Первомайская по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-102 ПС Первомайская, в случае выявления угрозы схода снежной массы с крыш зданий на ответвления к ним, направить письма владельцам жилых домов с предложением замены ответвлений выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а так же с предупреждением о своевременности очистки крыш домов от снега и льда. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-102 ПС Первомайская по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Замечаний нет
3681 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-02-19 15:07 | 2022-02-19 15:11 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ 3.2.1 ПС 110/10кВ Жирово произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№7-5 - 7-6. | 4.12, Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№7-5- 7-6 ВЛ-10кВ 3.2.1 ПС 110/10кВ Жирово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой от дерева на опор №№7-5- 7-6 ВЛ-10кВ 3.2.1 ПС 110/10кВ Жирово опор №№7-5- 7-6 ВЛ-10кВ 3.2.1 ПС 110/10кВ Жирово | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-10кВ 3.2.1 от ПС 110/10 кВ "Жирово" Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.2.1 от ПС 110/10 кВ "Жирово" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.2.1 от ПС 110/10кВ "Жирово" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
3682 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2022-02-19 14:52 | 2022-02-19 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-392 Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №7 - №9 веткой дерева находящимися в близи проводов из-за несвоевременной обрезки при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-392 Ельня произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7-№9 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-392 Ельня. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в пролете опор №7-№9 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-392 Ельня. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-392 Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: План мероприятий по устранению нарушений
3683 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-19 14:50 | 2022-02-19 16:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ от ТП-597 яч.1 до ТП-598 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-597 яч.1 до ТП-598 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 32 года. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 10 кВ КЛ-10 кВ от ТП-597 яч.1 до ТП-598 яч.1 на участке от ТП-597 яч.1 до ТП-598 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ от ТП-597 яч.1 до ТП-598 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ 10кВ РП-в/ч(п.Дачный) яч.12 - КТП-598 участок от ТП-597 яч.1 до ТП-598 яч.1 | Мероприятие: Техническое На КЛ 10кВ РП-в/ч(п.Дачный) яч.12 - КТП-598 выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей со роком в эксплуатации 25 лет и более. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3684 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-19 14:50 | 2022-02-19 14:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) из-за сильного ветра на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №70-71 ВЛ-10кВ Ф№15 ПС Алексеевская, произошло нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №70-71 ВЛ-10кВ Ф№15 ПС Алексеевская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф№15 ПС 35/10 Алексеевская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф№15 ПС 35/10 Алексеевская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
3685 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-19 14:49 | 2022-02-19 14:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская в пролете опор №25-26 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор №25-26, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
3686 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6 кВ №38 ПС 110кВ Тамбовская №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
3687 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2022-02-19 14:40 | 2022-02-19 16:38 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-066 ВЛ-1006 ПС Кардымово явилось падение ветви дерева на провода в пролете опор №4-1 - №4-2 при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-066 ВЛ-1006 ПС Кардымово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор № 4-1 – №4-2 ВЛ-0,4 кВ №1 в результате механического воздействия (при падении) ветви дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор № 4-1 – №4-2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 066 ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Кардымово. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор № 4-1 – №4-2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 066 ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Кардымово. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-066 ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-066 ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
3688 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-02-19 14:40 | 2022-02-19 18:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ -0,4 кВ произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия с последующим обрывом проводов в пролете оп.№16-14 №16-16, упавшей макушкой сухого дерева расположенным вблизи охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете оп.№6-14 №6-16 ВЛ-0,4 кВ произошел в результате падения макушки сухого дерева из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1037 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1037 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП1037 с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и в близи её угрожающих падением на провода ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1037, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены
3689 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2022-02-19 14:33 | 2022-02-19 16:11 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной ветки дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП 1-3 П. Буда ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Поселки на провода в пролете опор №24 - №25 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Перегорание ПН-2 фаза "А" РБ 0,4кВ Ф-2 КТП 1-3 П. Буда произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №24 - №25 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток по ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП 1-3 П. Буда ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Поселки. Срок исполнения: 30.09.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Не выполнено
3690 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-02-19 14:32 | 2022-02-19 17:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №6-5-№6-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №360 Алябьево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №6-5-№6-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №360 Алябьево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 360 Алябьево пос. по всей длине. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 360 Алябьево пос. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
3691 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2022-02-19 14:31 | 2022-02-19 16:28 | 3.4.12.1.2, Причиной перегорания н/в предохранителей ПН-2 ф "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №2 ул. Декабристов ТП-26 послужил сход льда со снегом с крыши жилого дома №17, ул. Декабристов при повышении температуры наружного воздуха на провода ввода, в пролете опор №7А - жилой дом №17 ВЛ-0,4кВ, с возникновением междуфазного КЗ. | 4.4.4, Перегорание н/в предохранителей ПН-2 фаз "А", "В" ВЛ 0,4кВ №2 ул. Декабристов ТП-26 произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при сходе льда со снегом с крыши жилого дома №17, ул. Декабристов, в пролете опор №7А - жилой дом №17 ВЛ-0,4кВ, с возникновением межфазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-16. | Мероприятие: Организационное Направить претензию собственнику жилого дома №17 ул. декабристов о своевременной и безопасной очистке снега с крыши дома, для предотвращения повреждения оборудования Рославльского РЭС ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлена претензия собственнику жилого дома №17 ул. Декабристов о своевременной и безопасной очистке снега с крыши дома, для предотвращения повреждения оборудования Рославльского РЭС ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго".
3692 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-02-19 14:30 | 2022-02-19 15:24 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры № 3/1 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1106 Барятино к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры № 3/1 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1106 Барятино к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1106 Барятино ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1106 Барятино | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1106 Барятино. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1106 Барятино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3693 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-02-19 14:15 | 2022-02-19 15:19 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35кВ Улин произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №(5-5)-(5-6) отпайки на ТП-105 (Соломкино-Наволок) веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35кВ Улин произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №37 - 38 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №(5-5)-(5-6) отпайки на ТП-105 (Соломкино-Наволок) ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35кВ Улин из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35кВ Улин действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №37 - 38 ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35кВ Улин из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35кВ Улин действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Улин, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Улин с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Улин, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Улин с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Улин, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Улин. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Улин, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Улин, запланировано на август месяц.
3694 | 171 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-02-19 14:05 | 2022-02-19 16:05 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-703 ф.1024 РП-103 в пролете опор №5Т1-5Т2 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-703 ф.1024 РП-103 в пролете опор №5Т1-5Т2, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-703 ф.1024 РП-103 по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-703 ф.1024 РП-103 по всей длине.
3695 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-02-19 14:04 | 2022-02-19 16:18 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем ООО "Авангард-Сервис" по причине повреждения РТП-10кВ КТП 443 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Авангард-Сервис". | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского РТП-10кВ КТП 443 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2, находящегося на балансе и обслуживании потребителя ООО "Авангард-Сервис", послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Авангард-Сервис" о приведении потребительского оборудования РТП-10кВ КТП 443 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3696 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2022-02-19 14:13 | 2022-02-19 14:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 140 Городище послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5 - №6. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 140 Городище послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 140 Городище в пролете опор №5 - №6. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
3697 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-19 14:01 | 2022-02-19 14:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки в пролете опор №59-60 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки в пролете опор №59-60, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине.
3698 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-19 13:50 | 2022-02-19 17:30 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 634 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №2 по ул.1 Мая, запитанного от опоры №8/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3699 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-02-19 13:43 | 2022-02-19 21:01 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 107 ф.103 ПС Кр.Гора в пролете опор №13-14, ВЛ-0,4 ТП-62 Л1 Ф-107 ПС Киваи в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 107 ф.103 ПС Кр.Гора в пролете опор №13-14, ВЛ-0,4 ТП-62 Л1 Ф-107 ПС Киваи в пролете опор №3-4 привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 107 ф.103 ПС Кр.Гора в пролете опор №13-14, ВЛ-0,4 ТП-62 Л1 Ф-107 ПС Киваи в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дука А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , замечания устранены
3700 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2022-02-19 13:40 | 2022-02-19 14:10 | 3.4.12.1.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 277 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино явилось К.З. фаза-нуль при обрыве перекидки к дому №35 от опоры №9 при сходе снега с крыши дома. | 4.4.4, Причиной обрыва перекидки с возникновением К.З. фаза-нуль на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 277 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино явилось внешнее механическое воздействие при сходе снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 277 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино письмо владельцу дома №35, запитанного от опоры №9 с требованием принять меры против повторения схода снега с крыши дома на перекидку в дальнейшем. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 277 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино направлено письмо владельцу дома №35, запитанного от опоры №9 с требованием принять меры против повторения схода снега с крыши дома на перекидку в дальнейшем.
3701 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-02-19 13:32 | 2022-02-19 16:14 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №3 на ТП№10-10 П С 110кВ Анна произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №11 при падении ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 20м\с .Ввод перекидки выполнен проводом АПВ-10 с повреждённой изоляцией. | 4.4.3, Падение ветки на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №11 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№3 ВЛ0.4кВ№3 от ТП№10-10 П С 110 кВ Анна при сильных порывах ветра до 20 м\с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№3 от ТП№10-10 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№3 от ТП№10-10 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ . Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№3 от ТП№10-10 П С 110кВ Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№3 от ТП№10-10 П С 110кВ Анна разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3702 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-02-19 13:15 | 2022-02-19 13:18 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 413.13 ПС 35/10 Петренка явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП-069 (стар.обозначение ТП 2/2х630 потребительская, ООО "Семяочистительный комплекс") письмо с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки и соблюдение НТД при эксплуатации электроустановок. ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г.
3703 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2022-02-19 13:14 | 2022-02-19 13:43 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанной ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 084 Хиславичи на провода в пролете опор №25 - №26 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 ТП 084 Хиславичи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №25 - №26 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го проводов марки А-25 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 084 Хиславичи. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
3704 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-19 13:11 | 2022-02-19 18:21 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение веток дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Ю-19-1 на провода фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Ю-19-1 на провода фаз "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Ю-19-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Ю-19-1 и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Ю-19-1 по всей длине. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Ю-19-1 по всей длине.
3705 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2022-02-19 13:10 | 2022-02-19 14:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ ф.№10 ПС Усмань произошло по причине межфазного К.З. концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре № 126,в результате старения изоляции связи с длительным сроком эксплуатации более 40 лет, год ввода в эксплуатацию 1974, последний периодический осмотр ВЛ 10 кВ ф.№10 ПС Усмань проводилась 31.03.2021 г | 4.12, Межфазный пробой силового концевой кабельной муфты 10 кВ опора №126 на ВЛ 10кВ ф.№10 ПС Усмань произошёл по причине нарушения электрической изоляции, в результате длительной эксплуатации более 40 лет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабельной муфты врезультате старения изоляции на ВЛ 10кВ ф.№10 ПС Усмань VS010-0014714 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж по технической эксплуатации, направленного на соответствие эксплуатации электрооборудования в соответствие с НТД Срок исполнения: 27.03.2022 г. Актуальный срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ 10кВ ф.№10 ПС Усмань со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядину В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены замееры Мероприятие: Техническое По результатам измерения кабелей на ВЛ 10кВ ф.№2 ПС Усмань устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядину В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
3706 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-02-19 13:10 | 2022-02-19 14:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 124, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 2-3, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 2-3, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 124, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 124, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены
3707 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-02-19 13:09 | 2022-02-19 14:09 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания предохранителя ПН-2 фазы "С" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП-10-1 25 Сентября послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №10 - №10-2. | 4.4.3, Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 фазы "С" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП-10-1 25 Сентября послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №10-2 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ЗТП-10-1 25 Сентября в пролете опор №10 - №10-2. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чумаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ЗТП-10-1 25 Сентября в пролете опор №10 - №10-2.
3708 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2022-02-19 13:09 | 2022-02-19 15:34 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 17 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №9/4-№9/5 ВЛ 10 кВ №07 от ПС Ирская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №07 от ПС Ирская с не успешным АПВ и РПВ-1 При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ-2. | 4.4.3, Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 17 м/с в пролёте опор 4-№9/5 ВЛ 10 кВ №07 от ПС Ирская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ №07 от ПС Ирская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №07 от ПС Ирская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Валка, обрезка деревьев
3709 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-19 13:08 | 2022-02-19 13:16 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 №1 КТП-1/Н-11-40 Нетрубеж на провода фаз "C" и "0" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 №1 КТП-1/Н-11-40 Нетрубеж на провода фаз "C" и "0", произошло возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТП-1/Н-11-40 Нетрубеж нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-1/Н-11-40 Нетрубеж по всей длине. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
3710 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-02-19 13:03 | 2022-02-19 13:47 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения МВ-10кВ на КРУН-92 ВЛ-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. на ведомственной отпайке к ТП 290 (граница балансового разграничения проходит по контактам на опоре № В15) принадлежащей ОАО "МТС". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 в адрес владельца ведомственной ТП 290 (ОАО "МТС"). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 в адрес владельца ведомственной ТП 290 (ОАО "МТС").
3711 | 224 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-19 12:55 | 2022-02-19 14:40 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-3071 ф.609 РП-24 в пролете опор №3-4 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-3071 ф.609 РП-24 в пролете опор №3-4, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-3071 ф.609 РП-24. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-3071 ф.609 РП-24
3712 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-02-19 12:54 | 2022-02-19 12:56 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №31 ПС 35кВ Половцово, произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №20-2-20-3 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния между проводами при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде мокрого снега и порывистым ветром. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега и порывов ветра на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №20-2-20-3 ВЛ 10 кВ №31 ПС 35кВ Половцово, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №31 ПС 35кВ Половцово, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №35 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №35 ПС 35кВ Половцово. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г.
3713 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2022-02-19 12:43 | 2022-02-19 15:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 393 д. Рыжиково ВЛ-601 ПС Голынки явилось падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода линии в пролете опор №1-10 - №1-11, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 393 д. Рыжиково ВЛ-601 ПС Голынки явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №1-10 - №1-11, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-393 д. Рыжиково ВЛ-601 ПС Голынки в пролете опор №1-10 - №1-11. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена валка деревьев.
3714 | 184 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-02-19 12:37 | 2022-02-19 14:26 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 3 ул.Ключевая п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП12 ф.1032 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП12 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме дом № 3 ул.Ключевая 3 п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ КТП12 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ КТП12 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
3715 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-19 12:33 | 2022-02-19 22:07 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №137- №138 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №43- №44 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №193- №194 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Берново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №44 - №45 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ 10кВ №06(ф.3) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №76-№77 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 35 кВ Берново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №31-№32 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №137-№138 ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №43-№44 ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №193-№194 ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №44-№45 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Берново под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №01 ПС 35 кВ Берново действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №76-№77 ВЛ 10 кВ №06(ф.3) ПС 35 кВ Луковниково, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06(ф.3) ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №31 -№32 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Берново, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 35 кВ Берново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. № 25 (16) ПС П. Городище, ВЛ-10кВ №04 ПС Максимово, ВЛ-10кВ №06 (ф.3 )ПС 35/10 Луковниково, ВЛ-10кВ фид. № 17 (6) ПС Кн. Горы, ВЛ 10 кВ №17 ПС Берново,ВЛ10кВ №01 ПС Берново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. № 25 (16) ПС П. Городище, ВЛ-10кВ №04 ПС Максимово, ВЛ-10кВ №06 (ф.3 )ПС 35/10 Луковниково, ВЛ-10кВ фид. № 17 (6) ПС Кн. Горы, ВЛ 10 кВ №17 ПС Берново,ВЛ10кВ №01 ПС Берново. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: .
3716 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-02-19 12:30 | 2022-02-19 20:10 | 3.4.12.1.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Нерль произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №13-62 - №13-63 веткой дерева, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, наклонившейся под воздействием налипания мокрого снега. 2. Первое и второе отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 Уланово произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №21 - №22 деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, наклонившимся под воздействием налипания мокрого снега. 3. Первое и второе отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Уланово произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №85 - №86 деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, наклонившимся под воздействием налипания мокрого снега. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия наклонившейся ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Нерль в пролёте опор №13-62 - №13-63 под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Нерль действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при перекрытии деревом проводов ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 Уланово в пролете опор №21 - №22, нависшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной двух отключений ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 Уланово действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при перекрытии деревом проводов ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Уланово в пролете опор №85 - №86, нависшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной двух отключений ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль; ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово; ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль; ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово; ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль; ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово; ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль; ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово; ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово - устранены.
3717 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2022-02-19 12:26 | 2022-02-19 14:20 | 3.4.7.3.5, Оперативное отключение ТП 342 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 произошло в результате однофазного КЗ на землю возникшего в результате повреждения проходного изолятора в РУ 10 кВ на ТП 342 из-за старения изоляции в следствие длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение проходного изолятора марки ИПУ 10 кВ на ТП 342 произошло вследствие нарушения электрической изоляции с последующим возникновением однофазного КЗ на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора марки ИПУ 10 на ТП 342 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 TP010-0033016 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП 342. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый комплекс диагностики
3718 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-19 12:08 | 2022-02-19 17:30 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-6кВ КТП 615 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения к.з. вследствие повреждения АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 615 ПС 110 кВ Восточная. | 4.10, Термическое повреждение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 615 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за некачественного контактного соединения на выводах АВ 0,4 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Некачественное контактное соединение на КТП 615 ПС Восточная TP006-0004865 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 615 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3719 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-02-19 12:05 | 2022-02-19 13:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 262 (Воскресенское бол.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Ветка дерева обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Ветка дерева обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 262 (Воскресенское бол.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 262 (Воскресенское бол.) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 262 (Воскресенское бол.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 262 (Воскресенское бол.)
3720 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-02-19 12:00 | 2022-02-19 19:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС Ельцы (Пустошка) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №120-№121 с обрывом проволочной вязки провода ф. "А" на опоре №121 к изолятору, в результате падение дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №120- №121 ВЛ-10кВ №19 ПС Ельцы (Пустошка) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №120 - №121 и обрыв проволочной вязки провода ф. "А" на опоре №121 к изолятору, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС Ельцы (Пустошка) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Ельцы (Пустошка). Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Ельцы (Пустошка) дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: дефектов не обнаружено
3721 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-19 12:00 | 2022-02-19 13:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-651 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 651 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 -№3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 651. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшего мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 651.
3722 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2022-02-19 11:45 | 2022-02-19 12:50 | 3.4.7.3.1, Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №2-2/1 ВЛ-0,4 ТП-63 Л3 Ф-100 ПС Истопки при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ввода в пролёте опор №2-2/1 ВЛ-0,4 ТП-63 Л3 Ф-100 ПС Истопки , что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 ТП-63 Л3 Ф-100 ПС Истопки ВЛ-0,4 ТП-63 Л3 Ф-100 ПС Истопки | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-2/1 ВЛ-0,4 ТП-63 Л3 Ф-100 ПС Истопки . Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ, замечаний нет, провода перетянуты в пролёте опор №2-2/1 во время устранения технологического нарушения.
3723 | 169 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-02-19 11:44 | 2022-02-19 13:32 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-41 ф.1013 ЦРП-4 в пролете опор №2-3 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-41 ф.1013 ЦРП-4 в пролете опор №2-3, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-41 ф.1013 ЦРП-4. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-41 ф.1013 ЦРП-4.
3724 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-02-19 11:32 | 2022-02-19 12:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3725 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-02-19 11:32 | 2022-02-19 15:31 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10кВ при падении высокого дерева из охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных погодных условий (порывов ветра), произошел обрыв провода фазы "А" ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Башкатово в пролете опор №43-46, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны ВЛ-10кВ на провода ВЛ-10кВ из-за неблагоприятных погодных условий (порывов ветра) в пролете опор №43-46 ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10 кВ Башкатово, произошло нарушение электрической изоляции при обрыве провода фазы "А" с последующим возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ в пролете опор №43-46 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ Башкатово на ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10 кВ Башкатово ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10 кВ Башкатово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10кВ в пролете опор №43-46 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Башкатово. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
3726 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-02-19 11:25 | 2022-02-19 16:18 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение КТП 489 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 связано с повреждением на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 489 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 находящейся на балансе и обслуживании ООО "ЦТУ" | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 489 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "ЦТУ", в результате которого произошло аварийное отключение КТП 489 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ЦТУ" о приведении потребительского оборудования на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 489 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3727 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-02-19 11:24 | 2022-02-19 11:45 | 3.4.10.1, Отключение В 10 кВ Т1 действием МТЗ с погашением 1 секции шин 10кВ на ПС 35 кВ Жарки произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия электрической дугой шин 10 кВ в ячейке №05 В 10 кВ ВЛ 10 кВ №05 в результате попадания на них животного (мыши). | 4.12, В результате попадания животного (мыши) на ошиновку 10 кВ в ячейке В 10 ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Жарки возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к междуфазному КЗ и отключению В 10 кВ Т1 действием МТЗ с погашением 1 секции шин 10 кВ на ПС 35 кВ Жарки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ячеек 10 кВ на ПС 35 кВ Жарки с целью выявления мест проникновения мелких животных (мышь) в шинный отсек. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ячеек 10 кВ на ПС 35 кВ Жарки с целью выявления мест проникновения мелких животных (мышь) в шинный отсек. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ячеек 10 кВ на ПС 35 кВ Жарки устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ячеек 10 кВ на ПС 35 кВ Жарки устранены выявленные замечания.
3728 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-19 11:20 | 2022-02-19 12:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 659 р.4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка ВЛ 0,4кВ ТП 659 р.4 в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А " и фазы "В " участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 659 р.4 в пролете опор №1 -№2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП659 ВЛ0.4кВ №4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый омотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ТП659 ВЛ0.4кВ №4 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3729 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2022-02-19 11:18 | 2022-02-19 13:12 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения на ПС 35/10 кВ Вачково МВ Л-1003 явилось междуфазное короткое замыкание из-за падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № Б12-Б13 без обрыва провода во время порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Вачково явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№Б12-Б13 упавшей в результате воздействия ветра с дерева находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Вачково проходящих по лесистой местности с целью выявлением угрожающих деревьев. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Вачково проходящих по лесистой местности с целью выявлением угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Вачково в пролете опор №№ Б12-Б13 из-за границы охранной зоны. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Вачково в пролете опор №№ Б12-Б13 из-за границы охранной зоны Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Вачково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Вачково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
3730 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-19 11:12 | 2022-02-19 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1208 РП 12 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 142 - ТП 412 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за ее старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года). | 4.12, Причиной отключения Л-1208 РП-12 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 142 - ТП 412 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции соединительной муфты СТп кабеля АСБ-3х240 КЛ 6 кВ ТП 142-ТП 415 в процессе длительной эксплуатации с 1979 года (42 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ТП 415-ТП 142 Л-1208 KS006-0001021-303 | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 142– ТП 415 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 142– ТП 415 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
3731 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-19 11:09 | 2022-02-19 13:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-616 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 6-7 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 616 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №6 - №7 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №6-№7ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 616. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о. ст. мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №6-№7ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 616.
3732 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-19 11:02 | 2022-02-19 14:45 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №3 РП 50 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва провода фазы "С", с последующим схлёстом проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №7/2-7/3, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №7/2-7/3 ВЛ 0,4 кВ №3 РП 50 ПС 110 кВ Западная произошел в результате усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 РП 50 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 РП 50 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3733 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2022-02-19 10:58 | 2022-02-19 11:04 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки с дождем, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Сосково в пролете опор №2/10 - №2/11, что привело к нарушению электрической изоляции при схлесте и возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №2/10 - №2/11, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Сосково по всей длине. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Селиверстов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Сосково по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Сосково и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Селиверстов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г.
3734 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-19 10:51 | 2022-02-19 13:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Герчики явилось повреждение на ведомственном ТП-709. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
3735 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В 10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №178 - №179 | 4.4.3, Причиной отключения В 10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №178 - №179 с последующим падением ветки дерева на землю. При работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №178 - №179 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
3736 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-19 10:40 | 2022-02-19 12:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ № 08 РП 25 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной муфты КВТп на участке КЛ 10 кВ ТП 857 Т1 вследствие естественного старения изоляции муфты. Дата монтажа кабельной линии 1979г. Муфта в эксплуатации с 1979г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты КВТп на участке КЛ 10 кВ ТП 857 Т1 вследствие естественного старения изоляции. КЛ в эксплуатации с 1979 г. Кабельная муфта КВТп в эксплуатации с 1979 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ № 08 РП 25 КЛ 10кВ № 08 РП 25 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 857 Т1 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП 857 Т1 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: монтаж концевой муфты Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10 кВ ТП 857 Т1 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10 кВ ТП 857 Т1 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: отправка фото в городской участок службы диагностики Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол разборки
3737 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-19 10:37 | 2022-02-19 13:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Каспля явилось падение веток дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 95-96 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Каспля явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 95-96 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС Каспля, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС Каспля, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №№ 95-96 ВЛ-1007 ПС Каспля. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролетах опор №№ 95-96 ВЛ-1007 ПС Каспля Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС Каспля разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений
3738 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-19 10:22 | 2022-02-19 10:57 | 3.4.8.5.3, Отключение вручную ВЛ-10кВ фид. 24(2) ПС ДВП произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельскких поселений Бежецкого района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов на территории района. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
3739 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-02-19 10:15 | 2022-02-19 16:46 | 3.4.12.2.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Гордеевка в пролете опор №32-33, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение веток деревьев на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Гордеевка в пролете опор №32-33, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролете опор №10-11 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Гордеевка в пролете опор №32-33, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дука А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , замечания устранены
3740 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-19 10:12 | 2022-02-19 10:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ за ЛР-265 (принадлежит сад. коопрат. "Полиграфист"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
3741 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-19 10:10 | 2022-02-19 12:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Перелески поселок по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Перелески поселок в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Перелески поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Перелески поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Перелески поселок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Перелески поселок устранены выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3742 | 277 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-02-19 10:09 | 2022-02-19 12:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП11 ф Город-1 ПС ГРУ ТЭЦ от опоры к дому Новая д.24, вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП11 ф Город-1 ПС ГРУ ТЭЦ от опоры к дому Новая д.24, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП11 ф Город-1 ПС ГРУ ТЭЦ от опоры к дому ул. Новая д. 24. Срок исполнения: 19.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП11 ф Город-1 ПС ГРУ ТЭЦ от опоры к дому ул. Новая д. 24.
3743 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2022-02-19 10:08 | 2022-02-19 11:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ ф.100 ПС Гриденки. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ ф.100 ПС Гриденки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.100 ПС Гриденки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС Гриденки в пролете опор №16-17, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: в пролетах опор №16-17 ф-100 ПС Гриденки произведена обрезка угрожающих деревьев
3744 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-19 10:01 | 2022-02-19 10:13 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПН-2 фазы "С" КЛ 0,4 кВ ул.Победы 69а универсам ввод 2 ТП 200 ПС 110 кВ Южная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул.Победы 69а универсам ввод 2 ТП 200 ПС 110 кВ Южная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "С" на КЛ 0,4 кВ ул.Победы 69а универсам ввод 2 ТП 200 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ ул.Победы 69а универсам ввод 2 ТП 200 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Победы 69а универсам ввод 2 ТП 200 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Победы 69а универсам ввод 2 ТП 200 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Победы 69а универсам ввод 2 ТП 200 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Победы 69а универсам ввод 2 ТП 200 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3745 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-19 09:57 | 2022-02-19 10:51 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП №28-72 ПС 110кВ Новоусманская по неотложной заявке послужило оплавление контакта главного рубильника 0,4 кВ фазы "А". | 4.13, Оплавление контактной части главного рубильника 0,4 кВ фазы "А" в РУ 0,4 кВ КТП №28-72 ПС 110кВ Новоусманская произошло в результате ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения главного рубильника 0,4 кВ фазы "А" в РУ 0,4 кВ на КТП № 28-72 ПС Новоусманская TP010-0077302 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП №28-72 ПС 110кВ Новоусманская на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП №28-72 ПС 110кВ Новоусманская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 6-10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП, основные дефекты и перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра оборудования ТП". Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г.
3746 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-19 09:41 | 2022-02-19 13:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Верховье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 115-116 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Верховье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 115-116 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС Верховье, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС Верховье, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №№ 115-116 ВЛ-1007 ПС Верховье. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №№ 115-116 ВЛ-1007 ПС Верховье Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-611 ПС Гнездово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-611 ПС Гнездово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
3747 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-02-19 09:40 | 2022-02-19 11:30 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанного ветром дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина на провода в пролете опор №129 - №130 послужило воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №129 - №130 и последующим обрывом одного провода марки А-35. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №129 - №130 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
3748 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2022-02-19 09:40 | 2022-02-19 11:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 РП 1 Шипилово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №31-№32 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на поводах. Повреждений проводов не обнаружено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №31-№32 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на поводах. Повреждений проводов не обнаружено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 РП 1 Шипилово с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 РП 1 Шипилово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №1 РП 1 Шипилово. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 РП 1 Шипилово
3749 | 223 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-19 09:39 | 2022-02-19 11:20 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1.10 ТП-3269 ф.630 ПС Фасонолитейная от опоры к дому ул. Донская д.12, произошел в следствии схода снега и льда с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ-0,4 кВ ф.1.10 ТП-3269 ф.630 ПС Фасонолитейная от опоры к дому ул. Донская д.12, в следствии схода снега и льда с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4 кВ ф.1.10 ТП-3269 ф.630 ПС Фасонолитейная от опоры к дому ул. Донская д.12 Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ-0,4 кВ ф.1.10 ТП-3269 ф.630 ПС Фасонолитейная от опоры к дому ул. Донская д.12
3750 | 190 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-02-19 09:33 | 2022-02-19 11:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №20, ул. Вокзальная, с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф4 ЗТП-16 ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф4 ЗТП-16 ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №20 ул. Вокзальная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполена перезаделка контактного соединения на вводе в дом.
3751 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-02-19 09:23 | 2022-02-19 11:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Ильцино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №4-№5, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Ильцино) в пролете опор №4-№5, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Ильцино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Ильцино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
3752 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-19 09:22 | 2022-02-19 11:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-611 ПС Гнездово явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 120-121 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-611 ПС Гнездово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 120-121 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-611 ПС Гнездово, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-611 ПС Гнездово, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №№ 120-121 ВЛ-611 ПС Гнездово. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №№ 120-121 ВЛ-611 ПС Гнездово Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-611 ПС Гнездово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-611 ПС Гнездово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений
3753 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-02-19 09:15 | 2022-02-19 10:50 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ 0,4кВ 4303 ТП43 1035 ПС Вязьма1 явилось замыкание фазы В - нуль при сходе снега с крыши здания на кабельный ввод в дом (на балансе МУП "ЖКХ"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента МУП "ЖКХ" по факту аварийного отключения КЛ-4303 от ТП 043 Л-1035 ПС Вязьма-1 с требованием принятия мер по недопущению схода снега с крыши здания на кабельный ввод в жилой дом по ул. Кронштадтская дом 2 в дальнейшем. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензию в адрес абонента МУП "ЖКХ" по факту аварийного отключения КЛ-4303 от ТП 043 Л-1035 ПС Вязьма-1 с требованием принятия мер по недопущению схода снега с крыши здания на кабельный ввод в жилой дом по ул. Кронштадтская дом 2 в дальнейшем.
3754 | 183 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2022-02-19 09:07 | 2022-02-19 11:36 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП13 ф.1004 ПС Севская от опоры к дому ул. Кропоткина 3, вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП13 ф.1004 ПС Севская от опоры к дому ул. Кропоткина 3, вследствие схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП13 ф.1004 ПС Севская от опоры к дому ул. ул. Кропоткина 3. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП13 ф.1004 ПС Севская от опоры к дому ул. ул. Кропоткина 3.
3755 | 221 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-19 09:07 | 2022-02-19 11:15 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №31 кв.2 пер. Горького с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1138 ф.625 ПС Урицкая | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1138 ф.625 ПС Урицкая с медным проводом потребителя на доме №31 кв.2 пер. Горького привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1138 ф.625 ПС Урицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1138 ф.625 ПС Урицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3756 | 168 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-19 08:54 | 2022-02-19 10:43 | 3.4.12.2.1, В результате порывистого ветра произошел обрыв вводного провода потребителя от опоры в дом №61 ул. Южная ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская. | 4.4.4, Обрыв вводного провода потребителя дома №61 ул. Южная от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская в результате порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3757 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-19 08:48 | 2022-02-19 21:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-36 дерева, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №25-26 веткой, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №104-105 дерева, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор № 27-28 веткой, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор № 15-16 веткой, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №35-36 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №25-26 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №104-105 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №27-28 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №15-16 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произведен.
3758 | 214 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-19 08:45 | 2022-02-19 10:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.15 ТП2001 Ф607 РП07 от опоры к дому Пролетарская 15., вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.15 ТП2001 Ф607 РП07 от опоры к дому ул. Пролетарская 15, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.15 ТП2001 Ф607 РП07 от опоры к дому ул. Пролетарская д.15. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.15 ТП2001 Ф607 РП07 от опоры к дому ул. Пролетарская д.15.
3759 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2022-02-19 08:29 | 2022-02-19 09:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1007 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №109 -№110 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1007 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №109 -№110 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1007 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1007 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний, с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
3760 | 263 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-02-19 07:49 | 2022-02-19 09:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №15 пер. Суражский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП100 ф.622 ПС Западная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП100 ф.622 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №15 пер. Суражский привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП100 ф.622 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП100 ф.622 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 19.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3761 | 226 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2022-02-19 07:36 | 2022-02-19 09:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул.Данченкова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-53 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-53 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №4 ул.Данченкова | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3762 | 260 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-19 07:22 | 2022-02-19 09:06 | 3.4.12.1.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-39 ф113 ПС Климово в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-39 ф113 ПС Климово в пролете опор №2-3 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в КТП-39. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-39 ф113 ПС Климово в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-39 ф113 ПС Климово без замечаний.
3763 | 70 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-19 07:04 | 2022-02-19 07:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 43 - ПС 41 к.15Б, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 43 - ПС 41 к.15Б КЛ 6 кВ РП 43 - ПС 41 к.15Б | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 43 - ПС 41 к.15 Б. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 43 - ПС 41 к.15 Б.
3764 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2022-02-19 05:44 | 2022-02-19 06:42 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Черемисиново явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие перекрытия провода ф "С" с траверсой на опоре №4-6 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия провода фазы "С" с траверсой на опоре №4-6 по ВЛ 10кВ № 13 ПС Черемисиново явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Черемисиново. Срок исполнения: 18.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Черемисиновского РЭС Извеков А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Черемисиновского РЭС Извеков А.И. Состояние: Не выполнено
3765 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-19 04:14 | 2022-02-19 06:50 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС бригадой ОВБ на ТП-37 был отключен рубильник вывод "РЩ-2 - район Рыбные ряды", для безопасного тушения возгорания по адресу ул. Пряничные ряды, 1. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 "РЩ-2 - район Рыбные ряды" для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 "РЩ-2 - район Рыбные ряды" Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от от ТП-37 "РЩ-2 - район Рыбные ряды" устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3766 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-02-19 03:36 | 2022-02-19 03:37 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ-10кВ от Р 41-02 до Р 41-04 ЛЭП-10кВ №41 ПС 110 кВ Промышленная, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ-10кВ от Р 41-02 до Р 41-04 ЛЭП-10кВ №41 ПС 110 кВ Промышленная в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жилы фазы "С" на КЛ-10кВ от Р 41-02 до Р 41-04 ЛЭП-10кВ №41 ПС 110 кВ Промышленная КЛ-10кВ от Р 41-02 до Р 41-04 ЛЭП-10кВ №41 ПС 110 кВ Промышленная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ от Р 41-02 до Р 41-04 ЛЭП-10кВ №41 ПС 110 кВ Промышленная. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г.
3767 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, При порывах ветра более 17м/с произошло падении дерева из охранной зоны ВЛ на провод ЛЭП в пролёте опор №73-№74 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Селезневская, что привело к кратковременному КЗ и аварийному отключению В 10кВ №2 на ПС 35кВ Селезневская с успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ в пролёте опор №73-№74 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Селезневская из-за падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра более 17м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Селезнёвская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Селезнёвская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Произвести расширение охранной зоны ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Селезнёвская в пролёте опор, до установленных норм. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г.
3768 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 17м/с произошло падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод ЛЭП в пролёте опор №76-№77 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Селезневская, что привело к кратковременному КЗ и аварийному отключению В 10кВ №6 на ПС 35кВ Селезневская с успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ в пролёте опор №76-№77 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Селезневская из-за падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра более 17м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Селезнёвская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Селезнёвская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г.
3769 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 17м/с произошло падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод ЛЭП в пролёте опор №21/32-№21/33 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская, что привело к кратковременному КЗ и аварийному отключению В 10кВ №7 на ПС 35кВ Селезневская с успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ в пролёте опор №21/32-№21/33 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская из-за падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра более 17м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезнёвская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезнёвская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г.
3770 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Селезнёвская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. | 4.4.3, По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Селезнёвская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Селезнёвская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Селезнёвская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г.
3771 | 45 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-19 02:25 | 2022-02-19 04:05 | 3.4.7.3.2, Причиной ТН явилось межфазное замыкание кабеля в результате снижения сопротивления изоляции в процессе длительной эксплуатации и коррозии защитного слоя и изоляционных слоев кабеля. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации КЛ потеряла изоляционные характеристики на определенном участке, еще этому поспособствовали агрессивная среда использования( структуры почвы) | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт кабеля 6 кВ ПС-2 Ф.403--РП-82 на поврежденном участке, выполнить ВВ испытания Срок исполнения: 21.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт кабеля 6 кВ ПС-2 Ф.403--РП-82 на поврежденном участке, выполнены ВВ испытания
3772 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-19 02:05 | 2022-02-19 02:33 | 3.4.12.2.3, ВЛ-0,4кВ КТП 1/Р-12 Ф-1 в результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ № 1 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ КТП 1/Р-12 Ф-1 в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ № 1 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4кВ КТП 1/Р-12 Ф-1 по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТП 1/Р-12 Ф-1 произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
3773 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Осетровка послужило короткое замыкание на ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Осетровка, находящейся в собственности и на балансе потребителя ЗАО" Тихий ДОН". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО" Тихий ДОН" о приведении потребительской ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Осетровка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ЗАО "Тихий Дон"
3774 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-19 01:07 | 2022-02-19 03:22 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ №28 Тепличная послужил обнаруженный соскочивший изолятор фазы «В» на опоре №59.2.2 в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.13, Разрушение колпачка изолятора фазы «В» на опоре №59.2.2 ВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ №28 Тепличная произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы «В» на опоре №59.2.2 на ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная VS010-0016024 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ №28 Тепличная в пролетах опор №59.2.1-№59.2.4 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: верховой осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ №28 Тепличная в пролетах опор №59.2.1-№59.2.4, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр ВЛ
3775 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-19 00:52 | 2022-02-19 03:00 | 3.4.7.3.4, Падении ветки дерева на ВЛ 0,4кВ №1 в пролёте опор №18-№19 с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, повлекший КЗ ВЛ и аварийное отключение АВ1 в РУ 0,4кВ КТП №254. | 4.4.3, КЗ ВЛ в пролёте опор №18-№19 при падение ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП №254. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор №18-№19 на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 254 ВЛ №2 ПС Селезневск | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №254 с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне ЛЭП. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Выявленные деревья растущих в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №254 обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г.
3776 | 46 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-19 00:50 | 2022-02-19 02:50 | 3.4.7.2, Отключение кабелей произошло в результате срабатывания ВВ.После проверки выявлено два неисправных силовых кабеля КЛ-6кВ ПС-2 Ф.408--РП-7; КЛ-6кВ ТП-109--ТП-192 | 4.6, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания бумажно-пропитанной изоляции слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденных участков силовых кабелей КЛ-6кВ ПС-2 Ф.408--РП-7; КЛ-6кВ ТП-109--ТП-192, с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденных участков силовых кабелей КЛ-6кВ ПС-2 Ф.408--РП-7; КЛ-6кВ ТП-109--ТП-192,выполнены высоковольтные испытания и измерения.
3777 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-19 00:10 | 2022-02-19 01:18 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-166 явился сход снега со льдом с крыши жилого дома №32 ул. Ленина на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха через ноль. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-166 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов на ответвлении к вводу д.32, ул. Ленина при сходе снега с крыши дома из-за перехода температуры воздуха через ноль. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании ОАО "Жилищник". Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо управляющей компании ОАО "Жилищник".
3778 | 47 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-18 23:00 | 2022-02-19 00:25 | 3.4.7.1, Отключение кабельной линии произошло в результате ухудшения изоляции | 4.6, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошел пробой. | Мероприятие: Организационное Произвести разъяснительную беседу с персоналом о частоте проверок на износ силовых кабельных линий Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительная беседа с персоналом о частоте проверок на износ силовых кабельных линий Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ ПС Южная--РП-17 с последующими высоковольтными измерениями и испытаниями. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ ПС Южная--РП-17 выполнены высоковольтные измерения и испытания.
3779 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-18 22:46 | 2022-02-19 03:40 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №5-25 ПС 110 кВ №28 Тепличная персоналом бригады ОВБ-1 Хохольского РЭС, послужил неполнофазный режим работы трансформатора, вследствие отгорания контактного ножа фазы «В» на ТР-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5-25 ПС 110 кВ №28 Тепличная. | 4.13, Отгорание контактного ножа фазы «В» ТР-10 кВ от КТП 10/0,4 кВ №5-25 ПС 110 кВ №28 Тепличная произошло следствие нагрева контактного ножа из-за ослабления контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения с последующим отгоранием контактного ножа фазы «В» ТР-10 кВ от КТП 10/0,4 кВ №5-25 ПС 110 кВ №28 Тепличная на ТП-5-25 ПС 110кВ №28 Тепличная TP010-0128541 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех ТР-10 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ №28 Тепличная на предмет дефектов. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить тепловизионный контроль всех ТР-10 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ №28 Тепличная на предмет дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех ТР-10 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ №28 Тепличная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
3780 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-02-18 22:40 | 2022-02-18 23:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Сога" ПС 35/10кВ Белое, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №40-№41 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №40-№41 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Сога ПС 35/10кВ Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Сога ПС 35/10кВ Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Сога ПС 35/10кВ Белое Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
3781 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-18 22:40 | 2022-02-18 23:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3- №4, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ на ТП -969. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ в РУ-0,4 кВ ТП-969. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. от ТП-969, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. от ТП-969 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. от ТП-969 устранить выявленные замечания при их наличии Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3782 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-02-18 22:30 | 2022-02-18 23:23 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провод фазы "А"опоры №144 ВЛ 10кВ №14 ПС Шапкинская. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провод фазы "А" произошло его перекрытие на заземленную траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю и вызвало срабатывание предупредительной сигнализации("земля" в сети 10кВ) на ПС Шапкинская. Порывами ветра ветку сбросило с провода фазы "А" на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №14 ПС Шапкинская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Шапкинская. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
3783 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-18 22:06 | 2022-02-19 00:06 | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №415 ПС 35 кВ Нижний Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов ответвления от опоры №20 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.4.4, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов ответвления от опоры №20 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №415 ПС 35 кВ Нижний Карачан, произошло в результате схода снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
3784 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-18 22:05 | 2022-02-18 22:45 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ "район ул Борьбы" от ТП-24, обнаружены следы падения снега на провода ввода дома ул. Борьбы, 60А до оп. №13 в результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4кВ "район ул Борьбы" от ТП-24. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, При усилении ветра до 17 м/с произошел сход снега с крыши жилого дома № 60А, ул. Борьбы, вследствие обрыв провода ввода ВЛ-0,4кВ "район ул Борьбы" от ТП-24. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ после прошедшего схода снега. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 р-н ул Борьбы Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома № 60А, ул. Борьбы о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю дома № 60А, ул. Борьбы о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
3785 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2022-02-18 21:28 | 2022-02-18 21:59 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №4 КТП 299 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №4 КТП 299 ПС 35 кВ Орлик из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автоматического выключателя на ВЛ-0,4 №4 КТП 299 ПС Орлик ВЛ-0,4 №4 КТП 299 ПС Орлик | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №4 КТП 299 ПС 35 кВ Орлик. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №4 КТП 299 ПС 35 кВ Орлик. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3786 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-18 21:17 | 2022-02-18 21:42 | 3.4.12.2.3, ВЛ-0,4кВ КТП 5/С-7-160 Ф-1 н.п. Туровка. В результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ № 3 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ КТП 5/С-7-160 Ф-3 н.п. Туровка в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ № 3 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4кВ КТП 5/С-7-160 Ф-3 н.п. Туровка по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТП 5/С-7-160 Ф-3 н.п. Туровка произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ КТП 5/С-7-160 Ф-3 н.п. Туровка произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 .
3787 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-02-18 20:48 | 2022-02-18 21:26 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3788 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-02-18 20:39 | 2022-02-18 20:48 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения явилось перегорание не калиброванной плавкой вставки ф.А | 4.13, Перегорание не калиброванной плавкой вставки ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание не калиброванной плавкой вставки ф.А ПН-2. на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 224 (775 7/100) ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 224 (775 7/100) | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ТП №224 и отходящей ВЛ-0,4 кВ №1. Срок исполнения: 25.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний и определить сроки их устранения. Срок исполнения: 25.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести с ОП, ОРП, РМ занятие по выбору плавких вставок для н/в предохранителей. Срок исполнения: 25.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
3789 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-18 20:08 | 2022-02-18 20:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1289 ВЛ-1004 ПС Ольша явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1289 ВЛ-1004 ПС Ольша явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №№ 3-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1289 ВЛ-1004 ПС Ольша. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №№3-4
3790 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-18 19:44 | 2022-02-18 21:23 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №8-11 ПС 110 кВ №28 Тепличная явилось однофазное короткое замыкание, в результате обрыва неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №2 к жилому дому №23, из-за падения телевизионной антенны при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.1, Обрыв неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №2 к жилому дому №23 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №8-11 ПС 110 кВ №28 Тепличная, из-за падения телевизионной антенны при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома №23, подключенного от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №8-11 ПС 110 кВ №28 Тепличная с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома №23, подключенного от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №8-11 ПС 110 кВ №28 Тепличная с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
3791 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-02-18 19:36 | 2022-02-18 19:37 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 14-15, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 20 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 14-15 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево по всей длинне на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
3792 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-18 19:17 | 2022-02-18 21:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-19 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-19 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-19 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-19 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г.
3793 | 69 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-18 18:45 | 2022-02-18 20:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 242 - ул Кирова, 19, пю7, к.1 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 242 - Кирова19,п.7 КЛ 0,4 кВ ТП 242 - Кирова19,п.7 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 0,4 кВ ТП 242 - ул. Кирова, д.19, п.7. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 0,4 кВ ТП 242 - ул. Кирова, д.19, п.7.
3794 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2022-02-18 18:45 | 2022-02-18 18:57 | 3.4.12.1.1, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП№016 установлено, что причиной отключения АВ 0,4 кВ ф№2 в РУ 0,4 кВ ТП№016 стало однофазное К.З. возникшее при кратковременном схлесте проводов перекидки к дому от опоры № 20 при сходе снега с крыши дома. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов перекидки от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП№016 к жилому дому, съехавшим с крыши снегом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП№016 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП №016 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП№016 замечания устранить. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обход выполнен. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с собственником дома о причине возникновения отключения, а также о своевременной уборке снега с крыши дома. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительная беседа с собственником дома о причине возникновения отключения, а также о своевременной уборке снега с крыши дома. Выдано предупреждение.
3795 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-02-18 18:22 | 2022-02-18 20:04 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-303 ПС Радченская произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №6, произошедшее в результате схода массы снега с крыши здания, на провода ответвления. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-303 ПС Радченская, произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-303 ПС Радченская по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-303 ПС Радченская по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-303 ПС Радченская, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-303 ПС Радченская по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-303 ПС Радченская, в случае выявления угрозы схода снежной массы с крыш зданий на ответвления к ним, направить письма владельцам жилых домов с предложением замены ответвлений выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а так же с предупреждением о своевременности очистки крыш домов от снега и льда. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-303 ПС Радченская по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Замечаний нет
3796 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-18 17:59 | 2022-02-18 20:38 | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №115 ПС 35 кВ Нижний Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов ответвления от опоры №36 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.4.4, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов ответвления от опоры №36 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №115 ПС 35 кВ Нижний Карачан, произошло в результате схода снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
3797 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-02-18 17:39 | 2022-02-18 17:44 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Земцы, произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №1-82-1-83 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде мокрого снега и порывистым ветром. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №1-82-1-83 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Земцы, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: расчистка пролет опор №100-103
3798 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-02-18 17:27 | 2022-02-18 21:43 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-04 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 19 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-04 ПС 35 кВ Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-07 ПС 35 кВ Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-04 ПС Котово ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-04 ПС Котово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-04 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-04 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных дефектов
3799 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-02-18 17:22 | 2022-02-18 17:23 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Радченская явилось неумышленное короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-325, находящейся в собственности и на балансе потребителя КФХ ИП Бадалов В.С.. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской КТП-325 от ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Радченская, находящейся в собственности и на балансе потребителя КФХ ИП Бадалов В.С. явилось неумышленное повреждение оборудования и нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю КФХ ИП Бадалов В.С. о приведении потребительской КТП-325 от ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Радченская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю КФХ ИП Бадалов В.С. о приведении потребительской КТП-325 от ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Радченская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3800 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-18 17:20 | 2022-02-18 17:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-112 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 1-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 112 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 -№2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 112. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 112.
3801 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2022-02-18 16:44 | 2022-02-19 01:23 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №22 ПС 35/10кВ Волга вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю на фазе "А" из-за обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №1-5 - №1-6, произошедшего в результате падения дерева в данном пролете опор, выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №1-5 - №1-6 КВЛ 10кВ №22 ПС 35/10кВ Волга, под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв провода фазы "А", что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №22 ПС 35/10кВ Волга вручную. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №22 ПС 35/10кВ Волга с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №22 ПС 35/10кВ Волга с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра КВЛ 10кВ №22 ПС 35/10кВ Волга устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра КВЛ 10кВ №22 ПС 35/10кВ Волга замечаний нет
3802 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-02-18 16:31 | 2022-02-18 16:44 | 3.4.7.3.5, Отключение В-10кВ Т2 на ПС 35/10кВ Волга с погашением 2 секции шин 10кВ произошло в результате ложного сигнала ТУ на отключение В 10кВ Т2 из-за повреждения контрольного кабеля телеуправления 2 секции шин КРУН 10кВ ПС 35/10кВ Волга в результате снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1986 года. Ответственный за эксплуатацию Начальник Кимрского участка СДТУиИТ Скворцов А.В. | 4.12, Повреждение контрольного кабеля телеуправления 2 секции шин КРУН 10кВ ПС 35/10кВ Волга проложенного от контрольного пункта телемеханики до распределительного клеммника смонтированного в КРУН 10кВ ПС 35/10кВ Волга произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля, в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1986 года , что привело к ложному сигналу ТУ на отключение В-10кВ Т2 на ПС 35/10кВ Волга. Ответственный за эксплуатацию начальник Кимрского участка СДТУиИТ Скворцов А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции контрольного кабеля телеуправления 2 секции шин ТН КРУН на ПС 35/10кВ Волга | Мероприятие: Техническое Провести замену контрольного кабеля телеуправления 2 секции шин 10кВ КРУН 10кВ на ПС 35/10кВ Волга. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник Кимрского участка СДТУиИТ Скворцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена диагностика, испытание кабеля телеуправления 2 секции шин 10кВ КРУН 10кВ на ПС 35/10кВ Волга, замена поврежденных жил кабеля. Мероприятие: Организационное Провести внеочередной инструктаж персоналу Кимрского участка СДТУиИТ о своевременной замене изношенного оборудования. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник Кимрского участка СДТУиИТ Скворцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной инструктаж персоналу Кимрского участка СДТУиИТ.
3803 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-18 16:15 | 2022-02-18 17:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №14- №15, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП -126. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-126. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-126, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён обход воздушной линии Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-126 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён обход воздушной линии
3804 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-02-18 16:15 | 2022-02-18 19:13 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 467 ПС 110кВ Рыбинские Буды произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов упавшим высокорослым деревом, расположенным в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №184-185. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 467 ПС Разветье произошло в результате падения высокорослого дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ в пролете опор №184-185. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья в охранной зоне ВЛ 10кВ №467 на ВЛ 10кВ №467 ПС 110кВ Р.Буды ВЛ 10кВ №467 ПС 110кВ Р.Буды | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №467 ПС 110кВ Рыбинские Буды на предмет наличия деревьев и веток угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №467 ПС 110кВ Рыбинские Буды на предмет наличия деревьев и веток угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №467 ПС 110кВ Рыбинские Буды разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №467 ПС 110кВ Рыбинские Буды разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОВБ, бригад по эксплуатации распредсетей по выявлению дефектов при осмотре ВЛ, способствующих отключениям. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено обучение персонала ОВБ, бригад по эксплуатации распредсетей по выявлению дефектов при осмотре ВЛ, способствующих отключениям.
3805 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-02-18 16:10 | 2022-02-18 16:15 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 99-100 отпайка 3, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 20 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 99-100 отпайка 3 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20. м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево по всей длинне на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
3806 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-02-18 16:01 | 2022-02-18 16:59 | 3.4.7.3.3, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ЗТП 32 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 32 ПС 35 кВ Лебеди веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 32 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за схлеста проводов, в результате приближения ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 32 ПС 35 кВ Лебеди. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует
3807 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Василево-1 действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 1 с повреждением 9ти изоляторов в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, грозовых перенапряжений) и как сопутствующее обстоятельство сильный дождь, что привело к однофазному замыканию на землю, разрыву гирлянды изоляторов, обрыву изоляторов от траверсы с последующим провисом провода фазы “B” и сближением провода фазы “B” с нижним проводом фазы “А”. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. Последний осмотр выполнен был 19.10.2021. старшим мастером КУ ВЛЭП Шляковым А.В.. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 261 ВЛ-110 кВ Василево-1 с повреждением 9 изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изолятора на ВЛ-110 кВ Василево-1 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Василево-1 с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 15.06.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер КУ ВЛЭП Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Василево-1 устранить выявленные замечания Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер КУ ВЛЭП Шляков А.В. Состояние: Не выполнено
3808 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2022-02-18 15:15 | 2022-02-18 16:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-99 Л1 Ф-106 ПС СЛАВА ввода в дом от опоры №7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-99 Л1 Ф-106 ПС СЛАВА ввода в дом от опоры №7 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-99 Л1 Ф-106 ПС СЛАВА в пролете опор №6-8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
3809 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2022-02-18 15:15 | 2022-02-18 17:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №4-24 - №4-25 | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4-24 - №4-25 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода, в пролете опор №4-24 - №4-25 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 31.08.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
3810 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-02-18 14:54 | 2022-02-18 15:10 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №31-32. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-0,4кВ №1. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 11-12. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 079 с.Устьи. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 30А с.Темяшево, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 30А с.Темяшево, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: будут устранены выявленные недостатки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3811 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-18 14:30 | 2022-02-18 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 142 руб. 8 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 142 руб. 8 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 142 руб. 8 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 142 руб. 8 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 142 руб. 8 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3812 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-18 14:20 | 2022-02-18 15:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №14- №15, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП -234. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-234. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-234, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-234 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-234 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3813 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2022-02-18 14:20 | 2022-02-18 15:58 | 3.4.12.2.3, Причиной появления "Земли" на 1 сек шин 10кВ ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны на провод и траверсу опоры №3-3 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи оперативно отключен в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводом и заземленной металлической траверсой опоры №3-3 при падении сломанной ветки дерева на крайний провод и траверсу опоры №3-3 с возникновением однофазного замыкания на "Землю" | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролетах опор №3-2 - №3-4 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 31.08.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
3814 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-18 14:10 | 2022-02-18 15:27 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в РУ дома № 29 ул. Лесная (повреждение устранено потребителем). по ВЛ 0,4кВ № 2 произошло аварийное отключение АВ в РУ 0,4кВ КТП № 408. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома № 39 ул. Лесная, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
3815 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2022-02-18 14:03 | 2022-02-18 17:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2-3 - 2-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю 4-5, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №2-3 - 2-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю 4-5, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю 4-5 по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю 4-5 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
3816 | 48 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-18 14:00 | 2022-02-18 14:50 | 3.4.7.3.1, Отключение РП-17 ВВ ТП-750 произошло в результате пробоя между жилами В и С | 4.12, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка РП-17 ВВ ТП-750 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка РП-17 ВВ ТП-750 , выполнены испытания и измерения.
3817 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-02-18 13:56 | 2022-02-18 15:38 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Кр.Лиман послужило выявление увеличения стрелы провеса провода фазы "А" в пролетах опор № 45-47 из-за изменения структуры материала в процессе длительного срока эксплуатации (более 30 лет). | 4.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Кр.Лиман послужило выявление увеличения стрелы провеса провода фазы "А" в пролетах опор № 45-47 из-за изменения структуры материала в процессе длительного срока эксплуатации (более 30 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса провода фазы "А" в пролетах опор №45-47 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Кр.Лиман. на ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Кр.Лиман VS010-0009894
3818 | 167 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2022-02-18 13:50 | 2022-02-18 15:37 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 55 ул. Фурманова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 62 ф.108 ПС Стародуб. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 62 ф.108 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме 55 ул. Фурманова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 62 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 62 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
3819 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-18 13:48 | 2022-02-18 14:08 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 815 РП Альпика произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №13 по ул.Ромашковая, запитанного от опоры №1/6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
3820 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-18 13:40 | 2022-02-18 15:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №164-№165 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №164-№165 ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3821 | 166 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-02-18 13:30 | 2022-02-18 15:17 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 50 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП 26 ф.607 ПС Тембр. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП 26 ф.607 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме 50 ул. Ленина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 26 ф.607 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 26 ф.607 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
3822 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-18 13:30 | 2022-02-18 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Михальцево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Михальцево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Михальцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Михальцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3823 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-18 13:30 | 2022-02-18 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 001 руб. 1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 001 руб. 1 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 001 руб. 1 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 001 руб. 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 001 руб. 1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3824 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-02-18 13:26 | 2022-02-18 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-2 ПС Добрино послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор №19-20 в результате срыва изолятора фазы "В" и опускания провода фазы "В" на опоре №19 при сильных порывах ветра до 20м/с. | 4.1.3, Схлестывание провода фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-2 ПС Добрино произошло из-за срыва изолятора фазы "В" и опускания провода фазы "В" на опоре №19 в результате разрушения колпачка, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, при сильных порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "В" на опоре №19 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-2 ПС Добрино VN004-93603064 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-2-2 ПС Добрино по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-2-2 ПС Добрино по всей длине с применением бинокля. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-2 ПС Добрино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-2 ПС Добрино -обновить нумерацию опор-до 30.10.2022 г.
3825 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-02-18 13:10 | 2022-02-18 15:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1012 РП-10кВ Вешки явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из за пределов охранной зоны дерева на провода ВЛ в пролёте опор №19 - №20, провода целы. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ дерево оставалось на проводах, затем под действием сильных порывов ветра упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1012 РП-10кВ Вешки явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из за пределов охранной зоны дерева на провода ВЛ в пролёте опор №19 - №20. | Мероприятие: Техническое Организовать вырубку угрожающих деревьев в пролете опор 18 - 21 ВЛ 10кВ №1012 РП-10кВ Вешки. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Чеботарев Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка угрожающих деревьев в пролете опор 18 - 21 ВЛ 10кВ №1012 РП-10кВ Вешки. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1012 РП-10кВ Вешки на участках прохождения по лесной местности для выявления угрожающих деревьев и оценки состояния просеки. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Чеботарев Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Организован внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1012 РП-10кВ Вешки на участках прохождения по лесной местности для выявления угрожающих деревьев и оценки состояния просеки. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1012 РП-10кВ Вешки принять решение о необходимости включения ВЛ в программу расчистки\расширения просек ВЛ-10кВ, составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Чеботарев Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
3826 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-18 13:00 | 2022-02-18 17:20 | 3.4.7.3.1, Двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 317 ПС 35кВ Ст.Ведуга произошло по причине схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №7-8 вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "А" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 317 ПС 35кВ Ст.Ведуга произошел вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "А" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода выше нормы в пролёте опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 317 ПС 35кВ Ст.Ведуга VN004-00050361 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 317 ПС 35кВ Ст.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 317 ПС 35кВ Ст.Ведуга с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
3827 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-02-18 13:00 | 2022-02-18 14:07 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 042 в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №6 ТП 042. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №6 ТП 042. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №6 ТП 042 VN004-00026828 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6- №7 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 042. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6- №7 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 042. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Васкану М.Е. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Васкану М.Е. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3828 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-18 12:50 | 2022-02-18 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №5-28-№5-29 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №5-28 - №5-29 ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3829 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-18 12:27 | 2022-02-18 12:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "А" в пролете опор №22-№23 ВЛ-0,4кВ № Ф№2 от КТП№13/РБ-20-160 д.Прусынок, произошло нарушение электрической изоляции от схлеста, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "А" в пролете опор №22-№23 ВЛ-0,4кВ №Ф№2 от КТП№13/РБ-20-160 д.Прусынок , произошло нарушение электрической изоляции от схлеста, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Ф№2 от КТП№13/РБ-20-160 д.Прусынок По результатам внеочередного осмотра ВЛ №2 от КТП№13/РБ-20-160 д.Прусынок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое Ф№2 от КТП№13/РБ-20-160 д.Прусынок Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ №2 Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Ф№2 от КТП№13/РБ-20-160 д.Прусынок Произвели внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ №2 Мероприятие: Техническое Ф№2 от КТП№13/РБ-20-160 д.Прусынок Произвести вырубку деревьев. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Ф№2 от КТП№13/РБ-20-160 д.Прусынок Произвели вырубку деревьев.
3830 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-02-18 12:25 | 2022-02-18 14:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 190 (Михалково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 190 (Михалково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 190 (Михалково) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 190 (Михалково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 190 (Михалково)
3831 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2022-02-18 12:20 | 2022-02-18 13:07 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №10 от ТП 10-13 ПС 110кВ Поворино-тяговая было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3832 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-02-18 12:13 | 2022-02-18 13:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 298 Д Городище 2 фабрика по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 298 Д Городище 2 фабрика ВЛ-10кВ №10 Д Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 298 Д Городище 2 фабрика с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Масликов А Э Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 298 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 238 Д Городище 2 фабрика устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Масликов А Э Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев дерева внеохранной зоне
3833 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-18 12:10 | 2022-02-18 13:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ "Производство" произошло по причине межфазного К.З. при повреждения оборудования ТП 191П, находящейся в эксплуатационной ответственности СНТ "Заря". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес СНТ "Заря" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить в адрес СНТ "Заря" претензионное письмо
3834 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-02-18 12:08 | 2022-02-18 14:03 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ ТП-43 яч. № 1 - КТП-45 яч. № 4 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ ТП-43 яч. № 1 - КТП-45 яч. № 4. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП 43 и ТП 45 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6кВ от ТП 43 и ТП 45 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП 43 и ТП 45 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6кВ от ТП 43 и ТП 45 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
3835 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-02-18 12:05 | 2022-02-18 13:32 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Турово-2 произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №27-28 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №27-28 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Турово-2 явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Турово-2 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Турово-2 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Турово-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Турово-2 мероприятия не требуются
3836 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-02-18 12:02 | 2022-02-18 12:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №62-63 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 62-63 на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское , произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3837 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2022-02-18 11:51 | 2022-02-18 11:53 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее аварийное отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Мужичье произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №16-17, веткой от дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесённой на провода ВЛ, порывами ветра до 20 м/сек.. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "B" и "C" в пролете опор №16-17 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Мужичье произошло в результате механического воздействия на провода веткой от дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесённой на провода ВЛ, порывами ветра до 20 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Мужичье по всей длине, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Мужичье по всей длине, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях. Замечаний не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Мужичье, в случае выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях, наметить мероприятия по их обрезке и внести в планы ТО и ремонтов. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Мужичье, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях, замечаний не выявлено, мероприятия не требуются
3838 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2022-02-18 11:51 | 2022-02-18 11:52 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Мужичье произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №156-157, веткой от дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесённой на провода, порывами ветра до 20 м/сек.. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "B" и "C" в пролете опор №156-157 на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Мужичье, произошло по причине механического воздействия при падении ветки от дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода ВЛ, порывами ветра до 20 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Мужичье по всей длине, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Мужичье по всей длине, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях. Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Мужичье, в случае выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях, наметить мероприятия по их обрезке и внести в планы ТО и ремонтов. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Мужичье, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях, замечаний нет, мероприятия не требуются
3839 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-02-18 11:50 | 2022-02-18 13:18 | 3.4.12.2.3, Падение на провода опоры № 1-7 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 104 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 1-7 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 104 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 104. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 104, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
3840 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2022-02-18 11:48 | 2022-02-18 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 333 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4-№5 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Межфазное КЗ на ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 333 вызванное механическим воздействием в результате падения ветки дерева на провода в пролете опор № 4-5 из-за пределов охранной зоны ВЛ во время неблагоприятных погодных условий, сопровождавшихся сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 333, план мероприятий разработан Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 333 на предмет наличия угрожающих падением на провода деревьев, а также состояния охранной зоны. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 333
3841 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-18 11:42 | 2022-02-18 11:50 | 3.4.12.2.3, ВЛ-0,4кВ КТП 10/С-3-180 Ф-1 н.п. Пасынки. В результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ № 1 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ КТП 10/С-3-180 Ф-1 н.п.Пасынки В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ № 1 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4кВ КТП 10/С-3-18- Ф-1 н.п. Пасынки, по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ КТП 10/С-3-18- Ф-1 н.п. Пасынки, по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТП 10/С-3-180 Ф-1 н.п.Пасынки произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ КТП 10/С-3-180 Ф-1 н.п.Пасынки произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 .
3842 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-18 11:35 | 2022-02-18 12:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №12- №13, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 2 на ТП -119. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №2 в РУ-0,4 кВ ТП-119. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-119, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-119 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-119 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-119
3843 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-02-18 11:28 | 2022-02-18 11:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/ВО-2-160кВА в пролете опор №7-8 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/ВО-2-160кВА в пролете опор №7-8 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/ВО-2-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/ВО-2-160кВА по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/ВО-2-160кВА по всей длине.
3844 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-02-18 11:25 | 2022-02-18 12:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Бараки ПС 35/10кВ Пружинино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 Бараки ПС 35/10кВ Пружинино VS010-0009475 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки в пролете опор 8-9 ВЛ 10кВ №4 Бараки ПС 35/10кВ Пружинино. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж мастеру
3845 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-02-18 11:23 | 2022-02-18 13:37 | 3.4.7.3, Персоналом Каширского РЭС некачественно выполнен периодический осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 4-2 ПС 35кВ Л. Россошь, не в полном объёме зарегистрированы результаты в листке осмотра от 22.03.2021г | 4.3.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 4-2 ПС 35 кВ Л. Россошь послужило повреждение опоры. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 4-2 ПС 35кВ Л. Россошь по всей длине линии, с целью выявления дефектов опор. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 4-2 ПС 35кВ Л. Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г.
3846 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-18 11:07 | 2022-02-18 13:02 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское послужил обнаруженный соскочивший изолятор фазы «С» на опоре №50 в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка изолятора фазы «С» на опоре №50 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы «С» на опоре №50 на ВЛ-10 -3 ПС Староникольское VS010-0010107 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское в пролетах опор №45-60 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское в пролетах опор №45-60 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское в пролетах опор №45-60, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское в пролетах опор №45-60, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
3847 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-18 11:00 | 2022-02-18 12:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебовское село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебовское село в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебовское село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебовское село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3848 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-18 10:50 | 2022-02-18 11:49 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №10- №11, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП -331. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-331. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-331, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён обход воздушной линии Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-331 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён обход воздушной линии
3849 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-18 10:44 | 2022-02-18 13:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Дмитриевское очист. по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Дмитриевское очист. в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Дмитриевское очист. с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Дмитриевское очист., по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый
3850 | 165 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-02-18 10:37 | 2022-02-18 12:21 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №44 ул. Трубчевская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-16 ф.1025 ПС Почепская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-16 Ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №44 ул. Трубчевская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-16 ф.1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перезаделка контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-16 ф.1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3851 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-18 10:34 | 2022-02-18 11:29 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 027 Рыбинское Заручье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 027 Рыбинское Заручье, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 027 Рыбинское Заручье, из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 027 Рыбинское Заручье. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 027 Рыбинское Заручье. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 027 Рыбинское Заручье. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г.
3852 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-18 10:33 | 2022-02-18 14:49 | 3.4.7.3.4, Падении ветки дерева на ВЛ 0,4кВ №1 в пролёте опор № 1-8 1-9 с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, повлекший КЗ ВЛ и аварийное отключение АВ в РУ 0,4кВ КТП № 418. | 4.4.3, При падение ветки дерева в пролете опор № 1-8 1-9 произошел схлест неизолированных проводов и их сближение, в результате чего произошло отключение АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 418 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 418 | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП № 418 с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне ЛЭП. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Выявленные деревья растущих в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 от КТП № 418 обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г.
3853 | 213 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-18 10:30 | 2022-02-18 12:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.15 ТП2001 Ф607 РП07 от опоры к дому Новая д.7., вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.15 ТП2001 Ф607 РП07 от опоры к дому Новая д.7, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.15 ТП2001 Ф607 РП07 от опоры к дому ул. Новая д. 7. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.15 ТП2001 Ф607 РП07 от опоры к дому ул. Новая д. 7.
3854 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-18 10:27 | 2022-02-18 11:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №62 - №63 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №62- №63 ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3855 | 164 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-02-18 10:25 | 2022-02-18 12:12 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома г. Трубчевск, ул. Володарского №16 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф12 ТП-52 ф-1015 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф12 ТП-52 ф-1015 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №16 ул. Володарского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе в дом.
3856 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-18 10:25 | 2022-02-18 11:28 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ № 1 КТП № 299 произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 5-6, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 299. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 299 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 299 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 299, особое внимание уделить стреле провиса провода. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода перетянуть, либо включить в КР или ТО. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
3857 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-02-18 10:22 | 2022-02-18 12:22 | 3.4.12.1.1, Срабатывание ПН-0,4 кВ ВЛ № 1 КТП № 777 произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 6-3 6-4, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор № 6-3 6-4 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 777. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 777 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 777 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 777 в пролете опор № 6-3 6-4. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 777 в пролете опор № (6-3)- (6-4). Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 777, особое внимание уделить стреле провиса провода. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 777, особое внимание уделили стреле провиса провода. Мероприятие: Техническое Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода перетянуть, либо включить в КР или ТО. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: На ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 777 в пролете опор № (6-3) -(6-4) произвели перетяжку провода
3858 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-02-18 10:13 | 2022-02-18 12:12 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-6 ПС Оч. Сооружения послужило повреждение (подгорание) подвижного контакта фазы «В» на РТП 10 кВ ТП-6-14 ПС Оч. Сооружения, которое произошло вследствие ослабления пластинчатых пружин контактных губок на неподвижном контакте разъединителя типа РЛНД. | 4.3.3, Повреждение (подгорание) подвижного контакта фазы «В» на РТП 10 кВ ТП-6-14 ПС Оч. Сооружения, произошло вследствие ослабления пластинчатых пружин контактных губок на неподвижном контакте разъединителя типа РЛНД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление пластинчатых пружин на неподвижном контакте фазы «В» на РТП 10 кВ ТП-6-14 на ВЛ-10-6 ПС Оч. Сооружения VS010-9360134 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с применением прибора (тепловизор) РТП-10 кВ ТП, находящихся на балансе РЭС на ВЛ-10-6 ПС Оч. Сооружения, с оценкой состояния контактов на предмет нагрева. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр с применением прибора (тепловизор) РТП-10 кВ ТП, находящихся на балансе РЭС на ВЛ-10-6 ПС Оч. Сооружения, с оценкой состояния контактов на предмет нагрева. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра РТП-10 кВ ТП, находящихся на балансе РЭС на ВЛ-10-6 ПС Очистные сооружения наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра РТП-10 кВ ТП, находящихся на балансе РЭС на ВЛ-10-6 ПС Очистные сооружения дефектов не выявлено.
3859 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-02-18 10:10 | 2022-02-18 12:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 "Тарандаево"в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 "Тарандаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 "Тарандаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 "Тарандаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
3860 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-02-18 09:58 | 2022-02-18 11:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 (Подосеново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(1-4)-№(1-5) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(1-4)-№(1-5) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 (Подосеново) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 (Подосеново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 (Подосеново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3861 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-02-18 09:57 | 2022-02-18 13:49 | 3.4.7.3.1, В процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проволок внешнего повива провода, что стало причиной снижения его механической прочности. При сложившихся неблагоприятных погодных условиях, по прогнозу погоды порывы ветра до 18 м/с произошел обрыв, провода в пролете опор №91-93. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проволок внешнего повива провода, что стало причиной снижения его механической прочности. При сложившихся неблагоприятных погодных условиях, порывы ветра до 18 м/с под действием резкого порыва ветра произошел обрыв, схлест проводов, возникшее КЗ вызвало отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Вяжлинская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам, на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам, на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: будут устранены выявленные недостатки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3862 | 212 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-18 09:55 | 2022-02-18 11:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0009 Ф632 ПС Дормаш от опоры к дому ул. 9 Января д.20., вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0009 Ф632 ПС Дормаш от опоры к дому ул. 9 Января д.20, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0009 Ф632 ПС Дормаш от опоры к дому ул. 9 Января д.20. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0009 Ф632 ПС Дормаш от опоры к дому ул. 9 Января д.20.
3863 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2022-02-18 09:45 | 2022-02-18 12:18 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 1-01/1-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 250. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фазы «В» и «N» произошло их перекрытие и кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало перегорание плавкой вставки н.в. предохранителя на РБ 0,4кВ №1 КТП 250. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 250 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 250 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 250 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 250 произведена обрезка крон, валка деревьев.
3864 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-02-18 09:25 | 2022-02-18 11:12 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - КЛ-6 кВ от РП-2 яч. 10 до ТП "Птицекомбинат" П (на балансе ООО "Велес агро"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3865 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-02-18 09:23 | 2022-02-18 09:50 | 3.4.12.1.1, В результате схода снега с крыши , произошёл схлёст проводов перекидки от оп. № 9 к жилому дому, возникшее КЗ вызвало перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1. | 4.4.5, Падение снега на провода, в результате схода снега с крыши, произошёл схлёст проводов перекидки от оп. № 9 к жилому дому, возникшее КЗ вызвало перегорание ПН-2 ВЛ 0,4кВ№1. | Мероприятие: Организационное Направить предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега.
3866 | 161 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-18 09:20 | 2022-02-18 11:06 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши дома №68 ул. Д.Ульянова произошел обрыв вводного провода потребителя от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2.7 ТП-43 Ф-625 ПС Дятьковская. | 4.4.4, Обрыв вводного провода потребителя дома №68 ул. Д.Ульянова от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ ф.2.7 ТП-43 Ф-625 ПС Дятьковская в результате схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2.7 ТП-43 Ф-625 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3867 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2022-02-18 09:20 | 2022-02-18 10:36 | 3.4.12.5.2, Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 ф "А" и "В" ВЛ-0,4кВ № 1 ул. Мичурина ТП-53 послужил сход льда со снегом с крыши многокваритирного ж/дома №177 по ул. Мичурина при повышении температуры наружного воздуха на провода ввода, в пролете опора №1-5 - ввод в МКЖ/дом №177 ул. Мичурина ВЛ-0,4кВ, с возникновением межфазного КЗ. | 4.12, Перегорание н/в предохранителей ПН-2 фаз "А", "В" ВЛ-0,4кВ № 1 ул. Мичурина ТП-53 произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при сходе льда со снегом с крыши многокваритирного ж/дома №177 по ул. Мичурина, в пролете опора №1-5 - ввод в МКЖ/дом №177 ул. Мичурина ВЛ-0,4кВ, с возникновением межфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25. | Мероприятие: Организационное Направить претензию управляющей компании обслуживающей многокваритирнsq ж/дом №177 по ул. Мичурина о своевременной и безопасной очистке снега с крыши дома, для предотвращения повреждения оборудования Рославльского РЭС ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлена претензия управляющей компании обслуживающей многокваритирного ж/дом №177 по ул. Мичурина о своевременной и безопасной очистке снега с крыши дома, для предотвращения повреждения оборудования Рославльского РЭС ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго".
3868 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-18 09:15 | 2022-02-18 09:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №18 Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №24 - №25 деревом, сломанным сильным порывом ветра, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролете опор №24 - №25, ВЛ 10кВ №18 Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №18 Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №18 Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №18 Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №18 Выскодня-1 от ПС 110/35/10 Удомля - устранить эти дефекты Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: ЛО внепл. ВЛ-10 №18 Выскодня-1 от ПС Удомля
3869 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-02-18 09:15 | 2022-02-18 10:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 555 произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 20-21, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 20-21. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 555, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы в пролете опор 20-21
3870 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-02-18 09:11 | 2022-02-18 10:53 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-7 ПС 35 кВ Абрамовка произошло в результате кратковременного схлёста фазного и нулевого провода в пролете опор №8-9 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст фазного и нулевого провода веткой сорванной с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-7 ПС 35 кВ Абрамовка в пролете опор №8-9 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-7 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-7 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-7 ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-7 ПС 35 кВ Абрамовка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3871 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-18 09:10 | 2022-02-18 12:15 | 3.4.12.2.3, 1) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №87 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №19-№20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №87 Ленинградское шоссе из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор в результате падения на провода ветки дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с обрывом одного провода. 2) Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №49 ул. Смольная произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №15-№16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №49 ул. Смольная из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор в результате падения на провода ветки дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №19-№20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №87 Ленинградское шоссе произошел обрыв провода в данном пролете опор. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №15-№16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №49 ул. Смольная произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №49. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №87 Лениградское шоссе, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №49 ул. Смольная с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №87 Лениградское шоссе, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №49 ул. Смольная. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
3872 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-18 09:09 | 2022-02-18 10:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008 (Крутогорово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008 (Крутогорово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
3873 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-02-18 09:00 | 2022-02-18 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 641(Кильгино)) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 641(Кильгино). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 641(Кильгино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВВЛ 0,4кВ №1 ТП 641(Кильгино) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 641(Кильгино), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВВЛ 0,4кВ №1 ТП 641(Кильгино)
3874 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-02-18 09:00 | 2022-02-18 10:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 567 (Ст. Алексино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 567 (Ст. Алексино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 567 (Ст. Алексино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 567 (Ст. Алексино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 567 (Ст. Алексино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 567 (Ст. Алексино) недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены
3875 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-18 09:00 | 2022-02-18 10:38 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в РУ дома №14 ул. Т.Дерунец (повреждение устранено потребителем). по ВЛ 0,4кВ № 2 произошло аварийное отключение АВ в РУ 0,4кВ КТП № 434. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома № 14 ул. Т.Дерунец, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г.
3876 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-18 09:00 | 2022-02-18 11:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 09 РП 11 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ РП 11 яч.09 - ТП 713 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ РП 11 яч.09 - ТП 713 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 11 яч.09 - ТП 713 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 11 яч.09 - ТП 713 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 11 яч.09 - ТП 713. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Акт повреждения электрических сетей
3877 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-02-18 08:54 | 2022-02-18 10:06 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 2-6 ПС 35 кВ Тишанка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 2-6 ПС 35 кВ Тишанка в пролете опор №5-6 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 2-6 ПС 35 кВ Тишанка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 2-6 ПС 35 кВ Тишанка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 2-6 ПС 35 кВ Тишанка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 2-6 ПС 35 кВ Тишанка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3878 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-02-18 08:50 | 2022-02-18 09:35 | 3.4.12.1.1, В результате схода снега с крыши , произошёл схлёст проводов перекидки от оп. № 22 к жилому дому, возникшее КЗ вызвало перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 | 4.4.5, Падение снега на провода, в результате схода снега с крыши, произошёл схлёст проводов перекидки от оп. № 22 к жилому дому, возникшее КЗ вызвало перегорание ПН-2 ВЛ 0,4кВ№1. | Мероприятие: Организационное Направить предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега.
3879 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-02-18 08:50 | 2022-02-18 10:40 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 от 1004 ПС 110/10кВ Угра явилось К.З. фаза-нуль при кратковременном схлесте проводов перекидки к дому от опоры № 1/16, вызванном сходом снега с крыши. | 4.4.4, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 от 1004 ПС 110/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие на провода перекидки к дому от опоры № 1/16 при сходе снега с крыши. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 от 1004 ПС 110/10кВ Угра письмо-претензию в адрес владельца дома, запитанного от опоры № 1/16. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 от 1004 ПС 110/10кВ Угра письмо-претензию в адрес владельца дома, запитанного от опоры № 1/16.
3880 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-18 08:49 | 2022-02-18 09:20 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Василево, в пролете опор №7 - №8, вследствие этого возникло междуфазное К.З., которое привело к отключению МВ-10 кВ в яч. ф.10-03 ПС Василево от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. РПВ не выполнялось. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Василево на провода ВЛ в пролете опор №7 - №8, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Василево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Василево Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Василево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён обход воздушной линии
3881 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-02-18 08:48 | 2022-02-18 13:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №028 Миново, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №028 Миново, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП №028 Миново по всей длине. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП №028 Миново и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
3882 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2022-02-18 08:47 | 2022-02-18 10:07 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие веткой дерева на провод фазы "А" его сближение и кратковременный схлест с проводом фазы "В" в пролете оп.1-00/6 -7, что привело к двухфазному КЗ и отключению АВ 0,4кВ №1 в КТП №024. | 4.4.3, Схлест проводов веткой дерева при ветровой нагрузке с возникновением двухфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 024 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 024 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы (обрезку крон, валку деревьев) по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 024 в пролетах опор 1-00/6-7, 17-18, 1-01/1-3. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон произведена Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления и расчистки трассы ВЛ от ДКР. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Инструктаж
3883 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-18 08:43 | 2022-02-18 10:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Шильпухово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №3-№4. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Шильпухово" в пролете опор №3-№4. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Шильпухово VN004-00060403 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Шильпухово" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Шильпухово". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Шильпухово". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Шильпухово", нет. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
3884 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-18 08:42 | 2022-02-18 08:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 №1 КТП-1/Н-11-40 Нетрубеж на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 №1 КТП-1/Н-11-40 Нетрубеж на провода фаз "А" и "В", произошло возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТП-1/Н-11-40 Нетрубеж нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-1/Н-11-40 Нетрубеж по всей длине. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
3885 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-02-18 08:40 | 2022-02-18 13:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 543 от срабатывания ПН-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 15-16, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошел подхлест неизолированного провода, что привело к К.З. и срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 543, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 543 Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы в пролете оп. 15-16
3886 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-18 08:33 | 2022-02-18 08:42 | 3.4.12.2.3, ВЛ-0,4кВ КТП 6/К-16 Ф-3 в результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ № 3 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ КТП 6/К-16 Ф-3 в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ № 3 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4кВ КТП 6/К-16 Ф-3 по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТП 6/К-16 Ф-3 произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
3887 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-02-18 08:32 | 2022-02-18 11:32 | 3.4.12.1.1, Срабатывание ПН-0,4 кВ ВЛ №2 КТП № 995 произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 10-11, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 995. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 995 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 995 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 995 в пролете опор № 10-11. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете оп. 10-11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 995 Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 995, особое внимание уделить стреле провиса провода. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 995 Мероприятие: Техническое Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода перетянуть, либо включить в КР или ТО. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Включено в ТО
3888 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-02-18 08:30 | 2022-02-18 08:40 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 Уланово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №29 - №30 деревом, наклоненным на ВЛ большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии деревом проводов ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 Уланово в пролете опор №29 - №30, нависшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью снежных отложений, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 Уланово отключилась действием МТЗ. Затем в результате схождения снежных масс на землю, дерево распрямилось и провода ВЛ-10кВ освободились от перекрытия, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 Уланово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 Уланово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 Уланово - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: выявленные, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 Уланово дефекты -устранены
3889 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-02-18 08:30 | 2022-02-18 12:30 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата ВЛ 0,4 кВ фид. №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ Ананкино 2 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ обрыва провода от опоры № 6 к вводу в дом ВЛ-0,4 кВ №1 из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала произошла потеря механической прочности провода от опоры № 6 к вводу в дом ВЛ 0,4 кВ фид. №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ Ананкино 2 произошел обрыв верхнего фазного провода перекидки в процессе длительной эксплуатации с 1989г., его падению на нулевой и привело к "КЗ" , что послужило причиной отключения ВЛ 0,4 кВ фид. №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ Ананкино 2 действием защит. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва провода от опоры № 6 к вводу в дом ВЛ 0,4 кВ фид. №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ Ананкино 2. на ВЛ 0,4 кВ фид. №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ Ананкино 2 ВЛ 0,4 кВ фид. №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ Ананкино 2 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Школа д.Ананкино№2 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Школа д.Ананкино№2 дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: дефектов не обнаружено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Селижаровского участка Осташковского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной инструктаж
3890 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-18 08:22 | 2022-02-18 10:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2 явилось однофазное короткое замыкание, из-за схлёста неизолированного провода фазы «А» и нулевого проводов в пролёте опор №26-27, в следствие обрыва провода фазы «А» по причине изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Причиной обрыва провода фазы «А» в пролёте опор №26-27 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2 явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролёте опор №26-27 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3-16 Хохол-2 VN004-00082080 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей длине на предмет выявления дефектов Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3891 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-18 08:22 | 2022-02-18 13:27 | 3.4.7.3.4, Падении ветки дерева на ВЛ 0,4кВ №1 в пролёте опор № 6-8 6-9 с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, повлекший КЗ ВЛ и аварийное отключение АВ в РУ 0,4кВ КТП № 554. | 4.4.3, При падение ветки дерева в пролете опор № 6-8 6-9 произошел схлест неизолированных проводов и их сближение, в результате чего произошло отключение АВ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП № 554 с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне ЛЭП. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Выявленные деревья растущих в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 от КТП № 554 обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
3892 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-02-18 08:20 | 2022-02-18 09:33 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала изолятора ТФ-20 фаза "В" на опоре № 2-3 ВЛ 0,4 кB № 1 КТП Е-296 д. Казинка в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала изолятора ТФ-20 на опоре № 2-3 ВЛ 0,4 кB №1 КТП Е-296 д. Казинка из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Схлест проводов в пролете опор № 2-2 - 2-4 ВЛ 0,4 кB № 1 КТП Е-296 д. Казинка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ 0,4 кB №1 КТП Е-296 д. Казинка ВЛ 0,4 кB №1 КТП Е-296 д. Казинка | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кB № 1 КТП Е-296 д. Казинка. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён верховой осмотр ВЛ 0,4кB № 1 КТП Е-296 д. Казинка. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 0,4 кB № 1 КТП Е-296 д. Казинка устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 0,4кB № 1 КТП Е-296 д. Казинка устранены выявленные недостатки.
3893 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-02-18 08:20 | 2022-02-18 11:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-15 ПС 35 кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-15 ПС 35 кВ С.Липяги в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2-15 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2-15 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2-15 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2-15 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги мероприятия не требуются
3894 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-02-18 08:12 | 2022-02-18 10:40 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-14 ПС 110 кВ Таловая-районная произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-14 ПС 110 кВ Таловая-районная в пролете опор №4-5 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-14 ПС 110 кВ Таловая-районная по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-14 ПС 110 кВ Таловая-районная по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-14 ПС 110 кВ Таловая-районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-14 ПС 110 кВ Таловая-районная разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3895 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-18 08:12 | 2022-02-18 10:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, из-за схлёста неизолированного провода фазы «А» и нулевого проводов в пролёте опор №10-11 в следствие обрыва провода фазы «А» по причине изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 20/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролёте опор №10-11 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-22 ПС Хохол-1 VN004-00077520 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3896 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2022-02-18 08:10 | 2022-02-18 08:48 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции на ТП №299 произошел пробой разрядников 10кВ". Оборудование РЗА работало правильно. (Оборудование 1987 года). Последнее плановое испытание ТП №299 было проведено 19.04.2018 электромонтером бригады диагностики Замышляевым А.В. Оборудование испытание выдержало, дефектов не выявлено. | 4.12, Трехфазное замыкание на корпус ТП по разрядникам 10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой разрядников 10кВ на ТП №299 ф.10-14 ПС Красная Поляна. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые электрические испытания оборудования ТП №299 ф.10-14 ПС Красная Поляна. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: испытания Мероприятие: Техническое По результатам испытания оборудования РП Путятино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: замечания
3897 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-18 08:10 | 2022-02-18 09:25 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в РУ дома №18 ул. Сосновый Бор (повреждение устранено потребителем). по ВЛ 0,4кВ №4 произошло аварийное отключение АВ в РУ 0,4кВ КТП № 218. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома №18 ул. Сосновый Бор, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г.
3898 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-18 08:10 | 2022-02-18 12:18 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ № 3 КТП № 633 произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор №1/2-№1/3, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор №1/2-№1/3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 633. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 633, особое внимание уделить стреле провиса провода. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №3 КТП 633 перетянуть, либо включить в КР или ТО. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г.
3899 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-18 08:07 | 2022-02-18 10:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №622 ПС 35 кВ Большие Алабухи явилось кратковременное однофазное короткое замыкание неизолированных проводов потребительского ответвления в результате падения ветки фруктового дерева на провода от опоры №11 до здания, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №622 ПС 35 кВ Большие Алабухи, произошло в результате падения ветки фруктового дерева на провода от опоры №11 до здания, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №622 ПС 35 кВ Большие Алабухи с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №622 ПС 35 кВ Большие Алабухи с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довели до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
3900 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-02-18 08:07 | 2022-02-18 16:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6кВ №617 ПС 220кВ Нелидово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор №22-23 при изломе опоры №22 с последующем касанием траверсы и провода фазы "А" земли в пролете опор №22-23, в результате излома и падения на землю опоры №22 по причине растрескивания железобетонной стойки в результате старения в процессе длительной эксплуатации (с 1968 года). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Нелидовского РЭС Федотенков В.В. | 4.1.3, В результате растрескивания железобетонной стойки у основания опоры №22 ВЛ 6 кВ №617 ПС 220кВ Нелидово в результате старения в процессе длительной эксплуатации (с 1968 года) произошел излом и падение на землю опоры, в результате чего произошло перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор №22-23, с последующем касанием траверсы и провода фазы "А" земли в пролете опор №22-23, что послужило причиной отключения ВЛ 6 кВ №617 ПС 220кВ Нелидово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Нелидовского РЭС Федотенков В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом железобетонной стойки №22 на ВЛ 6 кВ №617 ПС 220кВ Нелидово | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр железобетонных опор на ВЛ-6 кВ №617 ПС 220кВ Нелидово сроком эксплуатации старше 25 лет. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр Мероприятие: Техническое По результатам выборочного осмотра железобетонных опор на ВЛ-6 кВ №617 ПС 220кВ Нелидово сроком эксплуатации старше 25 лет устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: замена опор 23 Мероприятие: Организационное Провести внеочередной инструктаж персоналу РЭС, на тему определение степени растрескивания железобетонных опор на ВЛ Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж персоналу НРЭС, на тему определение степени растрескивания железобетонных опор на ВЛ
3901 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2022-02-18 08:00 | 2022-02-18 09:18 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 ТП 092 ф-1 с.Калиновка произошло из-за междуфазного КЗ в результате повреждения в щите ПУ потребителя, подключенного от опоры №18. |  | Мероприятие: Организационное Провести работу с населением через Калиновский сельский совет о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: работа с населением через Калиновский сельский совет о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ.
3902 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-02-18 07:52 | 2022-02-18 08:07 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест двух фазных проводов в пролете опор № 6-7 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 699 . | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 18 м/с привело к схлесту фазных проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 699 ВЛ №08 ПС Пичерская. | Мероприятие: Техническое Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 699 ВЛ №08 ПС Пичерская в пролете опор №6-7. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена перетяжка провода ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 699 ВЛ №08 ПС Пичерская в пролете опор №6-7. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 699 ВЛ №08 ПС Пичерская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 699 ВЛ №08 ПС Пичерская. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ.
3903 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2022-02-18 07:50 | 2022-02-18 09:40 | 3.4.12.1.2, При обходе ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 102 обнаружены следы падения снега с крыши жилого дома № 8 по ул.Молодежная на провода перекидки, в следствие их перехлеста возникло межфазное К.З. в РУ-0,4 кВ КТП 102 сгорел низковольтный предохранитель фазы "В" на РБ № 1. | 4.4.4, Схлест проводов перекидки от ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП102 к жилому дому № 8 по ул.Молодежная в результате схода снега с крыши. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП №102 силами ИТР на наличие перекидок к зданиям расположенных под скатами крыш. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер диагностики Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП №102 силами ИТР на наличие перекидок к зданиям расположенных под скатами крыш Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП №102 вынести перекидки к домам на угол зданий из под ската крыш. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Вынесены перекидки к домам на угол зданий из под ската крыш, выявленные при осмотре ВЛ 0,4 кВ ф №1 от КТП №102
3904 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-18 07:43 | 2022-02-18 08:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Кой произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревом в пролете опор №55-56, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Кой произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревом в пролете опор №55-56, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Кой с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Кой . Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Кой
3905 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-02-18 07:40 | 2022-02-18 09:15 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ №4 "Бор" ПС 35/10 кВ "Гузицино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №100-№101 деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ и упавшим на провода ВЛ-10 кВ №4 "Бор" ПС 35/10 кВ Гузицино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №100-№101 деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ и упавшим на провода ВЛ-10 кВ №4 "Бор" ПС 35/10 кВ "Гузицино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-10 кВ №4 "Бор" ПС 35/10 кВ "Гузицино" пролет опор №100-№101 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Масликов А Э Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж мастерам Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №100- №101 ВЛ 10 кВ № 4 Бор ПС 35/10кВ Гузицино. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Масликов А Э Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка ДКР в пролете 100-101
3906 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-18 07:39 | 2022-02-18 13:30 | 3.4.7.3.4, Падении ветки дерева на ВЛ 0,4кВ №1 в пролёте опор № 6-7 с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, повлекший КЗ ВЛ и аварийное отключение АВ в РУ 0,4кВ КТП № 253. | 4.4.3, При падение ветки дерева в пролете опор № 6-7 произошел схлест неизолированных проводов и их сближение, в результате чего произошло отключение АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 253 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 253 | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП № 253 с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне ЛЭП. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Выявленные деревья растущих в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №253 обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г.
3907 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-02-18 07:21 | 2022-02-18 08:17 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 105 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 вследствие несоответствия стрелы провеса проводов проекту и усиления ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 105 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 вследствие несоответствия стрелы провеса проводов проекту и усиления ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-105 РП-10 Сажное ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-105 РП-10 Сажное | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 105 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 105 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск на работы по перетяжке провода. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ.
3908 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-02-18 07:15 | 2022-02-18 08:35 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №9-10. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-3 | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 9-10. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-3 в КТП-10/0,4кВ№137 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 137 ВЛ №07 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 137 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуются Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3909 | 248 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-18 07:10 | 2022-02-18 08:55 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №87 ул. Федяева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ГКТП-90 ф.129 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ГКТП-90 ф.129 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №87 ул. Федяева привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ГКТП-90 ф.129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ГКТП-90 ф.129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
3910 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2022-02-18 07:00 | 2022-02-18 07:12 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 532 Раднево-1 произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фазы и ноль в результате схлеста проводов из-за схода снега с крыши дома ввод от опоры №10. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие схода снега с крыши дома на провода ввода от опоры №10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 532 Раднево-1, произошел схлест проводов фазы и ноль, то привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Руб.-0,4кВ №1 ТП 532 Раднево-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 532 Раднево-1 ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Спасское, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 532 Раднево-1 ВЛ10кВ №03 РП 10кВ Спасское. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 532 Раднево-1 ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Спасское. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка трассы ВЛ0,4кВ от ДКР.
3911 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-18 07:00 | 2022-02-18 08:48 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ "Новодмитриевка" произошло по причине межфазного КЗ, вследствие пережога провода шлейфа подвижного ножа фазы "В" на линейном разъединителе 10 кВ ЛР 179 с межфазным замыканием на шлейф фазы "А" при сильных порывах ветра. | 4.10, Пережог провода шлейфа фазы "В" неподвижного ножа линейного разъединителя 10 кВ ЛР 179 на ВЛ-10 кВ "Новодмитриевка" произошло по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание провода шлейфа неподвижного ножа разъединителя на ВЛ-10кВ Новодмитриевка ПС220/27,5/10 Чириково | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль контактных соединений разъединителей 10 кВ на ВЛ-10кВ Новодмитриевка ПС220/27,5/10 Чириково, на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести тепловизионный контроль Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты в результате тепловизионного контроля линейных разъединителей по ВЛ-10кВ Новодмитриевка ПС220/27,5/10 Чириково устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: устранить в кротчайший срок. Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
3912 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2022-02-18 06:55 | 2022-02-18 08:19 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №4 ПС Туголуковская в пролете опор №4-05/4-5. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №4 на ПС Туголуковская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Токами КЗ образованных при АПВ, РПВ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №4 ПС Туголуковская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Туголуковская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Туголуковская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Туголуковская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Туголуковская произведена обрезка крон, валка деревьев.
3913 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-18 06:55 | 2022-02-18 07:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-602 ПС Южная явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №9-4 - №9-5 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-602 ПС Южная явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №9-4 - №9-5 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-602 ПС Южная, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №9-4 - №9-5 ВЛ-602 ПС Южная. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №9-4 - №9-5 ВЛ-602 ПС Южная. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-602 ПС Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-602 ПС Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
3914 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2022-02-18 06:50 | 2022-02-18 08:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 628 ПС Егорьево произошло в следствие междуфазного КЗ возникшего в результате внутреннего повреждения изоляции концевой муфты ТП 436 из-за изменения свойств изоляционных материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты марки КВЭ-3 70/120 в ТП 436 произошло в результате нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты КВЭ-3 70/120 на КЛ-628 ПС Егорьево KS006-0003233 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый комплекс диагностики на ТП 436. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый комплекс диагностики
3915 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-18 06:39 | 2022-02-18 09:15 | 3.4.12.1.1, Короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №2 СТП 617 ПС Ендовище, произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №5 при падении на них снежной массы с крыши здания. | 4.4.4, Падение снежной массы с крыши здания на провода фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №5 вызвало кратковременный схлёст проводов, короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №2 СТП 617 ПС Ендовище. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №2 СТП 617 ПС Ендовище в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Клюяко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4кВ №2 СТП 617 ПС Ендовище на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а также на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Клюяко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
3916 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ С.Липяги явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №151-152 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 151-152 на ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ С.Липяги, произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ С.Липяги разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ С.Липяги мероприятия не требуются
3917 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-18 06:36 | 2022-02-18 06:37 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 18м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор № 4-2 4-3 ВЛ 10кВ №1 Столовская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10кВ № 1 на ПС Столовская с не успешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | 4.4.3, Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 18м/с в пролёте опор № 4-2 4-3 ВЛ 10кВ №1 ПС Столовская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г.
3918 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-18 06:29 | 2022-02-18 07:56 | 3.4.7.3.5, Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 105 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 105 каб.А ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 105 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 105 каб.А ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 105 каб.А ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 105 каб.А ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 105 каб.А ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3919 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-18 06:01 | 2022-02-18 06:30 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ "Калиновка" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 51-52 упавшим деревом, росшим в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 51-52 в результате сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие проводов при падении дерева на ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково VS010-0011570 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Калиновка Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: произвести вырубку (обрезку крон). Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
3920 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-02-18 05:42 | 2022-02-18 06:15 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №21- №22 ВЛ-10 кВ №1155 ЦРП Деревеньки, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №21 -№22 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1155 ЦРП Деревеньки. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1155 ЦРП Деревеньки. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
3921 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-18 05:13 | 2022-02-18 05:15 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Ендовище произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-39 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35кВ Ендовище, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 20 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
3922 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-02-18 05:10 | 2022-02-18 07:22 | 3.4.12.2.1, В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к расшатыванию и ослаблению крепления изолятора и в процессе эксплуатации, под действием атмосферных явлений, произошло снижение механической прочности материала колпачка крепления изолятора КП-22. | 4.3.4, При воздействии ветровой нагрузки в разных направлениях произошла деформация колпачка крепления изолятора марки КП-22, что провело к срыву изолятора с проводом фазы "А" на опоре №128 и падению на заземленную траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю (ОЗЗ) вызвало срабатывание защиты на сигнал. Крепление изолятора фазы "А" на опоре №128 было выполнено согласно норм, при плановом обходе-осмотре 01.04.2021 дефект крепления изолятора не просматривался. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС Обловская с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и узлов крепления провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ракитин Д.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Обловская, устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ракитин Д.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления дефектных колпачков, изоляторов и узлов крепления провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
3923 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-18 04:45 | 2022-02-18 05:51 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №9- №10, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП -222. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-222. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-222, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-222 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-222 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3924 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2022-02-18 04:44 | 2022-02-18 08:26 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 18 м/с произошло падения ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №17 ПС Нащекинсккая, на в/в спуск с опоры №1-2 к КТП 201. При падении ветка перемкнула провод ВЛ, возникшего КЗ вызвало срабатывание максимальной токовой защиты на отключение В 10 кВ №17 ПС Нащекинская . | 4.4.3, КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 18 м/с на в/в спуск с опоры № 1-2 к КТП | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Нащёкинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3925 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 18м/сек) произошло падение ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №(50-51). Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №24 ПС 110кВ Сосновская. | 4.4.3, В результате падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №(50-51),произошёл схлёст проводов.Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В10кВ №24 ПС-110кВ Сосновская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 24 ПС Сосновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 24 ПС Сосновская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3926 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-02-18 04:01 | 2022-02-18 05:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-12 Воронье действием защиты МТЗ явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 2-8 - № 2-9 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате усиления ветра до 18 м/с произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье в пролете опор № 2-8 - № 2-9, вследствие К.З. и отключение МВ-10 кВ от действия МТЗ, АПВ неуспешно. РПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Замечаний нет.
3927 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-02-18 03:58 | 2022-02-18 22:22 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в ВЛ-0,4 ТП-235 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролете опор №16-14, ВЛ-0,4 ТП-36 Л3 Ф-103 ПС ГОРДЕЕВКА в пролете опор №13-14, ВЛ-0,4 ТП-256 Л1 Ф-101 ПС КАТАШИH в пролёте опор №21-22. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-0,4 ТП-235 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролете опор №16-14, ВЛ-0,4 ТП-36 Л3 Ф-103 ПС ГОРДЕЕВКА в пролете опор №13-14, ВЛ-0,4 ТП-256 Л1 Ф-101 ПС КАТАШИH в пролёте опор №21-22 привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-235 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролете опор №16-14, ВЛ-0,4 ТП-36 Л3 Ф-103 ПС ГОРДЕЕВКА в пролете опор №13-14, ВЛ-0,4 ТП-256 Л1 Ф-101 ПС КАТАШИH в пролёте опор №21-22 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дука А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , замечания устранены
3928 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №10-11 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Воловчик от ПС 110/35/10 кВ "Волово", в пролете опор №1-25 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При обнаружении деревьев угрожающих падением на ЛЭП или ДКР, произвести вырубку, обрезку крон. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
3929 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-02-18 03:54 | 2022-02-18 05:44 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-5 ПС Давыдовка произошло по причине возникновения трехфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №5-6, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-5 ПС Давыдовка произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-5 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-5 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-5 ПС Давыдовка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-5 ПС Давыдовка, обновить нумерацию опор до 30.10.2022 г.
3930 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-18 03:43 | 2022-02-18 05:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 186 Липовка по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 186 Липовка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
3931 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-18 03:21 | 2022-02-18 05:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1113 РП 11 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 246 -ТП 445 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года). | 4.12, Причиной отключения Л-1113 РП-11 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 246 -ТП 445 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции соединительной муфты СТп кабеля АСБ-3х120 КЛ-6кВ ТП 246 -ТП 445 в процессе длительной эксплуатации с 1980 года (66 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Л-1113 РП 11 KS006-0001555 | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 246 – ТП 445 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 246 – ТП 445 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
3932 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-18 03:21 | 2022-02-18 05:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №10 от ПС 35/10 кВ Эммаус произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №13-№14 без обрыва проводов, в результате падение ветки с дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с последующим падением ветки на землю. Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №16-17 в результате падения дерева под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №13-№14 ВЛ-10кВ №10 от ПС 35/10 кВ Эммаус из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №13-14 без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 от ПС 35/10 кВ Эммаус действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному РПВ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Сахарово в пролете опор №16-17, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Сахарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Эммаус, ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Эммаус, ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Эммаус, ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Эммаус, ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово дефектов не обнаружено
3933 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-18 02:44 | 2022-02-18 18:53 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №15-16, №110-111, №33-34, №20-21 из-за перекрытия проводов ветками деревьев, деревьями, упавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода веток деревьев, деревьев из-за пределов охранной зоны в пролете опор №15-16, №110-111, №33-34, №20-21 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня произведен.
3934 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-18 02:25 | 2022-02-18 03:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №7- №8, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 3 на ТП -265. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №3 в РУ-0,4 кВ ТП-265. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-265, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-265 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-265 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3935 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-18 02:20 | 2022-02-18 03:44 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №1-12-№1-13 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №1-12-№1-13 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово VS010-0006256 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №1-12-№1-13 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №1-12-№1-13 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3936 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-18 02:10 | 2022-02-18 03:39 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-650 ПС Смоленск 1 явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ 6 кВ оп 16/1 - 16/2 (ИП Тимашков С.А.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю ИП Тимашкову С.А. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю ИП Тимашкову С.А.
3937 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-02-18 01:57 | 2022-02-18 02:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1-75-№1-76, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1-75- №1-76, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
3938 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-18 01:30 | 2022-02-18 03:36 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за КЗ в результате повреждения КЛ 6 кВ от ТП 23 до ТП 119 (находится на балансе ООО "Шебекинский маслодельный завод"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
3939 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-18 01:07 | 2022-02-18 06:15 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Берново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№13-14-15-16 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Берново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №44- №45 ветками дерева, наклонившегося к проводам из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролетах опор №№13-14-15-16 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Берново, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Берново действием МТЗ. 4.4.4, В результате механического воздействия веток дерева, наклонившегося из вне охранной зоны на провода в пролете опор №44-№45 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Берново под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Берново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Берново, ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Берново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Берново, ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Берново. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: .
3940 | 210 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-18 00:51 | 2022-02-18 02:53 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП4020 к Р-4020 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф609 РП44 к ТП4022 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ КЛ 6кВ ТП4020 к Р-4020 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП44 Ф609 к ТП4022. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП44 Ф609 к ТП4022. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4020 к Р-4020. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП4020 к Р-4020 восстановлена.
3941 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-02-18 00:48 | 2022-02-18 02:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №12-11 -№12-12, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №12-11- №12-12 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
3942 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Верный произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-62 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Верный в пролете опор №61-62 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный
3943 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-02-18 00:47 | 2022-02-18 00:48 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Верный произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №84-85 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Верный в пролете опор №84-85 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верный
3944 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-18 00:34 | 2022-02-18 01:25 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 16 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 16-ТП 904 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Город 16-ТП 904 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ Город 16-ТП 904 ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ Город 16-ТП 904 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 16-ТП 904 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 16-ТП 904 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3945 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-18 00:34 | 2022-02-18 02:47 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 22 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 22-РП 59 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Город 22-РП 59 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ Город 22-РП 59 ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ Город 22-РП 59 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 22-РП 59 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 22-РП 59 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3946 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-18 00:33 | 2022-02-18 01:48 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 18 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 18-РП 46 каб.1 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Город 18-РП 46 каб.1 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ Город 18-РП 46 каб.1 ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ Город 18-РП 46 каб.1 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 18-РП 46 каб.1 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 18-РП 46 каб.1 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3947 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-02-18 00:16 | 2022-02-18 01:59 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ 10кВ ф.104 ПС Щербиничи в пролете опор № 41-42 . | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ 10кВ ф.104 ПС Щербиничи в пролете опор № 41-42, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Щербиничи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ ф.104 ПС Щербиничи в пролете опор № 41-42 . Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ ф.104 ПС Щербиничи в пролете опор № 41-42 .
3948 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-02-17 23:56 | 2022-02-18 00:03 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ -10 кВ 333.8 от МТЗ с успешным РПВ, явилось самоустранившееся межфазное КЗ возникшее при набросе ветки сильным порывом ветра, на провода в пролете опор 158-159, с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, В результате ветровой нагрузки произошел слом веки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ и падение её на провода, в результате чего произошло самоустранившееся возникновение КЗ , между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор 158-159. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 333.8 от ПС 35кВ Сергиевка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 333.8 от ПС 35кВ Сергиевка, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Сроки устранения назначены
3949 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-02-17 23:45 | 2022-02-18 01:04 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ КТП 513 ПС 35 кВ Гостищево произошел из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции провода ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ КТП 513 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил провода ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-513 ПС Гостищево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-513 ПС Гостищево | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 513 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ.
3950 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-17 23:40 | 2022-02-18 00:56 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ "район Свердлова" от ТП-632, обнаружены следы падения снега на провода ввода дома ул. Свердлова, 37, корп.1, в результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4кВ "район" от ТП-632. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, При усилении ветра до 17 м/с произошел сход снега с крыши жилого дома ул. Свердлова, 37, корп.1, вследствие обрыв провода ввода ВЛ-0,4кВ "район" от ТП-632. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-632 на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ после прошедшего схода снега. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо управляющей компании дома ул. Свердлова, 37 корп.1 о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-632 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3951 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-02-17 23:40 | 2022-02-18 01:41 | 3.4.12.2.1, Земля в сети 10кВ возникла в результате оборванного шлейфа от кабельной вставки до ВЛ, лежащего на траверсе на опоре №1 . В районе сильный порывистый ветер до 20м/с, дождь со снегом | 4.3.4, Обрыв шлейфа от кабельной вставки до ВЛ, лежащего на траверсе на опоре №1 , произошло из-за воздействия знакопеременных порывов ветра. В районе сильный порывистый ветер до 20м/с, дождь со снегом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа от кабельной вставки до ВЛ на опора №1 ВЛ-10кВ 3.1.26 ПС Фатеж опора №1 ВЛ-10кВ 3.1.26 ПС Фатеж | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 3.1.26 ПС Фатеж Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра назначить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-10кВ 3.1.26 ПС Фатеж Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А Состояние: Не выполнено
3952 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-02-17 23:38 | 2022-02-18 00:28 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 13-14, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 384, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 13-14 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 384, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 384. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 384, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
3953 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-17 23:29 | 2022-02-17 23:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 02 ПС Ендовище послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №44-45 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №44-45 ВЛ 10кВ № 02 ПС Ендовище произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
3954 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-17 23:20 | 2022-02-18 00:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП690 р.4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4кВ ТП 690 р.4 в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 690 р.4 в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП690 ВЛ0.4кВ №4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов.А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ТП690 ВЛ0.4кВ №4 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3955 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-17 23:19 | 2022-02-17 23:34 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "0" пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 №1 КТП-1/М-7-250 2е Мисайлово , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "0" из за падения ветки дерева №4-5 ВЛ-0,4 №1 КТП-1/М-7-250 2е Мисайлово произошло возникновение однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-1/М-7-250 2е Мисайлово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-1/М-7-250 2е Мисайлово. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
3956 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2022-02-17 23:07 | 2022-02-17 23:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "С" и нулевой провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№177 д. Становое скважина, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевой провод из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№177 д. Становое скважина, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №177 д. Становое скваж. и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №177 д. Становое скваж. по всей длине. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №177 д. Становое скваж. по всей длине.
3957 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-17 23:00 | 2022-02-18 00:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-989 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 10-11 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 989 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №10 -№11 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №10-№11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 989. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №10-№11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 989.
3958 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-17 22:50 | 2022-02-18 00:28 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №7-1- №7-2, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП -443. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-443. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-443, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-443 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-443 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3959 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-02-17 22:40 | 2022-02-18 00:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор № 11-12 отпайка к ТП №95Л упавшим деревом, росшим вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 11-12 отпайка к ТП №95Л на ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ произошло в результате механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих вне охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры.. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр
3960 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-17 22:39 | 2022-02-17 23:09 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 204 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №37а по ул.Н.Островсого, запитанного от опоры №7/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
3961 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-02-17 22:37 | 2022-02-17 23:45 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 26-27, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 20 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 26-27 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20. м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево по всей длинне на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 24.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 25.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
3962 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ В. Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-44 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ В. Хава в пролете опор №43-44 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ В. Хава
3963 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-02-17 22:12 | 2022-02-17 22:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №3-2- №3-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №146 Спасское маг., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №3-2-№3-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №146 Спасское маг., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №146 Спасское маг. по всей длине. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №146 Спасское маг. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
3964 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-02-17 22:07 | 2022-02-17 23:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз на ВР-10кВ №65 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гордеевка. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз на ВР 10кВ №65 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гордеевка, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС Гордеевка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гордеевка в пролете опор №18/52-20/52, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дука А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , замечания устранены
3965 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2022-02-17 22:06 | 2022-02-17 23:54 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Мокшино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете между опорами №13-6 и №13-7 веткой, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, вследствие налипания на ветки дерева большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при нависании деревьев в пролете между опорами №13-6 и №13-7 ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Мокшино, вследствие налипания на ветки деревьев большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Мокшино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Расчистка просеки в пролете опор №53-54, №54-55, №55-56.
3966 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-17 22:04 | 2022-02-17 23:06 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №7- №8, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 5 на ТП -005. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №5 в РУ-0,4 кВ ТП-005. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №5 от ТП-005, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №5 от ТП-005 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3967 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-17 22:00 | 2022-02-18 00:22 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 799(9) ПС Орлов Лог произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 799(9) ПС Орлов Лог произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 799(9) ПС Орлов Лог, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 799(9) ПС Орлов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
3968 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-17 22:00 | 2022-02-17 23:32 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево от КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кусьтарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево VS010-0009721 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №45 - №46 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №45 - №46 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3969 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-02-17 21:49 | 2022-02-17 23:24 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 278 явилось К.З. фаза-нуль от кратковременного схлеста проводов при сходе снега с крыши дома потребителя на провода перекидки от опоры №11. | 4.4.4, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 278 явилось внешнее механическое воздействие при сходе снега с крыши дома потребителя на провода перекидки от опоры №11. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 278 письмо-претензию в адрес владельца дома, запитанного от опоры №11. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 278 письмо-претензия в адрес владельца дома, запитанного от опоры №11.
3970 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-02-17 21:33 | 2022-02-18 00:46 | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-10-1 ПС 35/10кВ Бор произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ПС 35/10кВ Бор, находящемся на балансе и обслуживании ТСО ООО "Квартал" | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской ПС 35/10кВ Бор, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ТСО ООО "Квартал", в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35/10кВ Бор, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ТСО ООО "Квартал" о приведении потребительской ПС 35/10кВ Бор в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
3971 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2022-02-17 21:31 | 2022-02-17 22:39 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 21 Казино, на провода в пролете опор № 223-224 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 223-224 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 21 Казино, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 21 Казино. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 21 Казино ПС Донская. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 026, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Не выполнено
3972 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-17 21:30 | 2022-02-17 22:52 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-6кВ №8ПС 35кВ Латная произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 ВЛ-6кВ №8 ПС 35кВ Латная, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 20 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №8 ПС 35кВ Латная, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ №8 ПС 35кВ Латная на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
3973 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-17 21:29 | 2022-02-18 01:21 | 3.4.7.3.4, Падении ветки дерева на ВЛ 0,4кВ №1 в пролёте опор № 12-1 12-2 с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, повлекший КЗ ВЛ и аварийное отключение АВ в РУ 0,4кВ СТП № 692. | 4.4.3, При падение ветки дерева в пролете опор № 12-1 12-2 произошел подхлест неизолированных проводов и их сближение, в результате чего произошло отключение АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 СТП 692 ВЛ-0,4 кВ № 1 СТП 692 | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 от СТП № 692 с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне ЛЭП. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные деревья растущих в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 от СТП № 692 обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г.
3974 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-02-17 21:27 | 2022-02-17 22:10 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-318 ПС Козловка произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №11, произошедшее в результате схода массы снега с крыши здания, на провода ответвления. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-318 ПС Козловка, произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-318 ПС Козловка по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-318 ПС Козловка по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-318 ПС Козловка, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определены объем и срок устранения выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-318 ПС Козловка, в случае выявления угрозы схода снежной массы с крыш зданий на ответвления к ним, направить письма владельцам жилых домов с предложением замены ответвлений выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а так же с предупреждением о своевременности очистки крыш домов от снега и льда. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определены объем и срок устранения выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
3975 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2022-02-17 21:26 | 2022-02-17 22:46 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 08 Бутырки, на провода в пролете опор № 151-152 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 151-152 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 08 Бутырки, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 08 Бутырки. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 Бутырки ПС Донская. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 08 Бутырки, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 Бутырки ПС Донская.
3976 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2022-02-17 21:26 | 2022-02-17 22:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-092 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №16-№17 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Межфазное КЗ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-092 вызванное механическим воздействием в результате падения ветки дерева на провода в пролете опор № 16-17 из-за пределов охранной зоны ВЛ во время неблагоприятных погодных условий, сопровождавшихся сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-092 на предмет наличия угрожающих падением на провода деревьев, а также состояния охранной зоны. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-092 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый ВЛ-0,4кВ №1 ТП-092, план мероприятий разработан
3977 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-02-17 21:25 | 2022-02-17 21:53 | 3.4.12.1.1, При падении снега с крыши на провода ввода к зданию произошел схлест, замыкание проводов ввода, что привело к перегоранию ПН-2, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП 10/0,4кВ №140. | 4.4.5, В результате резкого перехода температуры воздуха окружающей среды с минуса на плюс произошло сползание и падение снега с крыши на провода ввода здания от оп.№ 4, что вызвало кратковременное замыкание ввода, возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "В" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ№140. | Мероприятие: Организационное Направить предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега.
3978 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2022-02-17 21:23 | 2022-02-17 21:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 179 явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее вследствие падения ветки с дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 18-19, под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 179, явилось падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения выявленных замечаний Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП 179 с целью выявления замечаний Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
3979 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-02-17 21:20 | 2022-02-17 22:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 1055 произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 20-21, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 20-21. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1055, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1055, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3980 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-17 21:20 | 2022-02-17 23:02 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ № 02 (Дорожный) ПС 110/35/10кВ Лом в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №69 - №70 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №69 - №70 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом VS010-0005755 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 02 (Дорожный) ПС 110/35/10кВ Лом в пролетах опор №69 -№70 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: расчистка Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 02 (Дорожный) ПС 110/35/10кВ Лом в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж
3981 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-02-17 21:10 | 2022-02-17 22:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ "Рождественно" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Рождественно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Бокало Г Г Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Л 6 ПС 35/10кВ Рождественно Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Бокало Г Г Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев дерева внеохранной зоне в пр 20-21
3982 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-02-17 21:09 | 2022-02-17 23:34 | 3.4.12.1.1, Срабатывание ПН-0,4 кВ ВЛ №2 КТП № 1277 произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор №17-18, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор № 17-18 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1277. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1277 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1277 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1277 в пролете опор №17-18. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете оп. 17-18 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1277 Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1277, особое внимание уделить стреле провиса провода. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1277 Мероприятие: Техническое Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода перетянуть, либо включить в КР или ТО. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода в пролете оп 17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1277
3983 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-02-17 21:06 | 2022-02-17 22:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1218 от срабатывания ПН-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 2-3, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошел подхлест неизолированного провода, что привело к К.З. и срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1218, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Включено ТО Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Включено в ТО
3984 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2022-02-17 20:58 | 2022-02-17 22:02 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки дерева, растущей вне охранной зоны, на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-68 ф. Городец РП Бетово 2 в пролете опор № 3-1.1. | 4.4.3, Падение ветки дерева, растущей вне охранной зоне на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-68 ф. Городец РП Бетово 2 в пролете опор № 3-1.1, привело к короткому замыканию ВЛ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести чистку трассы и вырубку деревьев на ВЛ-0,4кВ от КТП-68 ф. Городец РП Бетово 2 по всей длине линии. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г.
3985 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-17 20:54 | 2022-02-18 00:44 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 404 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 404 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 404 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 404 ПС Шишино VN004-00017975 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 404 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 404 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3986 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-17 20:53 | 2022-02-17 21:00 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4кВ №3 ТП 6/К-16 В результате падения ветки из внеохранной зоны , при воздействии порывов ветра, произошло касание сука дерева, растущего во внеохранной зоне ВЛ-0,4кВ№3 , проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №3 ТП 6/К-16 В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор 13-14 ВЛ-0,4кВ№3 , вследствие падения сука дерева из внеохранной зоны, и воздействии ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4кВ №3 ТП 6/К-16 разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 с включением в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ 0,4кВ №3 ТП 6/К-16 разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 с включением в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №3 ТП 6/К-16 провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ 0,4кВ №3 ТП 6/К-16 проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 по всей длине.
3987 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-02-17 20:42 | 2022-02-17 20:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1153, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 2-3, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 2-3, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1от ТП 1153, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1153, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятий не требуется
3988 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-02-17 20:42 | 2022-02-17 23:10 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ РП 10 кВ кВ Сажное произошло в результате срыва штыревого изолятора фазы "В" на опоре №71 ЛЭП 10 кВ №9 с последующим падением провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы опоры №71, вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №71 с последующим падением провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы опоры №71 ЛЭП 10 кВ №9 РП 10 кВ Сажное произошло из-за механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ.
3989 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №146-147, вызванного касанием ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фаз «В» и «С» в пролете опор №146-147 на ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло вследствие касания ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ-6-4 ПС Хохол-1 VS006-0001500 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы на ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 от ДКР в пролете опор №146-147. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы на ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 от ДКР в пролете опор №146-147. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3990 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2022-02-17 20:40 | 2022-02-17 21:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 041 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №4 - №5 | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 041 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 с возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 041 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи на участке опор №4 - №5. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка деревьев
3991 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение у потребителя (АО Липецкнефтепродукт).
3992 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-02-17 20:37 | 2022-02-17 20:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №275 Теплое 1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №275 Теплое 1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №275 Теплое 1 по всей длине. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №275 Теплое 1 и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
3993 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-17 20:37 | 2022-02-17 20:46 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 12/К-27 В результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ № 1 , произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 12/К-27 В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ № 1 , произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №1 ТП 12/К-27 Произвести внеочередной осмотр по всей длине Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4кВ №1 ТП 12/К-27 Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС
3994 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-17 20:32 | 2022-02-17 21:05 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2 произошло из-за схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №9-10, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.12, Схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3-16 Хохол-2 VN004-00082080 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы и опиловку кроны деревьев на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2 в пролете опор №9-10. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы и опиловку кроны деревьев на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2 в пролете опор №9-10 Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2 на предмет наличия деревьев и ДКР. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2 на предмет наличия деревьев и ДКР. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2 разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2 разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР
3995 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-02-17 20:30 | 2022-02-17 20:37 | 3.4.10.1, Приближение куницы на недопустимое расстояние к токоведущим частям на опоре №1/7 привело к КЗ фазы "А"и"В" через тело животного и отключению В 10кВ №07 на ПС 110 кВ Кузьминская, с неуспешным АПВ. | 4.12, КЗ фазы "А"и"В" через тело животного на опоре №1/7 по ВЛ 10кВ № 07 ПС Кузьминская. | Мероприятие: Техническое Произвести чистку изоляторов и осмотр провода на опоре №1/7 по ВЛ 10кВ № 07 ПС Кузьминская в месте касания элементов опоры животным. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Чистка изоляторов. Мероприятие: Техническое По результату осмотра провода на опоре №1/7 по ВЛ 10кВ № 07 ПС Кузьминская произвести ремонт или замену повреждённого участка. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр опоры, ремонт провода.
3996 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-02-17 20:27 | 2022-02-17 20:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 124, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 2-3, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 2-3, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 124, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 124, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия определены
3997 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-02-17 20:26 | 2022-02-17 21:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №130 Воин 2, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №130 Воин 2, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП №130 Воин 2 по всей длине. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП №130 Воин 2 и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
3998 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-17 20:20 | 2022-02-17 22:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 430 (Якунники деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 430 (Якунники деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
3999 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-17 20:17 | 2022-02-17 20:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Хохол-2 явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Хохол-2, при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Хохол-2 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Хохол-2 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности
4000 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-02-17 20:10 | 2022-02-17 21:55 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-9 от ТП-040 ВЛ-623 ПС Электромашин явилось КЗ во внутренней сети потребителя. В РУ-0,4кВ ТП-040 обнаружен перегоревший предохранитель ПН-2 | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-9 от ТП-040 ВЛ-623 ПС Электромашин явилось КЗ в результате нарушения электрической изоляции в сетях потребителя | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-040 ВЛ-623 ПС Электромашин с целью выявления дефектов Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-040 ВЛ-623 ПС Электромашин с целью выявления дефектов Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-040 ВЛ-623 ПС Электромашин , разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-040 ВЛ-623 ПС Электромашин
4001 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-17 20:08 | 2022-02-17 22:02 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 3ТП 1109 ПС 110 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №53 по ул.Октябрьская, запитанного от опоры №17. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
4002 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-02-17 20:08 | 2022-02-17 21:28 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов фазы "В" и Провода "N" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП Ш-18-7 с возникновением короткого замыкания устраненного действием защит . | 4.12, Вследствие схлеста проводов фазы "В" и Провода "N" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП Ш-18-7 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением короткого замыкания устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП Ш-18-7 Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП Ш-18-7 Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП Ш-18-7 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
4003 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-02-17 20:08 | 2022-02-17 20:48 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 262 п. Матырский произошло по причине отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП 262 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ-0,4 кВ | 4.13, Причиной обесточивания потребителей по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 262 п. Матырский явилось отключение АВ-0,4 кВ №1 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ из-за превышения нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 262 П(638) п. Матырский VN004-00120844 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-680 Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №1 КТП №262 Мероприятие: Организационное Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 262 П(638) п. Матырский Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №1 КТП №262 Мероприятие: Техническое При необходимости провести рейд по выявлению бездоговорного потребления электроэнергии и завышения нагрузок по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 262 П(638) п. Матырский Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №1 КТП №262
4004 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-02-17 20:07 | 2022-02-17 22:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №013 ПС 110кВ П. Коммуна явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №5 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №5 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ-0,4кВ № 1 от от КТП 013 ПС 110 кВ П. Коммуна, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ-0,4кВ № 1 от от КТП 013 ПС 110 кВ П. Коммуна, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
4005 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-02-17 20:03 | 2022-02-17 20:14 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 71 - № 72, выпавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. При падении ветка перекрыла провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Стоянково действием МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка слетела под провода ВЛ, что привело к успешному выполнению РПВ. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Стоянково, в следствие этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Стоянково от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Стоянково, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Стоянково устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4006 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-02-17 19:58 | 2022-02-17 20:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Некоуз в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №23-№24 в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны порывистым ветром. Ветка обнаружена на земле под проводами. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Некоуз в пролете опор №23-№24 в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны порывистым ветром. Ветка обнаружена на земле под проводами. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Некоуз Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Некоуз Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Некоуз Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Некоуз
4007 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №87-88, произошедшее при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №87-88 ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4008 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2022-02-17 19:55 | 2022-02-17 22:52 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-14 ПС 110 кВ Ульяновка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-14 ПС 110 кВ Ульяновка в пролете опор №5-6 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-14 ПС 110 кВ Ульяновка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-14 ПС 110 кВ Ульяновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: не требуется
4009 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2022-02-17 19:50 | 2022-02-17 20:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явилось необходимость устранения "земли" в сети 10кВ, которая возникла в результате пробоя опорного изолятора на корпус ТП в следствии развившегося дефекта фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации (2001г.) | 4.12, Повреждение опорного изолятора на шинном мосту между Р-10 ТП-153 и В ВЛ-10кВ №14 ТП-153 произошло в следствии развившегося дефекта фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации (2001г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление старения фарфоровой изоляции на ТП 153 ТП 153 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.18) с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.18) с составлением листа осмотра Мероприятие: Техническое Составить график внеплановых измерений сопротивления изоляции КТП на 2022г. со сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.18). Работы по исполнению графика включить в планы работ бригады диагностики РЭС Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: график внеплановых измерений сопротивления изоляции КТП на 2022г. со сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.18). Работы по исполнению графика включить в планы работ бригады диагностики РЭС Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.18) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.18) назначение сроков устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по выявлению дефектов при осмотре оборудования КТП и ЛЭП. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: обучение персонала по выявлению дефектов при осмотре оборудования КТП и ЛЭП.
4010 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2022-02-17 19:50 | 2022-02-17 19:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны в пролетах опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ А-15-2 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.4, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны в пролетах опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ А-15-2 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП А-15-2 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Внуков Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: план работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП А-15-2 по всей длине Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Внуков Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ
4011 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-17 19:49 | 2022-02-17 22:02 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Рудкино послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов в пролете опор №17-18 в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлестывание проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Рудкино произошло в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Рудкино с применением бинокля в пролётах опор № 15-21 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Рудкино с применением бинокля в пролётах опор № 15-21 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
4012 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-02-17 19:48 | 2022-02-17 20:35 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1811 Баловнево в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1811 Баловнево в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1811 Баловнево. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1811 Баловнево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
4013 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-17 19:45 | 2022-02-17 21:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 457 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 14 - 12-1 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 14 - 12-1 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 457, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 Куз. Отвержки КТП 457 Ф2 VN004-00129844 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП 457, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной обход Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП 457, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: При выявлении ДКР Мероприятие: Организационное Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
4014 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2022-02-17 19:44 | 2022-02-17 22:44 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы «С» ВЛ-10кВ №3 ПС Нижняя Слобода на опоре №131, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению замыкания, устранённого действием защит. | 4.4.4, В результате механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы «С» ВЛ-10кВ №3 ПС Нижняя Слобода на опоре №131, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Н.Слобода нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Н.Слобода по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Н.Слобода по всей длине. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Н.Слобода по всей длине.
4015 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-02-17 19:42 | 2022-02-17 19:54 | 3.4.7.3.2, Причиной нарушения электроснабжения потребителей явилось короткое замыкание в РУ 10кВ ТП 007 Горшечное в результате ослабления контактного соединения некалиброванной плавкой вставки (проволочка) фазы А с верхней губкой предохранителя 10кВ, вследствие чего увеличение переходного сопротивления, нагрев, отгорание и замыкание на некалиброванную вставку фазы В. | 4.12, Короткое замыкание в РУ 10кВ ТП 007 Горшечное произошло в результате ослабления контактного соединения некалиброванной плавкой вставки (проволочка) фазы А с верхней губкой предохранителя 10кВ, вследствие чего увеличение переходного сопротивления, нагрев, отгорание и замыкание на некалиброванную вставку фазы В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Некалиброванные плавкие вставки 10кВ на ТП 007 Горшечное ТР010-0080861 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП по ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горшечное на предмет наличия некалиброванных плавких вставок 10кВ, 0,4кВ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП по КТП по ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горшечное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний Мероприятие: Организационное Провести практические занятия по качественному осмотру оборудования 10-0,4кВ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Техническое обучение
4016 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-17 19:35 | 2022-02-17 20:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Волжская, в пролете опор № 16 - № 17, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению ВВ-6 кВ ф. 603 ПС Волжская от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ не выполнялось. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-6 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 15 м/с ветка дерева упала на провода ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Волжская в пролете опор № 16 - № 17, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВВ-6кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Волжская с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Волжская с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Волжская устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
4017 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2022-02-17 19:34 | 2022-02-17 20:14 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП8 Власово Л1025 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось К.З. фаза-нуль при замыкании проводов перекидки к дому от опоры №4 металлическими частями снегозадерживающего устройства и жилым домом, поврежденных при сходе снега с крыши. | 4.4.4, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль на ВЛ 0,4кВ №1 КТП8 Власово Л1025 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при сходе снега с крыши на провода перекидки к дому от опоры №4. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ВЛ №1 КТП-8 Власово Л-1025 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ВЛ №1 КТП-8 Власово Л-1025 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ ВЛ №1 КТП-8 Власово Л-1025 ПС 110/35/10кВ Темкино письмо- претензию домовладельцу дома , запитанного от опоры №4. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
4018 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-02-17 19:27 | 2022-02-17 20:31 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 от Л1004 ПС 110/10кВ Угра явилось К.З. фаза - нуль от кратковременного схлеста проводов перекидки к дому от опоры №6 при сходе снега с крыши дома потребителя. | 4.4.4, Причиной возникновения К.З. фаза - нуль на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 от Л1004 ПС 110/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при сходе снега с крыши дома потребителя на провода перекидки к дому от опоры №6. | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 от Л1004 ПС 110/10кВ Угра в адрес потребителя, запитанного от опоры №6. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 от Л1004 ПС 110/10кВ Угра в адрес потребителя, запитанного от опоры №6.
4019 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-02-17 19:19 | 2022-02-17 20:07 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 90 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №25-26 при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №25-26 ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 90 ПС 35 кВ Лебеди произошел вследствие механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 90 ПС 35 кВ Лебеди. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владимир Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владимир Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует
4020 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-02-17 19:14 | 2022-02-17 22:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-8 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Гумны от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-8 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Болдыревка в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-8 ВЛ 10кВ №2ПС 35кВ Гумны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-8 ВЛ 10кВ №2ПС 35кВ Гумны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-8 ВЛ 10кВ №2ПС 35кВ Гумны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-8 ВЛ 10кВ №2ПС 35кВ Гумны разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4021 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-02-17 18:59 | 2022-02-17 20:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-3 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Болдыревка от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 7-8 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-3 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Болдыревка в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-3 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-3 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-3 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Болдыревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-3 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Болдыревка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4022 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-02-17 18:55 | 2022-02-17 21:16 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4-3 КТП-3-02 ПС 35кВ Тхоревка послужило кратковременное короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры №15 к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома. | 4.12, Короткое замыкание при схлестывании проводов от опоры №15 ВЛ-0,4-3 КТП-3-02 ПС 35кВ Тхоревка к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 КТП-3-02 ПС 35 кВ Тхоревка по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов провода после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 15 ВЛ-0,4-3 КТП-3-02 ПС 35 кВ Тхоревка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Каменского РЭС Вдовин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ-0,4-3 КТП-3-02 ПС 35 кВ Тхоревка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
4023 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-02-17 18:53 | 2022-02-17 21:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 306 (Лукьяново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 306 (Лукьяново) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 306 (Лукьяново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 306 (Лукьяново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены
4024 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2022-02-17 18:48 | 2022-02-17 20:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №49 - №50 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №49 - №50 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС Ярцево-1 на предмет состояния просеки, а также наличия угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС Ярцево-1 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС Ярцево-1
4025 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-02-17 18:43 | 2022-02-17 20:37 | 3.4.9.3, В результате обрыва неизолированного ввода потребителя произошло КЗ, из-за которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 502. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дом не жилой, ЛС отсутствует.
4026 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-17 18:41 | 2022-02-17 20:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 437 Малое Филимоново ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18- №19 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18 - №19 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 437 Малое Филимоново ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 437 Малое Филимоново ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 437 Малое Филимоново ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4027 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-02-17 18:40 | 2022-02-17 21:08 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Тишанка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-15 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Тишанка в пролете опор №14-15 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Тишанка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Тишанка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Тишанка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Тишанка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
4028 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-02-17 18:34 | 2022-02-17 18:39 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 7.1.20 от ПС 110/35/10 "Фосфоритная"действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 47-48 при перекрытии проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром, с последующим падением ветки с проводов ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 47-48 явилась ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанная и наброшенная на провода ВЛ порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 7.1.20 ПС "Фосфоритная" Срок исполнения: 24.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 24.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
4029 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-17 18:30 | 2022-02-17 20:44 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ № 2 КТП № 121 произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 11 8-1, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор № 11 8-1 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 121. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 121 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 121 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 121, особое внимание уделить стреле провиса провода. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода перетянуть, либо включить в КР или ТО. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода
4030 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Кувшиново-Печниково, ВЛ 35кВ Печниково-Кр.Городок произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ 35кВ Печниково-Кр.Городок деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны данной ВЛ 35 кВ в следствии сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №18-№19 ВЛ 35кВ Печниково-Кр.Городок, из за пределов охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Кувшиново-Печниково, ВЛ 35кВ Печниково-Кр.Городок действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Печниково-Кр.Городок. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Печниково-Кр.Городок. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Печниково-Кр.Городок. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Печниково-Кр.Городок замечаний требующих немедленного устранения не выявлено.
4031 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-02-17 18:17 | 2022-02-17 22:49 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-14 ПС 110 кВ Таловая-районная произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 13 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 1-14 ПС 110 кВ Таловая-районная в пролете опор №4-5 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 1-14 ПС 110 кВ Таловая-районная по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 1-14 ПС 110 кВ Таловая-районная по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 1-14 ПС 110 кВ Таловая-районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 1-14 ПС 110 кВ Таловая-районная разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
4032 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2022-02-17 18:16 | 2022-02-17 20:10 | 3.4.7.3.5, При неудовлетворительным техническом состояние оборудования, провис провода, в пролёте опор №3/1-№3/2, произошло КЗ ВЛ и перегорание ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ КТП №054. | 4.12, КЗ ВЛ в пролёте опор № №3/1-№3/2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №054. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 054 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №3/1-№3/2 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №054. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №054 с целью выявления разрегулировки стрелы провиса провода. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные нарушения при осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП №054 устранить. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода
4033 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-02-17 18:01 | 2022-02-17 18:02 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №10/4-10/5 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №10/4-10/5 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Шаталовка. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных дефектов
4034 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-17 17:55 | 2022-02-17 21:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4-29 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ ПС Р-Хава от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4-29 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ ПС Р-Хава в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4-29 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ ПС Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4-29 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ ПС Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г.
4035 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2022-02-17 17:55 | 2022-02-17 18:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №18б - №18в веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2 отключилась. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2 в пролете опор №18б-№18в под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №4 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП Вахонино-2 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Энергетик. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП Вахонино-2 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Энергетик. Мероприятие: Техническое В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП Вахонино-2 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Энергетик устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП Вахонино-2 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Энергетик.
4036 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-02-17 17:53 | 2022-02-17 19:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-231 Л-2 Ф-1002 ПС Радутино в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-231 Л-2 Ф-1002 ПС Радутино в пролете опор №4-5, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-231 Л-2 Ф-1002 ПС Радутино в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4037 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-17 17:49 | 2022-02-17 20:55 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 507 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ СНТ Березка. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
4038 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-17 17:49 | 2022-02-17 22:48 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1/К-17 В результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №1-№2, произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1/К-17 В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №1-№2 , произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1/К-17 Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1/К-17 Произвести внеочередной осмотр по всей длине Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
4039 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2022-02-17 17:47 | 2022-02-17 18:43 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-4 ПС 110 кВ Терновка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №9 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №9 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-4 ПС 110 кВ Терновка, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-4 ПС 110 кВ Терновка, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
4040 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-17 17:47 | 2022-02-17 18:58 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от ЗТП 10/0,4кВ Стенецкое вызвано междуфазным к.з. из-за падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ сломанная большим количеством налипшего снега, в пролёте опор №13 - №14, из вне охранной зоны ВЛ, без повреждения проводов, с последующим падением ветки от дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сломанная большим количеством налипшего снега, без повреждения проводов, из вне охраной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ деревня от ЗТП-10/0,4кВ Стенецкое в пролете опор №8 - №9, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от ЗТП-10/0,4кВ Стенецкое. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от ЗТП-10/0,4кВ Стенецкое для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: ЛО внеплановый ВЛ-0,4кВ деревня от ЗТП Стенецкое Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ деревня от ЗТП-10/0,4кВ Стенецкое - устранить эти дефекты Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от ЗТП-10/0,4кВ Стенецкое
4041 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2022-02-17 17:45 | 2022-02-17 18:34 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном схлёсте проводов фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №9 до ввода в жилой дом упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №9 до ввода в жилой дом ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Шаховка произошел при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) вследствие усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
4042 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-02-17 17:45 | 2022-02-17 18:28 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-041 ВЛ-623 ПС Сафоново явилось КЗ во внутренней сети потребителя. В РУ-0,4кВ ТП-041 обнаружен отключенный АВ №1 | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-041 ВЛ-623 ПС Сафоново явилось КЗ в результате нарушения электрической изоляции в сетях потребителя | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-041 ВЛ-623 ПС Сафоново с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Сычев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-041 ВЛ-623 ПС Сафоново с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-041 ВЛ-623 ПС Сафоново, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Сычев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-041 ВЛ-623 ПС Сафоново
4043 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2022-02-17 17:35 | 2022-02-17 18:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабельной концевой муфты ф "А", "В", "С" КНтпН-10 3х70/120 отпайка ТП-151 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ в результате пробоя изоляции жил кабельной концевой муфты ф "А", "В", "С" КНтпН-10 3х70/120 на отпайке ТП-151 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабельной муфты на ВЛ-10кВ Инструментальная левая ТП-151 | Мероприятие: Техническое Провести профиспытание кабельных линий на КВЛ 10 кВ Инструментальная-левая ПС "Нива". Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Стрельников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Стрельников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: .
4044 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-02-17 17:31 | 2022-02-17 19:01 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло аварийное отключение АВ №1 в РУ 0,4кВ КТП №1042. КЗ вызвано падением ветки на неизолированный провод. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дом не жилой, ЛС на этот дом отсутствует.
4045 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-02-17 17:30 | 2022-02-17 20:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1-22 ПС 35кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №2-3 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1-22 ПС 35кВ С.Липяги в пролёте опор №2-3 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1-22 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1-22 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1-22 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1-22 по ВЛ-10-1 мероприятия не требуются
4046 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-02-17 17:25 | 2022-02-17 18:35 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №122 Боровая произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1Боровая ТП 122 Боровая Сорого веткой упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1Боровая ТП 122 Боровая Сорого, из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №122 Боровая. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Боровая ТП 122 Боровая Сорого. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Боровая ТП 122 Боровая Сорого. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
4047 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-02-17 17:22 | 2022-02-17 23:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4-19 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4-19 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-19 ПС 35кВ Турово-1 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-19 ПС 35кВ Турово-1 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-19 ПС 35кВ Турово-1 выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-19 ПС 35кВ Турово-1 мероприятия не требуются
4048 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2022-02-17 17:19 | 2022-02-17 18:45 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ 475 ПС Старшее произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете оп. №52 - №53 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ 10 кВ 475 ПС Старшее в пролете оп. №52 - №53 явилась упавшая под воздействием порывов ветра ветка высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 475 ПС Старшее с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ 475 ПС Старшее с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 475 ПС Старшее назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 475 ПС Старшее назначение сроков устранения выявленных замечаний.
4049 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-17 17:17 | 2022-02-17 18:27 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 102 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №1 КТП 102 ПС 35 кВ Белянка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №1 КТП-102 ПС 35 кВ Белянка VN004-00021061 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 102 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 102 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 102 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 102 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП 102 ПС 35 кВ Белянка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП 102 ПС 35 кВ Белянка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Март.
4050 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-17 17:15 | 2022-02-17 17:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки из внеохранной зоны , при воздействии порывов ветра, произошло касание сука дерева, растущего во внеохранной зоне ВЛ-0,4кВ№2 КТП 10/Х-12-63 Ф-2 н.п.Потаповка, проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор 5-6 ВЛ-0,4кВ№2 КТП 10/Х-12-63 Ф-2 н.п. Потаповка, вследствие падения сука дерева из внеохранной зоны, и воздействии ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4кВ КТП 10/Х-12-63 Ф-2 н.п.Потаповка разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ КТП 10/Х-12-63 Ф-2 н.п.Потаповка разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТП 10/Х-12-63 Ф-2 н.п.Потаповка, провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: проведен вне плановый осмотр ВЛ
4051 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-17 17:15 | 2022-02-17 19:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 959 руб.6 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 6 в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии 0,4кВ ТП 959 №6 в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 959 руб.6 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 959 руб.6 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр
4052 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-02-17 17:12 | 2022-02-17 17:25 | 3.4.12.2.3, 17.02.2022 г в 17:12 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 03 от ПС 35 Орехово действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 7-14 - 7-15 при перекрытии изоляции проводов ВЛ веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода порывистым ветром (до 20м/с). | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода порывистым ветром (до 20м/с). | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 03 ПС Орехово, Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4053 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 18:32 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1011 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №62 по ул.Центральная, запитанного от опоры №2/5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
4054 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 18:32 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2 послужило кратковременное двухфазное короткое замыкание проводов фаз «А» и «В» в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №16-18 из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса провода фазы «А» в пролёте опор №16-18 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2 произошло в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №16-18, произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №16-18 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3-16 Хохол-2 VN004-00082080 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2 на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2 на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №16-18 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №16-18 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35 кВ Хохол-2.
4055 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-02-17 17:01 | 2022-02-17 20:16 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №2-3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 260 Гладкое з.т., что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №2-3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 260 Гладкое з.т., произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 10/0,4кВ № 260 Гладкое ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 10/0,4кВ № 260 Гладкое | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №260 Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №260 Гладкое и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
4056 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-02-17 16:57 | 2022-02-17 18:33 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ № 12 ПС Разветье произошло в результате междуфазного КЗ, произошедшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №152 - №153 упавшей веткой высокорослого дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №152 - №153 ВЛ 10кВ № 12 ПС Разветье явилась упавшая на провода ветка дерева, растущего в не охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Разветье с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Разветье с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 12 ПС Разветье назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 12 ПС Разветье назначение сроков устранения выявленных замечаний.
4057 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2022-02-17 16:54 | 2022-02-17 17:25 | 3.4.7.3.4, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №19- №20 ВЛ-10 кВ №8185 ПС Теплицы, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов явилась упавшая на провода в пролете опор №19-№20 ветка с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев, угрожающих падением веток на провода. на ВЛ 10кВ 8185 ПС Теплицы ВЛ 10кВ 8185 ПС Теплицы | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №8185 ПС Теплицы. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №8185 ПС Теплицы. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра составлен график устранения выявленных замечаний и сроки их устранения. Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
4058 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-17 16:46 | 2022-02-17 18:26 | 3.4.7.1, В результате несвоевременной замены опор ВЛ, вышедших по сроку службы, произошел излом опоры из-за разрушения бетона оп.№13 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.1.3, В результате старения бетона и пораженной коррозией арматуры произошло падение опоры оп.№13 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№19 ПС 110/35/10кВ Краная Заря по всей длине Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№19 ПС 110/35/10кВ Краная Заря и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС
4059 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2022-02-17 16:45 | 2022-02-17 17:47 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения 0,4кВ №2 КТП4 Бурково Л1007 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось К.З. фаза-нуль при кратковременном схлесте проводов в момент схода снега и льда с крыши дома на провода перекидки от опоры №8. | 4.4.4, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль и кратковременного схлеста проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП4 Бурково Л1007 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при сходе снега и льда с крыши дома на провода перекидки от опоры №8. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ВЛ№2 КТП-4 Бурково Л-1007 110/35/10кВ Темкино силами ИТР. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ВЛ№2 КТП-4 Бурково Л-1007 110/35/10кВ Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ ВЛ№2 КТП-4 Бурково Л-1007 110/35/10кВ Темкино письмо-претензию домовладельцам запитанным от опоры №8 о необходимости принятия мер (установка снегозадержателей на крыше жилого дома) против повторения схода снега с крыши на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
4060 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2022-02-17 16:40 | 2022-02-17 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 108-109, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (17 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Б.Избердеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
4061 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2022-02-17 16:40 | 2022-02-17 17:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 378 явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее вследствие падения ветки с дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5, под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 378, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения выявленных замечаний Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 378 с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ
4062 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-17 16:40 | 2022-02-17 18:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 957 руб.7 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4кВ ТП 957 № 7 в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4кВ ТП 957 руб.7 в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 7 ТП957 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 7 ТП957 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр
4063 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-17 16:37 | 2022-02-17 17:29 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-124 РП 01 явилось повреждение на ведомственной ТП-758 (ТИГРМЕБЕЛЬ). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю ООО "ТИГРМЕБЕЛЬ". Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлен претензионное письмо потребителю ИП Лапшенкова М.В.(ООО "ТИГРМЕБЕЛЬ").
4064 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-17 16:32 | 2022-02-17 17:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Южн-1-16 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Южн-1-16 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 Южн-1-16 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 Южн-1-16 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Южн-1-16 по всей длине. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Южн-1-16 по всей длине.
4065 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-02-17 16:30 | 2022-02-17 17:08 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л1002 ПС 35/10кВ Шиманово явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9 - №10 под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л1002 ПС 35/10кВ Шиманово явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9 - №10 под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №9 - №10 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шиманово. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев пролёте опор №9 - №10 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шиманово. Мероприятие: Организационное Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шиманово. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2023-2024 гг. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проанализированы количество и причины отключений ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шиманово. Обоснованные выводы представлены главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2023-2024 гг.
4066 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-02-17 16:29 | 2022-02-17 18:07 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №89 - 90 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №57 - 58 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №89 - 90 ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №57 - 58 ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Старая Торопа, ВЛ-10кВ №17 ПС Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Старая Торопа, ВЛ-10кВ №17 ПС Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Старая Торопа, ВЛ-10кВ №17 ПС Старая Торопа. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Старая Торопа, ВЛ-10кВ №17 ПС Старая Торопа, запланировано на сентябрь месяц.
4067 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-17 16:21 | 2022-02-17 18:07 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-28 ПС 35 кВ Хохол-2 явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №45 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №45 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-28 ПС 35 кВ Хохол-2, при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №45 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-28 ПС 35 кВ Хохол-2 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №45 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-28 ПС 35 кВ Хохол-2 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
4068 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-17 16:20 | 2022-02-17 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Запрудная-1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Запрудная-1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Запрудная-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Запрудная-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4069 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-02-17 16:13 | 2022-02-17 17:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 (Дубинино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов.ммммм | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 (Дубинино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 (Дубинино) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 (Дубинино)
4070 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-17 16:00 | 2022-02-17 17:19 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 404 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 404 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 404 ПС Шишино VN004-00017975 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 404 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 404 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4071 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-02-17 15:59 | 2022-02-17 16:25 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №3 ЗТП 3 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №5-6 при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №5-6 ЛЭП 0,4 кВ №3 ЗТП 3 ПС 35 кВ Северная произошел вследствие механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №3 ЗТП 3 ПС 35 кВ Северная. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владимир Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владимир Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует
4072 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ С.Липяги явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №39-40 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 13 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 39-40 на ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ С.Липяги, произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ С.Липяги разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ С.Липяги мероприятия не требуются
4073 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2022-02-17 15:55 | 2022-02-17 17:20 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №6 пл. Горького от ТП-7 послужил сход льда со снегом с крыши МБУ "Средняя школа №6" пл. Горького при повышении температуры наружного воздуха на провода ввода, в пролете опор №2-2 - ввод МБУ "Средняя школа №6" пл. Горького, с возникновением межфазного КЗ. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №6 пл. Горького от ТП-7 произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при сходе льда со снегом с крыши МБУ "Средняя школа №6" пл. Горького при повышении температуры наружного воздуха на провода ввода, в пролете опор №2-2 - МБУ "Средняя школа №6" пл. Горького ВЛ-0,4кВ, с возникновением межфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Направить претензию администрации школы МБУ "Средняя школа №6", пл. Горького о своевременной и безопасной очистке снега с крыши школы, для предотвращения повреждения оборудования Рославльского РЭС ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензию администрации школы МБУ "Средняя школа №6", пл. Горького о своевременной и безопасной очистке снега с крыши школы, для предотвращения повреждения оборудования Рославльского РЭС ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго".
4074 | 202 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-17 15:50 | 2022-02-17 17:35 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2.18 ТП0007 Ф608 РП17 от опоры к дому ул. Дуки 53., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.2.18 ТП0007 Ф608 РП17 от опоры к дому ул. Дуки д. 53., в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2.18 ТП0007 Ф608 РП17 от опоры к дому ул. Молодежная д. 8. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2.18 ТП0007 Ф608 РП17 от опоры к дому ул. Молодежная д. 8.
4075 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-02-17 15:43 | 2022-02-17 15:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-4-1 ПМК послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №4 - №4-1. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-4-1 ПМК послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №4-1 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-4-1 ПМК в пролете опор №4 - №4-1. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чумаков А.В. Состояние: Не выполнено
4076 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-17 15:37 | 2022-02-17 16:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-1 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-1 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-1 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-1 по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-1 по всей длине.
4077 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-02-17 15:28 | 2022-02-17 16:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер (Заозерный) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №61 -№62 без обрыва проводов, в результате падение дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС Светлица (Кравотынь) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №32/11 -№32/12 без обрыва проводов, в результате падение дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №61 - №62 ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер (Заозерный) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №61 - №62 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер (Заозерный) действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №32/11 - №32/12 ВЛ-10кВ №04 ПС Светлица (Кравотынь) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №32/11 - №32/12 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС Светлица (Кравотынь) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер (Заозерный), ВЛ-10кВ №04 ПС Светлица (Кравотынь). Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер (Заозерный), ВЛ-10кВ №04 ПС Светлица (Кравотынь). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер (Заозерный), ВЛ-10кВ №04 ПС Светлица (Кравотынь) дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер (Заозерный), ВЛ-10кВ №04 ПС Светлица (Кравотынь) дефектов.
4078 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-02-17 15:26 | 2022-02-17 16:56 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования ведомственной отпайки на ТП 290. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 в адрес владельца ведомственной ТП 290 (ОАО "МТС"). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 в адрес владельца ведомственной ТП 290 (ОАО "МТС").
4079 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-17 15:24 | 2022-02-17 17:40 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 8А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4080 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-17 15:20 | 2022-02-17 16:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключений ВЛ-0,4кВ №1 ТП-498 ВЛ-1005 ПС Трудилово явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-498 ВЛ-1005 ПС Трудилово явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №№ 3-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №№ 3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-498 ВЛ-1005 ПС Трудилово. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением веток
4081 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-17 15:17 | 2022-02-17 16:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Фондяково" ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Фондяково". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Фондяково" ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая рстительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Фондяково" пролёт опор №8-№9 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Фондяково" ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северол-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северол-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4082 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2022-02-17 15:15 | 2022-02-17 16:55 | 3.4.9.3, Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось однофазное замыкание на землю на принадлежащем ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН" участке ЛЭП 10кВ у ТП 755П. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин письмо-претензию в адрес ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН", владельца участкае ЛЭП 10кВ у ТП 755П. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: По факту отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин направлено письмо-претензию в адрес ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН", владельца участке ЛЭП 10кВ у ТП 755П.
4083 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-17 15:15 | 2022-02-17 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-159 ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №5-6-№5-7 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №5-6 - №5-7 ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4084 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-17 15:15 | 2022-02-17 15:16 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика в пролете опор №136-137 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика в пролете опор №136-137, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине.
4085 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-17 15:12 | 2022-02-17 16:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-613 ПС Западная явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №6-1 - №6-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-613 ПС Западная явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №6-1 - №6-2 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-613 ПС Западная, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-613 ПС Западная, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №6-1 - №6-2 ВЛ-613 ПС Западная. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №6-1 - №6-2 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-613 ПС Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-613 ПС Западная разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений
4086 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-02-17 15:01 | 2022-02-17 16:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 026 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате обрыва проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №6 - №7 во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение провода марки СИП 2 4х16 на Л-10 ТП 026 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №6 - №7 с последующим возникновением КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки СИП 2 4х16 на ВЛ 0.4кВ Л-10 ТП026 ВЛ 0.4кВ Л-10 ТП026 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-10 от ТП-026 КЛ-676 ПС Пластмасс с целью выяснения дефектов. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Грицков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-10 от ТП-026 КЛ-676 ПС Пластмасс с целью выяснения дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра -0,4кВ Л-10 от ТП-026 КЛ-676 ПС Пластмасс разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Грицков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения -0,4кВ Л-10 от ТП-026 КЛ-676 ПС Пластмасс
4087 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2022-02-17 14:47 | 2022-02-17 16:15 | 3.4.7.3.1, ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Щучье выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене вязки провода на опоре № 183 фаза "А". | 4.1.3, Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 183 ВЛ-10-3 от ПС 110кВ Щучье произошел вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 13м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 183 произошел вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 13м/с. на ВЛ-10-3 ПС 110 Щучье VS010-0011164 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 от ПС 110 кВ Щучье по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-3 от ПС 110 кВ Щучье по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 от ПС 110 кВ Щучье выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 от ПС 110 кВ Щучье дефектов не обнаружено.
4088 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-17 14:46 | 2022-02-17 21:51 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Орлов Лог послужило двухфазное короткое замыкание на землю вызванное обрывом вязки провода фазы «А» на опоре № 185 и опусканием провода на траверсу, а также обрывом вязки провода фазы "С" на опоре №104.10.2.18 и ее касанием траверсы, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «А» и опускание провода на траверсу на опоре № 185, а также обрыв вязки провода фазы "С" и ее касание траверсы на опоре №104.10.2.18 ВЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Орлов Лог произошло вследствие перетирания вязок об шейки изоляторов в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «А» на опоре № 185 и износ вязки провода изолятора фазы "С" на опоре №104.10.2.18 на ВЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Орлов Лог VS006-0001509 | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Орлов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №11 пс 35кВ Орлов Лог с применением бинокля, по всей длине. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
4089 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-17 14:45 | 2022-02-17 17:10 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №406 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №2 КТП №406 ПС 35 кВ Артельное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №2 КТП №406 ПС 35 кВ Артельное VN004-00021090 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №406 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №406 ПС 35 кВ Артельное Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №406 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №406 ПС 35 кВ Артельное. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №406 ПС 35 кВ Артельное, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №406 ПС 35 кВ Артельное, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Март.
4090 | 67 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции в ячейке РП 59, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП ТТУ 5 - ПС 41 к. 4Б РП 59 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП ТТУ 5 - ПС 41 к.4 Б. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено расследование случившегося. Выявлены виновные произошедшего.
4091 | 68 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-17 14:44 | 2022-02-17 15:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ КЛ 6 кВ РП 59 - ПС 41 к.4А, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 59 - ПС 41 к.4А | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 59 - ПС 41 к.4А Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены расследование произошедшего.
4092 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-17 14:38 | 2022-02-17 16:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 569 произошло по причине перегорания ПН-2 0,4 кВ ф3 фаза "С" в РУ-0,4 кВ ТП 569 из-за превышения потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. | 4.13, Причиной обесточивания потребителей по ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 569 явилось перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 фазы "С" из-за превышения потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 Копцевы Хутора КТП 569 Ф1 VN004-94801005 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП 569 Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести замер максимальных нагрузок Мероприятие: Техническое При необходимости провести рейд по выявлению бездоговорного потребления электроэнергии и завышения нагрузок по ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП 569 Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: провести рейд по выявлению бездоговорного потребления Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести калибровку предохранителей по ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП 613 Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: произвести калибровку предохранителей Мероприятие: Организационное Мастеру Копытов А. А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
4093 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-17 14:34 | 2022-02-17 15:23 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 703 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №13 по ул.Заводская, запитанного от опоры №1/16. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю.
4094 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская вызвано межфазным к.з. при падении дерева на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 73-74,с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №73-74 ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская-устранить эти дефекты Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
4095 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №114 - №115 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Ельня произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №114 - №115 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1003 ПС Ельня с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №114 - №115 на ВЛ 1003 ПС Ельня. Срок исполнения: 22.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 08.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
4096 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-02-17 14:26 | 2022-02-17 20:34 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР и воздействие порывистого ветра привело к кратковременному схлёсту проводов ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 331 ф.108 ПС Каташин в пролёте опор №15-16. Несвоевременная вырубка ДКР и воздействие порывистого ветра привело к кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи в пролёте опор №12-13. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 331 ф.108 ПС Каташин в пролёте опор №15-16, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи в пролёте опор №12-13, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 331 ф.108 ПС Каташин ВЛ-0,4 Л1 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 331 ф.108 ПС Каташин ВЛ-0,4 Л1 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 331 ф.108 ПС Каташин в пролёте опор №15-16. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 331 ф.108 ПС Каташин в пролёте опор №15-16 Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 Л1 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи в пролёте опор №12-13. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 Л1 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи в пролёте опор №12-13
4097 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-02-17 14:17 | 2022-02-17 14:23 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи вызвано воздействием междуфазного к.з. при перекрытии вводов 10кВ животным в высоковольтном отсеке КТП Кожино. | 4.12, В результате перекрытия животным вводов 10кВ в высоковольтном отсеке КТП Кожино , произошло нарушение электрической изоляции между вводами 10кВ в высоковольтном отсеке КТП Кожино , что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения животных на КТП. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи - устранить эти дефекты Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи дефекты, требующие устранения, не выявлены
4098 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №88 -№89 без обрыва проводов, в результате падение дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №88- №89 ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №88- №89 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово). Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) дефектов.
4099 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-17 14:12 | 2022-02-17 15:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Соломидино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Соломидино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4100 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-17 14:09 | 2022-02-17 22:48 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС 35/10 Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №103 - №104 веткой дерева, сломанной сильным порывом ветра, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 2. Отключение ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №27 - №28 деревом, сломанным сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 3. Отключение ВЛ 10кВ №13 Удино от ПС 35/10 Г.Озёра произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №24 - №25 деревом, наклоненным на ВЛ сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 4. Отключение ВЛ 10кВ №04 Искра-2 от ПС 35/10 Сеглино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №58 - №59 деревом, сломанным сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 5. Отключение ВЛ 10кВ №10 Копачево от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №74 - №75 деревом, сломанным сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия, при падении сломанной ветки от дерева, на провода в пролете опор №103 - №104, ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС 35/10 Брусово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС 35/10 Брусово действием МТЗ; 2. В результате механического воздействия, при падении сломанного дерева, на провода в пролете опор №27 - №28, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино действием МТЗ; 3. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролёте опор №24 - №25, ВЛ 10кВ №13 Удино от ПС 35/10 Г.Озёра из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 Удино от ПС 35/10 Г.Озёра действием МТЗ; 4. В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролете опор №58 - №59, ВЛ 10кВ №04 Искра-2 от ПС 35/10 Сеглино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 Искра-2 от ПС 35/10 Сеглино действием МТЗ; 5. В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролете опор №74 - №75, ВЛ 10кВ №10 Копачево от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 Копачево от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС 35/10 Брусово; ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино; ВЛ 10кВ №13 Удино от ПС 35/10 Г.Озёра; ВЛ 10кВ №04 Искра-2 от ПС 35/10 Сеглино; ВЛ 10кВ №10 Копачево от ПС 110/35/10 Удомля для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС 35/10 Брусово; ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино; ВЛ 10кВ №13 Удино от ПС 35/10 Г.Озёра; ВЛ 10кВ №04 Искра-2 от ПС 35/10 Сеглино; ВЛ 10кВ №10 Копачево от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС 35/10 Брусово; ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино; ВЛ 10кВ №13 Удино от ПС 35/10 Г.Озёра; ВЛ 10кВ №04 Искра-2 от ПС 35/10 Сеглино; ВЛ 10кВ №10 Копачево от ПС 110/35/10 Удомля - устранить эти дефекты Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС 35/10 Брусово; ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино; ВЛ 10кВ №13 Удино от ПС 35/10 Г.Озёра; ВЛ 10кВ №04 Искра-2 от ПС 35/10 Сеглино; ВЛ 10кВ №10 Копачево от ПС 110/35/10 Удомля
4101 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2022-02-17 14:06 | 2022-02-17 23:29 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Светово в пролете опор №53-54, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Севская в пролете опор №22-23. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Светово в пролете опор №53-54, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Севская в пролете опор №22-23 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Светово в пролете опор №53-54, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Севская в пролете опор №22-23 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
4102 | 206 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-17 14:05 | 2022-02-17 15:55 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №20 ул. Колодезная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3044 ф.604 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3044 ф.604 РП05 с медным проводом потребителя на доме №20 ул. Ленина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3044 ф.604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3044 ф.604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4103 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1008 ПС Шарапово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №47 - №9-1 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1008 ПС Шарапово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №47 - №9-1 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1008 ПС Шарапово с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №47 - №9-1 на ВЛ 1008 ПС Шарапово. Срок исполнения: 18.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1008 ПС Шарапово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 11.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
4104 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-02-17 13:50 | 2022-02-17 19:35 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1), ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор № 30-31, №87-88, №46-47 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролетах опор № 30-31, №87-88, №46-47, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1), ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1), ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1), ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
4105 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2022-02-17 13:50 | 2022-02-17 14:54 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной ветки дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП 5-2 Доброносичи ВЛ 1002 ПС 110/35/10кВ Поселки на провода в пролете опор №2 - №3 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ №1 КТП 5-2 Доброносичи произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток по ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП 5-2 Доброносичи ВЛ 1002 ПС 110/35/10кВ Поселки. Срок исполнения: 01.09.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Не выполнено
4106 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-17 13:45 | 2022-02-17 15:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 510 (Дорожная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 510 (Дорожная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
4107 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-02-17 13:45 | 2022-02-17 15:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №А-61 - №А-62 | 4.4.3, Причиной отключения В ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А-61 - №А-62 с последующим падением ветки дерева на землю. При работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №А-61 - №А-62 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №А-61 - №А-62 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово.
4108 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-17 13:35 | 2022-02-17 21:40 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ № 14 ПС №16, ВЛ-6кВ № 04 ПС Каликино, ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор, ВЛ-10кВ №06 ПС Медное происходили по причине междуфазного КЗ в результате падения веток с деревьев на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, вследствие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ № 14 ПС №16, ВЛ-6кВ № 04 ПС Каликино, ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор, ВЛ-10кВ №06 ПС Медное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ № 14 ПС №16, ВЛ-6кВ № 04 ПС Каликино, ВЛ-10кВ №01 ПС Лисицкий Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное С целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ № 14 ПС №16, ВЛ-6кВ № 04 ПС Каликино, ВЛ-10кВ №01 ПС Лисицкий Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное С целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ № 14 ПС №16, ВЛ-6кВ № 04 ПС Каликино, ВЛ-10кВ №01 ПС Лисицкий Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ № 14 ПС №16, ВЛ-6кВ № 04 ПС Каликино, ВЛ-10кВ №01 ПС Лисицкий Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное дефектов не обнаружено
4109 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-02-17 13:20 | 2022-02-17 21:02 | 3.4.12.2.3, Первое, второе и третье отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №289 - №290 из-за перекрытия проводов ветками деревьев, упавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, с последующим падением веток на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода веток деревьев из-за пределов охранной зоны в пролете опор №289 - №290 ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной трёх отключений ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль действием МТЗ, с последующим падением веток на землю и возможностью проведения успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль - устранены
4110 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-17 13:11 | 2022-02-17 16:31 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ-0,4кВ Скворцово-4 Ф.4 Бор ф.1 произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №7-8, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-0,4кВ Хворостьево Ф.11 Торопец ф.1 произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №5-6, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Скворцово-4 Ф.4 Бор ф.1 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ Скворцово-4 Ф.4 Бор ф.1 действием защит. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Хворостьево Ф.11 Торопец ф.1 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ Хворостьево Ф.11 Торопец ф.1 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Скворцово-4 Ф.4 Бор ф.1, ВЛ-0,4кВ Хворостьево Ф.11 Торопец ф.1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Скворцово-4 Ф.4 Бор ф.1, ВЛ-0,4кВ Хворостьево Ф.11 Торопец ф.1 произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Скворцово-4 Ф.4 Бор ф.1, ВЛ-0,4кВ Хворостьево Ф.11 Торопец ф.1. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Скворцово-4 Ф.4 Бор ф.1, ВЛ-0,4кВ Хворостьево Ф.11 Торопец ф.1 произведен.
4111 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-17 13:09 | 2022-02-17 15:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-989 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя запитанного от опоры № 10-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
4112 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-02-17 13:05 | 2022-02-17 13:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Дятлово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанной ветром, в пролете опор №68-69 с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанной ветром, в пролете опор №68-69, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Дятлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Дятлово для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Дятлово - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Дятлово дефекты, требующие устранения, не выявлены
4113 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-02-17 13:00 | 2022-02-17 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Телятьево" ПС 35/10кВ Белое , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №40-№41 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №40-№41 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Телятьево ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Телятьево ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Телятьево ПС Белое Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4114 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-02-17 12:56 | 2022-02-17 22:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Будово (Заря) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №56 -№57 без обрыва проводов, в результате падение дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС Бубеньево (КМИС) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №140 -№141 без обрыва проводов, в результате падение дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №56 - №57 ВЛ-10кВ №11 ПС Будово (Заря) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №56 - №57, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС Будово (Заря) действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №140 - №141 ВЛ-10кВ №11 ПС Будово (Заря) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №140 - №141, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС Будово (Заря) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Будово (Заря), ВЛ-10кВ №07 ПС Бубеньево (КМИС). Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Будово (Заря), ВЛ-10кВ №07 ПС Бубеньево (КМИС) дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР
4115 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-17 12:54 | 2022-02-17 13:07 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Репное произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительском ПКУ 10 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Репное. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший масер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший масер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Отправка письма потребителю.
4116 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-17 12:34 | 2022-02-17 13:50 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 314а каб.А ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: .
4117 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-02-17 12:31 | 2022-02-17 17:31 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 162 Чупахино, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 162 Чупахино, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 10/0,4кВ № 162 Чупахино ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 10/0,4кВ № 162 Чупахино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №162 Чупахино по всей длине. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №162 Чупахино. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №162 Чупахино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
4118 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Папсуевская в пролете опор №91-92. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Папсуевская в пролете опор №91-92 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Папсуевская в пролете опор №91-92 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Папсуевская в пролете опор №91-92 угрожающих падением на провода.
4119 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-17 12:38 | 2022-02-17 12:39 | 3.4.12.2.3, Первое и второе отключение ВЛ-10кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №79-№80 из-за перекрытия проводов ветками дерева, упавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением веток на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода веток дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №79 -№80 ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной двух отключений ВЛ-10кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
4120 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-02-17 12:15 | 2022-02-17 12:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Дятлово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанной ветром, в пролете опор №68-69 с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанной ветром, в пролете опор №68-69, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Дятлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Дятлово для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Дятлово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Дятлово дефекты, требующие устранения, не выявлены
4121 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-17 12:12 | 2022-02-17 14:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-560 ВЛ-1003 ПС Кощино явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-560 ВЛ-1003 ПС Кощино явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №№ 2-3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-560 ВЛ-1003 ПС Кощино. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-560 ВЛ-1003 ПС Кощино.
4122 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-17 12:10 | 2022-02-17 14:34 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №20-21 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр КЛ-6кВ ПС Южная яч.8 - РП-19 яч.16 на наличие деревьев угрожающих падением на провода Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
4123 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-02-17 12:10 | 2022-02-17 18:10 | 3.4.7.3.1, Межфазное КЗ, возникшее из-за поверхностного перекрытия нижних опорных изоляторов 10кВ фазы В,С ТП 10/0,4кВ №762 18/40 вследствие их загрязнения и старения в процессе эксплуатации | 4.12, Поверхностное перекрытие нижних опорных изоляторов фазы В,С ТП 10/0,4кВ №762 18/40 с последующим их разрушением из-за загрязнения и старения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорной изоляции на ТП 762 18/40 ТП 762 18/40 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановое техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ № 762 18/40 с испытанием и заменой, при необходимости, дефектной опорной и проходной изоляции. Срок исполнения: 24.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести дополнительное обучение соответствующего персонала по выявлению дефектов при осмотрах ТП 10/0,4 кВ. Срок исполнения: 24.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
4124 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2022-02-17 12:07 | 2022-02-17 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №78 - №79 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №78-№79. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Каховский Максим Эдуардович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4125 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-17 12:06 | 2022-02-17 12:17 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёт опор №16-17 ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки, произошло нарушению электрической изоляции, с возникновением двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёт опор №16-17 ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки, произошло нарушению электрической изоляции, с возникновением двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замена изоляторов. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замена изоляторов.
4126 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-17 12:01 | 2022-02-17 23:47 | 3.4.12.2.3, 1) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 027 Рыбинское Заручье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 027 Рыбинское Заручье, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. 2) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП Хонеево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ д.Хонеево дер № 1 ТП Хонеево, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. 3) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП №49 Солнечный произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ фид. №1 КТП №49 Солнечный, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. 4) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 078(7) д. Сельцы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 239 д. Колодиха, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. 5) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 132 д. Раевское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 132 д. Раевское, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 027 Рыбинское Заручье, в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ д.Хонеево дер № 1 ТП Хонеево, в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ фид. №1 КТП №49 Солнечный, в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 078(7) д. Сельцы, в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 132 д. Раевское из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 027 Рыбинское Заручье, ТП Хонеево, КТП №49 Солнечный, ТП 078(7) д. Сельцы, ТП 132 д. Раевское. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 027 Рыбинское Заручье, ВЛ-0,4 кВ д.Хонеево дер № 1 дер Ф № 1, ВЛ-0,4кВ фид. №1 КТП №49 Солнечный, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 078(7) д. Сельцы, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 132 д. Раевское. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 027 Рыбинское Заручье, ВЛ-0,4 кВ д.Хонеево дер № 1 дер Ф № 1, ВЛ-0,4кВ фид. №1 КТП №49 Солнечный, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 078(7) д. Сельцы, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 132 д. Раевское. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ
4127 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-17 12:00 | 2022-02-17 14:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 610 (Дубровицы ферма) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 610 (Дубровицы ферма) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 610 (Дубровицы ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 610 (Дубровицы ферма) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4128 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-17 11:50 | 2022-02-17 15:30 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №44 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №23-№24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №44 ул.Большевистская, Щербакова из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор в результате падения на провода ветки дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №23-№24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №44 ул. Большевистская, Щербакова произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №44. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №44 ул. Большевистская, Щербакова с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №44 ул. Большевистская, Щербакова. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
4129 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2022-02-17 11:45 | 2022-02-17 12:16 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ 1.8.16 ПС Осоцкое произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете оп. №68 - №69 упавшей веткой высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ 10 кВ 1.8.16 ПС Осоцкое в пролете оп. №68 - №69 явилась упавшая под воздействием порывов ветра ветка высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ, . | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.8.16 ПС Осоцкое с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.8.16 ПС Осоцкое с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.8.16 ПС Осоцкое назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.8.16 ПС Осоцкое назначение сроков устранения выявленных замечаний.
4130 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-17 11:44 | 2022-02-18 03:37 | 3.4.12.2.3, 1) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №1072 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №5/3-№5/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №1072 из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор в результате падения на провода ветки дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области . 2) Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №431 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №431 из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор в результате падения на провода ветки дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского Тверской области без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 10 кВ №969 Поселок произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 10 кВ №969 Поселок из-за схлеста проводов в данном пролете опор в результате падения опоры №4 под воздействием схода снежной массы с крыши дома №6 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5/3-№5/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №1072 произошел схлест провода в данном пролете опор, в результате чего ВЛ отключилась действием защит. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №431 произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания АВ 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №431. 3) В результате механического воздействия при сходе снега с крыши дома №6 на опору №4 произошел излом опоры и схлест проводов ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 10 кВ №969 Поселок в результате чего по причине возникновения КЗ в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 10 кВ №969 Поселок произошло отключение данной ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1072; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №431; ВЛ-0,4кВ №8 ТП 10/0,4 кВ №969 Поселок с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1072; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №431; ВЛ-0,4кВ №8 ТП 10/0,4 кВ №969 Поселок с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1072; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №431; ВЛ-0,4кВ №8 ТП 10/0,4 кВ №969 Поселок. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1072; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №431; ВЛ-0,4кВ №8 ТП 10/0,4 кВ №969 Поселок дефектов не обнаружено
4131 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2022-02-17 11:42 | 2022-02-17 13:25 | 3.4.8.5.2, В результате падения телевизионной антенны у бытового потребителя на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1427 в пролетах опор №2-00/12-13 произошло их перекрытие и схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению АВ 0,4кВ №2 в КТП 1427. | 4.4.5, При ветровой нагрузке произошло падение телевизионной антенны у бытового потребителя на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1427. | Мероприятие: Организационное Направить потребителю, запитанному от ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1427, уведомление о необходимости соблюдения охранной зоны до проводов ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено потребителю, запитанному от ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1427, уведомление о необходимости соблюдения охранной зоны до проводов ВЛ.
4132 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-17 11:41 | 2022-02-17 12:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-610 РП-06 явилось повреждение на потребительской подстанции ТП-499 (ООО Горэлектро). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю ООО "Горэлектро" Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю ООО "Горэлектро
4133 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2022-02-17 11:35 | 2022-02-17 15:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 549 явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-1-№2-2 из-за пределов охранной зоны во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ №1 ТП 549 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-1 - №2-2 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 549 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гомза Олег Викентьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 549 Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 549 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Каховский Максим Эдуардович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 549 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4134 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-17 11:30 | 2022-02-17 12:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания в пролете опор №2-3 оборванной проволокой верхнего повива провода фазы "В", соседнего провода фазы "С". Обрыв проволоки верхнего повива провода фазы "В", произошел по причине ослабления механической прочности материала в результате длительной эксплуатации с 1964 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Весьегонского РЭС Мурьев М.В. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1964 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва, что привело к обрыву проволоки верхнего повива провода фазы "В", в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, произошло междуфазное КЗ из-за касания в пролете опор №2-3 оборванной проволокой верхнего повива провода фазы "В", соседнего провода фазы "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Весьегонского РЭС Мурьев М.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск на ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск | Мероприятие: Техническое Произвести проверку целостности проводов на участках сети ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: 21.03.2022 года был выполнен ремонт провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск Мероприятие: Техническое По результатам проверки целостности проводов на участках сети ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск - устранить выявленные недостатки (дефекты). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: 21.03.2022 года был выполнен ремонт провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных в объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: 11.03.2022 года проведен внеплановый инструктаж мастерам ВРЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных в объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации воздушных линий электропередач напряжением 0,4-10 кВ .
4135 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №1-16 - №1-17. | 4.4.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-16 - №1-17 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №1-16 - №1-17 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
4136 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2022-02-17 11:15 | 2022-02-17 12:55 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ 10кВ Ф 100 ПС Истопки в пролёте опор №2К-3К . | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ 10кВ Ф 100 ПС Истопки в пролёте опор №2К-3К, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.100 ПС Истопки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ Ф 100 ПС Истопки в пролёте опор №2К-3К. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ в пролёте опор №2К-3К, замечаний нет.
4137 | 247 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-17 11:03 | 2022-02-17 13:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф2 ЗТП-23 ф117 ПС Климово в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф2 ЗТП-23 ф117 ПС Климово в пролете опор №6-7, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф2 ЗТП-23 ф117 ПС Климово в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 ф2 ЗТП-23 ф117 ПС Климово без замечаний.
4138 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2022-02-17 11:00 | 2022-02-17 12:45 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения МВ-10кВ КРУН 97 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителей электрической энергии - ведомственного ТП 552П. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения КРУН 97 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино потребителю - владельцу ведомственного ТП 552П. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензию по факту аварийного отключения КРУН 97 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино потребителю - владельцу ведомственного ТП 552П.
4139 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-17 10:53 | 2022-02-17 12:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Заречная" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-№15. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Заречная" в пролете опор №14-№15. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Заречная" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Заречная". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Заречная". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Заречная", нет.
4140 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-17 10:52 | 2022-02-17 17:00 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово (261) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №11/15-11/16 отп. ТП №144 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №11/15-11/16 отп. ТП №144, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово (261) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово (261). Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: 11.03.2022 года был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово (261). Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: 11.03.2022 года был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено.
4141 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Пушкино - Тургиново произошло в результате междуфазного КЗ по причине падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-35кВ в пролете опор №36-№37 сваленного под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-35кВ Пушкино - Тургиново в пролете опор №36-37 из за пределов охранной зоны, сваленного сильным порывом ветра произошло перекрытие проводов в пролете опор №36-37, в результате чего ВЛ-35кВ Пушкино - Тургиново отключилась действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Тургиново-Пушкино для выявления угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Тургиново-Пушкино, угрожающих падением на провода деревьев не обнаружено. Мероприятие: Техническое После проведённого внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Тургиново-Пушкино при обнаружении произвести рубку угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: После произведённого внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Тургиново-Пушкино, угрожающих падением на провода деревьев не обнаружено.
4142 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-17 10:45 | 2022-02-17 23:28 | 3.4.12.1.1, Первое и второе отключения ВЛ 10 кВ №06(ф.3) ПС 35 кВ Луковниково произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№134-135-136-137 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№102-103-104 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №137-№138 веткой дерева, упавшей из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием тяжести налипшего снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. Провода не повреждены. Отключение КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на участке КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК, выполненного подвесом проводов на опорах из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-№4 веткой дерева, упавшей из вне пределов охранной зоны КВЛ 10 кВ под воздействием тяжести налипшего снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Провода не повреждены. Отключение КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №119 -№120 веткой дерева, упавшей из вне пределов охранной зоны КВЛ 10 кВ под воздействием тяжести налипшего снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. Провода не повреждены. Отключение КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №91 -№92 веткой дерева, упавшей из вне пределов охранной зоны КВЛ 10 кВ под воздействием тяжести налипшего снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. Провода не повреждены. Отключение КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №119 -№120 веткой дерева, упавшей из вне пределов охранной зоны КВЛ 10 кВ под воздействием тяжести налипшего снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. Провода не повреждены. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области в пролете опор №137-№138 ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Город действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области в пролете опор №3-№4 на участке КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК, выполненном подвесом проводов на опорах произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области в пролете опор №119-№120 КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области в пролете опор №91 -№92 КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области в пролете опор №119-№120 КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролетах опор №№134-135-136-137 ВЛ 10 кВ №06(ф.3) ПС 35 кВ Луковниково, что послужило причиной двух отключений ВЛ 10 кВ №06(ф.3) ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролетах опор №№102-103-104 КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 (ф.3 ) ПС 35 кВ Луковниково, КВЛ-10кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица, ВЛ-10кВ фид. № 25 (16) ПС 35 кВ Погорелое Городище, КЛ-10кВ ф№13(1) ПС 35 кВ РМК, КЛ 10кВ фид. № 05 (12) ПС 110 кВ Зубцов, КЛ 10кВ фид. № 17 (15) ПС 110 кВ Зубцов, КЛ 10кВ фид. № 25 (9) ПС 110 кВ Зубцов с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 (ф.3 ) ПС 35 кВ Луковниково, КВЛ-10кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица, ВЛ-10кВ фид. № 25 (16) ПС 35 кВ Погорелое Городище, КЛ-10кВ ф№13(1) ПС 35 кВ РМК, КЛ 10кВ фид. № 05 (12) ПС 110 кВ Зубцов, КЛ 10кВ фид. № 17 (15) ПС 110 кВ Зубцов, КЛ 10кВ фид. № 25 (9) ПС 110 кВ Зубцов. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: .
4143 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-02-17 10:38 | 2022-02-17 18:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Ворошилово (Заселица) произошло по причине межфазного КЗ из-за оборва провода фазы "А" в пролёте опор №57-58 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №57-58, ВЛ-10кВ №13 ПС Ворошилово (Заселица) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел обрыв провода фаз "А" в пролете опор №57-58, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Ворошилово (Заселица) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Ворошилово (Заселица). Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Ворошилово (Заселица). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Ворошилово (Заселица) дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Ворошилово (Заселица) дефекты.
4144 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-17 10:35 | 2022-02-17 10:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово (261) произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания в пролете опор №1-2 оборванной проволокой верхнего повива провода фазы "В", соседнего провода фазы "С". Обрыв проволоки верхнего повива провода фазы "В", произошел по причине ослабления механической прочности материала в результате длительной эксплуатации с 1990 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Весьегонского РЭС Мурьев М.В. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1990 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва, что привело к обрыву проволоки верхнего повива провода фазы "В", в пролете опор №1-2 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово (261), произошло междуфазное КЗ из-за касания в пролете опор №1-2 оборванной проволокой верхнего повива провода фазы "В", соседнего провода фазы "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово (261), действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Весьегонского РЭС Мурьев М.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №1-2 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово. на ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово (261) ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово (261) | Мероприятие: Техническое Произвести проверку целостности проводов на участках сети ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово (261). Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: 17.03.2022 года был выполнен ремонт провода в пролете опор 1-2 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово Мероприятие: Техническое По результатам проверки целостности проводов на участках сети ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово (261) - устранить выявленные недостатки (дефекты). Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: 17.03.2022 года был выполнен ремонт провода в пролете опор 1-2 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных в объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: 11.03.2022 года проведен внеплановый инструктаж мастерам ВРЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных в объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации воздушных линий электропередач напряжением 0,4-10 кВ .
4145 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-02-17 10:31 | 2022-02-17 11:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ Садовый парники вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №8-9 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ Садовый парники из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения 0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ Садовый парники. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 10/0,4кВ Садовый парники для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 10/0,4кВ Садовый парники для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 10/0,4кВ Садовый парники - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 10/0,4кВ Садовый парники дефекты, требующие устранения, не выявлены
4146 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-02-17 10:22 | 2022-02-17 10:35 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 090(Горки) произошло по причине межфазного "КЗ", в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 090(Горки) сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 090(Горки). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090(Горки) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090(Горки). Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г.
4147 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2022-02-17 10:20 | 2022-02-17 12:05 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Родоманово явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном ТП 754П. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Родоманово письмо-претензию в адрес потребителя, владельца ведомственного ТП 754П. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Родоманово направлено письмо-претензия в адрес потребителя, владельца ведомственного ТП 754П.
4148 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-02-17 10:20 | 2022-02-17 21:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 (ул.Подгорная) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 (ул.Подгорная) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 (ул.Подгорная). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 (ул.Подгорная). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 (ул.Подгорная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 (ул.Подгорная)пролет 5-6 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 (ул.Подгорная), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 (ул.Подгорная)пролет 5-6
4149 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2022-02-17 10:19 | 2022-02-17 10:20 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Щучье явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 105-106 ПС 110 кВ Щучье веткой дерева, сорванной порывом ветра до 13 м/с с дерева растущего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 105-106 ПС 110 кВ Щучье , произошло при падении ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ сорванной порывом ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне на на ВЛ-10-3 ПС 110 Щучье на ВЛ 10 кВ № 03 ПС 110 Щучье VS010-0011164 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Щучье разработать мероприятия не требуется. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №3ПС 110 кВ Щучье от поросли и деревьев в пролете опор № 105-106 ветки которых при падении угрожают падением на провода. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка трассы ВЛ 10 кВ №3ПС 110 кВ Щучье от поросли и деревьев в пролете опор № 105-106 ветки которых при падении угрожали падением на провода. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Замечаний нет.
4150 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-17 10:17 | 2022-02-17 10:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №210-211 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Покровская, произошло нарушению электрической изоляции, с возникновением двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №210-211 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Покровская, произошло нарушению электрической изоляции, с возникновением двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Покровская по всей длине. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
4151 | 181 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2022-02-17 10:10 | 2022-02-17 11:58 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП5 ф.1004 ПС Севская. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП5 ф.1004 ПС Севская привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН 100А ф.3 ТП5 ф.1004 ПС Севская . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
4152 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-02-17 10:09 | 2022-02-17 10:13 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №97–98 . Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №97–98. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра недостатков не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ.
4153 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2022-02-17 10:00 | 2022-02-17 11:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-164 Суглица произошло вследствие КЗ возникшего в результате схлеста проводов в пролете опор №18 - №19 из-за несвоевременного выявления дефекта (провиса провода) при сильных прорывах ветра. | 4.12, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-164 Суглица произошло вследствие нарушения электрической изоляции между проводами ВЛ в пролете опор №18 - №19 с последующим возникновением короткого замыкания. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-164 Суглица. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-164 Суглица. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-164 Суглица в пролете опор №18-№19. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-164 Суглица разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
4154 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-02-17 10:00 | 2022-02-17 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 536 "Куклино"в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 536 "Куклино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 536 "Куклино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 536 "Куклино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
4155 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-02-17 09:56 | 2022-02-17 11:17 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-332 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате схлеста проводов на участке от опры №2 до опоры №3 из-за разрегулировки стрелы провиса проводов во время сильных порывов ветра. | 4.12, Схлест проводов от опоры №2 до опоры № 3 ВЛ-0,4кВ Л-1 произошел в результате сильных порывов ветра с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-332 с целью регулирования стрелы провеса провода от опоры №2 до оп №3 Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-332 с целью регулирования стрелы провеса провода от опоры №2 до оп №3 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-332 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-332
4156 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-02-17 09:54 | 2022-02-17 16:27 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10кВ № 8 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №24-25 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 ЛЭП 10кВ № 8 ПС 110 кВ Готня произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 8 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
4157 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2022-02-17 09:45 | 2022-02-17 10:37 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролёте опор №3-4 . | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролёте опор №3-4, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.601 ПС Малополпинская . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролёте опор №3-4 Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролёте опор №3-4
4158 | 242 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-02-17 09:44 | 2022-02-17 11:32 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф2 ТП4 ф108 ПС Красная Гора в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф2 ТП4 ф108 ПС Красная Гора в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф2 ТП4 ф108 ПС Красная Гора в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 ф2 ТП4 ф108 ПС Красная Гора без замечаний.
4159 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-17 09:38 | 2022-02-17 21:32 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха,ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревьями, упавших из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха,ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха,ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха,ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха,ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г.
4160 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-02-17 09:33 | 2022-02-17 14:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Светлица (Жар) произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода №79-№80 с обрывом провод фазы "А" в пролёте опор №80-№81, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №79-№80, ВЛ-10кВ №15 ПС Светлица (Жар) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел обрыв провода фаз "А" в пролете опор №80-№81, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС Светлица (Жар) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Светлица (Жар). Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Светлица (Жар). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Светлица (Жар) дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Светлица (Жар) дефектов.
4161 | 149 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-17 09:30 | 2022-02-17 11:16 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши дома №35 ул. Коммунистическая произошел обрыв вводного провода потребителя от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-53 Ф-625 ПС Дятьковская. | 4.4.4, Обрыв вводного провода потребителя дома №35 ул. Коммунистическая от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-53 Ф-625 ПС Дятьковская в результате схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-53 Ф-625 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4162 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2022-02-17 09:29 | 2022-02-17 11:45 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Орлик произошло из-за срыва и разрушения штыревого изолятора с последующим падением на траверсу провода фазы "В" на опоре №5/76 ВЛ 10 кВ №4, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре №5/76 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орлик произошёл вследствие длительного механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орлик. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр
4163 | 207 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-17 09:18 | 2022-02-17 11:02 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1.9 ТП3269 Ф630 ПС Фасонолитейная от опоры к дому ул. Сургутская 10., вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.1.9 ТП3269 Ф630 ПС Фасонолитейная от опоры к дому ул. Сургутская 10., в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1.9 ТП3269 Ф630 ПС Фасонолитейная от опоры к дому ул. Новая д. 7. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполннены мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1.9 ТП3269 Ф630 ПС Фасонолитейная от опоры к дому ул. Новая д. 7.
4164 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2022-02-17 08:53 | 2022-02-17 12:22 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-111 Шиловичи явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4-№5 из-за пределов охранной зоны во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ №2 ТП-111 Шиловичи произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-111 Шиловичи. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Новиков Дмитрий Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-111 Шиловичи. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-111 Шиловичи дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Каховский Максим Эдуардович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-111 Шиловичи дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4165 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-17 08:45 | 2022-02-17 10:32 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 706 произошло в результате к.з. и дальнейшего обрыва провода на вводе д.4 к опоре № 10 из-за схода снега с крыши в результате перехода с минусовой на плюсовую температуру. | 4.4.4, Обрыв провода на вводе д.4 к опоре №10 произошел в результате схода снега с крыши д.4 по ул. Комарова. В результате механического воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 Крутые Хутора КТП 706 Ф1 VN004-94801084 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход и осмотр персо-налом ИТР по ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП 706, на предмет выявления дефектов проводов ответвления к домам, и конструктивную особенность крепления к вводам, которые при сходе снега может произойти с хлёст не изолированных про-водов или обрыв. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной обход и осмотр персо-налом ИТР Мероприятие: Техническое При обнаружении не изолированного провода ответвлений к домам, произвести замену провода на СИП Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: произвести замену провода на СИП
4166 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-02-17 08:30 | 2022-02-17 18:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в ВЛ-0,4 ТП-136 Л1 Ф-103 ПС СМОЛЕВИЧИ в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 ТП-258 Л2 Ф-101 ПС КИВАИ в пролете опор №35-36, ВЛ-0,4 ТП-327 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №15-16. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-0,4 ТП-136 Л1 Ф-103 ПС СМОЛЕВИЧИ в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 ТП-258 Л2 Ф-101 ПС КИВАИ в пролете опор №35-36, ВЛ-0,4 ТП-327 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №15-16 привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-136 Л1 Ф-103 ПС СМОЛЕВИЧИ в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 ТП-258 Л2 Ф-101 ПС КИВАИ в пролете опор №35-36, ВЛ-0,4 ТП-327 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №15-16 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дука А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , замечания устранены
4167 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-02-17 08:27 | 2022-02-17 22:21 | 3.4.12.2.3, 1) Первое и второе отключения ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из-за нависания дерева у ТП №184 Б. Горы над спусками 10 кВ выпавшее из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра и последующим падением на провода. 2) Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №262-263 веткой, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. 3) Отключение ВЛ 10 кВ №01 РП 10кВ Шарапово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №74-75 веткой, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при касании дерева, выпавшего из за пределов охранной зоны,под воздействием сильных порывов ветра проводов на спусках к ТП №184 Б. Горы ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево произошло междуфазное КЗ., вследствие чего ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево отключилась действием МТЗ с успешным РПВ. В результате механического воздействия при падении дерева, под воздействием сильных порывов ветра на провода на спусков к ТП №184 Б. Горы ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево произошло междуфазное КЗ., вследствие чего ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево отключился повторно действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролете опор №262-263 из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному АПВ. 3) В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ 10кВ №01 РП10кВ Шарапово в пролете опор №74-75 из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения под действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево, ВЛ-10кВ фид. 11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ВЛ-10кВ фид. 01 РП 10 кВ Шарапово, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево, ВЛ-10кВ фид. 11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ВЛ-10кВ фид. 01 РП 10 кВ Шарапово, с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево, ВЛ-10кВ фид. 11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ВЛ-10кВ фид. 01 РП 10 кВ Шарапово дефекты. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево, ВЛ-10кВ фид. 11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ВЛ-10кВ фид. 01 РП 10 кВ Шарапово дефектов
4168 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-02-17 08:10 | 2022-02-17 09:17 | 3.4.7.3.4, Выведена в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево для расчистки трассы в пролете опор № 26-27 отпайка 4 | 4.4.3, Наличие в охранной зоне в пролете опор № 26-27 отпайка 4 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево деревьев ветки которых при порывах ветра до 13 м/сек угрожают повреждением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне в пролете опор № 26-27 отпайка 4 деревьев на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево VS010-0005274 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево по всей длинне на предмет наличия деревьев растущих охранной зоне ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих охранной зоне ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих в охранной зоне ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих в охранной зоне ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
4169 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-17 08:08 | 2022-02-17 09:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 Осташково ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15- №16 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 Осташково ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 Осташково ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 Осташково ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4170 | 163 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-02-17 08:04 | 2022-02-17 09:59 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-733 Ф.1024 от РП-103 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 6 до № 7 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-733 Ф.1024 от РП-103, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-733 Ф.1024 от РП-103 по всей длине. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-733 Ф.1024 от РП-103 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 6 до № 7 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-733 Ф.1024 от РП-103 Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов от опоры № 6 до № 7 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-733 Ф.1024 от РП-103
4171 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-02-17 08:00 | 2022-02-17 09:09 | 3.4.7.3.3, Выведена в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Докучаево для расчистки трассы в пролете опор № 9-10 от ДКР в охранной зоне ВЛ | 4.12, Наличие ДКР в пролете опор № 9-10 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Докучаево, при ветре происходит касание проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор № 9-10 при ветре происходит касание проводов. на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Докучаево VS010-0005138 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Докучаево по всей длинне на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Докучаево на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Докучаево на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
4172 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-02-17 07:53 | 2022-02-17 09:09 | 3.4.7.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Докучаево явилось ослабление контактных соединений шлейфа фазы "С" на ЛР 6-1. | 4.13, Ослабление контактных соединений шлейфа фазы "С"на ЛР 6-1 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево произошло в результате несвоевременного технического осмотра Докучаевской БЭРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Докучаево ослаблени контактных соединений шлейфа фазы "С" на Л-Р 6-1 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево VS010-0005109 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех ЛР от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Докучаево на предмет дефектов Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль всех ЛР от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Докучаево на предмет дефектов Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех ЛР от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля всех ЛР от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Докучаево разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов
4173 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-17 07:45 | 2022-02-17 18:42 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.7), ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Молоково произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ветками деревьев, нависших из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при нависании и падении веток деревьев на провода ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.7), ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Молоково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.7), ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Молоково. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: 10.03.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Молоково. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 10.03.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 10.03.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.7) Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.7), ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Молоково. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: 10.03.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Молоково. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 10.03.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 10.03.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.7) Дефектов, вызывающие отключения не выявлено.
4174 | 148 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-17 07:10 | 2022-02-17 08:58 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская в пр. оп. №2-3 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская в пр. оп. №2-3 вследствие ветровых нагрузок произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования КТП-12. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская.
4175 | 151 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-02-17 07:05 | 2022-02-17 08:55 | 3.4.12.1.3, Из-за гололедно-изморозевых отложений произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф.5 ТП-32 Ф.601 ПС Сураж в пролете опор №№5А1-5А2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф.5 ТП-32 Ф.601 ПС Сураж в пролете опор №№5А1-5А2, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф.5 ТП-32 Ф.601 ПС Сураж в пролете опор №№5А1-5А2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф.5 ТП-32 Ф.601 ПС Сураж в пролете опор №№5А1-5А2, угрожающих падением на провода.
4176 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, 1.Отключение ВЛ 35кВ Удомля-Копачево вызвано межфазным к.з. из-за пробоя внутреннего стержня полимерного изолятора фазы "А" с последующим кратковременным перекрытием на изолятор ф."С" на опоре №62, что явилось причиной отключения с неуспешным АПВ. После этого диэлектрические свойства полимерного изолятора фазы "А" частично восстановились, чем было обеспечено успешное срабатывание РПВ. Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛ Жидков И.Г. | 4.12, Пробой полимерного изолятора фазы "А" на опоре №62 ВЛ 35кВ Удомля-Копачево вызван уменьшением сопротивления внутреннего стержня изолятора в процессе эксплуатации с 2004г. При пробое изолятора фазы "А"произошло его перекрытие на изолятор соседней ф. «С» что привело к отключению ВЛ 35кВ Удомля-Копачево действием токовой отсечки. Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛ Жидков И.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой полимерного изолятора фазы "А" на опоре №62 ВЛ 35кВ Удомля-Копачево на ВЛ 35кВ Удомля-Копачево ВЛ 35кВ Удомля-Копачево | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Удомля-Копачево на участке опор №60-64 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Удомля-Копачево на участке опор №60-64 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о необходимости выполнения осмотров ВЛ35кВ с применением тепловизора. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
4177 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-02-17 06:43 | 2022-02-17 13:55 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 404 ПС 35кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате схлеста проводов фаз "А", "В", "С" и N провода в пролетах опор №№1/3-1/5, вследствие наезда на опору № 1/4 сторонним автотранспортным средством. | 4.4.1, Механическое разрушение (излом) ж/б опоры №1/4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 404 ПС 35кВ Дмитриевка произошло вследствие механического воздействия стороннего транспортного средства на опору №1/4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 404 ПС 35кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Информация СМИ Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц ,нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Информация СМИ
4178 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-02-17 06:41 | 2022-02-17 06:42 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10 №2 ПС 110кВ Казинка, произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-67 веткой от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 66-67 ВЛ-10 №2 ПС 110кВ Казинка, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Казинка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Казинка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Казинка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Казинка замечаний не выявлено.
4179 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-17 06:25 | 2022-02-17 09:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №51 -№52 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №51 -№52 ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
4180 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-17 06:02 | 2022-02-17 11:50 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 348 ПС 110 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ уч.№26 на опоре №2/4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
4181 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-02-17 05:38 | 2022-02-17 18:34 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №31 ПС 35кВ Половцово, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы, ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Белый, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Каденка произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде мокрого снега и порывистым ветром. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега и порывов ветра на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов , что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №31 ПС 35кВ Половцово, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы, ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Белый, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Каденка действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №31 ПС 35кВ Половцово, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы, ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Белый, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Каденка с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №31 ПС 35кВ Половцово, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы, ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Белый, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Каденка. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г.
4182 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6 кВ №34 ПС 110кВ Тамбовская №2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4183 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-17 03:19 | 2022-02-17 03:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 18-19 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтКол-5-24 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 18-19 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтКол-5-24 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 СтКол-5-24 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 СтКол-5-24 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 СтКол-5-24 по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 СтКол-5-24 по всей длине.
4184 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-17 03:03 | 2022-02-17 22:37 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные); ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково происходили по причине междуфазного КЗ из-за падения деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ, упавших на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода веток и деревье из-за пределов охранной зоныВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные); ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково под воздействием сильных порывов ветра, происходили перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные); ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные); ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные); ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные); ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные); ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково произведен.
4185 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2022-02-17 02:04 | 2022-02-17 03:55 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 Горчуха установлено, что причиной появления земли на фазе "В" явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №28 провод лег на траверсу, в следствие чего возникло замыкание на землю, через тело опоры. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-16. Причиной обрыва вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и порывами ветра до 15м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 28 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 Горчуха при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и резкими порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №28 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 Горчуха в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №28 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 Горчуха в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 Горчуха с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 Горчуха с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры № 28 и верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 Горчуха устранить. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №28 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 Горчуха в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры и верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 Горчуха.
4186 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-17 01:31 | 2022-02-17 01:37 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в РУ дома №21 ул. Ломоносова (повреждение устранено потребителем). по ВЛ 0,4кВ №4 произошло аварийное отключение АВ в РУ 0,4кВ КТП № 233. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома №21 ул. Ломоносова с.П.Пригордное, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: письмо
4187 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №48-49 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №48-49 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр
4188 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/82-5/83 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/82-5/83 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орлик. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр
4189 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №11-12 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 №2 ПС Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
4190 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-02-16 23:43 | 2022-02-17 00:31 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 КТП 643 ПС Новоживотинное произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 11-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 643 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя "Омега". | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. № 11-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 643 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя "Омега", в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 643 ПС Новоживотинное, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Омега" о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. № 11-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 643 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо напрвлено
4191 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-02-16 21:59 | 2022-02-16 23:00 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ 10кВ ф.105 ПС Щербиничи в пролете опор № 28-29 . | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ 10кВ ф.105 ПС Щербиничи в пролете опор № 28-29 , привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Щербиничи . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ ф.105 ПС Щербиничи в пролете опор № 28-29 . Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ ф.105 ПС Щербиничи в пролете опор № 28-29 .
4192 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-16 21:20 | 2022-02-16 23:05 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №1 ТП 590 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №1 ТП590 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №1 ТП 590 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ №1 ТП 590 KN004-00012169 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №1 ТП 590 руб 1 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: замена ПН Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №1 ТП 590 руб 1 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: замена Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж
4193 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-16 20:40 | 2022-02-16 20:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревом в пролете опор №82-83, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье в пролете опор №82-№83 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытия проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г.
4194 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-16 20:32 | 2022-02-16 22:07 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-274, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 12 к дому № 31, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ Ф-2 от ТП № 274. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, В результате падения снега с крыши жилого дома произошло кратковременное перекрытие проводов перекидки от опоры № 12 к дому № 31, в следствии этого возникло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-274. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома № 31 Ж.К. Башутино о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-274 Ж.К. Башутино, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф. № 2 от ТП-274 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
4195 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-16 20:14 | 2022-02-16 20:26 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ 6кВ №1 ПС 35 кВ Плотина действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-3 ВЛ 6кВ №1 ПС 35 кВ Плотина, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Транснефть". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-1-3 ВЛ 6кВ №1 ПС 35 кВ Плотина, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Транснефть", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 6кВ №1 ПС 35 кВ Плотина, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Транснефть" о приведении потребительского оборудования ТП-1-3 ВЛ 6кВ №1 ПС 35 кВ Плотина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г.
4196 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-02-16 20:04 | 2022-02-16 21:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 №3 от КТП 307 ПС 110кВ Павловск-2 произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 №3 от КТП 307 ПС 110кВ Павловск-2 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-307 ПС 110кВ Павловск-2, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-307 ПС 110кВ Павловск-2, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-307 ПС 110кВ Павловск-2, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-307 ПС 110кВ Павловск-2 замечаний не выявлено.
4197 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-16 19:49 | 2022-02-16 20:38 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ №511 Горболото произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №5/3-5/4 в результате падения на провода ветки с дерева, упавшей из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлёст проводов в пролете опор №5/3-5/4 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ №511 Горболото. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №511 Горболото с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №511 Горболото с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №511 Горболото. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №511 Горболото дефектов не обнаружено
4198 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-16 18:51 | 2022-02-16 21:55 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ №077 вызвано междуфазным к.з. веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ сломанная большим количеством налипшего снега, в пролёте опор №13 - №14, из вне охранной зоны ВЛ, без повреждения проводов, с последующим падением ветки от дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сломанная большим количеством налипшего снега, без повреждения проводов, из вне охраной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №077 в пролете опор №13 - №14, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №077. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 077 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 077 Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 077 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: ЛО внеплановый ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 077
4199 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2022-02-16 18:17 | 2022-02-16 21:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №10 ВЛ 0,4кВ №2 МТП 1942 ПС 110 кВ Чернянка произошел из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции провода ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №10 ВЛ 0,4кВ №2 МТП 1942 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил провода ввода 0,4 кВ в жилой дом от опоры №10 на МТП №1942 ПС Чернянка TP010-0016088 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 1942 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр
4200 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-02-16 17:33 | 2022-02-16 21:58 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 143-144 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 143-144 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 19.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
4201 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-02-16 17:18 | 2022-02-16 17:37 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1016 с Плеханово произошло по причине отключения АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП 1016 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ-0,4 кВ | 4.13, Причиной обесточивания потребителей по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1016 с Плеханово явилось отключение АВ-0,4 кВ ф3 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1016 с Плеханово VN004-00109250 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузок, в случае превышения наминала АВ установить АВ с большим номинальным током. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 КТП №1016 Мероприятие: Организационное Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж Мероприятие: Техническое При необходимости провести рейд по выявлению бездоговорного потребления электроэнергии и завышения нагрузок по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1016 с Плеханово Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 КТП №1016
4202 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-16 17:00 | 2022-02-16 17:45 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-4-2 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка послужило двухфазное короткое замыкание на ТП-4-2 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка, произошедшее в результате обрыва шлейфа разрядника 10 кВ фазы "С" с последующим схлестыванием с шлейфом разрядника 10 кВ фазы "В" | 4.3.4, Обрыв шлейфа разрядника 10 кВ ф "С" от проходного изолятора в сторону разрядника и его схлестывание со шлейфом разрядника 10 кВ ф "В" ТП-4-2 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка произошло из-за ослабления механического соединения в результате длительного срока эксплуатации и при боковых порывах ветра 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения вязки шлейфа разрядника 10 кВ ф «С» на КТП № 4-2 ПС РОГАЧЕВКА TP010-0083175 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-4-2 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-4-2 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка, устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 6-10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП, основные дефекты и перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра оборудования ТП". Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г.
4203 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-02-16 16:36 | 2022-02-16 17:44 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 ТП-426 ПС 35кВ Сотницкая послужило кратковременное короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры №16 к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома. | 4.12, Короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры №16 ВЛ-0,4-2 ТП-426 ПС 35кВ Сотницкая к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-426 ПС 110кВ Сотницкая по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов провода после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н.. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 16 ВЛ-0,4-2 ТП-426 ПС 110кВ Сотницкая о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ-0,4-2 ТП-426 ПС 110кВ Сотницкая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
4204 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-16 16:27 | 2022-02-16 17:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-21-24 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-21-24 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Альш-21-24 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Альш-21-24 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Альш-21-24 по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Альш-21-24 по всей длине.
4205 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-16 16:15 | 2022-02-16 18:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС 110кВ Воробьи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №21-22 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №21-22 ВЛ 10кВ № 09 ПС 110кВ Воробьи под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 09 ПС 110кВ Воробьи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС 110кВ Воробьи с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС 110кВ Воробьи произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС 110кВ Воробьи. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС 110кВ Воробьи произведен.
4206 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-16 14:35 | 2022-02-16 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 084 (Дор) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 084 (Дор). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 084 (Дор). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 084 (Дор) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 084 (Дор), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4207 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-02-16 14:33 | 2022-02-16 15:39 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП-441 ПС 35 кВ Лосево послужило подгорание болтового соединения в месте крепления провода фазы "А" к шпильке 0,4кВ силового трансформатора находящегося в эксплуатации с 1973 года. | 4.13, Нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от КТП-441 ПС 35кВ Лосево, произошло из-за ослабления контакта электрического соединения в месте присоединения провода фазы "А" к шпильке 0,4кВ силового трансформатора, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подгорание болтового соединения в месте крепления провода фазы "А" к шпильке 0,4кВ на КТП-441 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Лосево TP010-0028151 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Лосево на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Лосево на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Лосево наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Лосево замечаний не выявлено.
4208 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-16 14:29 | 2022-02-16 15:16 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4209 | 209 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-16 14:08 | 2022-02-16 16:13 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Высоцкого д.3 Б на ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП0358 ф.613 РП50. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу ул. Высоцкого д.3 Б произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Высоцкого д.3 Б, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Высоцкого д.3 Б. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Высоцкого д.3 Б
4210 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-16 14:03 | 2022-02-16 18:21 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 239 д. Колодиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 239 д. Колодиха, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 239 д. Колодиха, из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 239 д. Колодиха. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 239 д. Колодиха. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 239 д. Колодиха. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г.
4211 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2022-02-16 13:59 | 2022-02-16 14:46 | 3.4.8.5.3, По требованию МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 24 по ул.Кирова в п.Антропово в РУ 0,4 кВ ТП-074 отключен АВ 0,4 кВ № 2. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, п. Антропово, ул. Кирова 24. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, п. Антропово, ул. Кирова 24. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, п. Антропово, ул. Кирова 24 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход выполнен. Замечаний нет.
4212 | 233 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-16 13:56 | 2022-02-16 15:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-8 ф117 ПС Климово от опоры к дому ул. Брянская д.2, вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-8 ф117 ПС Климово от опоры к дому ул. Брянская д.2, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-8 ф117 ПС Климово от опоры к дому ул. Брянская д.2. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-8 ф117 ПС Климово от опоры к дому ул. Брянская д.2.
4213 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2022-02-16 13:52 | 2022-02-16 15:56 | 3.4.8.2, В результате проезда крупногабаритной техники произошел обрыв провода в пролете опор №1-1 к дому №30, в результате КЗ и как следствие отключения АВ ф.1 0,4 кВ ТП-61. По результатам измерений габаритов и стрел провеса провода от 02.08.2021 электромонтером по испытаниям и измерениям Островского РЭС Маслаковым А.А. замечаний не выявлено. | 4.4.1, При проезде (неизвестным сторонним лицом) на крупногабаритной технике (лесовоз) были зацеплены провода ВЛ, вследствие чего произошёл обрыв провода в пролете опор №1-1 к дому №30 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61 и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-61. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-61 д. Новоселки с целью обнаружения дефектов после проезда крупногабаритной техники связанных с увеличением стрелы провеса. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: обход Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-61 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: замечания
4214 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2022-02-16 13:47 | 2022-02-16 14:49 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ОВЛ 2-5 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-1 по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва и разрушения изолятора фазы "С" с проводом на опоре №50 и опускании провода фазы "С" на землю при сильных порывах ветра до 16 м/с. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "С" с проводом на опоре №50 ОВЛ 2-5 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-1 и опускание провода фазы "С" на землю произошло в результате разрушения колпачка, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 16м/с. Разрушение изолятора произошло вследствие его удара о ж/б конструкцию опоры при его падении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "С" на опоре №50 на ОВЛ 2-5 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-1 VS010-0003152 | Мероприятие: Техническое После прохождения атмосферного фронта, выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-1 по всей длине ВЛ с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-1 по всей длине ВЛ с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного смотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-1, выявленные дефекты включить в план ТО 2022г Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного смотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-1 дефекты не выявлены.
4215 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-16 13:38 | 2022-02-16 15:54 | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №112 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №35 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №35 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №112 ПС 110 кВ Грибановка, произошло в результате схода снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №112 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №112 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довели до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
4216 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-02-16 13:32 | 2022-02-16 15:57 | 3.4.7.3.5, Перегорание фаз «А», «В» фидера №8 в РУ 0,4 кВ ЗТП 1104 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В» участка КЛ 0,4кВ №8 ЗТП 1104-ж.д. 7 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В» участка КЛ 0,4кВ №8 ЗТП 1104-ж.д. 7 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 0,4кВ №8 ЗТП 1104-ж.д.7 KN004-00008716 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4кВ №8 ЗТП 1104-ж.д. 7 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г.
4217 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-02-16 12:35 | 2022-02-16 13:39 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 26-27 отпайка 4, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 12 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 26-27 отпайка 4 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12. м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
4218 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-16 12:18 | 2022-02-16 15:19 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-832 ВЛ-1011 ПС Мазальцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя запитанного от опоры №16. |  | Мероприятие: Техническое Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
4219 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-16 12:16 | 2022-02-16 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-3115 РП-31 явилось повреждение КЛ-6кВ РП 31- ТП 295 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года). | 4.12, Причиной отключения Л-3115 РП-31 явилось повреждение КЛ-6кВ РП 31- ТП 295 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции соединительной муфты СТп кабеля АСБ-3х70 КЛ 6кВ РП-31-ТП 295 в процессе длительной эксплуатации с 1991 года (30 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Л-3115 РП 31 KS006-0006628 | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ отключений КЛ 6 кВ РП31– ТП 295 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ РП31– ТП 295 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
4220 | 66 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-16 12:07 | 2022-02-16 12:52 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 6 - ТП 346, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 59 - ТП 346 КЛ 6 кВ ТП 6 - ТП 346 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 6 - ТП 346. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 6 - ТП 346.
4221 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-16 11:45 | 2022-02-16 15:09 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0.4кВ №2 от ТП № 794 ПС 35кВ Стрелица по неотложной заявке послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от ВЛ 0.4кВ №2 от ТП №794 ПС 35кВ Стрелица из-за обрыва провода фазы "А" перекидки на опоре №2-4, с последующим падением провода на землю из-за нарушения структуры материала провода, в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 12 м/с | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" перекидки на опоре №2-4 ВЛ 0.4кВ №2 от ТП №794 ПС 35кВ Стрелица произошел вследствие нарушения структуры материала провода, в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 12м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода перекидки на опоре №2-4 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-794 ПС 35 кВ Стрелица VN004-00122540 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №2 от ТП №794 ПС 35кВ Стрелица разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ №2 от ТП №794 ПС 35кВ Стрелица по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
4222 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2022-02-16 11:30 | 2022-02-16 13:10 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного отключения ЛР95 ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Леуздово явилось однофазное замыкание на "землю" из-за срыва изолятора на опоре №2-3 и касания провода фазы "А" заземленной траверсы, при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-3 - №2-4, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением под действием порывов ветра на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" при срыве изолятора на опоре №2-3 ВЛ 10кВ 1006 ПС 35/10кВ Леуздово явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провод фазы "А" в пролете опор №2-3 - №2-4, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №2-3 ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Леуздово, подвергшуюся протеканию тока однофазного замыкания на землю с заключением о возможности её дальнейшей эксплуатации и доступных способов подъема на опору. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №2-3 ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Леуздово, подвергшуюся протеканию тока однофазного замыкания на землю с заключением о возможности её дальнейшей эксплуатации и доступных способов подъема на опору. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №2-3 - №2-4 ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Леуздово. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №2-3 - №2-4 ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Леуздово. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Леуздово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Леуздово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, за пределами охранной зоны. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Леуздово дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Леуздово дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4223 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-16 11:30 | 2022-02-16 13:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Глебово (новая) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8.2-№8.3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №00-№00 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 160 Глебово новая с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
4224 | 232 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-02-16 11:02 | 2022-02-16 13:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП9 Ф103 ПС Заводская от опоры к дому Юбилейная д.11., вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП9 Ф103 ПС Заводская от опоры к дому Юбилейная д.11, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП9 Ф103 ПС Заводская от опоры к дому ул. Юбилейная д. 11. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП9 Ф103 ПС Заводская от опоры к дому ул. Юбилейная д. 11.
4225 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-16 10:45 | 2022-02-16 12:21 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ 6кВ №1 ПС 35 кВ Плотина действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-5 ВЛ 6кВ №1 ПС 35 кВ Плотина, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Гигиенист". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-1-5 ВЛ 6кВ №1 ПС 35 кВ Плотина, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ "Гигиенист", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 6кВ №1 ПС 35 кВ Плотина, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Гигиенист" о приведении потребительского оборудования ТП-1-5 ВЛ 6кВ №1 ПС 35 кВ Плотина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г.
4226 | 208 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-16 10:30 | 2022-02-16 12:17 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1.1 ТП2104 Ф608 РП06 от опоры к дому ул. 17 Сентября д.13., вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.1.1 ТП2104 Ф608 РП06 от опоры к дому ул. 17 Сентября д.13., в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1.1 ТП2104 Ф608 РП06 от опоры к дому ул. 17 Сентября д.13. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1.1 ТП2104 Ф608 РП06 от опоры к дому ул. 17 Сентября д.13.
4227 | 147 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-16 09:45 | 2022-02-16 11:32 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-2 Ф-608 ПС Дятьковская в пр. оп. №3-3А в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-2 Ф-608 ПС Дятьковская в пр. оп. №3-3А вследствие ветровых нагрузок произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-2 Ф-608 ПС Дятьковская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ГКТП-2. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-2 Ф-608 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-2 Ф-608 ПС Дятьковская.
4228 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2022-02-16 09:40 | 2022-02-16 11:11 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 11м/с, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №9/8-№9/9 по ВЛ 10кВ №15 от ПС 35кВ Гавриловская . При падении дерево перемкнула провода фаз "А"и"В", что привело к КЗ ВЛ через ствол дерева и аварийному отключению В 10кВ №15 на ПС Гавриловская с неуспешным АПВ и РПВ-1. | 4.4.3, КЗ ВЛ при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №9/8-№9/9 по ВЛ 10кВ №15 от ПС 35кВ Гавриловская . | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35кВ Гавриловская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ЛЭП, но имеющих наклон в сторону ВЛ и способных, при воздействии ветровых нагрузок, упасть на воздушную линию. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35кВ Гавриловская Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев растущих за пределами охранной зоны ЛЭП, но имеющих наклон в сторону ВЛ и способных, при воздействии ветровых нагрузок, упасть на воздушную линию по ВЛ 10кВ №15 от ПС 35кВ Гавриловская- спилить. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Спилено дерево.
4229 | 179 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-02-16 09:38 | 2022-02-16 11:24 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 10 ул. Зои Космодемьянской 10 г Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП4504 ф.601 РП-41. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП4504 ф.601 РП-41 с медным проводом потребителя на доме дом № 10 ул. Зои Космодемьянской 10 г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП4504 ф.601 РП-41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП4504 ф.601 РП-41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4230 | 192 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-16 09:16 | 2022-02-16 11:04 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №3 кв.2.пер. 2-й Спартаковский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП0078 ф.602 ПС Карачижская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП0078 ф.602 ПС Карачижская. с медным проводом потребителя на доме№3 кв.2 пер. 2-й Спартаковский привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП0078 ф.602 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП0078 ф.602 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4231 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Тишанка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 14-15, упавшей веткой с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 12 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 14-15 от ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Тишанка произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Тишанка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Тишанка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Тишанка на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Тишанка на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
4232 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2022-02-16 08:42 | 2022-02-16 09:31 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 304 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном схлесте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №4-5 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 304 ПС 110 кВ Красная Яруга произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 304 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 304 ПС 110 кВ Красная Яруга. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4233 | 162 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-02-16 08:22 | 2022-02-16 10:11 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-27 ф.1013 ЦРП-4 от опоры к дому ул. Полевая д.7, произошел в следствии схода снега и льда с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-27 ф.1013 ЦРП-4 от опоры к дому ул. Полевая д.7, в следствии схода снега и льда с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-27 ф.1013 ЦРП-4 от опоры к дому ул. Полевая д.7 Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению повреждения на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-27 ф.1013 ЦРП-4 от опоры к дому ул. Полевая д.7 выполнены
4234 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-16 08:01 | 2022-02-16 09:31 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 519 (Конеево) ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 519(Конеево). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 519(Конеево) ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность(ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 519 (Конеево) пролёт опор №5-№6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 519 (Конеево) ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "троица" . Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4235 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-16 05:09 | 2022-02-16 05:12 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ ЛЭП-10кВ №15 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №9-10 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №9-10 ЛЭП-10кВ №15 РП 10 кВ Майская произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП-10кВ №15 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
4236 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-15 23:25 | 2022-02-16 00:15 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ №1 КТП-903 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ №1 КТП-903 РП 6 кВ Ольшанец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ 0,4кВ №1 КТП-903 РП 6 кВ Ольшанец на КЛ 0,4кВ №1 КТП-903 РП Ольшанец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ №1 КТП-903 РП 6 кВ Ольшанец. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ №1 КТП-903 РП 6 кВ Ольшанец. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4237 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-02-15 22:47 | 2022-02-15 23:42 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ.
4238 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-15 22:24 | 2022-02-15 23:59 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №8 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор опор №40-41 ЛЭП 10кВ №8 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №8 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4239 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-02-15 22:06 | 2022-02-16 00:15 | 3.4.7.3.3, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 5-14 ПС 35 кВ Истобное произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов трех фаз в пролете опор №9-10 при приближении веток дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Кратковременный схлест проводов трех фаз в пролете опор №9-10 ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 5-14 ПС 35 кВ Истобное произошел вследствие механического воздействия при приближении веток дерева, растущего в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-14 Истобное VN004-00008129 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 5-14 ПС 35 кВ Истобное. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №9-10 ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 5-14 ПС 35 кВ Истобное. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
4240 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-02-15 21:31 | 2022-02-15 22:59 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Алексеевка произошло в результате срыва штыревого изолятора фазы "С" на опоре №67 ЛЭП 10 кВ №2 с последующим падением провода фазы "С" на металлоконструкцию траверсы опоры №67, вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №67 с последующим падением провода фазы "С" на металлоконструкцию траверсы опоры №67 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ.
4241 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-15 21:27 | 2022-02-15 22:25 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 19 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 19-РП 46 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Город 19-РП 46 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ Город 19-РП 46 ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ Город 19-РП 46 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 19-РП 46 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 19-РП 46 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4242 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-02-15 19:05 | 2022-02-15 19:40 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-2203 ТП22 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. фаза-нуль, возникшее при повреждении оборудования потребителей электрической энергии - вводного кабеля в жилой дом (Комсомольская 65А) на опоре №33/3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента (Лымарчук В.П.), запитанного от опоры №33/3, по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ 2203 ТП22 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента (Лымарчук В.П.), запитанного от опоры №33/3, по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ 2203 ТП22 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1.
4243 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-15 19:05 | 2022-02-15 20:52 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1019 Высколоши ВЛ 6кВ №4 Винзавод ПС 35/6кВ "Красные ткачи" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1019 Высколоши ВЛ 6кВ №4 Винзавод ПС 35/6кВ "Красные ткачи". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1019 Высколоши ВЛ 6кВ №4 Винзавод ПС 35/6кВ "Красные ткачи" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 1019 Высколоши ВЛ 6кВ №4 Винзавод ПС 35/6кВ "Красные ткачи" АВ ВЛ 0,4кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1019 Высколоши ВЛ 6кВ №4 Винзавод ПС 35/6кВ "Красные ткачи" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1019 Высколоши ВЛ 6кВ №4 Винзавод ПС 35/6кВ "Красные ткачи" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена АВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
4244 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-15 18:25 | 2022-02-15 19:17 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Орлов Лог произошло по причине повреждения РТП-6кВ на КТП 11-19 ПС 35кВ Орлов Лог, находящейся на балансе СНТ "Дон". | 4.12, Повреждение РТП-6кВ на КТП 11-19 ПС 35кВ Орлов Лог, находящейся на балансе СНТ "Дон". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Дон" о приведении потребительского оборудования КТП 11-19 ПС 35кВ Орлов Лог, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо отправлено
4245 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2022-02-15 18:22 | 2022-02-15 20:20 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 в пролете опор № 23-24, произошло касание веток деревьев проводов ВЛ , что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "С" и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "С" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 в пролете опор №23-24 из-за касания веток деревьев проводов ВЛ из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 в пролете опор № 23-24. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 Черногрязка ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 Черногрязка | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 Черногрязка замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 Черногрязка замечаний и включены в план работ Болховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 Черногрязка в пролете 23-24. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 Черногрязка в пролете 23-24. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 Черногрязка по всей длине. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 Черногрязка по всей длине.
4246 | 146 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-15 17:00 | 2022-02-15 18:58 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-8 Ф-630 ПС Ивотская в пр. оп. №1-2 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-8 Ф-630 ПС Ивотская в пр. оп. №1-2 вследствие ветровых нагрузок произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-8 Ф-630 ПС Ивотская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ГКТП-8. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-8 Ф-630 ПС Ивотская. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-8 Ф-630 ПС Ивотская.
4247 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-02-15 16:48 | 2022-02-15 17:28 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции изменения свойств материала изолятора при длительной эксплуатации произошло разрушение изоляторя ШФ-20 фазы "С", что привело к схлесту проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф-1 ПС Введенское и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста провода фазы "С" с проводом фазы "А" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф-1 ПС Введенское при разрушении изолятора ШФ-20 фазы "С" на опоре №15 произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-10кВ ф-1 ПС Введенское ВЛ-10кВ ф-1 ПС Введенское | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ Ф-1 ПС 35/10кВ Введенское замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Ф-1 ПС 35/10кВ Введенское. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Ф-1 ПС 35/10кВ Введенское.
4248 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-15 16:42 | 2022-02-15 16:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №25-26 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с дальнейшем падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №25-26 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Озерец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец произведен.
4249 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-15 16:01 | 2022-02-15 19:08 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-247 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ТЦ "Южный". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-247 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ТЦ "Южный", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ТЦ "Южный" о приведении потребительского оборудования ТП-247 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г.
4250 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-02-15 16:00 | 2022-02-15 16:51 | 3.4.12.1.2, При проведении обхода ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-500 обнаружены следы падения снега с крыши жилого дома № 14 на провода перекидки с опоры № 1-2, в следствие обрыва проводов и их перехлеста, возникло межфазное К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-500 сгорел низковольтный предохранитель на РБ № 1. | 4.4.4, Обрыва проводов перекидки с опоры № 1-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-500 к жилому дому № 14 съехавшим с крыши дома снегом. | Мероприятие: Организационное Обратиться через средства массовой информации к населению городского округа город Мантурово о необходимости своевременной очистке крыш от снега в местах вводов в здание во избежание обрывов в результате схода снега. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обращение СМИ
4251 | 205 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-15 15:45 | 2022-02-15 17:35 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №45 ул. Фабричная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3031 КЛ17 ПС Городищенская | 4.13, Несоблюдение в требуемых объёмах технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3031 КЛ17 ПС Городищенская, неудовлетворительное техническое состояние контактного соединения на вводе в дом №45 ул. Фабричная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3031 КЛ17 ПС Городищенская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: : Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3031 КЛ17 ПС Городищенская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4252 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-15 15:33 | 2022-02-15 16:28 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-154 явилось сход снега со льдом с крыши жилого дома д. 4 по бульвару Гагарина запитанному от опоры №4/5 на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха через ноль. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-154 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу д. 4 по бульвару Гагарина запитанному от опоры №4/5 при механическом воздействии вследствие сошедшего с крыши жилого дома снега и льда при переходах температуры окружающего воздуха через ноль. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить претензионное письмо управляющей компании Жилищник.
4253 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-02-15 15:25 | 2022-02-15 15:27 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 165-166, в процессе длительной эксплуатации, при порывах ветра до 11 м/с. | 4.2.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 165-166 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое произошло при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации, при порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 165-166 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое. на ВЛ-10-2 ПС Хреновое VS010-0003784 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г.
4254 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-15 15:00 | 2022-02-15 21:27 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 6кВ №18 от ПС-110\35\6кВ Выползово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №2-22- №2-23 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №2-22- №2-23, ВЛ-6кВ №18 ПС 110/35/6 кВ Выползово из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №18 ПС 110/35/6 кВ Выползово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №18 ПС 110/35/6 кВ Выползово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №18 ПС 110/35/6 кВ Выползово Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ-6кВ №18 ПС 110/35/6 кВ Выползово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: ачальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №18 ПС 110/35/6 кВ Выползово
4255 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-15 14:50 | 2022-02-15 16:30 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №121-№122 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10кВ "Троица" в пролете опор №121-№122 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" пролёт опор №121-№122 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" в пролетах опор №121-№122. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: выпиливание деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4256 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-02-15 14:28 | 2022-02-15 15:37 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 012 (Белавино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №3-№4 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 012 (Белавино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №3-№4 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Белавино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Белавино) пролет опор №3-№4 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 012 (Белавино) Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
4257 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-15 14:11 | 2022-02-15 16:35 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролетах опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-Звяг 9-12, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ-0,4кВ №2. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода при ветровой нагрузке из-за разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-Звяг 9-12, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит ВЛ-0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта по разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг 9-12. на ВЛ 0,4кВ №2 Звяг 9-12 ВЛ 0,4кВ №2 Звяг 9-12 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг 9-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг 9-12 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг 9-12. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг 9-12 Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг 9-12 по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг 9-12 по всей длине
4258 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-15 14:02 | 2022-02-15 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Белое-2 деревня" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Белое-2 деревня" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Белое-2 деревня" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Белое-2 деревня". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Белое-2 деревня". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Белое-2 деревня", нет.
4259 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-15 13:30 | 2022-02-15 17:15 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ул.Центральная от ЗТП 10/0,4кВ Молдино, школа вызвано междуфазным к.з. веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ нагнутое и прижатое к проводам большим количеством налипшего снега, в пролёте опор №3 - №4, из вне охранной зоны ВЛ, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутое и прижатое к проводам большим количеством налипшего снега, без повреждения проводов, из вне охраной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ ул.Центральная от ЗТП-10/0,4кВ Молдино школа в пролете опор №3 - №4, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ ул.Центральная от ЗТП-10/0,4кВ Молдино школа. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ул.Центральная от ЗТП 10/0,4кВ Молдино школа для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ул.Центральная от ЗТП 10/0,4кВ Молдино школа Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ул.Центральная от ЗТП 10/0,4кВ Молдино школа - устранить эти дефекты Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ул.Центральная от ЗТП 10/0,4кВ Молдино школа
4260 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.8.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Заволжск-Александрово действием защит стало падение дерева в пролетах опор № 62-63 на провод ВЛ фазы «А», спиленное сторонними неустановленными лицами из-за границ охранной зоны и глубины лесного массива, что привело к возникновению однофазного К.З. на «землю» и отключению ВЛ действием защит. Повреждений провода нет. | 4.4.1, Однофазное замыкание проводов фаз «А» на «землю» при падении дерева на провод фазы «А» ВЛ-110 кВ Заволжск-Александрово в пролетах опор № 62-63, спиленное неустановленными лицами. | Мероприятие: Организационное При нахождении виновных лиц взыскать материальный ущерб. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г.
4261 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-15 12:42 | 2022-02-15 16:26 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ-6 кВ Р 503 - оп.№6/2 ЛЭП 6кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ Р 503 - оп.№6/2 ЛЭП 6кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ-6 кВ Р 503 - оп.№6/2 ЛЭП 6кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец VS006-0000072 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6 кВ Р 503 - оп.№6/2 ЛЭП 6кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец . Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4262 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-02-15 11:51 | 2022-02-15 13:12 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ и включением по ТУ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Мандрово произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции в корешке концевой кабельной муфты на опоре №1 участка КЛ 10 кВ выхода из ЗРУ 10 кВ до опоры №1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Мандрово произошло при пробое изоляции в корешке концевой кабельной муфты на опоре №1 участка КЛ 10 кВ выхода из ЗРУ 10 кВ до опоры №1 вследствие ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфте на опоре №1 на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Мандрово ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Мандрово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Мандрово. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
4263 | 203 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-15 11:50 | 2022-02-15 13:38 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №28 пер. Почтовый с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3370 ф.604 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3370 ф.604 РП05 с медным проводом потребителя на доме №28 пер. Почтовый привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3370 ф.604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3370 ф.604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4264 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-02-15 11:46 | 2022-02-15 13:36 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4кВ №2 ТП 110 ПС Куликовка по неотложной заявке послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от ВЛ 0,4кВ №2 ТП 110 ПС Куликовка из-за однофазного замыкания на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №1/4, с последующим падением провода на траверсу, при порывах ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «А» на опоре №1/4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 110 ПС Куликовка с последующим падением провода на траверсу произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «А» на опоре №1/4 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 110 ПС Куликовка VN004-93604264 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 110 ПС Куликовка с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления проводов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 110 ПС Куликовка с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления проводов. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 110 ПС Куликовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 110 ПС Куликовка мероприятия не требуются.
4265 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-15 11:45 | 2022-02-15 12:23 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-570 2сек.ш. - ТП-757 (Кабель в эксплуатации с 1981 года). Последнее испытание КЛ-10 кВ ТП-570 2сек.ш. - ТП-757 было проведено 11.08.19 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-570 2сек.ш. - ТП-757 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-10 кВ ТП-570 2сек.ш. - ТП-757. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-570 2сек.ш. - ТП-757. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-570 2сек.ш. - ТП-757. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-570 2сек.ш. - ТП-757. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-570 2сек.ш. - ТП-757. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-570 2сек.ш. - ТП-757 и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-570 2сек.ш. - ТП-757. Устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г.
4266 | 193 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-15 11:45 | 2022-02-15 13:34 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Чувиной д.27 на ВЛ 0.4 кВ ф7 ТП0045 ф.622 ПС Карачижская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу ул. Чувиной д.27 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Чувиной д.27, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п. Супонево ул. Чувиной д.27. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п. Супонево ул. Чувиной д.27.
4267 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-15 11:33 | 2022-02-15 14:17 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино VN004-00021720 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Март
4268 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-15 11:28 | 2022-02-15 14:17 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Репное произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на Р 108 опора №7/15 участка КЛ 10 кВ Р 108-КТП 107 ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Репное, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции участка КЛ 10 кВ Р 108-КТП 107 ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Репное произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на Р 108 опора №7/15 ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Репное, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на Р 108 опора №7/15 на ВЛ 10кВ №1 РП Репное ВЛ 10кВ №1 РП Репное | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Репное. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4269 | 220 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-15 11:26 | 2022-02-15 13:10 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-173 ф.612 ПС Новозыбков от опоры к дому пер. Спекова д. 40 вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-173 ф.612 ПС Новозыбков от опоры к дому пер. Спекова д. 40 , в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-173 ф.612 ПС Новозыбков от опоры к дому пер. Спекова д. 40. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-173 ф.612 ПС Новозыбков от опоры к дому пер. Спекова д. 40.
4270 | 145 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-02-15 11:08 | 2022-02-15 13:05 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-10 ф.601 ПС Юбилейная от опоры к дому ул. Малиновского д. 23., вследствие схода наледи и снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-10 ф.601 ПС Юбилейная от опоры к дому ул. Малиновского д. 23., вследствие схода наледи и снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-10 ф.601 ПС Юбилейная от опоры к дому ул. Малиновского д. 23. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-10 ф.601 ПС Юбилейная от опоры к дому ул. Малиновского д. 23.
4271 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2022-02-15 10:32 | 2022-02-15 11:52 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного отключения Р-83 ВЛ 10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Липецы явилось однофазное замыкание на землю из-за срыва изолятора на опоре №95 и касания провода фазы А заземленной траверсы при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №94 - №95 из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим его падением под действием порывов ветра на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю при срыве изолятора на опоре №95 ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провод фазы А в пролете опор №94 - №95, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы в пролете 94 - 95. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы в пролете 94 - 95. Мероприятие: Техническое Организовать обследование опоры №95 ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы, подвергшуюся протеканию однофазного тока замыкания на землю с выдачей заключения о возможности ее дальнейшей эксплуатации и способов подъема на опору. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Организовано обследование опоры №95 ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы, подвергшуюся протеканию однофазного тока замыкания на землю с выдачей заключения о возможности ее дальнейшей эксплуатации и способов подъема на опору. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Организован внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4272 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2022-02-15 10:29 | 2022-02-15 12:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП д.Константиново, д.Сотницы, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №5 - №6 веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ-0,4кВ №1 КТП д.Константиново, д.Сотницы отключилась. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП д.Константиново, д.Сотницы в пролете опор №5 - №6 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Руб,-0,4кВ №1 КТП д.Константиново, д.Сотницы. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП д.Константиново, д.Сотницы ВЛ 10кВ №11 РП Скорнево. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП д.Константиново, д.Сотницы ВЛ 10кВ №11 РП Скорнево. Мероприятие: Техническое В результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП д.Константиново, д.Сотницы ВЛ 10кВ №11 РП Скорнево - устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результату внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП д.Константиново, д.Сотницы ВЛ 10кВ №11 РП Скорнево замечаний нет.
4273 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-15 10:06 | 2022-02-15 11:20 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 27 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.А ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.А ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.А ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.А ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4274 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-15 10:01 | 2022-02-15 11:00 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 75 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 954 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 75-ТП 954 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 75-ТП 954 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 75-ТП 954 каб.А ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ РП 75-ТП 954 каб.А ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 75-ТП 954 каб.А ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 75-ТП 954 каб.А ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г.
4275 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-02-15 09:20 | 2022-02-15 11:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 676 "Дорки"в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 676 "Дорки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 676 "Дорки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 676 "Дорки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
4276 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 3.4.7.3.1, Причиной отключения КЛ-1007 ПС Козино явилось повреждение соединительной муфты типа СТП 70-120 кабеля ААБ 3х120 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за несвоевременного выявления снижения изоляции. | 4.12, Причиной отключения КЛ-1007 ПС Козино явилось повреждение соединительной муфты типа СТП 70-120 кабеля ААБ 3х120 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за несвоевременного выявления снижения междуфазной изоляции (в эксплуатации с 2014 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление снижения диэлектрических свойств изоляции соединительной муфты типа СТП 70-120 кабеля ААБ 3х120 КЛ-1007 ПС Козино в процессе эксплуатации с 2014 года (8 лет эксплуатации). на КЛ-1007 ПС Козино KS010-0005551 | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ отключений КЛ-1007 ПС Козино за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ-1007 ПС Козино за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотрен вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
4277 | 217 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-02-15 07:33 | 2022-02-15 09:18 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №30/А/1 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП176 ф. Город-1 ГРУ ТЭЦ. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП176 ф. Город-1 ГРУ ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме дом 1-ый пер. Совхозный 30А/1 привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП176 ф. Город-1 ГРУ ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП176 ф. Город-1 ГРУ ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4278 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-15 07:30 | 2022-02-15 10:10 | 3.4.7.3.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС Козино явилась несвоевременная вырубка деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №Л26-№Л27. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС Козино явилось однофазное короткое замыкание на "землю" в результате обрыва провода в пролёте опор №Л26-№Л27 вследствие механического воздействия веток дерева находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ-1001 ПС Козино в пролете опор №Л26-№Л27. на ВЛ-1001 ПС Козино VS010-9670247 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Козино проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Козино проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №Л26-№Л27 ВЛ-1001 ПС Козино. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №Л26-№Л27 ВЛ-1001 ПС Козино. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Козино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Козино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений
4279 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2022-02-15 07:18 | 2022-02-15 08:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 110 кВ Вейделевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 110 кВ Вейделевка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 110 кВ Вейделевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: План
4280 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-02-15 06:16 | 2022-02-15 08:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 6-2 ПС 35 кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 6-2 ПС 35 кВ С.Липяги в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6-2 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполненвнеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6-2 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6-2 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ С.Липяги выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6-2 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ С.Липяги мероприятия не требуются
4281 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-02-15 06:00 | 2022-02-15 07:05 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Мошки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №39- №40 металлической проволокой вследствие её наброса на провода ВЛ 10 кВ неизвестным лицом. | 4.12, В результате механического воздействия при перекрытии воздушного промежутка металлической проволокой между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №39- №40 ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Мошки вследствие её наброса неустановленными лицами, произошло нарушение электрической изоляции, вследствие чего ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Мошки отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Мошки (Сельхозтехника) на предмет наличия посторонних предметов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС Мошки (Сельхозтехника) устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР
4282 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-15 05:04 | 2022-02-15 05:20 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 03 РП 41 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ РП 41 яч.03 - ТП 757 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ РП 41 яч.03 - ТП 757 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41 яч.03 - ТП 757 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ РП 41 яч.03 - ТП 757 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ РП 41 яч.03 - ТП 757. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
4283 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-02-15 04:57 | 2022-02-15 06:45 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 ТП-704 ПС 35кВ Александровка послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов в пролете опор № 24-25 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов из-за удлинения (вытягивания) провода в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Схлёстывание проводов в пролете опор № 24-25 по ВЛ-0,4-2 ТП-704 ПС 35кВ Александровка произошло вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов из-за удлинения (вытягивания) провода в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 24-25 в процессе длительной эксплуатации по ВЛ-0,4-2 ТП-704 ПС 35кВ Александровка. на ВЛ-0,4-2 ТП-704 ПС 35кВ Александровка VN004-93602911 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ-0,4-2 ТП-704 ПС 35кВ Александровка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-704 ПС 35кВ Александровка по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов провода после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
4284 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-02-15 04:13 | 2022-02-15 05:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-11 Воронье действием защиты МТЗ явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 60 - № 61 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате усиления ветра до 17 м/с произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье в пролете опор № 60 - № 61, вследствие К.З. и отключение МВ-10 кВ от действия МТЗ, АПВ неуспешно. РПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Замечаний нет.
4285 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-15 03:12 | 2022-02-15 04:32 | 3.4.8.1, Отключение В 10 кВ №06 РП 53 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля на участке КЛ 10 кВ РП 53 яч.06 - ТП 847 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке КЛ 10 кВ РП 53 яч.06 - ТП 847 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 53 яч.06 - ТП 847 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ РП 53 яч.06 - ТП 847 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: прокладка кабельной вставки и монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ РП 53 яч.06 - ТП 847. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
4286 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-15 00:08 | 2022-02-15 08:39 | 3.4.12.2.3, Причина первого отключения: Отключение ВЛ 10кВ № 8 Дёминский ПС 35/10кВ Шашково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №44-№45 в результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Ветка обнаружена под проводами. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Причина второго отключения: Отключение ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС 35/10кВ Шашково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №73-№74 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Причина первого отключения: Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №44-№45 в результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Ветка обнаружена под проводами. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Причина второго отключения: Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №73-№74 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС 35/10кВ Шашково. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС 35/10кВ Шашково. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
4287 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-02-14 23:30 | 2022-02-15 01:10 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 90 ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции обмоток ВН фаз "А", "В","С" на корпус бака силового трансформатора, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции обмоток ВН фаз "А", "В","С" на корпус бака силового трансформатора 2Т в КТП 90 ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки произошёл вследствие изменения структуры изоляционного материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала обмоток ВН фаз "А", "В","С" силового трансформатора 2Т на КТП 90 ВЛ 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки КТП 90 ВЛ 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 90 ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
4288 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-02-14 23:30 | 2022-02-15 05:50 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку резервного участка КЛ 10 кВ выход из ЗРУ 10 кВ до опоры №1 ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 330 кВ Валуйки, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку резервного участка КЛ 10 кВ выход из ЗРУ 10 кВ до опоры №1 ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 330 кВ Валуйки в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на резервном участке КЛ 10 кВ выход из ЗРУ 10 кВ до опоры №1 на ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 330 кВ Валуйки ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
4289 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-02-14 22:30 | 2022-02-14 23:30 | 3.4.7.3.5, Отключение на ЦРП действием МТЗ, с неуспешным включением по ТУ, МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции участка КЛ 10 кВ от ЗТП 5 до ТП 4А ЛЭП 10 кВ №11 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции участка КЛ 10 кВ от ЗТП 5 до ТП 4А ЛЭП 10 кВ №11 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции участка КЛ 10 кВ от ЗТП 5 до ТП 4А на Участок КЛ 10 кВ от ЗТП 5 до ТП 4А ЛЭП 10 кВ №11 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки Участок КЛ 10 кВ от ЗТП 5 до ТП 4А ЛЭП 10 кВ №11 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
4290 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-14 21:40 | 2022-02-14 23:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ф2 от ТП 431 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д.5 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить в адрес потребителя претензионное письмо
4291 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-14 21:20 | 2022-02-14 21:42 | 3.4.7.3.3, При образовании наледи на ветках дерева и порывов ветра до 11м/с произошло касание веток дерева, растущего в охранной зоне ЛЭП, проводов воздушной линии. Что привело к смыканию провода, повлекшие КЗ ВЛ и отключение АВ2 в РУ 0,4кВ КТП №347. | 4.12, Смыканию провода при воздействии веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ, повлекшие КЗ ВЛ и отключение АВ2 в РУ 0,4кВ КТП №347. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 347 ВЛ №6 ПС Горельская | Мероприятие: Техническое Произвести валку дерева в пролёте опор №9-№10 по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №347. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №347 с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне ЛЭП. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные деревья растущих в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №347 обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев
4292 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-14 21:14 | 2022-02-14 21:16 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №11 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №11 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №11, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ и привело к отключению ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь с целью выявления наличия птичьих гнезд на опорах. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь произведен.
4293 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2022-02-14 19:47 | 2022-02-14 19:50 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 412 13А/250 явилось превышение допустимой нагрузки по номиналу АВ. | 4.13, Причиной срабатывая АВ №1 явилось превышение допустимой нагрузки по номиналу АВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимой нагрузки по номиналу АВ на ВЛ 0,4 №1 ТП 412 13А/250 ВЛ 0,4 №1 ТП 412 13А/250 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 412 13А/250 Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер СоРЭС Полднев А.Г Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 412 13А/250 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер СоРЭС Полднев А.Г Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмтора и мероприятия Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по расчету выбора предохранителей. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер СоРЭС Полднев А.Г Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обучение персонала
4294 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-14 19:25 | 2022-02-14 19:48 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ РП-14 маг.1410 - ТП-555 2 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1985 года). Последнее испытание КЛ-6 кВ РП-14 маг.1410 - ТП-555 2 сек.ш. было проведено 15.11.19 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ РП-14 маг.1410 - ТП-555 2 сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6 кВ РП-14 маг.1410 - ТП-555 2 сек.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-14 маг.1410 - ТП-555 2 сек.ш. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ РП-14 маг.1410 - ТП-555 2 сек.ш. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ РП-14 маг.1410 - ТП-555 2 сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-14 маг.1410 - ТП-555 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ РП-14 маг.1410 - ТП-555 2 сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г.
4295 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-02-14 18:32 | 2022-02-14 20:49 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Тишанка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 16 м/с с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Тишанка в пролете опор №5-6 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Тишанка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Тишанка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Тишанка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Тишанка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
4296 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2022-02-14 18:00 | 2022-02-14 22:25 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 157 от срабатывания АВ-0,4 кВ произошло в результате схлеста проводов ВЛ в пролете опор №25-26, схлест возник в результате срыва изолятора с колпочка на опоре № 25. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала колпочка, из-за чего произошел срыв изолятора с опоры № 25 с последующим схлестом проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 157, особое внимание уделить креплениям изоляторов на колпачках. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты устранить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр
4297 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-14 17:25 | 2022-02-14 17:52 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1003, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 3 к дому № 2, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ Ф-1 от ТП № 1003. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, В результате падения снега с крыши жилого дома произошло кратковременное перекрытие проводов перекидки от опоры № 3 к дому № 2, в следствии этого возникло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1003. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-1003, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый обход Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-1003 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома №2, п.Экоград о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4298 | 64 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 17 ф. 8 А+Б , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 17 ф.8 Б - РП 65 КЛ 6 кВ ПС 17 ф.8 А+Б | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 17 ф. 8Б - РП 65. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 17 ф. 8Б - РП 53. восстановлено электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 17 ф. 8Б - РП 65.
4299 | 65 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 17 ф.8 А+Б, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 17 ф.8 А - РП 53 КЛ 6 кВ ПС 17 ф.8 А+Б | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 17 ф. 8 А - РП 53. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 17 ф. 8 А - РП 53.
4300 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-14 17:00 | 2022-02-14 18:28 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ №1 ТП 123 явилось сход снега со льдом с крыши жилого дома №29А ул. М.Краснофлотская на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха через ноль. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 123 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу д.29А, ул. М. Краснофлотская при механическом воздействии вследствие сошедшего с крыши жилого дома снега и льда при переходах температуры окружающего воздуха через ноль. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо в управляющую компанию. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо в управляющую компанию ОАО Жилищник
4301 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-14 17:00 | 2022-02-14 18:25 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 район пр-т Мира, обнаружены следы падения снега на провода ввода дома ул. Проспект Мира, д.16, в результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 район пр-т Мира. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, При усилении ветра до 18 м/с произошел сход снега с крыши жилого дома ул. Проспект Мира, д.16, вследствие обрыв провода ввода ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 район пр-т Мира. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в Управляющую компанию о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в Управляющую компанию о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход, ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 район пр-т Мира особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход, ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 район пр-т Мира Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 район пр-т Мира, устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 район пр-т Мира. Замечаний нет.
4302 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-02-14 16:52 | 2022-02-14 17:39 | 3.4.7.3.4, Аварийное отключение ВЛ-0,4 №2 КТП 505 ПС 35кВ А.Донская, произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9 веткой от дерева, занесённой на провода из охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 №2 КТП 505 ПС 35кВ А.Донская произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4 №2 КТП 505 ПС 35кВ А.Донская VN004-00016818 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 505 ПС 35кВ А.Донская. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 505 ПС 35кВ А.Донская. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 505 ПС 35кВ А.Донская по всей длине, на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 505 ПС 35кВ А.Донская по всей длине, на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 505 ПС 35кВ А.Донская, выявленные нарушения и замечания включить в план ремонтов и ТО. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 505 ПС 35кВ А.Донская замечаний не выявлено.
4303 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-14 16:15 | 2022-02-14 16:36 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ РП 6 кВ Разумное произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ 6 кВ КТП 412-КТП 413 ЛЭП 6кВ №4 РП 6 кВ Разумное, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ 6 кВ КТП 412-КТП 413 ЛЭП 6кВ №4 РП 6 кВ Разумное в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жилы фазы "С" на КЛ 6 кВ КТП 412-КТП 413 ЛЭП 6кВ №4 РП 6 кВ Разумное VS006-0000085 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ КТП 412-КТП 413 ЛЭП 6кВ №4 РП 6 кВ Разумное Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4304 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2022-02-14 15:55 | 2022-02-14 17:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Замошье, явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №5-3 - №5-4, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Замошье, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №5-3 - №5-4, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС Замошье, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Савонченков М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №5-3 - №5-4 ВЛ-1005 ПС Замошье. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Савонченков М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Замошье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Назначены ответственные и определены сроки по мероприятиям.
4305 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-14 15:50 | 2022-02-14 17:40 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ №1 ТП 559 явилось сход снега со льдом с крыши жилого дома №29А мкр. Южный на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха через ноль. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 559 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу д.29А, мкр.Южный при механическом воздействии в результате сошедшего с крыши жилого дома снега и льда, при переходах температуры окружающего воздуха через ноль. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо в управляющую компанию. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлен претензионное письмо в управляющую компанию ОАО Жилищник
4306 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Щучье-Эртиль явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 129 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Щучье - Эртиль произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 129 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Щучье-Эртиль на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Щучье-Эртиль Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 129 ВЛ 110 кВ Щучье-Эртиль Срок исполнения: 30.04.2022 г. Актуальный срок исполнения: 30.11.2022 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку устройств для отпугивания птиц (ПЗУ) на опорах № 127-133 на ВЛ 110 кВ Щучье-Эртиль Срок исполнения: 30.06.2022 г. Актуальный срок исполнения: 30.11.2022 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Щучье-Эртиль в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Щучье-Эртиль
4307 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2022-02-14 15:40 | 2022-02-14 16:23 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 4-5 отпайка на КТП 3-20 ПС 35 кВ Гнилуша веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с с дерева растущего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5 отпайка на КТП 3-20 ПС 35 кВ Гнилуша , произошло при падении ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне на на ВЛ-10-3 ПС 35 Гнилуша VS010-0009476 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша разрабатывать мероприятия не требуется. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №3ПС 35 кВ Гнилуша от поросли и деревьев в пролете опор № 4-5 отпайка на ТП-3-20 ветки которых при падении угрожают падением на провода. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка трассы ВЛ 10 кВ №3ПС 35 кВ Гнилуша от поросли и деревьев в пролете опор № 4-5 отпайка на ТП-3-20 ветки которых при падении угрожали падением на провода.
4308 | 44 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-14 15:35 | 2022-02-14 16:50 | 3.4.7.3, Причиной ТН явилось межфазное замыкание кабеля в результате снижения сопротивления изоляции в процессе длительной эксплуатации и коррозии защитного слоя и изоляционных слоев кабеля. | 4.6, В процессе длительной эксплуатации КЛ потеряла изоляционные характеристики на определенном участке, еще этому поспособствовали агрессивная среда использования( структуры почвы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: агрессивная среда | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт кабеля 6 кВ ТП-1049--ТП-1563А на поврежденном участке, выполнить ВВ испытания. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт кабеля 6 кВ ТП-1049--ТП-1563А на поврежденном участке, выполнены ВВ испытания.
4309 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-14 15:28 | 2022-02-14 16:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А","В" и "С" в пролете опор 5-42-5-43 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 Спасская произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившего КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А","В" и "С" в пролете оп.5-42-5-43 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 Спасская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 Спасская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Ремонт разъединителя. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 Спасская по всей длине. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Ремонт разъединителя.
4310 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №44 ПС 110 кВ №44 ШВ-2 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 6 кВ №44 ПС 110 кВ №44 ШВ-2 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 6 кВ №44 ПС 110 кВ №44 ШВ-2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 6 кВ №44 ПС 110 кВ №44 ШВ-2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4311 | 160 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-14 15:10 | 2022-02-14 16:58 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №20Б ул. Почтовая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4077 ф.627 РП40. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4077 ф.627 РП40 с медным проводом потребителя на доме №20Б ул. Почтовая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4077 ф.627 РП40 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4077 ф.627 РП40 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4312 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-02-14 14:40 | 2022-02-14 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 05 (Нелегино) ПС 35/10кВ Ворошилово в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "Землю", провода ф. "А" в пролете опор №193-№194 без обрыва провода, в результате падение дерева на провода по касательной с замыканием ветки дерева, лежащей на проводе ф. "А" с касанием траверсы из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении падение дерева на провод ф. "А" по касательной в пролете опор №193-№194 ВЛ-10кВ № 05 (Нелегино) ПС 35/10кВ Ворошилово из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло отключение ВЛ-10кВ № 05 (Нелегино) ПС 35/10кВ Ворошилово в ручную по причине однофазного замыкания на "Землю", провода в пролете опор №193-№194 без обрыва провода, в результате падение дерева на провода по касательной с замыканием ветки дерева, лежащей на проводе с касанием траверсы. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Ворошилово (Нелегино). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Ворошилово (Нелегино). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС Ворошилово (Нелегино) дефекты. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС Ворошилово (Нелегино) дефекты.
4313 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-14 14:35 | 2022-02-14 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ ЦРП-2 яч.15-ТП-347 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-10кВ ЦРП-2 яч.15-ТП-347 яч.1 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ЦРП-2 яч.15-ТП-347 яч.1, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ЦРП-2 яч.15-ТП-347 яч.1, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
4314 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-02-14 14:25 | 2022-02-14 14:27 | 3.4.12.2.3, Отключение на РП 2 действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №44-45 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №44-45 ЛЭП 10 кВ №1 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
4315 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-02-14 14:05 | 2022-02-14 14:08 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Рамешковского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Состоялся телефонный разговор с главами 4 сельских поселений Рамешковского района на тему о проведении разъяснительной работы среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов.
4316 | 159 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-14 13:55 | 2022-02-14 15:43 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №41 ул. Челюскина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.14 ТП2048 ф.607 РП07 с медным проводом потребителя на доме №41 ул. Челюскина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.14 ТП2048 ф.607 РП07 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.14 ТП2048 ф.607 РП07 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4317 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-14 13:42 | 2022-02-14 15:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Осташево ПС 35/10 кВ Милюшино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено под проводами.Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено под проводами. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Осташево ПС 35/10 кВ Милюшино Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Осташево ПС 35/10 кВ Милюшино. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
4318 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-14 13:20 | 2022-02-14 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 Сушилка ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13- №14 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 Сушилка ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 Сушилка ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 Сушилка ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4319 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-14 13:20 | 2022-02-14 14:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Бякишево в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Бякишево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Бякишево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Бякишево пролет опор №5-№6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Бякишево. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Силуянову М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4320 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-02-14 13:09 | 2022-02-14 17:55 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 213 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 4А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 213 ПС 35 кВ Принцевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 213 ПС 35 кВ Принцевка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 213 ПС 35 кВ Принцевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 213 ПС 35 кВ Принцевка. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 213 ПС 35 кВ Принцевка. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ.
4321 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2022-02-14 13:05 | 2022-02-14 14:32 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 063 (Нечаевская) ВЛ 10 кВ №1 РП 1 Шипилово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 063 (Нечаевская) ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 063 (Нечаевская) | Мероприятие: Техническое Выполнить опиловку веток в пролете опор №3-№4, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 063 (Нечаевская) ВЛ 10 кВ №1 РП 1 Шипилово. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка веток в пролете опор №3-№4, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 063 (Нечаевская) ВЛ 10 кВ №1 РП 1 Шипилово Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 063 (Нечаевская) ВЛ 10 кВ №1 РП 1 Шипилово. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 063 (Нечаевская) ВЛ 10 кВ №1 РП 1 Шипилово.
4322 | 138 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-02-14 12:40 | 2022-02-14 14:23 | 3.4.12.1.3, Из-за гололедно-изморозевых отложений произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф.2 ТП-81 Ф.602 ПС Тембр в пролете опор №№5-6. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф.2 ТП-81 Ф.602 ПС Тембр в пролете опор №№5-6, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф.2 ТП-81 Ф.602 ПС Тембр в пролете опор №№5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф.2 ТП-81 Ф.602 ПС Тембр в пролете опор №№5-6, угрожающих падением на провода.
4323 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-02-14 12:11 | 2022-02-14 16:45 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-13 вследствие несоответствия стрелы провеса провода проекту при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-13 вследствие несоответствия стрелы провеса провода проекту при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
4324 | 195 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-02-14 12:07 | 2022-02-14 13:51 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4511 ф.606 РП41 . | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4511 ф.606 РП41 привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН 100А ф.3 ТП4511 ф.606 РП41 . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4511 ф.606 РП41 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4511 ф.606 РП41 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4511 ф.606 РП41 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП8 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4325 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-02-14 11:52 | 2022-02-14 12:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Крапивня (Язово) произошло по причине междуфазного КЗ проводов в пролете опор №126 - №127 ,в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранных зоны данной ВЛ при прохождении атмосферного фронта по всей территории Осташковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете опор №126 - №127 ,что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Крапивня (Язово) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС Крапивня (Язово). Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС Крапивня (Язово). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС Крапивня (Язово) дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС Крапивня (Язово) дефектов.
4326 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за возникновения КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №75-76 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №75-76 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4327 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-14 10:49 | 2022-02-14 11:18 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от ЦРП "Город" яч.12 до ТП-101 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ЦРП "Город" яч.12 до ТП-101 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 42 лет. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ-6кВ от ЦРП "Город" яч.12 до ТП-101 яч.6 на участке от ЦРП "Город" яч.12 до ТП-101 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ЦРП "Город" яч.12 до ТП-101 яч.6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6кВ от ЦРП "Город" яч.12 до ТП-101 яч.6., со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6кВ от ЦРП "Город" яч.12 до ТП-101 яч.6., со сроком эксплуатации до 15 лет Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате испытания повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6кВ от ЦРП "Город" яч.12 до ТП-101 яч.6, дефекты устранить в кротчайший срок Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: В результате испытания повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6кВ от ЦРП "Город" яч.12 до ТП-101 яч.6 дефектов не обнаружено.
4328 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-02-14 10:35 | 2022-02-14 11:33 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №22-2 РП 10кВ Больница явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №15 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №15 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10 ВЛ-0,4кВ № 2 от от КТП 3-9 ПС 35 кВ Н.Байгора, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10 ВЛ-0,4кВ № 2 от от КТП 3-9 ПС 35 кВ Н.Байгора, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
4329 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-02-14 10:34 | 2022-02-14 12:00 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 107 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 107 ПС 35 кВ Уразово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 107 ПС 35 кВ Уразово ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 107 ПС 35 кВ Уразово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 107 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 107 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ.
4330 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-02-14 10:32 | 2022-02-14 12:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 "Бородино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 "Бородино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 "Бородино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 "Бородино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
4331 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-14 10:30 | 2022-02-14 18:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №46-47 в результате падения ветки с дерева под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. Отключение ВЛ-10кВ №05 от ПС 35/10 кВ Эммаус произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №18-№19 без обрыва проводов, в результате падение ветки с дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино в пролете опор №46-47, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №18-№19 ВЛ-10кВ №05 от ПС 35/10 кВ Эммаус из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №18-19 без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 от ПС 35/10 кВ Эммаус действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Мамулино, ВЛ-10кВ № 05 ПС Эммаус с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Мамулино, ВЛ-10кВ № 05 ПС Эммаус с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Мамулино, ВЛ-10кВ № 05 ПС Эммаус. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Мамулино, ВЛ-10кВ № 05 ПС Эммаус дефектов не обнаружено
4332 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-14 10:20 | 2022-02-14 10:54 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ТП-266 - ТП-475 (Кабель в эксплуатации с 1981 года). Последнее испытание КЛ 6 кВ ТП-266 - ТП-475 было проведено 06.07.19 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ТП-266 - ТП-475 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ 6 кВ ТП-266 - ТП-475. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ТП-266 - ТП-475. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ТП-266 - ТП-475. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ 6 кВ ТП-266 - ТП-475. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ 6 кВ ТП-266 - ТП-475. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ТП-266 - ТП-475 и осмотра концевых разделок КЛ 6 кВ ТП-266 - ТП-475. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г.
4333 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-14 09:55 | 2022-02-14 17:23 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1977 г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20 на опоре №246 фазы "В" КВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика, что привело при падении провода на траверсу опоры к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №246 фазы "В" КВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика при падении провода на траверсу опоры из-за разрушения изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1977 г.в.), произошло возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20 на опоре №246 фазы "В" КВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1977 г.в.) на ВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика ВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине.
4334 | 62 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 52 - РП 39, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 52 - РП 39 КЛ 6 кВ РП 52 - РП 39 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 52 - РП 39. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 52 - РП 39.
4335 | 63 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-14 09:44 | 2022-02-14 10:13 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 52 - ТП 701, что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 52 - ТП 701 КЛ 6 кВ РП 52 - ТП 701 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 52 - ТП 701. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 52 - ТП 701.
4336 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-02-14 09:35 | 2022-02-14 11:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Копань ферма) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Копань ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Копань ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Копань ферма), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Копань ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
4337 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2022-02-14 09:33 | 2022-02-14 10:45 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-1 Федотково Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино, явилось междуфазное К.З. при схлёсте проводов в пролёте 5 - 6 из-за несвоевременного выявления дефекта - разрегулирования стрелы провеса провода. | 4.4.4, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-1 Федотково Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино, явилось механическое воздействие атмосферных явлений (многократные изменения температуры окружающего воздуха в зимний период с переходом через 0) вызвавшее разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор 5 - 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-1 Федотково Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино VN004-96700037 | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП-1 Федотково Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино в пролете опор 5 - 6. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-1 Федотково Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-1 Федотково Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино силами ИТР с целью выявления пролетов, требующих регулировки стрелы провеса провода. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр
4338 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2022-02-14 09:26 | 2022-02-14 11:30 | 3.4.10.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Словинка установлено, что причиной появления "земли" стало замыкание провода ВЛ-10кВ через тело птицы на ж/б опору № 99. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Замыкание провода ВЛ-10кВ через тело птицы на ж/б опору №99. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Словинка с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Словинка с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 99 ВЛ-10кВ Ф 10-06 ПС Словинка подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на "землю" через тело опоры. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры № 99 ВЛ-10кВ Ф 10-06 ПС Словинка подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на "землю" через тело опоры. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода и комплексного обследования опоры № 99 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Словинка замечания устранить. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обход выполнен. Замечаний нет.
4339 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-14 09:26 | 2022-02-14 10:26 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ № 37 ПС 110/35/10 Красный Холм произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №10 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №10 ВЛ 10 кВ № 37 ПС 110/35/10 Красный Холм крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №10, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10 кВ № 37 ПС 110/35/10 Красный Холм действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 37 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 37 ПС 110/35/10 Красный Холм. Замечаний влияющих на работу ВЛ не выявлено. Гнездование птиц не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 37 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм дефекты. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 37 ПС 110/35/10 Красный Холм. Замечаний влияющих на работу ВЛ не выявлено. Гнездование птиц не выявлено.
4340 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-14 09:15 | 2022-02-14 09:28 | 3.4.12.2.3, ВЛ-0,4кВ КТП 3/К-19 Ф-2 н.п. Большая Чернава в результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ № 2 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ КТП 3/К-19 Ф-2 н.п. Большая Чернава в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №19-№20 ВЛ-0,4 кВ № 2 фаз А и В ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4кВ КТП 3/К-19 Ф-2 н.п.Большая Чернава по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ КТП 3/К-19 Ф-2 н.п.Большая Чернава по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТП 3/К-19 Ф-2 н.п.Большая Чернава произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ КТП 3/К-19 Ф-2 н.п.Большая Чернава произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 .
4341 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №13-14 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №13-14 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Водохранилище Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Водохранилище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на апрель
4342 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-14 09:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 №38 030/С-16-560 Яковка на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.3.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 №38 030/С-16-560 Яковка на провода фаз "А" и "В", произошло возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №38 030/С-16-560 Яковка нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №38 030/С-16-560 Яковка по всей длине. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ.
4343 | 144 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-14 08:10 | 2022-02-14 10:03 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-12 Ф-601 ПС Бытошская в пр. оп. №1-2 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-12 Ф-601 ПС Бытошская в пр. оп. №1-2 вследствие ветровых нагрузок произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-12 Ф-601 ПС Бытошская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования ГКТП-12 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ГКТП-12. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-12 Ф-601 ПС Бытошская. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-12 Ф-601 ПС Бытошская.
4344 | 61 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-14 08:06 | 2022-02-14 08:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 149 ф.65 - ТП 1232, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 149 ф.65 - ТП 1232 КЛ 10 кВ ПС 149 ф.65 - ТП 1232 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ПС 149 ф.65 - ТП 1232. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ПС 149 ф.65 - ТП 1232.
4345 | 157 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-02-14 08:00 | 2022-02-14 09:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя г. Трубчевск, ул. Луначарского, д.108. с питающим алюминиевым проводом А-16 от опорыВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-16 ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, г. Трубчевск, . Произведено отключение Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-16 ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. Луначарского, д.108. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе в дом
4346 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-02-14 07:55 | 2022-02-14 09:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-1 ПС 35кВ Шубное послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы «В» и нулевого провода в пролёте опор № 11-12 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание провода фазы «В» и нулевого провода в пролёте опор № 11-12 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-1 ПС 35кВ Шубное произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 12м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-3-1ПС 35кВ Шубное по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-3-1ПС 35кВ Шубное по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-3-1 ПС 35кВ Шубное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев,угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-3-1 ПС 35кВ Шубное разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев,угрожающих падением на провода ВЛ
4347 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-02-14 07:50 | 2022-02-14 08:53 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10 кВ Т1 действием МТЗ-10 с погашением 1 секции шин 10 кВ на ПC 110 кВ Монино вызвано отказом В 10 кВ ВЛ 10кВ №15 при отключении КЗ действием МТЗ, из-за излома уха тяги привода выключателя В 10 кВ ВЛ 10 кВ №15 в результате механического износа в процессе длительного срока эксплуатации с 1961 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. | 4.2.1, Отказ в отключении В 10 кВ №15 на ПC 110 кВ Монино при отключении КЗ действием МТЗ вызван изломом уха тяги привода выключателя вследствие механического износа в процессе длительного срока эксплуатации с 1961г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: начальник Нелидовской ПБ Попик Н.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом уха тяги привода выключателя В 10 кВ №15 на 1 с.ш. 10кВ ПС 110/10кВ Монино 1 с.ш. 10кВ ПС 110/10кВ Монино | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В-10 кВ 1 секции шин 10 кВ ПC 110 кВ Монино. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена внеочередная проверка работы приводов В-10 кВ 1 секции шин 10 кВ ПC 110 кВ Монино Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работоспособности приводов В-10 кВ 1 секции шин 10кВ ПC 110 кВ Монино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: На основании проведенной внеочередной проверки работоспособности приводов В-10 кВ 1 секции шин 10кВ ПC 110 кВ Монино устранены выявленные дефекты. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Нелидовской ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам УСПС Нелидовской ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования
4348 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1969 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. было проведено 20.02.2019 мастером по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел пробой КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 сек.ш. на целом месте. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. и осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. Замечаний нет.
4349 | 201 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-14 07:30 | 2022-02-14 09:12 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 1 пер. Высокий с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф3 ГКТП-79 ф129 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф3 ГКТП-79 ф129 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме 1 пер. Высокий привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ф3 ГКТП-79 ф.129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ф3 ГКТП-79 ф.129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро"
4350 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-14 07:01 | 2022-02-14 07:57 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 19 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 19-РП 65 каб.2 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Город 19-РП 65 каб.2 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ Город 19-РП 65 каб.2 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ Город 19-РП 65 каб.2 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 19-РП 65 каб.2 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 19-РП 65 каб.2 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4351 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-14 06:40 | 2022-02-14 08:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-710 РП 07 явился пробой междуфазной изоляции КЛ-6кВ ТП 012 - ТП 12 в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1955 года). | 4.12, Причиной отключения Л-710 РП 07 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 012-ТП12Б в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1955 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции соединительной муфты СС-90 кабеля АСБ-3х70 в процессе длительной эксплуатации с 1955 года (66 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Л-710 РП 07 KS006-0000647 | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 012 – ТП 12Б за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 012 – ТП 12Б за последние пять лет по причине повреждения кабеля. Замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
4352 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-02-14 06:20 | 2022-02-14 11:53 | 3.4.12.2.1, Земля в сети 10кВ возникла в результате оборванного шлейфа лежащего на конструкции РЛНД ТП095 на опоре №3-3 . В районе сильный ветер, снег с дождём. | 4.3.4, Обрыв шлейфа с последующим касанием конструкции РЛНД ТП095 на опоре №3-3 ВЛ-10кВ 3.1.13 произошло из-за воздействия знакопеременных порывов ветра. В районе сильный ветер, снег с дождём. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на РЛНД ТП095 на опоре №3-3 ВЛ-10кВ 3.1.13 РЛНД ТП095 на опоре №3-3 ВЛ-10кВ 3.1.13 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 3.1.13 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов по ВЛ-10кВ 3.1.13 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А Состояние: Не выполнено
4353 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-14 03:50 | 2022-02-14 04:46 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения Л-606 ПС Центральная явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Центральная, Л606 -РП09 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за несвоевременного выявления снижения междуфазной изоляции. | 4.12, Причиной отключения Л-606 ПС Центральная явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Центральная,Л606-РП09 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за несвоевременного выявления снижения междуфазной изоляции (в эксплуатации с 2007 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление снижения диэлектрических свойств изоляции соединительной муфты типа СТп кабеля ЦААБл -3х240 КЛ 6кВ Л 606 ПС Центральная - РП 09 в процессе эксплуатации с 2007 года (15 лет эксплуатации). на Л-606 ПС Центральная -РП 09 KS006-0000732 | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Центральная,Л606 – РП 09 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Центральная,Л606 – РП 09 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. Замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
4354 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-14 02:40 | 2022-02-14 04:37 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "В" на опоре №1-35 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Кузьмищи, стало разрушение штыревого изолятора и касание проводом траверсы. Разрушение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств материала изолятора от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха, налипания снега, тяжение провода при порывах ветра) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 17 м/с. Изолятор в эксплуатации с 1976 года. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прилагается. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Кузнецово был проведен электромонтером Костромского РЭС Кадниковым Н.Н. 10.10.21, по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 1-35 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС 35/10 кВ Кузьмищи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошло разрушение изолятора и как следствие однофазное замыкание на землю | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС 35/10 Кузьмищи с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый обход ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 1-35 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС 35/10 кВ Кузьмищи, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры № 1-35 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС 35/10 кВ Кузьмищи, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС 35/10 кВ Кузьмищи устранить. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен Внеплановый обхлод ВЛ
4355 | 158 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-14 01:37 | 2022-02-14 04:05 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП0215 к ТП0323 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф6112 РП18к ТП0215 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0215 к ТП0323 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф612 к ТП0215. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф612 к ТП0215. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0215к ТП0323. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0215к ТП0323 восстановлена.
4356 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-02-14 00:04 | 2022-02-14 01:33 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(15)-ЗТП 110(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 6 кВ участка КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(15)-ЗТП 110(2) вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции соединительной муфты 6 кВ на участке КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(15)-ЗТП 110(2) произошел из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил муфты на КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(7)-ТП 122(4) | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(15)-ЗТП 110(2). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г.
4357 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-02-13 23:38 | 2022-02-13 23:40 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Криница послужило короткое замыкание произошедшее в результате неумышленного повреждения на оборудовании потребительской КТП-218, находящейся в собственности и на балансе потребителя ИП Ивлев В.Г. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-218, находящейся в собственности и на балансе потребителя ИП Ивлев В.Г., послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Криница, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Ивлев В.Г. о приведении потребительской КТП-218 от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Криница в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ИП Ивлев В.Г. о приведении потребительской КТП-218 от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Криница в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4358 | 43 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-13 22:04 | 2022-02-13 22:17 | 3.4.7.3.5, отключение КЛ произошло в результате пробоя изоляции. | 4.1.2, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошел пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка КЛ-10 РП-61--Ф-14 ПС-30, по окончании ремонта выполнить измерения и ВВ испытания Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка КЛ-10 РП-61--Ф-14 ПС-30, выполнены измерения и ВВ испытания
4359 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-13 22:00 | 2022-02-13 23:23 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ №16 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №23-24 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под тяжестью снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ №16 в пролете опор №23-24 под тяжестью снежных отложений, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ №16 действием МТЗ с последующим падением дерева на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС №16 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС №16 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС №16 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС №16 дефектов не обнаружено
4360 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-02-13 21:58 | 2022-02-13 21:59 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 132 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 132 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 132 ПС Старый Оскол-2 VN004-00146806 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 132 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г.
4361 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-02-13 21:35 | 2022-02-13 21:38 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-118 ПС Куликовка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-118 ПС Куликовка произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-118 ПС Куликовка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-118 ПС Куликовка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-118 ПС Куликовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-118 ПС Куликовка мероприятия не требуются.
4362 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-13 21:26 | 2022-02-13 23:10 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ТП-249 - ТП-861. (Кабель в эксплуатации с 1981 года). Последнее плановое испытание КЛ-6кВ ТП-249 - ТП-861 было проведено 02.10.19 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-249 - ТП-861 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ ТП-249 - ТП-861 на целом месте участка КЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-249 - ТП-861. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-249 - ТП-861. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-249 - ТП-861. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-249 - ТП-861. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-249 - ТП-861 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-249 - ТП-861 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-249 - ТП-861 и осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-249 - ТП-861. Замечаний нет.
4363 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-02-13 21:13 | 2022-02-13 23:21 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода из работы в ремонт, по неотложной заявке, КТП-506 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Радченская и ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Радченская, послужило повреждение подвижного ножа фазы «В» на РТП-10кВ КТП-506 ПС 35кВ Радченская, которое произошло вследствие ослабления пластинчатых пружин поджимающих губки неподвижных контактов, на неподвижном изоляторе РТП-10 кВ. | 4.3.3, Повреждение контактных губок и подвижного ножа на подвижном и неподвижном изоляторах фазы "В" на РТП-10 кВ КТП-506 ПС 35кВ Радченская произошло вследствие ослабления пластинчатых пружин контактного соединения на неподвижном изоляторе разъединителя типа РЛНД-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление пластинчатых пружин неподвижных контактов фазы "В", на неподвижном изоляторе разъединителя типа РЛНД-10 кВ. на КТП 506 ПС Радченская VS010-0004027 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с применением прибора (тепловизор) РТП-10 кВ на КТП находящихся на балансе РЭС, от ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Радченская, с оценкой состояния контактов, на предмет нагрева. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр с применением прибора (тепловизор) РТП-10 кВ на КТП находящихся на балансе РЭС, от ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Радченская, с оценкой состояния контактов, на предмет нагрева. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра РТП-10кВ на КТП находящихся на балансе РЭС, от ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Радченская, в случае выявления нагрева контактов, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр с применением прибора (тепловизор) РТП-10 кВ на КТП находящихся на балансе РЭС, от ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Радченская, с оценкой состояния контактов, на предмет нагрева. Замечаний нет
4364 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-13 21:03 | 2022-02-13 21:08 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ фид. 7 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревом в пролете опор №50-51, упавшего по касательной из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода по касательной ВЛ-10кВ фид. 7 ПС 35/10 кВ Максатиха в пролете опор №50-№51 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытия проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 7 ПС 35/10 кВ Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 7 ПС 35/10 кВ Максатиха с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 7 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г.
4365 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-02-13 20:50 | 2022-02-13 22:36 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП325 (Окулово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" от опоры №3 к ферме вследствие схода снега с крыши фермы. На проводах видны следы перекрытия . Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" от опоры №3 к жилому дому вследствие схода снега с крыши фермы. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 325 (Окулово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гришин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 325 (Окулово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гришин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4366 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-02-13 20:20 | 2022-02-13 20:27 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1016 с Плеханово произошло по причине отключения АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП 1016 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ-0,4 кВ | 4.13, Причиной обесточивания потребителей по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1016 с Плеханово явилось отключение АВ-0,4 кВ ф3 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1016 с Плеханово VN004-00109250 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузок, в случае превышения наминала АВ установить АВ с большим номинальным током. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 КТП №1016 Мероприятие: Организационное Случаях выявления факта бездоговорного потребления электроэнергии и завышения нагрузок по ВЛ 0,4кВ Ф3 КТП 706 с. Крутые Хутора, принять соответствующие меры в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Журнал учета нарядов и паспоряжений Мероприятие: Техническое При необходимости провести рейд по выявлению бездоговорного потребления электроэнергии и завышения нагрузок по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1016 с Плеханово Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 КТП №1016
4367 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-13 19:21 | 2022-02-13 21:17 | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №114 ПС 35 кВ Новогольелань явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №17 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №17 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №114 ПС 35 кВ Новогольелань, произошло в результате схода снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №114 ПС 35 кВ Новогольелань с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направиkb письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №114 ПС 35 кВ Новогольелань с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
4368 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-02-13 19:18 | 2022-02-13 20:41 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 410 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 4А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 410 ПС 35 кВ Колосково из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 410 ПС 35 кВ Колосково ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 410 ПС 35 кВ Колосково | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 410 ПС 35 кВ Колосково. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 410 ПС 35 кВ Колосково. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ.
4369 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2022-02-13 19:00 | 2022-02-13 20:59 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-48 Ф-1026 ПС Новобрянская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 8 до № 9 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-48 Ф-1026 ПС Новобрянская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-48 Ф-1026 ПС Новобрянская по всей длине. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-48 Ф-1026 ПС Новобрянская Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов и обрезку крон деревьев от опоры № 8 до № 9 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-48 Ф-1026 ПС Новобрянская Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: регулировка стрелы провеса проводов и обрезка крон деревьев от опоры № 8 до № 9 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-48 Ф-1026 ПС Новобрянская
4370 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2022-02-13 18:32 | 2022-02-13 21:01 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ №3 КТП № 1057 произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор №23-24, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор № 23-24 ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1057. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 1057 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 1057 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1057, особое внимание уделить стреле провиса провода. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода перетянуть, либо включить в КР или ТО. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр
4371 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-13 18:30 | 2022-02-13 20:16 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ РП-3 яч.17 - ТП-161 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке КЛ-6кВ ТП-157 яч.1 до ТП-1 яч.4 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 36 лет. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ-6кВ ТП-157 яч.1 до ТП-1 яч.4 на участке от КЛ-6кВ ТП-157 яч.1 до ТП-1 яч.4 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ТП-157 яч.1 до ТП-1 яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-6кВ РП-3 яч.17 - ТП-161 яч.1 участок от КЛ-6кВ ТП-157 яч.1 до ТП-1 яч.4 | Мероприятие: Техническое На КЛ-6кВ РП-3 яч.17 - ТП-161 яч.1 выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей со роком в эксплуатации 25 лет и более. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
4372 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-13 18:01 | 2022-02-13 20:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-22 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-22 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская в пролёте опор №9-10 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-22 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-22 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г.
4373 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-02-13 17:55 | 2022-02-13 18:50 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №4-5, вызванное схлестом проводов при падении ветки, сломанной порывом ветра с высокорослого дерева вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 4-5, вызванный падением ветки на провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 197 4/250 Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ГоРЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: инженер ГоРЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
4374 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-02-13 17:30 | 2022-02-13 19:28 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и отключение АВ-0,4кВ № 1 в КТП № 1041. | 4.4.3, При падение ветки дерева в пролете опор № 14-15 произошел подхлест неизолированных проводов и их сближение, в результате чего произошло отключение АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева в пролете опор № 14-15 на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1041 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1041 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1041 от возможного падения веток деревьев в пролете опор № 14-15. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы в пролете оп.14-15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1041
4375 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-02-13 17:23 | 2022-02-13 17:50 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №10-11. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-0,4кВ №1. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 11-12. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 079 с.Устьи. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 079 с.Устьи, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 079 с.Устьи, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: будут устранены выявленные недостатки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
4376 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-13 16:10 | 2022-02-13 18:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-6кВ от РП-25 яч.7 до КТП-404 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-25 яч.7 до ВЛ в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 26 лет. Последние испытания проведены 16.02.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ от РП-25 яч.7 до КТП-404 на участке от РП-25 яч.7 до ВЛ произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6 кВ от РП-25 яч.7 до ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-6кВ РП-36 "Св. Сокол" яч.2 - РП-25 яч.1 участок от РП-25 яч.7 | Мероприятие: Техническое На КЛ-6кВ РП-36 "Св. Сокол" яч.2 - РП-25 яч.1 выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей со роком в эксплуатации 25 лет и более. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
4377 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из-за нависания дерева в пролете опор №2-11 - 2-12 на провода ВЛ-10кВ из за пределов охранной зоны, под тяжестью снежных отложений.В результате схождения снежных отложений дерево распрямилось, что способствовало успешному АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании дерева проводов ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево в пролете опор №2-11 - 2-12 нависшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью снежных отложений , произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево отключился действием МТЗ. Затем в результате схождения снежных масс на землю, дерево распрямлялось и провода ВЛ-10 кВ освобождались от перекрытия, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр с целью выявления угрожающих деревьев на ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр с целью выявления угрожающих деревьев на ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС Диево
4378 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-02-13 15:38 | 2022-02-13 17:27 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-114 РП Пузево произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №7, в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-114 РП Пузево, произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-114 РП Пузево по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-114 РП Пузево по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-114 РП Пузево, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определен объем и срок устранения выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-114 РП Пузево, в случае выявления угрозы схода снежной массы с крыш зданий на ответвления к ним, направить письма владельцам жилых домов с предложением замены ответвлений выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а так же с предупреждением о своевременности очистки крыш домов от снега и льда. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены на меченые мероприятия.
4379 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-13 15:30 | 2022-02-13 16:43 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон послужил обнаруженный соскочивший изолятор фазы «В» на опоре №256 в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 16 м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка изолятора фазы «В» на опоре №256 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы «В» на опоре №256 на ВЛ-10 -8 ПС Дон VS010-0010001 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон в пролетах опор №254-258 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон в пролетах опор №254-258 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон в пролетах опор №254-258, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон в пролетах опор №254-258, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4380 | 60 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-13 15:30 | 2022-02-13 17:05 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло по причине повреждения РУ 0,4 кВ ТП 261 в зоне ответственности абонента. | 4.12, нет
4381 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-13 14:42 | 2022-02-13 15:17 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-41 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-41 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-41 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-41 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-41 по всей длине. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-41 по всей длине.
4382 | 200 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-02-13 14:20 | 2022-02-13 16:05 | 3.4.12.1.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф3 ТП202 ф608 ПС Западная в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ф3 ТП202 ф608 ПС Западная в пролете опор №6-7 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП202. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф3 ТП202 ф608 ПС Западная в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 ф3 ТП202 ф608 ПС Западная без замечаний.
4383 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-02-13 13:02 | 2022-02-13 14:17 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 204 ПС Россошь послужило кратковременное короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры № 34 к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома, , при оттепели днём, при температуре до +2°. | 4.12, Схлёстывание проводов перекидки ввода в жилой дом от опоры № 34 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 204 ПС Россошь произошло в следствии схода снега с крыши дома, при оттепели днём, при температуре до +2°. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 34 ВЛ-0,4-2 ТП-204 ПС 110кВ Россошь о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: отправлено письмо потребителю. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ-0,4-2 ТП-204 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-204 ПС 110кВ Россошь по всей протяженности. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-204 ПС 110кВ Россошь по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов провода после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-204 ПС 110кВ Россошь по всей длине.
4384 | 59 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-13 12:40 | 2022-02-13 13:15 | 3.4.7.3.5, Перепад нагрузок в ТП 645 (СШ 0,4 кВ) | 4.13, Отключение вводного автомата 0,4 кВ ТП 645 произошло по причине кратковременного повышение нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перепад нагрузок на ТП 645 (СШ 0,4 кВ) ТП 645 (СШ 0,4 кВ) | Мероприятие: Организационное . Провести замер нагрузок на ТП 645 (СШ 0,4 кВ0. При необходимости провести перераспределение абонентов по фазам. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провести замер нагрузок на ТП 645 (СШ 0,4 кВ)
4385 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2022-02-13 12:31 | 2022-02-13 12:39 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-298, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры №3-1 к дому №23, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ от ТП-298. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, В результате падения снега с крыши жилого дома произошло кратковременное перекрытие проводов перекидки от опоры №3-1 к дому №23, в следствии этого возникло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ от ТП-298. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-298, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-298 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома №23, ул. Кинешемская о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4386 | 187 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-02-13 12:15 | 2022-02-13 14:03 | 3.4.12.1.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 ТП37 РП1 ф Город-2 в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ф1 ТП37 РП1 ф Город-2 в пролете опор №5-6 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП37. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф1 ТП37 РП1 Ф Город-2 в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 ф1 ТП37 РП1 Ф Город-2 без замечаний.
4387 | 156 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-13 12:10 | 2022-02-13 13:58 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2180 КЛ45 ПС Южная от опоры к дому ул. Пионерская д. 3., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2180 КЛ45 ПС Южная от опоры к дому ул. Пионерская д. 3., в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2180 КЛ45 ПС Южная от опоры к дому ул. Пионерская д. 3. Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2180 КЛ45 ПС Южная от опоры к дому ул. Пионерская д. 3.
4388 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-02-13 12:06 | 2022-02-13 13:53 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 1914 ПС 110кВ Короча произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №1 КТП 1914 ПС 110 кВ Короча из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 1914 ПС Короча VN004-00009705 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 1914 ПС 110кВ Короча. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 1914 ПС 110кВ Короча. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 1914 ПС 110кВ Короча. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 1914 ПС 110кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1914 ПС 110 кВ Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
4389 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2022-02-13 12:00 | 2022-02-13 13:01 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-135 Ф-1007 ПС Хвощевская в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-135 Ф-1007 ПС Хвощевская в пролете опор №7-8, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-1 КТП-135 Ф-1007 ПС Хвощевская в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
4390 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-02-13 11:56 | 2022-02-13 13:55 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП 12-03 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 12-03 ПС 110 кВ Скородное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 12-03 ПС Скородное VN004-00008308 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 12-03 ПС Скородное. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 12-03 ПС Скородное. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
4391 | 58 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-13 11:55 | 2022-02-13 12:32 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате изменения структуры материала , в период ветровых нагрузок произошел обрыв провода (фаза «А») ввода на жилой дот ВЛ 0,4 кВ ТП 686 Сеть 1 | 4.13, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ произошло по причине схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ произошло по причине схлеста проводов на ВЛ 0,4 кВ ТП 686 Сеть 1 ВЛ 0,4 кВ ТП 686 Сеть 1 | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 686 Сеть 1 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ. В случае обнаружения отступлений от требований ПУЭ принять меры к устранению Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 686 Сеть 1 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ
4392 | 155 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-13 11:32 | 2022-02-13 13:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №85 ул. Московская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0419 ф.622 ПС Карачижская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0419 ф.622 ПС Карачижская с медным проводом потребителя на доме №85 ул. Московская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0419 ф.622 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0419 ф.622 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4393 | 185 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-13 11:30 | 2022-02-13 13:18 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 69 ул. Полевая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ГКТП-60 ф. 607 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ГКТП-60 ф. 607 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме 69 ул. Полевая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф.2 ГКТП-60 ф. 607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф.2 ГКТП-60 ф. 607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4394 | 57 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-13 10:42 | 2022-02-13 12:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 643, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 643 КЛ 10 кВ ТП 643 - ТП 645 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ТП 643 - ТП 645. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
4395 | 143 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-02-13 10:30 | 2022-02-13 12:17 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №13 ул. Трубчевская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-16 ф.1025 ПС Почепская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-16 Ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №13 ул. Трубчевская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-16 ф.1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-16 ф.1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4396 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2022-02-13 10:26 | 2022-02-13 10:29 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП 0,4кВ № 3 фаза "С" по ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 151 произошло в результате КЗ в пролете опор №№ 6 – 1-1 из-за кратковременного подхлеста проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки. | 4.12, Кратковременный подхлест поводов в пролете опор №№ 6 – 1-1 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 151 произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 151 Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. иженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 151 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. иженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний
4397 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-13 10:23 | 2022-02-13 12:26 | 3.4.7.3.4, Падении части ствола дерева на ВЛ 0,4кВ №2 в пролёте опор №15-№16 с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, повлекший КЗ ВЛ и аварийное отключение АВ2 в РУ 0,4кВ КТП №313. | 4.12, Смыкание двух проводов ЛЭП в пролёте опор №15-№16 при падении ветки дерева из охранной зоны воздушной линии повлекший КЗ ВЛ 0,4кВ №2 КТП №313. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В пролёте опор №15-№16 расстояние от проводов до деревьев менее одного метра. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 313 ВЛ №7 ПС Селезневска | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №313 с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне ЛЭП. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные деревья растущих в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №313 обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Спил деревьев
4398 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-13 10:05 | 2022-02-13 10:09 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ ЛЭП 10кВ № 10 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-34 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-34 ЛЭП 10кВ № 10 ПС 110 кВ Северная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 10 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4399 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-02-13 09:57 | 2022-02-13 11:55 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ 10кВ ф.139 ПС Индуктор в пролёте опор № 4/317-5/317 . | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ 10кВ ф.139 ПС Индуктор в пролёте опор № 4/317-5/317 , в пролёте опор №74-75, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.139 ПС Индуктор . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ ф.139 ПС Индуктор в пролёте опор № 4/317-5/317 . Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ ф.139 ПС Индуктор в пролёте опор № 4/317-5/317 .
4400 | 177 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-02-13 09:50 | 2022-02-13 11:38 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 19ул. Петра Береснева п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1КТП41 ф.1004 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП41 ф.1004 32 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме дом № 19 ул. Петра Береснева п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ КТП41 ф.1004 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ КТП41 ф.1004 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
4401 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-13 09:43 | 2022-02-13 11:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Гужово ПС 35/10кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №41-№42 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №41-№42 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская пролет опор №41-№42 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №41-№42 ВЛ 10кВ №3 Гужово ПС 35/10кВ Горинская. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4402 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-02-13 09:30 | 2022-02-13 10:27 | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-9 ПС 35 кВ Миролюбие явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №1 отпайка от опоры №5 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №1 отпайка от опоры №5 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-9 ПС 35 кВ Миролюбие, произошло в результате схода снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №1 отпайка от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-9 ПС 35 кВ Миролюбие с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: 09.03.2022 г. владельцу жилого дома, подключенного от опоры №1 отпайка от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-9 ПС 35 кВ Миролюбие направлено письмо №МР1-ВР/Р1-2/34 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через газету "Воронежский Курьер" до населения района доведено Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
4403 | 154 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-13 09:15 | 2022-02-13 11:03 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №6 ул. Толмачевская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП0093 ф.606 РП21. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП0093 ф.606 РП21 с медным проводом потребителя на доме №6 ул. Толмачевская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП0093 ф.606 РП21 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП0093 ф.606 РП21 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4404 | 56 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-13 09:00 | 2022-02-13 09:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на РЛНД №9 , что привело повреждению
4405 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-02-13 08:30 | 2022-02-13 09:35 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-271 Л1 Ф-122 ПС Залинейная в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-271 Л1 Ф-122 ПС Залинейная в пролете опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-271 Л1 Ф-122 ПС Залинейная в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дука А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , замечания устранены
4406 | 142 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-13 08:27 | 2022-02-13 10:15 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №33 ул. З. Космодемьянской с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-45 Ф-625 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-45 Ф-625 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №33 ул. З. Космодемьянской. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-45 Ф-625 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4407 | 140 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-13 08:25 | 2022-02-13 10:11 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 ул. Некрасова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-15 Ф-604 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-15 Ф-604 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №2 ул. Некрасова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-15 Ф-604 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4408 | 141 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-02-13 08:20 | 2022-02-13 10:06 | 3.4.7.3.1, В результате плохого контакта вводного провода потребителя дома №30 ул. Нагорная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-36 ф.1003 ПС Почепская произошло отгорание провода в месте контактного соединения. | 4.13, Отгорание контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-36 Ф.1003 ПС Почепская с проводом потребителя на доме №30 ул. Нагорная | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-36 ф.1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-36 ф.1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №30 ул. Нагорная Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №30 ул. Нагорная
4409 | 174 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2022-02-13 08:15 | 2022-02-13 10:00 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 34 пер. Кирова, п. Комаричи с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП9 ф.1010 ПС Комаричская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП9 ф.1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме дом № 34 пер. Кирова, п. Комаричи привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП9 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП9 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4410 | 170 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2022-02-13 08:10 | 2022-02-13 09:58 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 24 ул. Розы Люксембург, г. Севск с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП8 ф.1005 ПС Севская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП8 ф.1005 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме дом № 11 пер. Лесной г. Севск привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП8 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП8 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4411 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-13 07:54 | 2022-02-13 10:42 | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №205 ПС 110 кВ Листопадовка явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №25 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.4.4, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №25 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №205 ПС 110 кВ Листопадовка, произошло в результате схода снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №205 ПС 110 кВ Листопадовка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №205 ПС 110 кВ Листопадовка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
4412 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-13 07:44 | 2022-02-13 15:24 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5/15-5/16, №15-16 ветками деревьев, упавших из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании проводов ветвями наклонившихся из вне охранной зоны деревьев в пролетах опор №5/15-5/16, №15-16 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: 13.02.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 14.03.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 Ст. Сандово. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: 13.02.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 18.02.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ст. Сандово. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено.
4413 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2022-02-13 06:48 | 2022-02-13 11:25 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПК 10 кВ трёх фаз в РУ 10 кВ КТП 415 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия нижних опорных изоляторов трёх фаз ПК 10 кВ вследствие их загрязнения и попадания влаги через негерметичные уплотнения двери РУ 10 кВ. | 4.7, Нарушение электрической изоляции нижних опорных изоляторов трёх фаз ПК 10 кВ в РУ 10 кВ КТП 415 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Зозули произошло в результате их загрязнения и попадания влаги в РУ 10 кВ вследствие некачественного уплотнения двери. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичного уплотнения двери РУ 10 кВ на КТП 415 ПС Зозули TP010-0141344 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 415 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: план работ
4414 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-02-13 04:20 | 2022-02-13 06:30 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №26СП КЛ-10 кВ "ТП №723 яч.5 - оп.26СП" КВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с), что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Последние испытания КЛ были проведены бригадой Галичского участка Службы диагностики (электромонтером Шуваловым Е.В. и инженером Кудрявцевым Е.Н.) 10.06.2020, по результатам испытаний КЛ была признана годной к эксплуатации. Последний ремонт концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №26СП КЛ-10 кВ "ТП №723 яч.5 - оп.26СП" КВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) был проведен 21.06.2005 предыдущим владельцем - ОАО "РЖД" Буйская дистанция электроснабжения. | 4.12, Пробой концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №26СП КЛ-10 кВ "ТП №723 яч.5 - оп.26СП" КВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10 кВ на ПС Б(с) ф-р 10-09 КЛ-10 кВ "ТП №723 яч.5 - оп.26СП" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП №723 фидера 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с). Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП №723. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП №723 фидера 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4415 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Куракинская, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №42-43, при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Куракинская, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №42-43, при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Куракинская по всей длине Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Куракинская Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Куракинская, и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Куракинская
4416 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2022-02-13 00:29 | 2022-02-13 01:19 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №3 КТП №1933 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №3 КТП №1933 ПС 110кВ Чернянка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автоматического выключателя на ВЛ-0,4 №3 КТП №1933 ПС Чернянка VN004-00009916 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №3 КТП №1933 ПС 110кВ Чернянка. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №3 КТП №1933 ПС 110кВ Чернянка. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена проверка равномерности распределения нагрузки
4417 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-13 00:18 | 2022-02-13 00:23 | 3.4.12.1.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ №211 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №10-11 в результате падения на провода ветки дерева под тяжестью снежно-наледевых образований, растущего за пределами охранной зоны при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №211 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете опор №10-11 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 211. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №211 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №211 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №211. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №211 дефектов не обнаружено
4418 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2022-02-13 00:03 | 2022-02-13 00:40 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 306 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за КЗ, в результате повреждения проводки потребителя дома №28. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г.
4419 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-12 22:00 | 2022-02-12 23:36 | 3.4.7.3.5, Причиной перерыва в электроснабжении от КТП-645 пос. Дачный послужило повреждение силового трансформатора ТМ-160/10, вследствие старение изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 30 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 09.08.2015 г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 01.01.1986 г. | 4.12, Нарушение электрической изоляции силового трансформатора КТП-645 пос. Дачный вызвано пробой изоляции с витковым замыканием обмотки высокого напряжения фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции с витковым замыканием обмотки высокого напряжения на КТП-645 пос.Дачный,ул.Железногорская,34 TP010-0153913/000000300004773990 | Мероприятие: Техническое Произвести профилактические испытания трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено профилактические испытания трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты выявленные при профилактических испытаниях трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: При профилактических испытаниях трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет дефектов не выявлено.
4420 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-12 21:05 | 2022-02-12 22:40 | 3.4.7.3.4, Падении ветки дерева на ВЛ 0,4кВ №1 в пролёте опор №2-№3 с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, повлекший КЗ ВЛ и аварийное отключение АВ1 в РУ 0,4кВ КТП №581. | 4.12, Смыкание двух проводов ЛЭП в пролёте опор №2-№3 при падении ветки дерева из охранной зоны воздушной линии повлекший КЗ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №581. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В пролёте опор №2-№3 расстояние от проводов до деревьев менее одного метра. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 587 | Мероприятие: Техническое Провести расчистку охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №581 в пролёте опор №2-№3 до установленных норм. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №581 с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне ЛЭП. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные деревья растущих в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №581 обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Спил деревьев
4421 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-02-12 20:42 | 2022-02-12 22:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-632 ПС Пластмасс на участке между РП-4 и ТП64 произошло в результате междуфазного КЗ возникшего по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции силового кабеля на прямом горизонтальном участке, вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции кабеля марки ААБ 3х95 между РП-4 и ТП-64 КЛ-632 ПС Пластмасс произошло по причине нарушения электрической изоляции силового кабеля с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Проанализировать количество повреждений участка КЛ-6кВ Л-632 ПС Пластмасс (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Анализ количество повреждений участка КЛ-6кВ Л-632 ПС Пластмасс
4422 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-12 20:17 | 2022-02-12 22:19 | 3.4.7.3.1, Отключение Рек-159 ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №168 - №169 в результате выпадения крюка фазы "В" из тела опоры №168. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.1.1, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №168 - №169 ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" в результате выпадения крюка фазы "В" на опоре №168. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины опоры на ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" VS010-0009750 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж Хрящеву Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
4423 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-02-12 20:05 | 2022-02-12 20:28 | 3.4.9.3, КЗ в РУ потребителя внутри хозпостройки с опоры №28 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №380. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу хозпостройки о необходимости замены ввода на провод марки СИП с опоры №28 по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП №380 ВЛ №2 ПС П.Марфинская Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
4424 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-12 19:36 | 2022-02-12 23:00 | 3.4.12.1.2, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Берново произошло по причине обрыва фазного провода в пролете опор №45 -№46 и падения его на землю, обрыв фазного провода произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, Обрыв фазного провода в пролете опор №45-№46 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Берново произошел в результате механического воздействия от налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Берново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные внеочередным осмотром ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Берново. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: .
4425 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 35 кВ Берново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №33 -№34 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №33 -№34 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Берново под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 35 кВ Берново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Берново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Берново. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: .
4426 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-02-12 18:48 | 2022-02-12 21:55 | 3.4.12.1.1, Короткое замыкание и последующее срабатыванием ПН0.4 на РБ0,4№1 на ТП№2-10 П С 35кВ Рубашевка , произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №29 при падение на них снежной массы с крыши здания. | 4.4.4, Падение снежной массы с крыши здания на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №29 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее срабатыванием ПН0,4 от РБ№1 ВЛ0.4кВ№1 от ТП№2-10 П С 35 кВ Рубашевка . | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№2-10 П С 35кВ Рубашевка в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№2-10 П С 35кВ Рубашевка разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определён объем и срок устранения (ТО, КР) . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№2-10 П С 35кВ Рубашевка на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов , после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений . Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№2-10 П С 35кВ Рубашевка на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов , после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений .
4427 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-02-12 18:42 | 2022-02-12 20:33 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-623 ПС Сафоново произошло вследствие междуфазного К.З. в результате пробоя изоляции концевой муфты 3 КНТп-10-70/120 в РУ-6кВ ТП-30 по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции при длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой муфты марки 3КНТп-10-70/120 на опоре №35 ВЛ-623 ПС Сафоново произошло в результате пробоя изоляции из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты марки 3КНТп-10-70/120 на ВЛ-623 ПС Сафоново VS006-9670034 | Мероприятие: Техническое Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-23 ПС Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Анализ количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-23 ПС Сафоново
4428 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-12 18:02 | 2022-02-13 01:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-4 ПС 35 кВ Дон послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов в пролете опор №16-18 в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлестывание проводов в пролете опор №16-18 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-4 ПС 35 кВ Дон произошло в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-4 ПС 35 кВ Дон с применением бинокля в пролётах опор № 15-21 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-4 ПС 35 кВ Дон с применением бинокля в пролётах опор № 15-21 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-4 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-4 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
4429 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2022-02-12 16:05 | 2022-02-12 17:35 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №101 Ф-108 ПС 35 кВ Слава в пролете опор №16-17. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №101 Ф-108 ПС 35 кВ Слава в пролете опор №16-17 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №101 Ф-108 ПС 35 кВ Слава в пролете опор №16-17 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
4430 | 180 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-12 15:50 | 2022-02-12 17:35 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 13А ул. Мичурина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП 151 ф. 133 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП 151 ф. 133 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме 13А ул. Мичурина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП 151 ф. 133 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 12.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП 151 ф. 133 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4431 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-12 14:48 | 2022-02-12 18:23 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 315 ПС 110 кВ Стрелецкое роизошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №14 по ул.Свободы, запитанного от опоры №7. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
4432 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-12 14:37 | 2022-02-12 14:48 | 3.4.7.3.3, В результате воздействия ветки дерева на изоляцию провода СИП произошло ее нарушение в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ КТПН9/С-1-630 Ф-2н.п.Кр.Октябрь, что привело к двухфазному короткому замыканию, устраненного действием защиты. | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ КТПН9/С-1-630 Ф-2н.п.Кр.Октябрь в результате механического воздействия при воздействии ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ № 2 фаз А и В ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ КТПН9/С-1-630 Ф-2н.п.Кр.Октябрь ВЛ-0,4кВ КТПН9/С-1-630 Ф-2н.п.Кр.Октябрь | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТПН9/С-1-630 Ф-2н.п.Кр.Октябрь по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ КТПН9/С-1-630 Ф-2н.п.Кр.Октябрь. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели вырубку ДКР в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ КТПН9/С-1-630 Ф-2н.п.Кр.Октябрь. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 9/С-1-630 и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС
4433 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-02-12 14:34 | 2022-02-12 14:35 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 38 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 38 ПС 110 кВ Казацкие Бугры из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 38 ПС 110 кВ Казацкие Бугры | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 38 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 38 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г.
4434 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-12 14:10 | 2022-02-12 15:57 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №29-№30 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №29-№30 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустраниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье VS010-0009863 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №29 - №30 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №29 - №30 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провесден внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД
4435 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-12 14:02 | 2022-02-12 15:51 | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Озерец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №15-16 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с дальнейшим падением ветки на землю. Второе отключение ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Озерец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №17-18 из-за перекрытия проводов веткой дерева, наклонившейся к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №15-16 ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Озерец под воздействием сильных порывов ветра, перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Озерец действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при касания проводов ветвями дерева наклонившегося из-за пределов охранной зоны в пролете опор №17-18 ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Озерец под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Озерец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец произведен.
4436 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-02-12 13:38 | 2022-02-12 14:48 | 3.4.12.1.1, отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №009 вызвано междуфазным к.з. при схлесте проводов от падения сошедшего снега с крыши жилого дома на вводе от опоры № 4-1. | 4.4.4, В результате механического воздействия при схлесте проводов от падения сошедшего снега с крыши жилого дома на вводе от опоры № 4-1 произошло перекрытие проводов в данном пролете и отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №009. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ №009 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ №009 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ №009 - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ №009 дефекты, требующие устранения, не выявлены
4437 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-02-12 13:14 | 2022-02-12 13:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 на ПС 110/10кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №73 - №74 с последующим ее изломом и падением на провода ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в пролёте опор №73 - №74 и послужило причиной междуфазного замыкания с последующим отключением ВЛ-10кВ фид. 10 ПС 110/10 кВ Медведиха под действием РЗА. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха, с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха, с целью выявления угрожающих деревьев Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха дефектов
4438 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-02-12 13:09 | 2022-02-12 16:52 | 3.4.12.2.3, результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №22-23. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2,фаза "В" на Р-1 | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете №22-23. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "В" на Р-1 КТП №17Р. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 17Р, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 17Р, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устраним выявленные недостатки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
4439 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-02-12 13:05 | 2022-02-12 13:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Есеновичи (Борзыни), произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №152/5-№152/6 из-за сильного порывистого ветра в результате чего произошло падение деревьев на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и перекрытие проводов при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №15 ПС Есеновичи (Борзыни) в пролете опор №152/5-№152/6 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошло перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС Есеновичи (Борзыни) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Есеновичи (Борзыни). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Есеновичи (Борзыни) дефекты. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР
4440 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-02-12 13:02 | 2022-02-12 13:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №255-256 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №255-256 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г.
4441 | 182 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-02-12 12:45 | 2022-02-12 14:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 15 ул. Кузнецкая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП221 ф. Заготзерно ЗРУ ТЭЦ. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП221 ф. Заготзерно ЗРУ ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме 15 ул. Кузнецкая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП221 ф. Заготзерно ЗРУ ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 12.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП221 ф. Заготзерно ЗРУ ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4442 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2022-02-12 12:44 | 2022-02-12 14:38 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-05 от ПС Клеванцово, которая при падении перемкнула провода трех фаз, что привело к короткому замыканию. АПВ-неуспешно, РПВ-неуспешно. Ветка дерева была снята штангой КШЗ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-05 от ПС Клеванцово, которая при падении перемкнула провода трех фаз, что привело к короткому замыканию в сети ВЛ-10кВ ф.10-05 от ПС Клеванцово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-05ПС Клеванцово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен обход Мероприятие: Техническое Выявленные замечания при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-05ПС Клеванцово устранить. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен обход
4443 | 153 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-12 12:25 | 2022-02-12 14:10 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП0006 ф.605 РП04 оп. №10 к дому ул. 2я Садовая 3, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП0006 ф.605 РП04 оп. №10 к дому ул. 2я Садовая 3, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП0006 ф.605 РП04 Срок исполнения: 12.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП0006 ф.605 РП04 Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП0006 ф.605 РП04 оп. №10 к дому ул. 2я Садовая д. 3. Срок исполнения: 12.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП0006 ф.605 РП04 оп. №10 к дому ул. 2я Садовая д. 3.
4444 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2022-02-12 12:10 | 2022-02-12 13:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-28 Л2 Ф-1002 ПС Красный Рог в пролете опор №10-11 . | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-28 Л2 Ф-1002 ПС Красный Рог в пролете опор №10-11 , привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-28 Л2 Ф-1002 ПС Красный Рог с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожа-ющих падением веток на провода. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 КТП-28 Л2 Ф-1002 ПС Красный Рог произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г.
4445 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-02-12 11:57 | 2022-02-12 12:50 | 3.4.12.1.1, отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №017 вызвано междуфазным к.з. при схлесте проводов от падения сошедшего снега с крыши жилого дома на вводе от опоры № 8-1. | 4.4.4, В результате механического воздействия при схлесте проводов от падения сошедшего снега с крыши жилого дома на вводе от опоры № 8-1 произошло перекрытие проводов в данном пролете и отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №017 | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №017 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №017 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №017 - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №017 дефекты, требующие устранения, не выявлены
4446 | 137 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-12 11:45 | 2022-02-12 13:26 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская в пр. оп. №8-9 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская в пр. оп. №8-9 вследствие ветровых нагрузок произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования ТП-68 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ТП-68. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская.
4447 | 136 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-02-12 11:36 | 2022-02-12 13:24 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 83 ул. Пролетарская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП 1 ф.609 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП 1 ф.609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме 83 ул. Пролетарская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 8 ТП 1 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 12.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 8 ТП 1 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
4448 | 152 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-12 11:10 | 2022-02-12 12:58 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №59 ул. Советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0020 ф.624 РП03. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0020 ф.624 РП03 с медным проводом потребителя на доме №59 ул. Советская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0020 ф.624 РП03 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0020 ф.624 РП03 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4449 | 135 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-12 10:38 | 2022-02-12 12:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №3/2 пер. Заводской с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.10 ТП3113 ф.656 ПС Сталелитейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.10 ТП4083 ф.656 ПС Сталелитейная с медным проводом потребителя на доме №3/2 пер. Заводской привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.10 ТП3113 ф.656 ПС Сталелитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.10 ТП3113 ф.656 ПС Сталелитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4450 | 128 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-02-12 10:30 | 2022-02-12 12:16 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 25 ул. Крестьянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 8 ф.609 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 8 ф.609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме 25 ул. Крестьянская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 1 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 12.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 1 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
4451 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-12 10:15 | 2022-02-12 17:06 | 3.4.8.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка персоналом ОВБ выполнено для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению обрыва проводов в пролетах опор №1-3, при проезде крупногабаритного транспортного средства. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №1-3 ВЛ 0,4 №2 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка произошёл в результате механического воздействия при проезде под проводами крупногабаритного транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Апрель Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлен материал для статьи в редакцию газеты "Красное знамя"
4452 | 150 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-02-12 09:40 | 2022-02-12 11:28 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3.2 КТП48 ф.1011 ПС Нерусса от опоры к дому ул. Липовая Аллея 94 кв.2, вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.3.2 КТП48 ф.1011 ПС Нерусса от опоры к дому ул. Липовая Аллея 94 кв.2, вследствие схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3.2 КТП48 ф.1011 ПС Нерусса от опоры к дому ул. Липовая Аллея 94 кв.2 Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3.2 КТП48 ф.1011 ПС Нерусса от опоры к дому ул. Липовая Аллея 94 кв.2
4453 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-12 09:12 | 2022-02-12 09:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ №16 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №39-40, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС 35кВ Медное произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №17-№18 без обрыва проводов, в результате падение ветки с дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №39-№40 ВЛ-10кВ № 04(8) ПС 35кВ 316 из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №39-№40 без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № № 15 ПС 35кВ Медное действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному АПВ. В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №17-№18 ВЛ-10кВ № 15 ПС 35кВ Медное из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №17-№18 без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № № 15 ПС 35кВ Медное действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04(8) от ПС 35/10 №16; ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Медное для выявлении возможных дефектов Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04(8) от ПС 35/10 №16; ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Медное для выявлении возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №04(8) от ПС 35/10 №16; ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Медное - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №04(8) от ПС 35/10 №16; ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Медное дефектов не обнаружено
4454 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-02-12 09:11 | 2022-02-12 10:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 164 (Остров деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 164 (Остров деревня) в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 164 (Остров деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 164 (Остров деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
4455 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-02-12 08:40 | 2022-02-12 10:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №62-№63 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №62-№63 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Тутаев веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4456 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-02-12 08:35 | 2022-02-12 08:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Святое (Мошенка) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №344 - №345, в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия падение при дерева на провода в пролете опор №344 - №345 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Святое (Мошенка) из вне охранной зоны, при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №344 - №345, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Святое (Мошенка) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Святое (Мошенка). Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Святое (Мошенка). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Святое (Мошенка) дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Святое (Мошенка) дефектов.
4457 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2022-02-12 08:35 | 2022-02-12 09:52 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Невдольская в пролете опор №61-62. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Невдольская в пролете опор №61-62 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Невдольская в пролете опор №61-62 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев.
4458 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-12 08:31 | 2022-02-12 09:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г.
4459 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-02-12 08:31 | 2022-02-12 13:35 | 3.4.7.3.5, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №4 в РУ 0,4 кВ ЗТП 2104 стадион ПС 110 кВ Ст.Оскол-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 2104 стадион ПС 110 кВ Ст.Оскол-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №4 в РУ 0,4 кВ ЗТП 2104 стадион ПС 110 кВ Ст.Оскол-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 2104 стадион ПС 110 кВ Ст.Оскол-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 0,4кВ №4 ЗТП 2104-стадион KN004-00009022 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 2104 стадион ПС 110 кВ Ст.Оскол-1. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г.
4460 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-12 08:28 | 2022-02-12 11:15 | 3.4.7.3.5, При неудовлетворительном техническом состоянии оборудования (возможность проникновения животного в РУ 10кВ) произошло КЗ В РУ 10кВ через тело животного между ПК-10кВ фаз "С", "В" и корпусом РУ 10кВ КТП №225, что привело к прекращению подачи электроэнергии потребителю. | 4.12, КЗ В РУ 10кВ через тело животного между ПК-10кВ фаз "С", "В" и корпусом РУ 10кВ КТП №225. | Мероприятие: Техническое Принять меры к недопущению проникновения животного в РУ 10кВ КТП №225. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: ТО КТП Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП по ВЛ 10кВ №2 ПС П.Пригородная с целью выявления возможности проникновения животных в РУ 10кВ и РУ 0,4кВ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр КТП Мероприятие: Техническое Выявленные нарушения при внеочередном осмотре КТП по ВЛ 10кВ №2 ПС П.Пригородная устранить Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: ТО КТП
4461 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2022-02-12 08:18 | 2022-02-12 08:54 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 309 ПС 35 кВ Харьковское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 309 ПС 35 кВ Харьковское произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 309 ПС 35 кВ Харьковское. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 309 ПС 35 кВ Харьковское. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: В связи с отсутствием замечаний по результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-309 ПС 35 кВ Харьковская от 12.02.2022г., мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ не требуются.
4462 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-12 08:06 | 2022-02-12 10:00 | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №417 ПС 35кВ Нижний Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №6 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №6 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №417 ПС 35кВ Нижний Карачан, произошло в результате схода снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №417 ПС 35кВ Нижний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №417 ПС 35кВ Нижний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
4463 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2022-02-12 08:06 | 2022-02-12 09:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки, на траверсу опоры №97 и провод фазы "С" ВЛ 10кВ №7 ПС Ильинская, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки, на траверсу опоры №97 и провод фазы "С" ВЛ 10кВ №7 ПС Ильинская, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС Ильинская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
4464 | 133 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-12 07:20 | 2022-02-12 09:05 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-10 Ф-609 ПС Любохонская в пр. оп. №4-4А в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-10 Ф-609 ПС Любохонская в пр. оп. №4-4А вследствие ветровых нагрузок произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-10 Ф-609 ПС Любохонская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования ТП-10 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ТП-10. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-10 Ф-609 ПС Любохонская. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-10 Ф-609 ПС Любохонская.
4465 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-12 06:50 | 2022-02-12 16:45 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор №85-86, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. Отключения ВЛ 10кВ №01 Лощемля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева проходных изоляторов ТП 127 (без повреждения), упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. Отключения ВЛ 10кВ №09 ПС Трестна произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор №48-49, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) в пролете опор №85-№86 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытия проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на проходные изоляторы ТП 127 ВЛ 10кВ №01 Лощемля в пролете опор №33 -№34 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытия проходных изоляторов ТП 127 (без повреждения), что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 Лощемля действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №09 ПС Трестна в пролете опор №48-№49из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытия проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС Трестна действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ 10кВ №01 Лощемля, ВЛ 10кВ №09 ПС Трестна с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ 10кВ №01 Лощемля, ВЛ 10кВ №09 ПС Трестна. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г.
4466 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-12 02:27 | 2022-02-12 03:51 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №8- №9, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП -275. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-275. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-275, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-275 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
4467 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-12 00:48 | 2022-02-12 00:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Я-12-100 Фошня на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Я-12-100 Фошня на провода фаз "В" и "С", произошло возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Я-12-100 Фошня нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Я-12-100 Фошня по всей длине. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
4468 | 134 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-12 00:28 | 2022-02-12 01:39 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3006 к ТП3052 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф626 РП02 к ТП3060 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3006 к ТП3052 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП02 Ф626 к ТП3060. Срок исполнения: 12.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП02 Ф626 к ТП3060 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3006 к ТП3052. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3006 к ТП3052 восстановлена.
4469 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-02-11 23:47 | 2022-02-12 02:37 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор № 8-1 - 8-2 ВЛ 6 кВ яч. № 14 Зерноток. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор 8-1 - 8-2 ВЛ 6 кВ яч. № 14 Зерноток в результате длительной эксплуатации, обрыв и дальнейший схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 6 кВ яч. № 14 Зерноток. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ 6кВ яч.№14 Зерноток. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 6 кВ яч. № 14 Зерноток устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ 6кВ яч.№14 Зерноток устранены выявленные замечания.
4470 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-02-11 23:09 | 2022-02-11 23:17 | 3.4.12.1.1, В результате потепления произошло сползание и падение снега с крыши на провода ввода в дом. Что привело к схлесту КЗ. | 4.4.5, результате повышения температуры воздуха окружающей среды и резкого порыва ветра произошло сползание и падение снега с крыши на провода ввода в дом, возникшее КЗ вызвало аварийное отключение АВ-1 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 382 . | Мероприятие: Организационное Направить предупреждение в администрацию сельского совета о недопустимости повреждения вводов в дома при очистке крыш от снега. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение в администрацию сельского совета о недопустимости повреждения вводов в дома при очистке крыш от снега
4471 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-02-11 23:05 | 2022-02-11 23:21 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №16 Плехановский ПС 35/10 Бутырки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №2-3, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №2-3 на ВЛ 10кВ №16 Плехановский ПС 35/10 Бутырки рлуково произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие проводов при падении ветки дерева на ВЛ 10кВ №16 Плехановский ПС 35/10 Бутырки | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 Плехановский ПС 35/10 Бутырки по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ №16 Плехановский ПС 35/10 Бутырки, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
4472 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-02-11 22:00 | 2022-02-12 00:28 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для тушения жилого дома в г. Мантурово ул. 4-я Линия дом №8 отключен РБ 0,4 кВ ф.2 от ТП-№422 ф.2 ул. 4-я Линия. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ в месте возгорания пожара, по ул. 4-я Линия дом №8. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, г.Нея, по ул. 4-я Линия дом №8 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
4473 | 55 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-11 21:12 | 2022-02-11 21:44 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате изменения структуры материала , в период ветровых нагрузок произошел обрыв провода (фаза «А») у ТП 606 Сеть 3 | 4.13, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ произошло по причине схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание на «землю» из-за обрыва провода. на ВЛ 0,4 кВ ТП 606 Сеть 3 ВЛ 0,4 кВ ТП 606 Сеть 3 | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 606 Сеть 3 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ. В случае обнаружения отступлений от требований ПУЭ принять меры к устранению Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 606 Сеть 3 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ.
4474 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-02-11 21:12 | 2022-02-12 06:11 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 35кВ Болдыревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" на опоре № 133 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сломленной и занесённой на провода ВЛ сильными порывами ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" на опоре № 133 по ВЛ-10-7 ПС 35кВ Болдыревка произошло веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сломленной и занесённой на провода ВЛ сильными порывами ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ-10-7 ПС 35кВ Болдыревка в пролете опор № 132-134. на ВЛ-10-7 ПС Болдыревка | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы в пролетах опор №133-134 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Болдыревка Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистку трассы в пролетах опор №133-134 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Болдыревка Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Болдыревка на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Болдыревка на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35кВ Болдыревка наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35кВ Болдыревка намечены мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ.
4475 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.8.1, Проведение несанкционированных погрузо-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ неустановленными лицами. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЛТП левая послужило однофазное короткое замыкание, возникшее при приближении на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" неизвестного транспортного средства. | Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на имя начальника отдела по связям с общественность филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» с просьбой о размещении в СМИ информации о требованиях Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, а также об опасности для жизни и здоровья воздействий на электроустановки. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Начальник службы линий электропередач Пахомов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Подана служебная записка
4476 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-02-11 20:46 | 2022-02-11 20:47 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 83-84 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 83-84 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
4477 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-02-11 19:48 | 2022-02-11 21:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 2-13 ПС 35 кВ Турово-1 от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №15-16 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 2-13 ПС 35 кВ Турово-1 в пролёте опор №15-16 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 2-13 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 2-13 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 2-13 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 2-13 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 мероприятия не требуются
4478 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-11 19:30 | 2022-02-11 21:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от 706 произошло по причине отключения АВ-0,4 кВ ф3 в РУ-0,4 кВ ТП 706 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ-0,4 кВ | 4.13, Причиной обесточивания потребителей по ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 706 явилось отключение АВ-0,4 кВ ф3 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4кВ Ф3 КТП 706 с.Крутые Хутора VN004-00142012 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0,4кВ Ф3 КТП 706 с.Крутые Хутора Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести замер максимальных нагрузок Мероприятие: Техническое При необходимости провести рейд по выявлению бездоговорного потребления электроэнергии и завышения нагрузок по ВЛ 0,4кВ Ф3 КТП 706 с. Крутые Хутора Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: провести рейд по выявлению бездоговорного потребления электроэнергии Мероприятие: Организационное Случаях выявления факта бездоговорного потребления электроэнергии и завышения нагрузок по ВЛ 0,4кВ Ф3 КТП 706 с. Крутые Хутора, принять соответствующие меры в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: принять соответствующие меры в соответствии с НТД.
4479 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-02-11 19:08 | 2022-02-11 19:29 | 3.4.12.5.2, Отключение выключателя В 10кВ Т2 с погашением 2 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Торопец действием МТЗ произошло по причине междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 10кВ №16 (Тверьгорэлектро). В 10кВ №16 не отключился из-за залипания сердечника катушки отключения привода В 10кВ №16, вследствие перехода температуры воздуха через ноль, в результате прохождения атмосферного фронта по Торопецкому району Тверской области. | 4.4.4, Из-за залипания сердечника катушки отключения привода В 10кВ №16, вследствие перехода температуры воздуха через ноль, по причине междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 10кВ №16 (Тверьгорэлектро), В 10кВ №16 не отключился, что послужило причиной отключения выключателя В 10кВ Т2 с погашением 2 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести ревизию приводов с опробованием выключателей 10кВ всех присоединений 2 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Торопец. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провести ревизию приводов с опробованием выключателей 10кВ всех присоединений 2 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Торопец. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате ревизии приводов выключателей 10кВ всех присоединений 2 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Торопец дефекты. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Состояние: Не выполнено
4480 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-11 18:05 | 2022-02-11 18:32 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №11/22 -№11/23 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №11/22 -№11/23 КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: .
4481 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №91-92 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 91-92 на ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна , произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода.
4482 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Анна явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №150-151 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 150-151 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Анна , произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Анна разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления веток деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления веток деревьев, ветви которых угрожают падением на провода.
4483 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2022-02-11 18:01 | 2022-02-11 18:41 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 401 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за КЗ, в результате повреждения проводки потребителя дома №3. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г.
4484 | 42 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-11 18:00 | 2022-02-11 18:46 | 3.4.7.3, Причиной технического нарушения на КЛ-6кВ РП-21-ТП-1045 явилось межфазное замыкание кабеля в результате снижения сопротивления изоляции в процессе длительной эксплуатации и коррозии защитного слоя и изоляционных слоев кабеля. | 4.6, В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП-21-ТП-1045 потеряла изоляционные характеристики на определенном участке, этому поспособствовали агрессивная среда использования( структуры почвы). | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка кабельной линии , выработавшего эксплуатационный ресурс,КЛ- 6кВ РП-21-ТП-1045 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка кабельной линии , выработавшего эксплуатационный ресурс,КЛ- 6кВ РП-21-ТП-1045 выполнены высоковольтные испытания и измерения.
4485 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-02-11 18:00 | 2022-02-11 18:03 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка произошло по причине повреждения на потребительской ПТП-5-8 ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Газпром Трансгаз Москва» Острогожское Управление магистральных газопроводов. | 4.12, Пвреждение на потребительской ПТП-5-8 ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Газпром Трансгаз Москва» Острогожское Управление магистральных газопроводов. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Газпром Трансгаз Москва» Острогожское Управление магистральных газопроводов о приведении потребительского оборудования ПТП-5-8 ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «Газпром Трансгаз Москва» Острогожское Управление магистральных газопроводов о приведении потребительского оборудования ПТП-5-8 ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4486 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-11 17:59 | 2022-02-11 18:04 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревом в пролете опор №65-№66, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница в пролетах опор №65 -№66 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошли перекрытия проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г.
4487 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-11 17:51 | 2022-02-11 18:35 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ "на пр. Маяковского, 86а" от ТП-58, обнаружены следы падения снега на провода ввода дома ул. Маяковского, 86а, в результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4кВ "на пр. Маяковского, 86а" от ТП-58. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, При усилении ветра до 18 м/с произошел сход снега с крыши жилого дома № 86а, ул. Маяковского, вследствие обрыв провода ввода ВЛ-0,4кВ "ул. Маяковского" от ТП-58. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ после прошедшего схода снега. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ после прошедшего схода снега. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-58. Замечаний нет Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома № 86а, ул. Маяковского о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Зайцев. О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю дома № 86а, ул. Маяковского о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
4488 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2022-02-11 17:39 | 2022-02-11 19:05 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено дерево, лежащее под проводами в пролете опор № 113-114, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от сильных порывов ветра скоростью до 19м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 113-114 ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС в35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
4489 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10-2 ПС Землянск действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП 887 ВЛ-10-2 ПС Землянск, находящемся на балансе и обслуживании ПСК "Чистые пруды". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП 887 ВЛ-10-2 ПС Землянск, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ПСК "Чистые пруды", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Землянск, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПСК "Чистые пруды". о приведении потребительской КТП 887 ВЛ-10-2 ПС Землянск в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4490 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10-6 ПС Землянск действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП 920 ВЛ-10-6 ПС Землянск, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Зерновой ДОМ". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП 920 ВЛ-10-6 ПС Землянск, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Зерновой ДОМ", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-6 ПС Землянск, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Зерновой ДОМ". о приведении потребительской КТП 920 ВЛ-10-6 ПС Землянск в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4491 | 54 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-11 17:17 | 2022-02-11 19:00 | 3.4.7.3.5, Износ в процессе длительной эксплуатации | 4.12, износ в процессе длительной эксплуатации из-за коррозии металла Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ в процессе длительной эксплуатации на ТП 427 СШ1 РУ 0,4 кВ
4492 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-02-11 17:00 | 2022-02-11 18:45 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел излом шлейфа фазы "А" Р-10кВ Т-6-6, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания в сети ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна , устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между шлейфами фаз "А" и "В" Р-10кВ Т-6-6, произошло межфазное короткое замыкание в сети ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна , устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна по всей длине. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт РЛНД
4493 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2022-02-11 16:44 | 2022-02-11 16:59 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Парфеньево и проведении осмотра ТП-057 "п. Молодежный" установлено, что причиной появления "земли" на фазе "С" стало: пробой проходного изолятора. Повреждение произошло по причине снижения изоляционных свойств материала проходного изолятора и воздействия различных атмосферных явлений (грозовое перенапряжения) и как сопутствующее обстоятельство погодные условия (снег, влажность). Последнее плановое испытание ТП-057 проводилось 24.06.2019 года мастером бригады диагностики Масловым С.И., по результатам проведенного испытания проходных изоляторов замечаний не выявлено. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой проходного изолятора на ТП-057 "п. Молодежный" в результате снижения эксплуатационных свойств материала изолятора и воздействия атмосферных явлений (снег, влажность). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная выявление снижения изоляционных свойств материала изолятора на ТП-057 "п. Молодежный" ТП-057 "п. Молодежный" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Парфеньево, с целью выявления дефектов опорно-штыревой и проходной изоляции на ТП и ВЛ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Парфеньево замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ и ТП устранить. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
4494 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2022-02-11 16:39 | 2022-02-11 19:44 | 3.4.7.3.5, В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами н/в и в/в фаз "А" и "В" силового трансформатора в ТП №017, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Никольское действием защит (МТЗ). | 4.12, В результате потери изоляционных свойств в следствии старения изоляции на н/в силового трансформатора ТП 017 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Никольское действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Никольская по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Никольская Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Никольская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Никольская
4495 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-02-11 16:38 | 2022-02-11 16:57 | 3.4.8.5.2, Отключение РЭК-75 ВЛ-10-3 ПС Березовка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП 369 ВЛ-10-3 ПС Березовка, находящемся на балансе и обслуживании ИП Попов Г.В. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП 369 ВЛ-10-3 ПС Березовка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ИП Попов Г.В., послужившей причиной аварийного отключения РЭК-75 ВЛ-10-3 ПС Березовка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Попов Г.В. о приведении потребительской КТП 369 ВЛ-10-3 ПС Березовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4496 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-02-11 16:38 | 2022-02-11 17:22 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП-3-34 ПС Лиски-Тяговая произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №3 0,4кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ №3 0,4кВ ТП-3-34 ПС Лиски-Тяговая произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №3 0,4кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-3-34 ПС Лиски-Тяговая по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-3-34 ПС Лиски-Тяговая по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-3-34 ПС Лиски-Тяговая, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-3-34 ПС Лиски-Тяговая дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, не выявлено. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию направлена информация для доведения до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
4497 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-02-11 16:35 | 2022-02-11 17:55 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ул. Городская (вниз) КТП-198 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер, налипание мокрого снега. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ул. Городская (вниз) КТП-198 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ-0,4 кВ ул. Городская (вниз) КТП-198 пролет опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ул. Городская (вниз) КТП-198 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ ул. Городская (вниз) КТП-198. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ ул. Городская (вниз) КТП-198. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ ул. Городская (вниз) КТП-198 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4кВ ул. Городская (вниз) КТП-198 устранены выявленные замечания.
4498 | 53 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-11 16:35 | 2022-02-11 17:24 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 149 ф.10 - ТП 469, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 149 ф.10 - ТП 469 КЛ 6 кВ ПС 149 ф.10 - ТП 469 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 149 ф.10 - ТП 469 Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 149 ф.10 - ТП 469
4499 | 52 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-11 16:35 | 2022-02-11 18:04 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 149 ф.10 - ТП 469 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 149 ф.10 - ТП 1420. КЛ 6 кВ ПС 149 ф.10 - ТП 469 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 149 ф.10 - ТП 469. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 149 ф.10 - ТП 469.
4500 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-11 15:58 | 2022-02-11 17:46 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ "район" от ТП-522, обнаружены следы падения снега на провода ввода дома ул. Мичуринцев, 22, в результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4кВ "район" от ТП-522. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, При усилении ветра до 18 м/с произошел сход снега с крыши жилого дома № 22, ул. Мичуринцев, вследствие обрыв провода ввода ВЛ-0,4кВ "район" от ТП-522. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-522 на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ после прошедшего схода снега. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-522 на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ после прошедшего схода снега. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-522 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-522. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Направить письмо УК дома № 22, ул. Мичуринцев о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо УК дома № 22, ул. Мичуринцев о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
4501 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-02-11 15:47 | 2022-02-11 17:18 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 13-17 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №23/1 по ул. Школьная от опоры №10. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
4502 | 130 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-11 15:46 | 2022-02-11 17:33 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1196 Ф605 РП36 от опоры к дому ул. Суворова 87., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1196 Ф605 РП36 от опоры к дому Суворова д. 87., в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1196 Ф605 РП36 от опоры к дому ул. Суворова д. 87 Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1196 Ф605 РП36 от опоры к дому ул. Суворова д. 87
4503 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-02-11 15:39 | 2022-02-11 16:52 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 №2 КТП 202 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №2 КТП 202 ПС 35 кВ Радьковка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №2 КТП 202 ПС 35 кВ Радьковка VN004-00007077 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 202 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП 202 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: замеры. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
4504 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-02-11 15:30 | 2022-02-11 16:30 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-041 ВЛ-623 ПС Сафоново явилось КЗ во внутренней сети потребителя. В РУ-0,4кВ ТП-041 обнаружен отключенный АВ №2 | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-041 ВЛ-623 ПС Сафоново явилось КЗ в результате нарушения электрической изоляции в сетях потребителя | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-041 ВЛ-623 ПС Сафоново с целью выявления дефектов Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Сычев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-041 ВЛ-623 ПС Сафоново Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-041 ВЛ-623 ПС Сафоново, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Сычев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-041 ВЛ-623 ПС Сафоново
4505 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной технологического нарушения на ПС 110кВ Кувшиново стала неполная постановка привода на защелку во включенное положение вследствие ослабления прижима пружинами силовых контактов контактора в следствии старения, что привело к самопроизвольному отключению выключателя В 110кВ Селижарово. Ответственный: Начальник УСП ТоПБ Панурин М.Н. | 4.1.3, В результате ослабления прижима пружинами силовых контактов контактора в следствии нарушения структуры материала в результате старения в процессе длительной эксплуатации, произошла неполная постановка привода на защелку во включенное положение, что привело к самопроизвольному отключению выключателя В 110 кВ Селижарово на ПС 110кВ Кувшиново. Ответственный: Начальник УСП ТоПБ Панурин М.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления прижима пружинами силовых контактов контактора в следствии старения и процессе длительной эксплуатации на ПС 110кВ Кувшиново В 110кВ Селижарово | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ТоПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов оборудования в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Панурин М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку привода и контактора В 110 кВ КС-20 на ПС ПС 110кВ Кувшиново. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Панурин М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена внеочередная проверка привода и контактора В 110кВ КС-20 Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередной проверке привода и контактора В 110 кВ КС-20 на ПС ПС 110 кВ Кувшиново дефекты. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Панурин М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: В ходе внеочередной проверке привода В 110кВ замечаний не выявлено. Проведена ревизия контактов контактора.
4506 | 51 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-11 14:45 | 2022-02-11 15:48 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 55-ТП 388 и КЛ 6 кВ ТП 388 - ТП 1361 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 55-ТП 388 КЛ 6 кВ РП 55 - ТП 388; КЛ 6 кВ ТП 388 - ТП 1361. | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 55 - ТП 388 и КЛ 6 кВ ТП 388 - ТП 1361. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 55 - ТП 388 и КЛ 6 кВ ТП 388 - ТП 1361.
4507 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-11 14:40 | 2022-02-11 18:45 | 3.4.12.5.1, При пучении грунта и из-за хим.реагентов, попадающих в почву, где проложен кабель, привело к разрушению изоляции кабеля. В следствии чего произошло КЗ КЛ повлекшие аварийное отключение В 6 кВ №24 ПС Октябрь. АПВ-выведено (по режиму работы АПВ в сети 6-110кВ Ф-ла «Тамбовэнерго»). | 4.1.5, Из-за хим.реагентов, попадающих в почву и пучении грунта произошло нарушение структуры материала изоляции кабеля, в следствии чего произошло КЗ КЛ повлекшие аварийное отключение В 6 кВ №24 ПС Октябрь. | Мероприятие: Техническое Дополнительно провести профилактические испытания кабельной линий 6кВ №24 от ПС 110кВ Октябрь. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Ремонт КЛ Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты при профилактических испытаниях кабельной линий 6кВ №24 от ПС 110кВ Октябрь устранить. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Ремонт КЛ
4508 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-02-11 15:23 | 2022-02-11 15:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 КТП-1-11 ПС 110 кВ Каменка послужило кратковременное короткое замыкание при схлестывании проводов потребительской перекидки от опоры №22 к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома, при порывах ветра до 12 м/с. | 4.12, Короткое замыкание при схлестывании проводов проводов потребительской перекидки от опоры №22 ВЛ-0,4-2 КТП-1-11 ПС 110кВ Каменка к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома, при порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 22 ВЛ-0,4-2 КТП-1-11 ПС 110 кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 КТП-1-11 ПС 110 кВ Каменка по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов провода после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ-0,4-2 КТП-1-11 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
4509 | 50 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-11 14:30 | 2022-02-11 16:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате изменения структуры материала , в период ветровых нагрузок произошел обрыв провода (фаза «А») у ТП 704 | 4.13, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ произошло по причине обрыва ввода ВЛ 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание на «землю» из-за обрыва провода. на ВЛ 0,4 кВ ТП 704 ВЛ 0,4 кВ ТП 704 | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 704 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ. В случае обнаружения отступлений от требований ПУЭ принять меры к устранению. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 704 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ.
4510 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-02-11 13:52 | 2022-02-11 15:57 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-23-9 ПС 110кВ Подгорное районная послужило ослабление в НВ шкафу контактного соединения фазы "В" на выходе главного рубильника, приведшего к нагреву контактного соединения из-за увеличения сопротивления контакта. | 4.3.3, Ослабление в НВ шкафу контактного соединения фазы "В" на выходе главного рубильника ТП-23-9 ПС 110кВ Подгорное районная, произошло в результате износа контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ контактов контактного соединения фазы "В" на выходе главного рубильника ТП-23-9 ПС 110кВ Подгорное районная в процессе длительной эксплуатации. на КТП-10/0,4-23-9 Подгорное TP010-9362535 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Подгорное районная со сроком эксплуатации более 25 лет с целью выявления ослабленных контактных соединений на выходе главного рубильника. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Подгорное районная наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
4511 | 123 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2022-02-11 13:45 | 2022-02-11 15:30 | 3.4.12.1.3, Из-за гололедно-изморозевых отложений произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-5 Ф-108 ПС Стародуб в пролете опор №№6-7. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-5 Ф-108 ПС Стародуб в пролете опор №№6-7, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-5 Ф-108 ПС Стародуб в пролете опор №№6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-5 Ф-108 ПС Стародуб в пролете опор №№6-7, угрожающих падением на провода.
4512 | 129 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-11 13:45 | 2022-02-11 15:31 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3091 КЛ05 ПС Мичуринская от опоры к дому ул. Молодежная д. 8., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3091 КЛ05 ПС Мичуринская от опоры к дому ул. Молодежная д. 8., в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3091 КЛ05 ПС Мичуринская от опоры к дому ул. Молодежная д. 8. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3091 КЛ05 ПС Мичуринская от опоры к дому ул. Молодежная д. 8.
4513 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-11 13:37 | 2022-02-11 15:10 | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Нижний Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №38 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Нижний Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №38 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №38 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Нижний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №38 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Нижний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
4514 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-11 12:55 | 2022-02-11 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Глездево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Глездево . На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Глездево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Глездево, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4515 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-02-11 12:45 | 2022-02-11 13:50 | 3.4.12.2.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛИ-0,4 кВ КТП Е 532 п. Ключ Жизни Ф1, на провода в пролете опор № 1-2. Сильный порывистый ветер, налипание мокрого снега. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛИ-0,4 кВ КТП Е 532 п. Ключ Жизни Ф1 в пролёте опор № 1-2. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛИ-0,4 кВ КТП Е 532 п. Ключ Жизни Ф1. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛИ-0,4 кВ КТП Е 532 п. Ключ Жизни Ф1. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛИ-0,4 кВ КТП Е 532 п. Ключ Жизни Ф1, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛИ-0,4 кВ КТП Е 532 п. Ключ Жизни Ф1, произведена вырубка (обрезка крон).
4516 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2022-02-11 12:30 | 2022-02-11 13:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Теплое. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Теплое, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС Теплое. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Теплое в пролете опор №26-27, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г.
4517 | 176 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-11 12:05 | 2022-02-11 14:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф3 КТП-97 ф602 ПС Новозыбков в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф3 КТП-97 ф602 ПС Новозыбков в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф3 КТП-97 ф602 ПС Новозыбков в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 ф3 КТП-97 ф602 ПС Новозыбков без замечаний.
4518 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-02-11 11:37 | 2022-02-11 12:49 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КВЛ 10кВ №32 ПС Мценск (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение КВЛ действием защит.
4519 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-11 11:15 | 2022-02-11 14:03 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №21-№22 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №21-№22 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на зоне ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров пролет опор №21-№22 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №21-№22 ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4520 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-02-11 11:00 | 2022-02-11 11:15 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 38 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 38 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 38 ПС 110 кВ Казацкие Бугры VN004-00026089 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 38 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 38 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г.
4521 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-02-11 10:36 | 2022-02-11 10:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 66-67 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 12 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 66-67 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка порывами ветра (до 12 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка запланированы мероприятия по устранению дефектов.
4522 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-02-11 10:12 | 2022-02-11 11:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 048(Мишаки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №5 ТП 048 (Мишаки) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 048 (Мишаки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 048 (Мишаки) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж.
4523 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-11 09:48 | 2022-02-11 10:52 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул.Михайловское шоссе 20-22 ТП 161 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул.Михайловское шоссе 20-22 ТП 161 ПС 110 кВ Белгород 2 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ ул.Михайловское шоссе 20-22 ТП 161 ПС 110 кВ Белгород 2 КЛ 0,4 кВ ул.Михайловское шоссе 20-22 ТП 161 ПС 110 кВ Белгород 2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Михайловское шоссе 20-22 ТП 161 ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Михайловское шоссе 20-22 ТП 161 ПС 110 кВ Белгород 2. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Михайловское шоссе 20-22 ТП 161 ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Михайловское шоссе 20-22 ТП 161 ПС 110 кВ Белгород 2. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4524 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 204-205 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 204-205 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ Ф-102 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролете опор № 204-205 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ в пролёте опор №204-205, замечаний нет.
4525 | 132 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-11 09:01 | 2022-02-11 11:28 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №9 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №9 ул. Кирова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4526 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-02-11 08:58 | 2022-02-11 09:58 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Семячки в пролете опор №37-38. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Семячки в пролете опор №37-38 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Семячки в пролете опор №37-38 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4527 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2022-02-11 08:46 | 2022-02-11 12:30 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 318 ПС 110кВ Ивня произошло из-за возникновения КЗ, в результате схлеста проводов фаз «В», «С» в пролете опор №№5-6, вследствие наезда на опору № 5 сторонним автотранспортным средством. | 4.4.1, Механическое разрушение (излом) ж/б опоры №5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 318 ПС 110кВ Ивня произошло вследствие механического воздействия стороннего транспортного средства на опору №5. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 318 ПС 110 кВ Ивня. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 318 ПС 110 кВ Ивня Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц ,нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Заявление в ОВД по факту нанесения материального ущерба
4528 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-02-11 08:43 | 2022-02-11 09:26 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3-9 ПС 35кВ Н. Байгора явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №10 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №10 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10 ВЛ-0,4кВ № 2 от от КТП 3-9 ПС 35 кВ Н.Байгора, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10 ВЛ-0,4кВ № 2 от от КТП 3-9 ПС 35 кВ Н.Байгора, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
4529 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-02-11 08:35 | 2022-02-11 09:20 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры № 3-1 ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. Западная (вниз) КТП-107 к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры № 3-1 ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. Западная (вниз) КТП-107 к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. Западная (вниз) КТП-107 ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. Западная (вниз) КТП-107 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. Западная (вниз) КТП-107. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ № 3 ул. Западная (вниз) КТП-107. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. Западная (вниз) КТП-107 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4кВ № 3 ул. Западная (вниз) КТП-107 устранены выявленные замечания.
4530 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ 10кВ Ф 102 ПС Чуровичи в пролёте опор №182-183 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов фаз "А" и "В". | 4.4.4, Схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ Ф 102 ПС Чуровичи в пролёте опор №182-183 привёл к короткому замыканию и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Чуровичи. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10кВ Ф 102 ПС Чуровичи . Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ, замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ, замечаний нет.
4531 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-02-11 06:15 | 2022-02-11 09:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ Заозерье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №38-№39 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №38-№39 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ Заозерье VS010-0008326 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №38 - №39 ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ Заозерье. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №38 - №39 ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ Заозерье. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4532 | 41 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-11 04:25 | 2022-02-11 05:55 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала силового кабеля | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт концевой муфты на КЛ 6кВ ТП-1731 Ф.11 ПС-21 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен монтаж концевой муфты на КЛ 6кВ ТП-1731 Ф.11 ПС-21 , выполнены высоковольтные испытания и измерения.
4533 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №11 ПС 35 кВ №21 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №5 от КЛ 6 кВ №11 ПС 35 кВ №21 находящейся на балансе и обслуживании ООО "СКИФ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "СКИФ" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №5 от КЛ 6 кВ №11 ПС 35 кВ №21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "СКИФ" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №5 от КЛ 6 кВ №11 ПС 35 кВ №21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4534 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-11 03:31 | 2022-02-11 03:36 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №34-35 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №34-35 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Троица разработаны мероприятия по расчистке трассы ВЛ с включением их в планы работ на Апрель.
4535 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-11 02:20 | 2022-02-11 03:39 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП057 явилось повреждение в сетях потребителя (ИП Праксина Т.В.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ИП Праксина Т.В.). Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю (ИП Праксина Т.В.).
4536 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ №21 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №21 от КЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ №21 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №21 от КЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ №21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №21 от КЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ №21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4537 | 40 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-11 01:00 | 2022-02-11 01:50 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Произошло высыхание защитных слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение характеристик | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельной линии КЛ - 6 кВ РП-48-ПС-21 ф.3 на поврежденном участке, с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт кабельной линии КЛ - 6 кВ РП-48-ПС-21 ф.3 на поврежденном участке, проведены высоковольтные испытания и измерения.
4538 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-11 00:35 | 2022-02-11 01:27 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ "район ул Прямой" от ТП-448, обнаружены следы падения снега на провода ввода дома ул. Прямой,17, в результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4кВ "район ул Прямой" от ТП-448. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, При усилении ветра до 18 м/с произошел сход снега с крыши жилого дома № 17, ул. Прямой, вследствие обрыв провода ввода ВЛ-0,4кВ "район ул Прямой" от ТП-448. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-448 на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ после прошедшего схода снега. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-448 на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ после прошедшего схода снега. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-448 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-448. Замечаний нет Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома № 17, ул. Прямая о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю дома № 17, ул. Прямая о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
4539 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-11 00:10 | 2022-02-11 01:11 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-114, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 14 к дому № 2, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ от ТП-114. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, В результате падения снега с крыши жилого дома произошло кратковременное перекрытие проводов перекидки от опоры № 14 к дому № 2, в следствии этого возникло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ от ТП-114. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-114, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-114 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр вл Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома №2, ул. Центральная о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4540 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-02-10 23:52 | 2022-02-11 01:26 | 3.4.12.2.3, ОтключениеВЛ 0,4кВ №1 ТП 623 (Манарьево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 623 (Манарьево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 623 (Манарьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 623 (Манарьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 623 (Манарьево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 623 (Манарьево) недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены
4541 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6 кВ №33 ПС 110кВ Тамбовская №7. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4542 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-02-10 23:03 | 2022-02-11 00:12 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №93/89-93/90. При падении провод лег на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Изоляторы не повреждены. Обрыв провода произошел по причине наклона дерева на провода ВЛ в пролете опор №93/89-93/90. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и сильного налипания снега на ветках дерева. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №93/89-93/90 ВЛ 10 кВ Ф10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4543 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-10 22:40 | 2022-02-11 00:20 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-091 явился сход снега со льдом с крыши жилого дома №13 ул. Коммунистическая на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха с минуса на плюс. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП091 явилось многофазное короткое замыкание при обрыве проводов в пролёте опор №1-№2 у дома №13, ул. Коммунистическая при сходе снега с крыши дома из-за перехода температуры воздуха с минуса на плюс. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо управляющей компании.
4544 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6 кВ №27 ПС 110кВ Тамбовская №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4545 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-10 22:15 | 2022-02-10 22:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 0,4кВ "ТП 264-д.65, ул.Шевченко, ЗАО Ёлочка" явилось повреждение в сетях потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю ЗАО "Ёлочка". Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю ЗАО "Ёлочка".
4546 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-10 21:30 | 2022-02-10 22:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55 - №56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55- №56 ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4547 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Елань-Колено произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 33-34 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 33-34 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Елань-Колено произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Елань-Колено разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Елань-Колено разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Елань-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Елань-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
4548 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2022-02-10 20:50 | 2022-02-11 00:45 | 3.4.12.2.1, Межфазное замыкание, возникшего вследствие срыва изоляторов ф. "В" и "С" на опоре №13, схлест проводов, под воздействием ветровой нагрузки с порывами до 12 м/с по причине постепенного ослабления их крепления в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.3.4, Нарушение механического крепления (срыв) штыревых изоляторов ф."В" и "С" на опоре №13 в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации в условиях естественного изменения свойств полимерного материала колпачка КП-22 в процессе эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный верховой осмотр, включая опоры №12, №14, ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Атомград Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный верховой осмотр, включая опоры №12, №14, ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Атомград Мероприятие: Организационное По результатам выборочного верхового осмотра ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Атомград назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам выборочного верхового осмотра ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Атомград назначены сроки устранения выявленных замечаний.
4549 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-10 20:48 | 2022-02-10 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №4/11-4/12 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №4/11-4/12 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Б.Троица разработаны мероприятия по расчистке трассы ВЛ с включением их в планы работ на Апрель
4550 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-10 20:47 | 2022-02-10 20:49 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №47-48 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №47-48 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица разработаны мероприятия по расчистке трассы ВЛ с включением их в планы работ на Март.
4551 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №10/2-10/3 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №10/2-10/3 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица разработаны мероприятия по расчистке трассы ВЛ с включением их в планы работ на Март
4552 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2022-02-10 20:30 | 2022-02-10 23:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 129.06 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 48-49. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов по ВЛ-10 кВ № 129.06 явилось ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 48-49. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 129.06 Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 129.06 составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г.
4553 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-02-10 19:48 | 2022-02-10 21:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены
4554 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-02-10 19:04 | 2022-02-10 19:05 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская явилось короткое замыкание произошедшее в результате не умышленного повреждения на оборудовании потребительской КТП-115, находящейся в собственности и на балансе потребителя, ИП Василенко. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской КТП-115 от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская, находящейся в собственности и на балансе потребителя, ИП Василенко, явилось нарушение электрической изоляции. . | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Василенко о приведении потребительской КТП-115 от ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Радченская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ИП Василенко о приведении потребительской КТП-115 от ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Радченская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4555 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-10 18:30 | 2022-02-10 20:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 7 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 7 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 7 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 7 ТП 936 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 7 ТП 936 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
4556 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2022-02-10 18:10 | 2022-02-10 22:31 | 3.4.7.3.5, КВЛ 6кВ №07 ПС 35/6кВ Кимры отключена вручную по причине "Земли" на фазе "А" из-за пробоя жилы кабеля на "Землю" в концевой кабельной муфте ТП №104 РУ-6кВ ячейка к Т2, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, Пробой изоляции с замыканием на "Землю" жилы кабеля фазы "А" концевой воронки в ТП №104 РУ-6кВ ячейка к Т2 КВЛ 6кВ №07 ПС 35/6кВ Кимры произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на ТП №104 РУ-6кВ ячейка к Т2 на КВЛ 6кВ №07 ПС 35/6кВ Кимры | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6кВ ТП 6/0,4кВ ячейки к Т1, Т2, запитанных от КВЛ-6кВ №07 ПС 35/6кВ Кимры. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6кВ ТП 6/0,4кВ ячейки к Т1, Т2, запитанных от КВЛ-6кВ №07 ПС 35/6кВ Кимры Мероприятие: Техническое По результатам испытаний участков КЛ-6кВ ТП 6/0,4кВ ячейки к Т1, Т2, запитанных от КВЛ-6кВ №07 ПС 35/6кВ Кимры, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний участков КЛ-6кВ ТП 6/0,4кВ ячейки к Т1, Т2, запитанных от КВЛ-6кВ №07 ПС 35/6кВ Кимры замечаний нет. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД.
4557 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-10 18:07 | 2022-02-10 21:16 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Рудкино произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №14-15, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Рудкино, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1-3 ПС-Рудкино VN004-00000376 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Рудкино на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Рудкино на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Рудкино от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №14-15. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Рудкино от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №14-15. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.
4558 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-02-10 17:50 | 2022-02-10 19:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 35 кВ Красное явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры № 10 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры № 10 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 10 ВЛ-0,4 № 2 КТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 35 кВ Красное, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 10 ВЛ-0,4 № 2 КТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 35 кВ Красное, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности
4559 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Красное произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 36-37 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 36-37 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Красное произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Красное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Красное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
4560 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Красное произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 61-62 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 61-62 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Красное произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Красное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Красное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
4561 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-02-10 17:45 | 2022-02-10 19:12 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 6 кВ на кабельной вставки 6 кВ на участке от Р705 до ЗТП 47 ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции соединительной муфты 6 кВ на кабельной вставки 6 кВ на участке от Р705 до ЗТП 47 ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошел из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил муфты на Р705 - ЗТП 47 ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 VS006-0000342 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г.
4562 | 49 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-10 17:18 | 2022-02-10 17:45 | 3.4.8.5.2, : Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 901 Сеть 2 произошло по причине повреждения в ВРУ жилого дома в п.Косая Гора |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в Управляющую компанию с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение ВЛ 0,4 КВ ТП 901 Сеть 2, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в Управляющую компанию с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение ВЛ 0,4 КВ ТП 901 Сеть 2, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций.
4563 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-10 16:54 | 2022-02-10 17:53 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение КВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Восточная произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №14-15 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №14-15 КВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Восточная явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Восточная на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Восточная наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, растущих за пределами охранной зоны, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г.
4564 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-02-10 15:55 | 2022-02-10 17:42 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4-3 КТП-20-09 ПС 110кВ Каменка послужило кратковременное короткое замыкание при схлестывании проводов потребительской перекидки от опоры № 18 к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома, при порывах ветра до 12 м/с. | 4.12, Короткое замыкание при схлестывании проводов проводов потребительской перекидки от опоры № 18 ВЛ-0,4-3 КТП-20-09 ПС 110кВ Каменка к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома, при порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить потребителю коммерческое предложение о необходимости замены неизолированной перекидки на СИП Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Каменского РЭС Вдовин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
4565 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2022-02-10 15:50 | 2022-02-10 15:53 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 пс 110кВ Забелье явилось короткое замыкание, вызванное попаданием влаги в в/в отсек ТП 056. | 4.1.3, Причиной КЗ в в/в отсеке ТП 056 явилось попадание влаги, вызванное износом уплотнительной резины под проходными изоляторами 10кВ ТП 056. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ уплотнительной резины на ТП 056 ТП 056 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ТП10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №15 пс Забелье с целью выявления дефектов уплотнений РУ-10кВ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мурадов М.Ш. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ТП10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №15 пс Забелье назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по ВЛ Мероприятие: Организационное Подать заявку на восстановление работоспособности АПВ на ПС 110 Забелье. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Заявка
4566 | 126 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-10 15:30 | 2022-02-10 17:18 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №1/2 ул. Кольцова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1030 ф.625 ПС Урицкая. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1030 ф.625 ПС Урицкая с медным проводом потребителя на доме №1/2 ул.Кольцовапривело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1030 ф.625 ПС Урицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1030 ф.625 ПС Урицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4567 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2022-02-10 15:15 | 2022-02-10 16:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Высоково столовая, в результате КЗ, возникшего из-за обрыва и схлеста проводов в пролете опор №14-№15 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №14-№15 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Высоково столовая с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Высоково столовая с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Высоково столовая устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Высоково столовая недостатков, угрожающих нормальной работе линии -не выявлено.
4568 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-02-10 15:07 | 2022-02-10 18:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ и обрыва трех проводов в пролете опор №52-53. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов с последующим обрывом трех проводов в пролете опор №52-53 ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4569 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-02-10 15:01 | 2022-02-10 16:24 | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 6кВ №1 ПС Уваровская(находящейся в эксплуатационной ответственности АО "ТСК"), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение В 6кВ №1 на ПС Уваровская с неуспешным РПВ (АПВ выведено по режиму). |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю, АО"ТСК", о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 6кВ №1 ПС Уваровская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выдано предупреждение
4570 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-10 14:56 | 2022-02-10 16:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 505 (Бедниково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 505 (Бедниково). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 505 (Бедниково)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 505 (Бедниково), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4571 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-02-10 14:50 | 2022-02-10 14:53 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС Холохоленка произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на дереве, в результате чего произошло падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №80-81и перекрытие проводов, вследствие тяжести мокрого снега, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №22 ПС Холохоленка в пролете опор №80-81 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС Холохоленка для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС Холохоленка для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №22 ПС Холохоленка - устранить эти дефекты Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №22 ПС Холохоленка дефекты, требующие устранения, не выявлены
4572 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-02-10 14:37 | 2022-02-10 16:38 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 604 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за срыва анкерного зажима с кронштейна с последующим КЗ в результате схлёста проводов фазы "В" и "N" в пролете от опоры №1/2 до ввода в здание, вследствие падения мокрого снега с крыши дома при усилении ветра. | 4.4.4, Срыв анкерного зажима с кронштейна с последующим КЗ в результате схлёста проводов фазы "В" и "N" в пролете от опоры № 1/2 до ввода в здание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 604 ПС 35 кВ Венгеровка произошёл вследствие механического воздействия на провода при сбросе мокрого снега с кровли при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 604 ПС 35 кВ Венгеровка. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4 кВ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
4573 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-02-10 14:32 | 2022-02-10 15:49 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-79 Л-1 Ф-108 ПС КИВАИ в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-79 Л-1 Ф-108 ПС КИВАИ в пролете опор №8-9 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-79 Л-1 Ф-108 ПС КИВАИ в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дука А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , замечания устранены
4574 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-02-10 14:26 | 2022-02-10 15:25 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Абрамовка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 112-113, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 15 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 112-113 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Абрамовка произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Абрамовка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Абрамовка на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Абрамовка на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
4575 | 39 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-10 14:25 | 2022-02-10 16:20 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло в результате пробоя изоляции. | 4.1.2, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельной линии 6 кВ ТП-32---ТП-1804 на поврежденном участке, с последующим проведением высоковольтных испытаний. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт кабельной линии 6 кВ ТП-32---ТП-1804 на поврежденном участке, проведены высоковольтные испытания.
4576 | 139 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-02-10 14:25 | 2022-02-10 16:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №12 ул. Молодежная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-718 ф.1022 ПС Ново-Брянская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-718 Ф.1022 ПС Ново-Брянская с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Молодежная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-718 ф.1022 ПС Ново-Брянская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-718 ф.1022 ПС Ново-Брянская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4577 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-02-10 14:17 | 2022-02-10 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ Шестихино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №61-№62 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на земле под проводами. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №61-№62 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на земле под проводами. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС Шестихино. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Шестихино Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Шестихино. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Шестихино
4578 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-02-10 14:02 | 2022-02-10 14:24 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 38 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 17 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 38 ПС 110 кВ Казацкие Бугры из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 38 ПС 110 кВ Казацкие Бугры VN004-00026089 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 38 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 38 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г.
4579 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-10 13:38 | 2022-02-10 14:32 | 3.4.12.1.1, Короткое замыкание и последующее отключение АВ №2 0,4кВ на ТП №736 ПС 35кВ №4, произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №5 при падении на них снежной массы с крыши здания. | 4.4.4, Падение снежной массы с крыши здания на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №5 вызвало кратковременный схлёст проводов, короткое замыкание и последующее отключение АВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 736 ПС 35 кВ №4. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №2 от ТП №736 ПС 35кВ№4 в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4кВ №2 от ТП №736 ПС 35кВ№4 на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а также на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
4580 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2022-02-10 13:35 | 2022-02-10 14:50 | 3.4.12.1.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №5 1-й Дачный д.18 от ТП-33 послужил сход льда со снегом с крыши жилого дома №6, ул. Товарная при повышении температуры наружного воздуха на провода ввода, в пролете опор №2-1 - ввод ж/дом №18 пер. 1-й Дачный, с возникновением межфазного КЗ. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №5 1-й Дачный д.18 от ТП-33 произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при сходе льда со снегом с крыши жилого дома №18, пер. 1-й Дачный при повышении температуры наружного воздуха на провода ввода, в пролете опор №2-1 - жилой дом №18 ВЛ-0,4кВ, с возникновением межфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25. | Мероприятие: Организационное Направить претензию управляющей компании обслуживающей жилой дом №18 пер 1-й Дачный о своевременной и безопасной очистке снега с крыши дома, для предотвращения повреждения оборудования Рославльского РЭС ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго". Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлена претензия управляющей компании обслуживающей жилой дом №18 пер 1-й Дачный о своевременной и безопасной очистке снега с крыши дома, для предотвращения повреждения оборудования Рославльского РЭС ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго".
4581 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-10 13:25 | 2022-02-10 14:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Турыбарово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №1-№2. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Турыбарово" в пролете опор №1-№2. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Турыбарово VN004-00071308 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Турыбарово" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Турыбарово". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Турыбарово". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Турыбарово", нет. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4582 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-02-10 12:43 | 2022-02-10 15:57 | 3.4.12.1.2, Отключение вручную ВЛ 10кВ №13 ПС Городок произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору ф.С. опора №95 с последующим падением провода на траверсу, вследствие налипания мокрого снега, образования гололеда на проводах ВЛ. | 4.4.4, В результате обрыва вязки крепления провода к изолятору ф.С. опора №95 ВЛ-10 кВ №13 ПС Городок под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Спировского района произошло падение провода на траверсу, что послужило причиной появления однофазного замыкания на землю и ручного отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Городок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Городок для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Городок для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Городок - устранить эти дефекты Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Городок дефекты, требующие устранения, не вявлены
4583 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2022-02-10 12:40 | 2022-02-10 14:20 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 396 Ельня произошло вследствие короткого замыкания между нулевым и фазным проводом на участке от опоры №4 до жилого дома №23 возникшем в результате схода с крыши дома снежно-ледяной массы во время оттепели. | 4.4.5, Повреждение двух проводов марки А-16 на участке ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 396 от опоры №4 до жилого дома №23 произошло в результате механического воздействия при сходе с крыши дома снежно-ледяной массы во время оттепели с последующим возникновением короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение двух проводов марки А-16 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-396 Ельня VN004-96710007 | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес владельца дома №23 по факту отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-396 Ельня с предложением выноса ввода в дом из зоны падения снега. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес владельца дома №23 по факту отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-396 Ельня с предложением выноса ввода в дом из зоны падения снега.
4584 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-10 12:29 | 2022-02-10 21:06 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10 кВ Иваново произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10 кВ Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10 кВ Иваново Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: 13.02.2022 года был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма. Дефектов ,вызывающие отключения не выявлено. 21.02.2022 года был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Дефектов ,вызывающие отключения не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10 кВ Иваново Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: 13.02.2022 года был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма. Дефектов ,вызывающие отключения не выявлено. 21.02.2022 года был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Дефектов ,вызывающие отключения не выявлено. 15.02.2022 года был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ст. Сандово. Дефектов ,вызывающие отключения не выявлено. 16.02.2022 года был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ст. Сандово. Дефектов ,вызывающие отключения не выявлено.
4585 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-02-10 12:04 | 2022-02-10 12:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Слаутино (Слаутинский) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №118-119 без обрыва проводов, в результате падение дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №118- №119 ВЛ-10кВ №11 ПС Слаутино (Слаутинский) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №118- №119, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС Слаутино (Слаутинский) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино (Слаутино). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино (Слаутино). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино (Слаутино) дефекты. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино (Слаутино) дефекты.
4586 | 122 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-10 11:48 | 2022-02-10 13:37 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №2 пер. Школьный с питающим алюминиевым проводом СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-96 ф.612 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-96 ф.612 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №2 пер. Школьный привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-96 ф.612 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-96 ф.612 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4587 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-10 10:28 | 2022-02-10 11:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 747 (Ширяйка сады) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 747 (Ширяйка сады) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 747 (Ширяйка сады) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 747 (Ширяйка сады) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4588 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-02-10 10:24 | 2022-02-10 11:35 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки в пролёте опор №21-22. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки, в пролёте опор №21-22, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС Лотаки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки в пролете опор №21-22. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дука А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , замечания устранены
4589 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2022-02-10 10:20 | 2022-02-10 11:37 | 3.4.12.1.2, Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 ф "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Л-8 ул. Товарная ТП-41 послужил сход льда со снегом с крыши жилого дома №6, ул. Товарная при повышении температуры наружного воздуха на провода ввода, в пролете опор №2-2 - жилой дом №6 ВЛ-0,4кВ, с возникновением межфазного КЗ. | 4.4.4, Перегорание н/в предохранителей ПН-2 фаз "А", "В" ВЛ-0,4кВ Л-8 ул. Товарная ТП-41 произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при сходе льда со снегом с крыши жилого дома №6, ул. Товарная, в пролете опор №2-2 - жилой дом №6 ВЛ-0,4кВ, с возникновением межфазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-35. | Мероприятие: Техническое Направить претензию управляющей компании обслуживающей жилой дом №6 ул. Товарная о своевременной и безопасной очистке снега с крыши дома, для предотвращения повреждения оборудования Рославльского РЭС ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлена претензия управляющей компании обслуживающей жилой дом №6 ул. Товарная о своевременной и безопасной очистке снега с крыши дома, для предотвращения повреждения оборудования Рославльского РЭС ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго".
4590 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-10 10:05 | 2022-02-10 10:55 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши жилого дома №31 ул. Комсомольская, произошел обрыв провода ввода ВЛ-0,4кВ "район" ТП-783 и отключение рубильника-0,4 кВ на ТП-783. | 4.4.4, Обрыв провода ввода ВЛ-0,4кВ "район" ТП-783 к дому №31 от опоры №16, в результате схода снега с крыши при усилении ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-783 на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ после прошедшего схода снега. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-783 на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ после прошедшего схода снега. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-783 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома №31 о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю дома №31 о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
4591 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-0,4кВ №2 от ТП 026 явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-0,4кВ №2 от ТП 026 письмо с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС Евдокимов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо
4592 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-10 09:33 | 2022-02-10 10:58 | 3.4.12.1.1, Короткое замыкание и последующее отключение АВ №1 0,4кВ на ТП №717 ПС 35кВ №4, произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №2 при падении на них снежной массы с крыши здания. | 4.4.4, Падение снежной массы с крыши здания на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №2 вызвало кратковременный схлёст проводов, короткое замыкание и последующее отключение АВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 717 ПС 35 кВ №4 | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №1 от ТП №717 ПС 35кВ №4 в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4кВ №1 от ТП №717 ПС 35кВ №4 на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ, после прохождения токов короткого замыкания, а также на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
4593 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-02-10 09:31 | 2022-02-10 11:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 (С.Покровское дер. контора) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 (С.Покровское дер. контора) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 (С.Покровское дер. контора) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 (С.Покровское дер. контора), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 (С.Покровское дер. контора) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
4594 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-10 09:22 | 2022-02-11 10:21 | 3.4.12.2.3, Причина первого отключения: Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8.4-№8.5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Причина второго отключения: Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия. | 4.4.3, Причина первого отключения: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8.4-№8.5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Причина второго отключения: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: осомтр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
4595 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-10 09:15 | 2022-02-10 15:22 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №09 на ПС 35/10 кВ Головино вручную произошло в результате однофазного замыкания на землю провода фазы "С" из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №104-105 деревом упавшим из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под тяжестью мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №104-105 под тяжестью мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений, при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошел обрыв провода фазы "С" в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю фазы "С" на ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино, с последующим отключением вручную ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино дефектов не обнаружено
4596 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-02-10 08:45 | 2022-02-10 09:48 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки в пролёте опор №19-20. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки, в пролёте опор №19-20, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Лотаки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки в пролете опор №19-20. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дука А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , замечания устранены
4597 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2022-02-10 08:45 | 2022-02-10 09:53 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ КТП 252 ПС 35 кВ Викторополь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 КТП 252 ПС 35 кВ Викторополь произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 252 ПС 35 кВ Викторополь. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Планы
4598 | 121 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-10 08:14 | 2022-02-10 09:49 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №7 ул. Природная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-42 ф.117 ПС Климово. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-42 ф.117 ПС Климово с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Природная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-42 ф.117 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-42 ф.117 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4599 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-10 08:00 | 2022-02-10 09:30 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ №1 РП 31 явился сход снега со льдом с крыши жилого дома №10 ул. Кирова на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха с минуса на плюс. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 РП-31 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве провода на ответвлении к вводу д.10, ул. Кирова при сходе снега с крыши дома из-за перехода температуры воздуха с минуса на плюс. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо в управляющую компанию. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо в управляющую компанию ТСЖ "УЖСК".
4600 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-10 07:51 | 2022-02-10 18:08 | 3.4.7.3.4, 1) Первое отключение КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-№13 ветками дерева, растущего в охранной зоне при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра. 2) Повторное отключение КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-№13 деревом, упавшим на провода в данном пролете опор из охранной зоны КВЛ 10 кВ под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию оборудования: ст. мастер Ржевского РЭС Банников В.Г. | 4.4.3, В результате механического воздействия веток дерева, растущего в охранной зоне на провода в пролете опор №12-№13 КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №12-№13 КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: ст. мастер Ржевского РЭС Банников В.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев, угрожающих падением на провода в охранной зоне КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролете опор №12-№13. на КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №12-№13 КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
4601 | 131 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-10 07:50 | 2022-02-10 09:38 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-85 Ф-604 ПС Дятьковская в пр. оп. №28-28А в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-85 Ф-604 ПС Дятьковская в пр. оп. №28-28А вследствие ветровых нагрузок произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-85 Ф-604 ПС Дятьковская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования ГКТП-85 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ГКТП-85. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-85 Ф-604 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-85 Ф-604 ПС Дятьковская.
4602 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-10 06:20 | 2022-02-10 20:18 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино); ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье происходили по причине междуфазного КЗ из-за падения деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ, упавших на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода веток и деревье из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино); ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье под воздействием сильных порывов ветра, происходили перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино); ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино); ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино); ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино); ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино); ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произведен.
4603 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-10 06:03 | 2022-02-10 18:29 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор №33-34, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. Отключения ВЛ 10кВ №16 ПС Ривзавод произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор №21-22, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье в пролете опор №33 -№34 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытия проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье в пролете опор №21-№22 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытия проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье, ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Ривзавод с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье, ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Ривзавод. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г.
4604 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2022-02-10 05:30 | 2022-02-10 07:40 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 18 м/с, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Игодово в пролете опор №24-№25, что привело к обрыву провода и отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Игодово от действия МТЗ, АПВ, РПВ неуспешно. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ, что привело к обрыву и схлестыванию проводов (межфазному КЗ) и отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Игодово от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Игодово с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: обход Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Игодово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: замечания
4605 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-10 03:22 | 2022-02-10 03:59 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №149-150, произошедшее в результате вытягивания провода фазы «В» в пролете опор №149-150, из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №149-150 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан произошёл вследствие вытягивания провода фазы «В» в пролете опор №149-150, из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «В» в пролете опор №149-150 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10-7 ПС Н Карачан35/10 VS010-0006852 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «В» в пролете опор №149-150 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели перетяжку провода фазы «В» в пролете опор №149-150 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан наметили мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4606 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №187-188 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка в пролете опор №187-188 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
4607 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-10 02:11 | 2022-02-10 03:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №149-150, произошедшее в результате вытягивания провода фазы «В» в пролете опор №149-150, из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №149-150 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан произошёл вследствие вытягивания провода фазы «В» в пролете опор №149-150, из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «В» в пролете опор №149-150 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10-7 ПС Н Карачан35/10 VS010-0006852 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «В» в пролете опор №149-150 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели перетяжку провода фазы «В» в пролете опор №149-150 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан наметили мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4608 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-10 02:11 | 2022-02-10 02:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Пятницкое произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №157 -№158 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №157 -№158 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35 кВ Пятницкое под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Пятницкое действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Пятницкое с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Пятницкое. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
4609 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-10 00:20 | 2022-02-10 02:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 875 р.3 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №3 ТП 875 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №3 ТП 875 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 875 р.3 ВЛ 0,4кВ ТП 875 р.3 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 875 р.3 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 875 р.3 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: замена ПН-2 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Булыгину Д.С. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4610 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-09 23:50 | 2022-02-10 01:00 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 10 кВ № 04 РП 37 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое опорных изоляторов фаз "А" и "В" в ячейке ВН 10 кВ в РУ 10 кВ ТП 1079 (ячейка в сторону ТП 1179) вследствие загрязнения. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой опорных изоляторов фаз "А" и "В" в ячейке ВН 10 кВ в РУ 10 кВ ТП 1079 вследствие загрязнения. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ТП 1079 ВН 10кВ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП 1079 с целью выявления дефектов оборудования в РУ 6 кВ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен неплановый осмотр ТП Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов ТП 1079 РУ 6 кВ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены работы по наряду Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации РП и ТП о необходимости эксплуатации в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
4611 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-09 22:30 | 2022-02-09 23:30 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 375 руб.18 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №18 ТП 375 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №18 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №18 ТП 375 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №18 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 375 руб.18 КЛ 0,4кВ ТП 375 руб.18 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №18 ТП375 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №18 ТП375 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен расчет нагрузки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж мастерам
4612 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2022-02-09 21:41 | 2022-02-09 23:29 | 3.4.8.5.2, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-3-5 ПС 35кВ Истобное произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "В" и "0" ответвления к зданию от опоры № 11, в результате воздействия на них массы снега и наледи, сошедшей с крыши здания. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного "В" и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 3-5 ПС 35 кВ Истобное , с предложением замены перекидки выполненной голым проводом ответвления марки А-16 на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо отправлено
4613 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2022-02-09 21:40 | 2022-02-09 21:56 | 3.4.7.3.5, Снижение изоляции контрольного кабеля телеуправления В 35 кВ Красное на ПС 35кВ Красное произошло вследствие длительной эксплуатации (с 2009 года). | 4.12, На ПС 35 кВ Красное отключение В 35 кВ Красное произошло из-за снижения изоляции контрольного кабеля телеуправления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ПС 35кВ Красное кабель телеуправления В 35 кВ Красное | Мероприятие: Техническое Провести внеочередное испытание изоляции контрольного кабеля телеуправления В 35кВ Красное на ПС 35кВ Красное, выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Лебедянского участка СЭСДТУиИТ Сосов М.Ю. Состояние: Не выполнено
4614 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Счетмаш явилось повреждение оборудования потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ яч.№7 (потребительская АО "КЭС") ПС 110/35/10кВ Счетмаш с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС-Рук.ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: письмо собственнику КЛ-10кВ яч.№7 (потребительская АО "КЭС")
4615 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-09 20:46 | 2022-02-09 20:51 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-31 веткой упавшей с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под тяжестью снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье в пролете опор №30-31 под тяжестью снежных отложений, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье действием МТЗ с последующим падением дерева на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: В результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье дефектов не обнаружено
4616 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-09 20:18 | 2022-02-09 20:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1КТП №31/П-10-250 Успеновка на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.3.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1КТП №31/П-10-250 Успеновка на провода фаз "В" и "С", произошло возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1КТП №31/П-10-250 Успеновка нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1КТП №31/П-10-250 Успеновка по всей длине. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
4617 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-09 20:12 | 2022-02-09 20:45 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-393, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 8 к дому № 4, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ Ф-1 от ТП № 393. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, В результате падения снега с крыши жилого дома произошло кратковременное перекрытие проводов перекидки от опоры № 8 к дому № 4, в следствии этого возникло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-393. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-393, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход внеплановый обход ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-393 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-393. Замечаний нет Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома №4 д. Становщиково о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4618 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2022-02-09 20:08 | 2022-02-09 21:50 | 3.4.12.1.3, Из-за налипания большого количества мокрого снега на ствол и ветви дерева (при прохождении атмосферного фронта), стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, под тяжестью налипания снега произошел излом дерева, которое своей вершиной перемкнуло провода трех фаз ВЛ-10 кВ Ф 10-02 РП Дубяны №260 в пролете опор №39-№40, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению МВ 10 кВ от МТЗ с неуспешным АПВ и РПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате излома дерева, под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие вершинкой проводов трех фаз ВЛ-10 кВ Ф 10-02 РП Дубяны №260 в пролете опор №39-№40, вследствие чего возникло межфазное короткое замыкание и отключение МВ 10 кВ от МТЗ с последующим неуспешным АПВ и РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 РП Дубяны №260, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: обход Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-02 РП Дубяны №260 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: замечания
4619 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-09 19:58 | 2022-02-09 21:54 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши жилого дома №13, произошел обрыв провода ввода ВЛ-0,4кВ "ул Островской" ТП-16 и отключение рубильника-0,4 кВ на ТП-16. Информация по метеоусловиям предоставлена в акте. | 4.4.4, Обрыв провода ввода ВЛ-0,4кВ "ул Островской" ТП-16 к дому №13, в результате этого произошел схлест проводов, К.З., которое привело к отключению ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ после прошедшего схода снега Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ после прошедшего схода снега Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-16. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома №13 о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю дома №13 о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
4620 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-09 19:56 | 2022-02-09 22:17 | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-15 ПС 35 кВ Староникольское явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №13 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.4.4, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №13 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-15 ПС 35 кВ Староникольское, произошло в результате схода снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-15 ПС 35 кВ Староникольское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-15 ПС 35 кВ Староникольское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
4621 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-02-09 19:43 | 2022-02-09 21:03 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 4-02 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 4-02 ПС 110 кВ Голофеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 4-02 ПС 110 кВ Голофеевка VN004-00025118 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 4-02 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 4-02 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка РН по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
4622 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-09 19:30 | 2022-02-09 21:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №12-15-№12-16 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №12-15 - №12-16 ВЛ 10кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4623 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-09 19:15 | 2022-02-09 20:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 554 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д.10 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить в адрес потребителя претензионное письмо
4624 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-02-09 19:10 | 2022-02-09 20:02 | 3.4.7.3.5, Из-за неудовлетворительного технического состояние оборудования, ослабление вязки провода к изолятору на опоре №18 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 380 ВЛ №2 ПС П.Марфинская, произошло увеличение стрелы провиса фазного провода, что при боковом ветре привело к КЗ ВЛ и отключению АВ2. | 4.12, КЗ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-380 при схлёсте провода в пролёте опор №18-№19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязке провода к изолятору на опоре №18. на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 380 ВЛ №2 ПС П.Марф | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-380 с целью выявления разлегулеровки провиса провода. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-380 выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода
4625 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-02-09 18:15 | 2022-02-09 18:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-175 ф.415.10 д. 1я Моква явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за схлеста проводов по причине падения ветки на провода в пролете опор 11-12, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов явилось падения ветки на провода в пролете опор 11-12, под воздействием сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных замечаний разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-175 ф.415.10 д. 1я Моква. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
4626 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-02-09 17:34 | 2022-02-09 19:10 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Сусанино обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9/56-9/57. При падении провод лег на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Изоляторы не повреждены. Обрыв провода произошел по причине падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №9/56-9/57. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и сильного налипания снега на ветках дерева. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №9/56-9/57 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4627 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-09 17:00 | 2022-02-09 18:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 104 руб. 8 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 104 руб. 8 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 104 руб. 8 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 104 руб. 8 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 104 руб. 8 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
4628 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-09 16:50 | 2022-02-09 17:40 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ №2 ТП 160 явился сход снега со льдом с крыши жилого дома №36 ул. Николаева на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха с минуса на плюс. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП160 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов на ответвлении к вводу д.36, ул. Николаева при сходе снега с крыши дома из-за перехода температуры воздуха с минуса на плюс. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо в управляющую компанию. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо в управляющую компанию ОАО Жилищник.
4629 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-02-09 16:30 | 2022-02-09 18:32 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т2, с погашением 2 и 4 секции шин 10кВ действием дуговой защиты на ПС 110кВ Красный Холм произошло в результате повреждения нижнего проходного изолятора ф. "В" с последующим перекрытием всех трех фаз "А","В" и "С" в ячейке СР 1-2 10кВ, в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1988 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Бежецкого участка СПС Малашин А.В. | 4.12, Повреждение трех проходных изоляторов фаз "А","В" и "С" в ячейке СР 1-2 10кВ на ПС 110кВ Красный холм произошло в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов, (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1988 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Ответственный за эксплуатацию: мастер Бежецкого участка СПС Малашин А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение нижних проходных изоляторов втычных контактов ф. "А", "В" и "С" марки ИП-10 в ячейке СР 1-2 10кВ на ПС 110кВ Красный Холм | Мероприятие: Техническое Провести комплексное испытание опорно-стержневой изоляции 2 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Красный Холм. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены в/в испытания Мероприятие: Техническое По результату испытания опорно-стержневой изоляции 2 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Красный Холм устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Нарушения не выявлены Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Бежецкой ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
4630 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-09 16:25 | 2022-02-09 18:00 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП 240 явилось сход снега со льдом с крыши жилого дома №16 ул. Энгельса на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха с минуса на плюс. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП240 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу д.16, ул. Энгельса при сходе снега с крыши дома из-за перехода температуры воздуха с минуса на плюс. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшего мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо управляющей компании ОАО Жилищник.
4631 | 124 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-09 16:10 | 2022-02-09 18:00 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0382 ф603 ПС мичуринская в пролете опор №35 - №36 ул. Слободская, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0382 ф603 ПС Мичуринская в пролете опор №35 - №36 ул. Слободская, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0382 ф603 ПС Мичуринская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0382 ф603 ПС Мичуринская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0382 ф603 ПС Мичуринская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на выявленных деревьях ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0382 ф603 ПС Мичуринская .
4632 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-09 16:06 | 2022-02-09 19:06 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №235-№236 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №235-№236, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г.
4633 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2022-02-09 15:46 | 2022-02-09 17:35 | 3.4.7.3.5, При осмотре КВЛ 10кВ Ф10-17 ПС 220/110/35/10кВ Галич обнаружено повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1-4, из-за снижения изоляционных свойств материала муфты произошел пробой изоляции, от возникшего К.З. КВЛ 10 кВ Ф10-17 отключилась действием защиты. Последние испытания КЛ были проведены 18.11.19 бригадой Галичского участка СД в составе: Шувалов Е.В, Кудрявцев Е.Н. Испытания КЛ выдержала. | 4.12, Электрический пробой концевой кабельной муфты КВЛ 10кВ Ф10-17 ПС 220/110/35/10кВ Галич на опоре №1-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой концевой кабельной муфты на КЛ 10кВ ф.10-17 ПС Галич КЛ 10кВ ф.10-17 ПС Галич | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт со сроком эксплуатации более 30 лет на Ф10-17 ПС 220/110/35/10 кВ Галич. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен тепловизионный контроль Мероприятие: Техническое По результатам внепланового контроля концевых кабельных муфт на Ф10-17 ПС 220/110/35/10кВ Галич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен тепловизионный контроль.
4634 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-09 15:30 | 2022-02-09 16:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-12 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-12 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-12 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-12 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г.
4635 | 48 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-09 15:25 | 2022-02-09 16:22 | 3.4.12.1.2, В процессе падения снега произошел обрыв провода (фаза «А») у ТП 124 Сеть 2. | 4.13, Однофазное короткое замыкание на «землю» из-за обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание на «землю» из-за обрыва провода. на ВЛ 0,4 кВ ТП 124 Сеть 2 ВЛ 0,4 кВ ТП 124 Сеть 2 | Мероприятие: Организационное : Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 124 Сеть 2 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ. В случае обнаружения отступлений от требований ПУЭ принять меры к устранению. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 124 Сеть 2 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ.
4636 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-09 15:10 | 2022-02-09 16:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Нижний Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №40 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №40 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Нижний Карачан, произошло в результате схода снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №40 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Нижний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №40 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Нижний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довели до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
4637 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-09 15:07 | 2022-02-09 16:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 250 Глебово бытовая в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №16-№17 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №16-№17 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Глебово (бытовая) VN004-00091927 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №16-№17 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 250 Глебово бытовая Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: расчистка Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП 250 Глебово бытовая в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж
4638 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-02-09 14:50 | 2022-02-09 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Желудково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Желудковос целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Желудковос целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Желудково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4639 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ "Бобрышово" с успешным АПВ произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-36 упавшей веткой, с деревьев, растущих вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ "Бобрышово" в пролете опор № 35-36 явилась ветка, упавшая с деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Бобрышово Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Бобрышово Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Бобрышово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Бобрышово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений
4640 | 118 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-09 14:25 | 2022-02-09 15:59 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №253 ул. Бежицкая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3049 КЛ17 ПС Городищенская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3049 КЛ17 ПС Городищенская с медным проводом потребителя на доме №253 ул. Бежицкая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3049 КЛ17 ПС Городищенская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3049 КЛ17 ПС Городищенская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4641 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-02-09 14:10 | 2022-02-09 15:38 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Ч Заводь ПС 35/10кВ Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №120-№121 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №6 Ч. Заводь ПС 35/10кВ Некрасово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №120-№121 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №6 Ч. Заводь ПС 35/10кВ Некрасово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-10 кВ №6 Ч. Заводь ПС 35/10кВ Некрасово. пролет опор №120-№121 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор 119-122 ВЛ 10кВ №6 Ч. Заводь. ПС 35/10кВ Некрасово Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: 14.02.2022г. Выполнена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор 119-122 ВЛ 10кВ №6 Ч. Заводь. ПС 35/10кВ Некрасово Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Борисов П.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый инструктаж мастерам РЭС
4642 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-09 14:10 | 2022-02-09 15:09 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-197, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 16 к дому № 88, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-197. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, В результате падения снега с крыши жилого дома произошло кратковременное перекрытие проводов перекидки от опоры № 16 к дому № 88, в следствии этого возникло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-197. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-197 , особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-197. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-197 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-197. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома №88 о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4643 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2022-02-09 14:06 | 2022-02-09 15:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 143 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ при падении ветки дерева в пролете опор №10 - №11 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 143 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №10- №11 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 143 Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 143 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 143 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 143 разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения.
4644 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Нижнедевицк явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №42-43 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 13 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 42-43 на ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Нижнедевицк , произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Нижнедевицкая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Нижнедевицкая мероприятия не требуются
4645 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-09 14:00 | 2022-02-09 16:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-400 Волосово КЗС в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-400 Волосово КЗС. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-400 Волосово КЗС. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-400 Волосово КЗС пролет опор №5-№6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-400 Волосово КЗС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4646 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-09 13:45 | 2022-02-09 14:45 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ №13 в РП 29 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП362-ТП363 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2000 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ-10кВ ТП362-ТП363 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2000 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ № 13 РП 29 КЛ 10кВ № 13 РП 29 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП362-ТП363 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП362-ТП363 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфты Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП362-ТП363 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж мастерам Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП362-ТП363 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: направлены фотографии повреждения кабеля Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: направлен протокол разборки кабеля
4647 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-02-09 13:30 | 2022-02-09 13:50 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 (Владычное ДК).в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" от опоры № 6 к жилому дому вследствие схода снега с крыши дома потребителя. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "0" от опоры №6 к жилому дому вследствие схода снега с крыши дома потребителя. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 (Владычное ДК) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гришин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 (Владычное ДК) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 (Владычное ДК) Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гришин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4648 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-09 13:30 | 2022-02-09 15:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 893 р.16 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №16 ТП 893 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №16 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №16 ТП 893 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №16 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 893 р.16 ВЛ 0,4кВ ТП 893 р.16 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 893 р.16 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 893 р.16 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: замена ПН-2 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Булыгину Д.С. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4649 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-09 13:00 | 2022-02-09 13:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор №58 - №59, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию ПН-2 фазы "В" в РУ-0,4кВ ф. район ул. Индустриальная, 42А от ТП-646. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию ПН-2 фазы "В" в РУ-0,4кВ ТП-646 ф. район ул. Индустриальная, 42А. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-646, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-646, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-646 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-646. Замечаний нет.
4650 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-09 12:55 | 2022-02-09 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №307 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 №2 КТП №307 ПС 110 кВ Максимовка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №307 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №307 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №307 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №307 ПС 110 кВ Максимовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Апрель
4651 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-02-09 12:36 | 2022-02-09 14:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 038 (Черкасово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 038 (Черкасово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 038 (Черкасово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 038 (Черкасово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 038 (Черкасово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
4652 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-02-09 12:18 | 2022-02-09 13:53 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Александровка послужил обнаруженный соскочивший изолятор фазы «А» на опоре №64 в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 15м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «А» на опоре №64 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Александровка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре №64 на ВЛ-10-1 ПС Александровка 35/10 на ВЛ 10 кВ № 1 ПС Александровка VS010-0003988 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Александровка в пролетах опор №60-70 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Александровка в пролетах опор №60-70 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Александровка в пролетах опор №60-70, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Александровка в пролетах опор №60-70, разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов
4653 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-09 12:10 | 2022-02-09 13:31 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ от ТП-891 яч. № 5 до ТП 890 яч. № 7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ТП-891 яч. № 5 до ТП 890 яч. № 7 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 29 лет. Последние испытания проведены 21.07.2021г. | 4.12, Причина пробоя КЛ-10 кВ от ТП-891 яч. № 5 до ТП 890 яч. № 7 на участке от ТП-891 яч. № 5 до ТП 890 яч. № 7 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ от ТП-891 яч. № 5 до ТП 890 яч. № 7 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей от РП-49, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей от РП-49, со сроком эксплуатации до 15 лет. Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты в результате испытания повышенным напряжением силовых кабелей от РП-49, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: В результате испытания повышенным напряжением силовых кабелей от РП-49 дефектов не выявлено.
4654 | 104 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-02-09 12:07 | 2022-02-09 13:44 | 3.4.12.5, Обрыв провода на ВЛ ф5 ТП-50 ф1005 ПС Трубчевская оп. №10 к дому ул. Селецкая д.8, вследствие падения снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф5 ТП-50 ф1005 ПС Трубчевская оп. №10 к дому ул. Селецкая д.8, вследствие падения снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф5 ТП-50 ф1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ф5 ТП-50 ф1005 ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения наВЛ ф5 ТП-50 ф1005 ПС Трубчевская оп. №10 к дому ул. Селецкая д.8. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения наВЛ ф5 ТП-50 ф1005 ПС Трубчевская оп. №10 к дому ул. Селецкая 8.
4655 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-09 12:00 | 2022-02-09 14:32 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ № 14 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на Р 1405 опора №2/6 участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №2/6-3/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ № 14 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на Р 1405 опора №2/6 участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №2/6-3/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на Р 1405 опора №2/6 на ВЛ 10кВ № 14 ПС Стрелецкое VS010-0009383 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 14 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4656 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-02-09 11:50 | 2022-02-09 13:52 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Элеватор произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Элеватор в пролете опор №45-46 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
4657 | 120 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-02-09 11:38 | 2022-02-09 12:59 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №10 ул. Каравайная с питающим алюминиевым проводом СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП221 ф. Заготзерно ЗРУ ТЭЦ. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП221 ф. Заготзерно ЗРУ ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Каравайная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП221 ф.Заготзерно ЗРУ ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП221 ф.Заготзерно ЗРУ ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4658 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-02-09 11:18 | 2022-02-09 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1004 ПС Михайловская явилось повреждение КЛ 10кВ ЗРУ-10кВ - опора №1 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1978 года). | 4.12, Причиной отключения Л-1004 ПС Михайловская явилось повреждение КЛ 10кВ ЗРУ-10кВ - опора №1 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1978 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции кабельной муфты КЛ 10кВ ЗРУ-10кВ - опора №1 в процессе длительной эксплуатации с 1978 года (44 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ВЛ 1004 ПС Михайловская VS010-9670210 | Мероприятие: Техническое Провести высоковольтные испытания КЛ 10кВ ЗРУ-10кВ - опора №1 Л-1004 ПС Михайловская. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены высоковольтные испытания КЛ 10кВ ЗРУ-10кВ - опора №1 Л-1004 ПС Михайловская.
4659 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-02-09 10:50 | 2022-02-09 15:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №20 ТП 030 (п.Варницы) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №20 ТП 030 (п.Варницы). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №20 ТП 030 (п.Варницы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №20 ТП 030 (п.Варницы) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №20 ТП 030 (п.Варницы), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №20 ТП 030 (п.Варницы)
4660 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2022-02-09 10:50 | 2022-02-09 12:58 | 3.4.10.2, В результате касания птицей провода фазы "С" и заземленной металлоконструкции опоры №4/72 возникло однофазное замыкание на землю, которое вызвало срабатывание предупредительной сигнализации на ПС 35кВ Максимовская. | 4.12, Однофазное замыкание на землю через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции и провода на опоре №4/72, ВЛ 10кВ №4 ПС Максимовская, с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр изоляции и провода на опоре №4/72, ВЛ 10кВ №4 ПС Максимовская, с целью выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое Выявленные по результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Максимовская дефекты устранить. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выявленные по результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Максимовская дефекты устранены.
4661 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-02-09 10:49 | 2022-02-09 10:54 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ Раменье РП-10кВ Б.Святцово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №104-№105 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие снежных отложений от большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №104-№105, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Раменье РП-10кВ Б.Святцово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Раменье от РП Б.Святцево. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Раменье от РП Б.Святцево дефекты. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР
4662 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-02-09 10:35 | 2022-02-09 12:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 306 (ул.Пушкина) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 306 (ул.Пушкина). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 306 (ул.Пушкина) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 306 (ул.Пушкина) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 306 (ул.Пушкина), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийныйВЛ 0,4кВ №1 ТП 306 (ул.Пушкина)
4663 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-02-09 10:28 | 2022-02-09 12:24 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4кВ №1 ТП-224 ПС 110 кВ Россошь по неотложной заявке послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от ВЛ 0,4кВ №1 ТП-224 ПС 110 кВ Россошь из-за обрыва нулевого провода в пролете опор № 2-4, с последующим падением провода на землю из-за нарушения структуры материала провода, в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв нулевого провода в пролёте опор № 2-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-224 ПС 110 кВ Россошь произошел вследствие нарушения структуры материала провода, в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие нарушения структуры материала нулевого провода в пролёте опор №2-4 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-224 ПС 110 кВ Россошь на ВЛ-0,4-1 ТП-2-24 Россошь VN004-93602233 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-224 ПС 110 кВ Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-224 ПС 110 кВ Россошь по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
4664 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-02-09 10:11 | 2022-02-09 12:09 | 3.4.7.3.4, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Анна произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и"С" в пролете опор №6/9-6/10 в результате лёгших на провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до15м\с. Своевременно не организованы работы по расчистке трассы или демонтажа неиспользуемого для питания ТП участка ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №6/9-6/10 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Анна произошло в результате лёгших на провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до15м\с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева угрожающего падением на провода в охранной зоне ВЛ. на ВЛ-10-12 ПС Анна VS010-0007725 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередных осмотров ВЛ10кВ№12 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов . Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередных осмотров ВЛ10кВ№12 ПС 110 кВ Анна разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов . Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ10 кВ№12 ПС 110 кВ Анна. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ10 кВ№12 ПС 110 кВ Анна.
4665 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-09 10:10 | 2022-02-09 10:35 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 81 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 81 ПС 110 кВ Белгород из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 81 ПС 110 кВ Белгород ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 81 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 81 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 81 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 81 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4666 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-09 10:00 | 2022-02-09 10:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ТР-Р №2 РУ -10кВ ТП-890 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участкеот ТР-Р №2 РУ -10кВ ТП-890 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 32 лет. Последние испытания проведены 19.08.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 10 кВ КЛ-10кВ ТР-Р №2 РУ -10кВ ТП-890 на участке ТР-Р №2 РУ -10кВ ТП-890 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на КЛ-10кВ ТР-Р №2 РУ -10кВ ТП-890 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-10кВ ТР-Р №2 РУ -10кВ ТП-890 Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-10кВ ТР-Р №2 РУ -10кВ ТП-890. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате испытания повышенным напряжением силового кабеля КЛ-10кВ ТР-Р №2 РУ -10кВ ТП-890. устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: При испытании повышенным напряжением силового кабеля КЛ-10кВ ТР-Р №2 РУ -10кВ ТП-890 дефектов не обнаружена.
4667 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-09 09:50 | 2022-02-09 11:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 716 р.1 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №1 ТП 716 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №1 ТП 716 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 716 р.1 ВЛ 0,4кВ ТП 716 р.1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 716 р.1 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 716 р.1 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: замена ПН-2 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Булыгину Д.С. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4668 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-09 09:30 | 2022-02-09 11:20 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 1143 руб. 12 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №12 ТП 1143 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №12 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" на РБ №12 ТП 1143 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №12 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 1143 руб. 12 КЛ 0,4кВ ТП 1143 руб. 12 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №12 ТП 1143 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №12 ТП 1143 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Паспорт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
4669 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2022-02-09 09:13 | 2022-02-09 09:55 | 3.4.7.3.4, ВЛ-10 кВ № 2 Волчковская отключена персоналом Петровского РЭС из-за появившейся "Земли в сети", которая образовалось из-за падение ветки дерева в пределах охранной зоны на опору №305. | 4.4.3, При падение ветки дерева на заземлённую траверсу произошло замыкание на землю, что привело к срабатыванию защиты РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на заземлённую траверсу на ВЛ-10 кВ № 2 Волчковская ВЛ-10 кВ № 2 Волчковская | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 2 ПС Волчковская от возможного падения веток деревьев на провода ВЛ в пролете опор № 304-306. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Чистка трассы
4670 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-09 09:00 | 2022-02-09 10:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 516 руб.5 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №5 ТП 516 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №5 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №5 ТП 516 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №5 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 516 руб.5 ВЛ 0,4кВ ТП 516 руб.5 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №5 ТП516 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №5 ТП516 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен расчет нагрузки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж мастерам
4671 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-09 08:50 | 2022-02-09 10:16 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 169 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская послужил обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на приемной траверсе КТП 169 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская в сторону РТП 10кВ. | 4.2.1, Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на приемной траверсе КТП 169 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская произошел вследствие перетирания ослабленной вязки провода изолятора фазы «В» о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода фазы «В» на приемной траверсе на КТП 169 ПС Новоусманская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 169 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 169 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 6-10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП, основные дефекты и перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра оборудования ТП". Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г.
4672 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-02-09 08:40 | 2022-02-09 10:22 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 243 (Белое), в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №(3-2)-№(3-3) при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №(3-2)-№(3-3) при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 243 (Белое) VN004-00060170 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №(3-2)-№(3-3) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 243 (Белое) Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролёте опор №(3-2)-№(3-3) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 243 (Белое) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 243 (Белое) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 243 (Белое) в соответствии с НТД.
4673 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-02-09 08:39 | 2022-02-09 10:15 | 3.4.12.1.1, В результате резкого перехода температуры воздуха окружающей среды с минуса на плюс произошло сползание и падение снега с железной крыши на провода ввода в дом от оп.№ 3, произошел срыв изолятора и кратковременный схлест проводов, возникшее КЗ вызвало перегорание ПН-2, фаза "А" на РБ 0,4кВ №3. | 4.4.5, В результате резкого перехода температуры воздуха окружающей среды с минуса на плюс произошло сползание и падение снега с железной крыши на провода ввода в дом от оп.№ 3, произошел срыв изолятора и кратковременный схлест проводов, возникшее КЗ вызвало перегорание ПН-2, фаза "А" на РБ 0,4кВ №3 | Мероприятие: Организационное Направить предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега.
4674 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-09 08:23 | 2022-02-09 21:08 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино); ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино) происходили по причине междуфазного КЗ из-за падения деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ, упавших на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода веток и деревье из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино); ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино) под воздействием сильных порывов ветра, происходили перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино); ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино); ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино) с целью выявления дифектов. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино); ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино) произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино); ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино). Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино); ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино) произведен.
4675 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-02-09 09:11 | 2022-02-09 11:56 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №64-65 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, из-за налипания мокрого снега и порывов ветра до 17 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша в пролёте опор №64-65 произошло веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, из-за налипания мокрого снега и порывов ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша в пролете опор № 22-23 на ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша VS010-0009865 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша в пролете опор № 63-67. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: л. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
4676 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Рубашевка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №78-79 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 78-79 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Рубашевка , произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Рубашевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Рубашевка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Рубашевка по всей протяжённости, на предмет выявления веток деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Рубашевка по всей протяжённости, на предмет выявления веток деревьев, ветви которых угрожают падением на провода.
4677 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-09 07:00 | 2022-02-09 08:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 743 р.5 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0.4кВ ТП 743 р.5 в пролете опор №2 -№ 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4кВ ТП 743 р.5 в пролете опор №2 -№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП743 ВЛ0.4кВ №3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ТП743 ВЛ0.4кВ № 3 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4678 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-02-09 06:47 | 2022-02-09 06:48 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Уланово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №29 - №30 деревом, наклоненным на ВЛ большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии деревом проводов ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Уланово в пролете опор №29 - №30, нависшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью снежных отложений, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Уланово отключилась действием МТЗ. Затем в результате схождения снежных масс на землю, дерево распрямилось и провода ВЛ-10кВ освободились от перекрытия, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Уланово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Уланово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Уланово - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выявленные по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Уланово дефекты - устранены.
4679 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-02-09 06:35 | 2022-02-09 13:05 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Короча произошло в результате пробоя изоляции штыревого изолятора фазы "В" на опоре №18 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Короча вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие пробоя изоляции штыревого изолятора фазы "В" на опоре №18 из-за изменения свойств материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции изолятора фазы"В" на опоре №18 на ВЛ 10кВ №5 ПС Короча VS010-0000183 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
4680 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-02-09 06:10 | 2022-02-09 07:48 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Короча произошло в результате пробоя изоляции штыревого изолятора фазы "С" на опоре №6/19 ЛЭП 10 кВ №24 ПС 110 кВ Короча вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №24 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие пробоя изоляции штыревого изолятора фазы "С" на опоре №6/19 из-за изменения свойств материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции изолятора фазы"С" на опоре №6/19 на ВЛ 10кВ №24 ПС Короча VS010-0000197 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №24 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №24 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ кВ №24 ПС 110 кВ Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
4681 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2022-02-09 06:10 | 2022-02-09 07:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Высоково столовая в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №10-№11 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №10-№11 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 160 Высоково столовая VN004-00041785 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 160 Высоково столовая Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 КТП 160 Высоково столовая в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 КТП 160 Высоково столовая в соответствии с НТД
4682 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-09 06:05 | 2022-02-09 06:16 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 315 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 315 ПС 110 кВ Стрелецкое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 315 ПС Стрелецкое VN004-00023081 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 315 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 315 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4683 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-09 06:05 | 2022-02-09 06:48 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-150 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Виадук" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Виадук" о приведении потребительского оборудования ТП-150 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г.
4684 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-09 06:05 | 2022-02-09 06:06 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-283 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Легос". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Легос" о приведении потребительского оборудования ТП-283 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г.
4685 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Щучье явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 8-9 отпайка на КТП 1-2 ПС 110 кВ Щучье веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 8-9 отпайка на КТП 1-2 ПС 110 кВ Щучье , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Щучье не требуется разрабатывать мероприятия.
4686 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-09 03:56 | 2022-02-09 05:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Ахматово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-34 деревом, упавшим из вне пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании проводов ветвями наклонившихся из вне пределов охранной зоны деревьев в пролете опор №33-34 под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Молоковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Ахматово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Ахматово. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Ахматово. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Ахматово. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Ахматово.
4687 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-02-09 02:06 | 2022-02-09 02:11 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 Уланово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №38 - №39 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор№38 - №39, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 Уланово действием МТЗ. К моменту РПВ схлест проводов самоустранился. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 Уланово. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 Уланово. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 Уланово дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 Уланово дефекты - устранены.
4688 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-09 01:54 | 2022-02-09 02:54 | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения Л-608 ПС Восточная явилось появление "земли" на 2СШ ПС Восточная в связи с повреждением на потребительской КЛ 6 кВ "ТП 076 -ТП 816" ( ОАО "Смоленский комбинат хлебопродуктов"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю ОАО Смоленский комбинат хлебопродуктов. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю ОАО Смоленский комбинат хлебопродуктов.
4689 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-02-09 01:22 | 2022-02-09 01:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-10 Судиславль действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 155 - № 156 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. АПВ-неуспешно. В дальнейшем, ветка под воздействием порывов ветра до 18 м/с слетела с проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ-успешно. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 155 - № 156 ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Замечаний нет.
4690 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-09 00:30 | 2022-02-09 01:15 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 303 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №12 по ул. Соловьева Ф.Д., запитанного от опоры №9. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю.
4691 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-08 23:48 | 2022-02-09 08:28 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Михайловский ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №43 - №44 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №6 Михайловский ПС 35/10кВ "Григорьевское". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №6 Михайловский ПС 35/10кВ "Григорьевское" в пролете опор №43 - №44 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №6 Михайловский ПС 35/10кВ "Григорьевское". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №6 Михайловский ПС 35/10кВ "Григорьевское" Пролет опор №43 - №44 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №43 - №44 ВЛ 10кВ №6 Михайловский ПС 35/10кВ "Григорьевское". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
4692 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-08 23:18 | 2022-02-09 00:20 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 3 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 3-РП 67 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Город 3-РП 67 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ Город 3-РП 67 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ Город 3-РП 67 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 3-РП 67 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 3-РП 67 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4693 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-02-08 22:15 | 2022-02-08 23:01 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 11 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №13–14 , в следствии чего произошло межфазное КЗ, приведшее к отключению ВЛ 10кВ № 08 ПС Саюкинская. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №13–14 . возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Саюкинская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Саюкинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Саюкинская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра недостатков не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ.
4694 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-02-08 22:14 | 2022-02-08 22:36 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-79 Л-1 Ф-108 ПС КИВАИ в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-79 Л-1 Ф-108 ПС КИВАИ в пролете опор №10-11 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-79 Л-1 Ф-108 ПС КИВАИ в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дука А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , замечания устранены
4695 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-02-08 21:34 | 2022-02-09 00:47 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 11 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №98–99, в следствии чего произошло межфазное КЗ, приведшее к отключению ВЛ 10кВ №08 ПС Ярославская. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №98–99. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №08 ПС Ярославская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Ярославская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра недостатки не выявлены. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ.
4696 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-02-08 21:30 | 2022-02-08 22:36 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 35кВ Гаврильск, произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68-69 веткой от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 68-69 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35кВ Гаврильск, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №5 ПС 35кВ Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №5 ПС 35кВ Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 35кВ Гаврильск, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 35кВ Гаврильск замечаний не выявлено.
4697 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-02-08 21:23 | 2022-02-09 02:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №129-130 веткой дерева упавшей из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате налипания мокрого снега под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов 10 кВ на спусках к ТП веткой дерева, принесенной порывами ветра из -за пределов охранной зоны. | 4.4.3, В результате механического воздействия при нависании ветки дерева на провода в пролете опор №129-130 ВЛ-10кВ №02 ПС-35/10кВ Кушалино из вне охранной зоны, в результате налипания мокрого снега и под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов, с последующим междуфазным замыканием, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №02 ПС-35/10кВ Кушалино действием МТЗ, с последующим спадением снега на землю. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ на спусках к КТП 10/0.4 кВ Ведное ЗСП, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов, с последующим междуфазным замыканием, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 и №11 ПС 35/10кВ Кушалино на предмет наличия деревьев и веток, угрожающих падением на токо ведущие части электроустановок. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 и №11 ПС 35/10кВ Кушалино на предмет наличия деревьев и веток, угрожающих падением на токо ведущие части электроустановок Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №02 и №11 ПС 35/10кВ Кушалино дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 и №11 ПС 35/10кВ Кушалино
4698 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-02-08 21:20 | 2022-02-09 02:09 | 3.4.7.3.5, Отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю на фазе "В" из-за пробоя проходного фарфорового изолятора 10кВ (типа ИПУ-10/630) фазы "В" на КТП 422 д. Раменье, вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Калязинского РЭС Сырейшиков С.В. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного фарфорового изолятора 10кВ (типа ИПУ-10/630) фазы "В" на КТП 422 д. Раменье, запитанной от ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово произошел из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989г. Ответственный за эксплуатацию мастер Калязинского РЭС Сырейшиков С.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования – проходного фарфорового изолятора 10кВ (типа ИПУ-10/630) фазы "В" на КТП 422 д. Раменье | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции на КТП 10/0,4кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели диагностику состояния изоляции на КТП 10/0,4кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики, изоляции на КТП 10/0,4кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам диагностики, изоляции на КТП 10/0,4кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово, выявленные нарушения устранены. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калязинского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания КТП 10/0,4кВ для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Калязинского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания КТП 10/0,4кВ для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД.
4699 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2022-02-08 21:00 | 2022-02-08 21:05 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-128 Ф-Смородинец РП Слобода в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-128 Ф-Смородинец РП Слобода в пролете опор №4-5, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-1 КТП-128 Ф-Смородинец РП Слобода в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев в пролетах 4-5.
4700 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-08 20:47 | 2022-02-08 22:28 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 48 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 731 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 48-ТП 731 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 48-ТП 731 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 48-ТП 731 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 48-ТП 731 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 48-ТП 731 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 48-ТП 731 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нару-шений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нару-шений с включением их в планы работ.
4701 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2022-02-08 20:21 | 2022-02-08 22:17 | 3.4.12.1.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 155 явилось К.З. фаза - нуль при обрыве провода перекидки в пролёте от опоры №8-2 до жилого дома в результате схода снега с крыши. | 4.4.4, Причиной возникновения К.З. фаза - нуль и обрыва провода перекидки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 155 явилось внешнее механическое воздействие на ответвление в жилой дом от опоры №8-2 при сходе снега с крыши жилого дома из-за перехода температуры через 0 в течение суток. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 155 направить письмо-претензию владельцу дома №4 д. Ярыгино с предложением установить снегозадерживающие устройства или перенести ввод в дом в место, защищённое от падения снега с крыши. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 155 направлено письмо-претензия владельцу дома №4 д. Ярыгино с предложением установить снегозадерживающие устройства или перенести ввод в дом в место, защищённое от падения снега с крыши
4702 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-08 20:07 | 2022-02-08 21:32 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 897 произошло по причине межфазного К.З. на контактах вводного провода на вводе д.19 при сходе снега с крыши. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход и осмотр персо-налом ИТР по ВЛ 0,4кВ ф.№1 КТП 897 с.Подгорное, на предмет выявления дефектов проводов ответвления к домам, и конструктивную особенность крепления к вводам, которые при сходе снега может произойти с хлёст не изолированных проводов или обрыв. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной обход и осмотр персо-налом ИТР по ВЛ 0,4кВ ф.№1 КТП 897 Мероприятие: Техническое При обнаружении не изолированного провода ответвлений к домам, произвести замену провода на СИП Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: произвести замену провода на СИП
4703 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-02-08 20:05 | 2022-02-08 22:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 3-26 ПС 35 кВ Елань-Колено явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры № 5 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №5 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 5 ВЛ-0,4 № 2 КТП 10/0,4 кВ № 3-26 ПС 35 кВ Елань-Колено , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 5 ВЛ-0,4 № 2 КТП 10/0,4 кВ № 3-26 ПС 35 кВ Елань-Колено , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности
4704 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-02-08 19:50 | 2022-02-08 19:58 | 3.4.7.3, Во время снегопада, порывами ветра до 11м/с, при попадании влаги через уплотнительное кольцо ОИ-10 произошло КЗ между корпусом КТП-306 и ПК-10, что привело к разрушению предохранителя, при этом предохранительный проводник перемкнул фазу "С" и вводной контакт фазы "А", что привело к КЗ и отключению В 10кВ №3 на ПС 35кВ Знаменская с неуспешны АПВ. | 4.1.3, Нарушение структуры материала уплотнительного кольца ОИ-10 привело к попаданию влаги на опорный изолятор в РУ 10кВ КТП-306,что привело к разрушению предохранителя, при этом предохранительный проводник перемкнул фазу "С" и вводной контакт фазы "А", что привело к КЗ и отключению В 10кВ №3 на ПС 35кВ Знаменская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр технического состояния и тепловизионный контроль КТП-306 и измерение сопротивления заземлителей и ЗУ КТП-306. . Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр КТП, тепловизионный контроль. Мероприятие: Техническое Выявленные по результатам осмотра, тепловизионного контроля и измерений КТП-306, замечания устранить. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замена опорного изолятора.
4705 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2022-02-08 19:10 | 2022-02-08 20:50 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Бульшево в пролете опор №92-93. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Бульшево в пролете опор №92-93 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Бульшево в пролете опор №92-93 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон в пролетах 92-93
4706 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2022-02-08 19:05 | 2022-02-08 20:23 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ ф.1 КТП 100 ф.1004 ПС Касиловская в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ ф.1 КТП 100 ф.1004 ПС Касиловская в пролете опор №12-13 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ 0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ ф.1 КТП 100 ф.1004 ПС Касиловская в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
4707 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-08 18:30 | 2022-02-08 19:36 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ "р-н ул.Мясницкой" от ТП-11, обнаружены следы падения снега на провода ввода дома ул. Мясницкая, 2, в результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4кВ "р-н ул.Мясницкой" от ТП-11. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, При усилении ветра до 18 м/с произошел сход снега с крыши жилого дома № 2, ул.Мясницкая, вследствие обрыв провода ввода ВЛ-0,4кВ "р-н ул.Мясницкой" от ТП-11. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Мясницкая от ТП-11, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Мясницкая от ТП-11. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома № 2 г. Кострома, ул. Мясницкая о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю дома № 2 г. Кострома, ул. Мясницкая о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
4708 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания верхушками деревьев проводов ВЛ в пролете опор №9-14 – №9-15, нависшими под тяжестью налипшего мокрого снега, при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия верхушок деревьев на провода в пролете опор №9-14 – №9-15 ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково нависшими из вне охранной зоны, под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково действием МТЗ, с последующим падением снега с деревьев на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково, с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково, с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково дефекты - устранены.
4709 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2022-02-08 17:40 | 2022-02-08 17:41 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Лозовое произошло по причине повреждения на потребительской ТП-605 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Лозовое, находящейся на балансе и обслуживании ОАО "Трансаммиак". | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-605 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Лозовое, находящейся на балансе и обслуживании ОАО "Трансаммиак". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Трансаммиак" о приведении потребительского оборудования ТП-605 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Лозовое в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
4710 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-08 17:31 | 2022-02-08 20:50 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №36-37, под тяжестью налипшего снега при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, с захлестом оборванного провода на соседнюю фазу. Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС 35кВ Савватьево произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №16-№17 без обрыва проводов, в результате падение ветки с дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия (тяжести снега) налипшего на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино в пролете опор №36-37, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошел обрыв провода фазы "А" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода по касательной в пролете опор №16-№17 ВЛ-10кВ № 13 ПС 35кВ Савватьево из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №16-17 без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 13 ПС 35кВ Савватьево действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Мамулино, ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Мамулино, ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Мамулино, ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Мамулино, ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево дефектов не обнаружено
4711 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-02-08 17:30 | 2022-02-08 18:34 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №506 ПС 110 кВ Готня произошло в результате возникновения КЗ при повреждении ПУ дома №35, запитанного от опоры №1/1. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 506 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4 кВ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Информация СМИ
4712 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-02-08 17:25 | 2022-02-08 20:17 | 3.4.7.3.1, Причиной отсутствия напряжения явилось отгорание ошиновки фазы "В" от трансформатора в сторону главного рубильника 0,4 кВ на СТП - 110 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово 1 вследствие нагрева контактного соединения шпильки трансформатора с ошиновкой. | 4.13, Отгорание ошиновки фазы "В" от трансформатора в сторону главного рубильника 0,4кВ на СТП - 110 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово 1 произошло из-за нагрева контактного соединения шпильки трансформатора с ошиновкой вследствие ослабления контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения ошиновки фазы "В" от трансформатора в сторону главного рубильника 0,4кВ на СТП - 110 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-1 на СТП - 110 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово 1 | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль контактных соединений СТП-10/0,4 кВ 110 ПС 35кВ Турово-1. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионный контроля контактных соединений СТП-10/0,4 кВ 110 ПС 35кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются
4713 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2022-02-08 16:54 | 2022-02-08 22:02 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 1 в КТП № 453. | 4.4.3, Схлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 453 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 453 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 453 от растительности веток деревьев в пролете опор № 6-7. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Чистка трассы ВЛ
4714 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-08 16:31 | 2022-02-08 17:20 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-526, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 1-10 к дому № 8, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ Ф-3 от ТП № 526. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.5, В результате падения снега с крыши жилого дома произошло кратковременное перекрытие проводов перекидки от опоры № 1-10 к дому № 8, в следствии этого возникло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-526. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-526 д. Коряково, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр вл Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома №8 д. Коряково о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4715 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2022-02-08 15:57 | 2022-02-08 17:08 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №2-187 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №2-187 ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №2-187, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево, на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ10кВ №07 РП Скорнево на предмет гнездования птиц. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево дефекты. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ10кВ №07 РП Скорнево на предмет гнездования птиц дефектов не выявлено.
4716 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-02-08 15:56 | 2022-02-08 17:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 017 (Гнетнево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 017 (Гнетнево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 017 (Гнетнево) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 017 (Гнетнево), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 017 (Гнетнево)
4717 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-02-08 15:30 | 2022-02-08 17:31 | 3.4.12.1.3, Из-за налипания большого количества мокрого снега на ствол и ветви дерева (при прохождении атмосферного фронта), стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, под тяжестью налипания снега произошел изгиб дерева, которое своей вершиной перемкнуло провода соседних фаз ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово в пролете опор № 3-55--3-56, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению МВ-10кВ 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, В результате наклона дерева, под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие вершиной проводов соседних фаз ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово в пролете опор 3-55--3-56, вследствие чего возникло межфазное короткое замыкание и отключение МВ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово замечания устранить. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Замечаний нет.
4718 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-02-08 15:10 | 2022-02-08 16:05 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 052 Печелки ВЛ 10кВ №8 Аббакумцево ПС 110/35/10кВ Аббакумцево от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 052 Печелки ВЛ 10кВ №8 Аббакумцево ПС 110/35/10кВ Аббакумцево . Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. Работа автоматического выключателя правильно. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 052 Печелки ВЛ 10кВ №8 Аббакумцево ПС 110/35/10кВ Аббакумцево расчетной нагрузке ВЛ. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 052 Печелки АВ ВЛ 0,4кВ №2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 052 Печелки ВЛ 10кВ №8 Аббакумцево ПС 110/35/10кВ Аббакумцево. с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Масликов А Э Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен расчёт нагрузки по ВЛ 0,4кВ №2 на выявления соответствия АВ 0,4кВ Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 052 Печелки ВЛ 10кВ №8 Аббакумцево ПС 110/35/10кВ Аббакумцево при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Масликов А Э Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён расчёт нагрузки после замены АВ на ВЛ 0,4кВ №2 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Масликову А.Э. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Борисов П Б Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж мастерам
4719 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-02-08 15:01 | 2022-02-08 15:03 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №19-20 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие ее падения при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №19-20 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Городище произошло из-за механического воздействия ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие ее падения на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
4720 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-08 15:00 | 2022-02-08 15:46 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул. Чайкина 23 РП 84 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул. Чайкина 23 РП 84 ПС 110 кВ Витаминный комбинат из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ-0,4кВ РП-84 Чайкина 23 KN004-00044104 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул. Чайкина 23 РП 84 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул. Чайкина 23 РП 84 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул. Чайкина 23 РП 84 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул. Чайкина 23 РП 84 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4721 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-08 14:55 | 2022-02-08 16:31 | 3.4.7.3.1, Перегорание плавких вставок предохранителей в ТП 427 (М. Киселиха) в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия через птицу низковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С". Работа предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие через птицу низковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С" в ТП 427 (М. Киселиха) Работа предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие мест проникновения птиц в ТП на ТП 427 (М. Киселиха) TP010-0080363 | Мероприятие: Техническое Устранить возможные места проникновения птиц и животных в ТП 427 (М. Киселиха) Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: ремонт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 427 (М. Киселиха) с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж
4722 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-08 14:11 | 2022-02-08 15:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-6 ПС 110 кВ Листопадовка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №22 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №22 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-6 ПС 110 кВ Листопадовка, произошло в результате схода снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №22 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-6 ПС 110 кВ Листопадовка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №22 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-6 ПС 110 кВ Листопадовка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довели до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
4723 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-08 14:02 | 2022-02-08 17:27 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1/14-1/15 отп. ТП №014 ветками дерева, упавшими из вне пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега. Отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор 46 -№47 ветвями, наклонившихся из вне пределов охранной зоны деревьев к проводам под воздействием тяжести налипшего мокрого снега. Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролетах опор 70-76 из-за схлеста проводов в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменением габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток в пролете опор №1/14-1/15 отп. ТП №014 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №01 110/35/10 кВ Иваново действием МТЗ. В результате механического воздействия при касании проводов ветвями наклонившихся из вне пределов охранной зоны деревьев в пролете опор 46 -№47 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменением их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошёл схлест проводов в пролетах опор №70-76 ВЛ-10 кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново, ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, ВЛ-10 кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: 04.03.2022 года были выполнены внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново и ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 05.03.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново, ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, ВЛ-10 кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: 04.03.2022 года были выполнены внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново и ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 05.03.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено.
4724 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-02-08 13:58 | 2022-02-08 14:02 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10 Вега произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №5 - №6 ветвями ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Сырейщиков С.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей ДКР, растущих в охранной зоне на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №5 - №6 под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, из-за перекрытия проводов в данном пролете опор, в следствие чего ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10 Вега отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Сырейщиков С.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне в пролете опор №5 - №6 на ВЛ 10кВ №06 ПС Вега | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в пролете опор №5 - №6 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10 Вега. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №5 - №6 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10 Вега. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калязинского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ и выявлению дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калязинского РЭС проведен внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ и выявлению дефектов.
4725 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-08 13:35 | 2022-02-08 15:30 | 3.4.8.5.2, Неумышленное повреждение со срывом изолятора на опоре № 113 с обрывом провода фазы "А" в пролетах опор № 112-114 на ВЛ-10 кВ "Вербилово" в результате дорожно-транспортного происшествия. | 4.4.1, Механическое воздействие на опору № 113 с дальнейшим срыва изолятора и обрывом провода фазы "А" в пролетах опор № 112-114 сторонних лиц, в результате дорожно-транспортного происшествия Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Вербилово ПС 35/10 Грязное VS010-0007582, Обрыв провода на ВЛ-10кВ Вербилово ПС 35/10 Грязное VS010-0007582 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинённого материального ущерба. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо в ОМВД по Липецкому району
4726 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-08 13:33 | 2022-02-08 13:35 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Медвежье произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Медвежье, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 12 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Медвежье, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Медвежье на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
4727 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2022-02-08 13:22 | 2022-02-08 15:44 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово обнаружено дерево, на проводах в пролете опор №143-144, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действия сильных порывов северо-восточного ветра скоростью до 17 м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №143-144 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Бурдин А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Бурдин А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
4728 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Будово (Заря) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №111 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №111 ВЛ-10кВ №11 ПС Будово (Заря) крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №111, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Белый действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Будово (Заря). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Будово (Заря) дефекты. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
4729 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Литейная - Духовщина (ВЛ-140) произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №90 - №91 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 110кВ Литейная - Духовщина (ВЛ-140) произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №90 - №91 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140) с целью выявления угрожающих падением деревьев при определенных условиях. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140) Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140) с мероприятиями
4730 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-08 13:10 | 2022-02-08 15:30 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 161 произошло в результате к.з. и дальнейшего обрыва провода от д.54 к опоре № 10 из-за схода снега с крыши в результате перехода с минусой на плюсовую температуру. | 4.4.4, Обрыв провода от д.54 к опоре №10 произошел в результате схода снега с крыши д.54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 161 с. Сырское VN004-00100895 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход и осмотр персо-налом ИТР по ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 161 с. Сырское, на предмет выявления дефектов проводов ответв-ления к домам, и конструктивную особенность крепления к вводам, которые при сходе снега может произойти с хлёст не изолированных про-водов или обрыв. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной обход и осмотр персо-налом ИТР по ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 161 с. Сырское Мероприятие: Техническое При обнаружении не изолированного провода ответвлений к домам, произвести замену провода на СИП Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: произвести замену провода на СИП
4731 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-08 12:50 | 2022-02-08 13:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП-Био-6-1 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП-Био-6-1 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП-Био-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП-Био-6-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП-Био-6-1 по всей длине. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП-Био-6-1 по всей длине.
4732 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №7 ПС Бутурлиновка-1 стало повреждение оборудования на потребительской КТП-717, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Гелиос". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Гелиос" о приведении потребительской КТП-717 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Гелиос" о приведении потребительской КТП-717 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования".
4733 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-08 12:33 | 2022-02-08 12:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №68-69 из-за перекрытия проводов веткой с дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля в пролете опор №68-69 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г.
4734 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-02-08 12:02 | 2022-02-08 15:57 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 109 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном схлёсте провода фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №7 до ввода в жилой дом вследствие сброса мокрого снега с кровли при усилении ветра. | 4.4.4, Кратковременный схлёст провода фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №7 до ввода в жилой дом ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 109 ПС 35 кВ Иловка произошел вследствие механического воздействия при сбросе мокрого снега с кровли при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 109 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
4735 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2022-02-08 11:50 | 2022-02-08 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения МВ 6кВ КЛ-608 ПС 35/6кВ ЯО-100/6 послужило междуфазное КЗ в результате пробоя изоляции 3-х опорных изоляторов марки ИО-6кВ фаз "А", "В" и "С" на секции шин 6кВ ЗТП-95, в результате изменения физических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1980 года. | 4.12, МВ-6кВ КЛ 608 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 отключился в результате пробоя изоляции 3-х опорных изоляторов марки ИО-6кВ фаз "А", "В" и "С" на секции шин 6кВ ЗТП-96 с возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции 3-х опорных изоляторов ИО-6кВ фаз "А", "В" и "С" на секции шин 6кВ на ЗТП-96 КЛ 608 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 TP006-0011188 | Мероприятие: Техническое Провести комплекс диагностики КД-5 оборудованию ЗТП-96. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового комплекса диагностики КД-5 оборудования ЗТП-96 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Не выполнено
4736 | 45 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-08 11:45 | 2022-02-08 13:40 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 389, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 389. КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 389. | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 389. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 389.
4737 | 47 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-08 11:45 | 2022-02-08 12:39 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 41 ф.18Б - РП 59 , что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПА 41 ф.18Б - РП 59. КЛ 6 кВ ПА 41 ф.18Б - РП 59. | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 41 ф.18Б - РП 59 Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 41 ф.18Б - РП 59
4738 | 44 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-08 11:45 | 2022-02-08 14:20 | 3.4.8.5.2, В процессе производства земляных работ АО "Тулагоргаз" была механически повреждена КЛ 6 кВ ТП 582 - ТП 891 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 50 - ТП 414. КЛ 6 кВ ТП 582 - ТП 891 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 582 - ТП 891. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 582 - ТП 891.
4739 | 46 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-08 11:45 | 2022-02-08 13:22 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 455, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 455 КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 455 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 455 Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 455
4740 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-02-08 11:36 | 2022-02-08 12:11 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ . Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ.
4741 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-08 11:28 | 2022-02-09 03:07 | 3.4.7.3.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции верхних и нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ трех фаз в РУ 10 кВ КТП 278, вследствие проникновения влаги через нарушенные герметичные уплотнения проходных изоляторов 10 кВ трех фаз в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов 10 кВ трех фаз РУ 10 кВ КТП 278 ЛЭП 10кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь произошло из-за загрязнения изоляции и проникновения влаги через нарушенные герметичные уплотнения проходных изоляторов 10 кВ трех фаз в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичных уплотнений проходных изоляторов 10 кВ РУ 10 кВ КТП 278 на ЛЭП 10кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь VS010-0009356 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 278 и по всей длине ЛЭП 10кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр КТП 278 и по всей длине ЛЭП 10кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра КТП 278 и ЛЭП 10кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра КТП 278 и ЛЭП 10кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Февраль
4742 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2022-02-08 11:27 | 2022-02-08 11:56 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Волга вызвано междуфазным КЗ из-за повреждения участка КЛ 10кВ от ТП №88 до ТП №68 сторонней организацией (ООО Водоканал) при проведении земляных работ. | 4.12, В результате механического воздействия строительной техники на КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Волга на участке от ТП №88 до ТП №68, во время производства земляных работ сторонней организацией (ООО Водоканал), произошло нарушение электрической изоляции и обрыв жил кабеля на участке КЛ 10кВ от ТП №88 до ТП №68, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Волга действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "Водоканал" с предложением возместить сумму ущерба понесенного в результате проведения восстановительных работ КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Волга. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо в ООО "Водоканал" с предложением возместить сумму ущерба понесенного в результате проведения восстановительных работ КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Волга.
4743 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-02-08 11:10 | 2022-02-08 13:25 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №383-384 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка в пролете опор №383-384 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4744 | 102 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-02-08 11:00 | 2022-02-08 12:45 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 63 ул. Кольцевая п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП43 ф.1024 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП43 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме дом № 63 ул. Кольцевая п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП43 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП43 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4745 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-08 10:58 | 2022-02-08 14:52 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №6-7 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое произвести осмотр ВЛ КЛ 10кВ ПС"Правобережная"-ТП-618 на наличие деревьев угрожающих падением на провода Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
4746 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-08 10:53 | 2022-02-09 09:37 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ Ф. 15 (2 )ПС Моркины Горы, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 13 (2) ПС Зараменье, ВЛ-10 кВ №01 ПС Кой произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ветками, деревьями, упавшими из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ веток, деревьев из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключений ВЛ-10кВ Ф. 15 (2 )ПС Моркины Горы, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 13 (2) ПС Зараменье, ВЛ-10 кВ №01 ПС Кой действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф. 15 (2 )ПС Моркины Горы, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 13 (2) ПС Зараменье, ВЛ-10 кВ №01 ПС Кой. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф. 15 (2 )ПС Моркины Горы, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 13 (2) ПС Зараменье, ВЛ-10 кВ №01 ПС Кой. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ
4747 | 38 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-08 10:50 | 2022-02-08 13:25 | 3.4.8.5, Отключение В КЛ произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля | 4.12, Пробой произошел результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка) а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое выполнить ремонт кабельной линии КЛ на поврежденном участке. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен ремонт кабельной линии КЛ на поврежденном участке.
4748 | 37 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-08 10:47 | 2022-02-08 12:47 | 3.4.7.4, Аварийное отключение КЛ-6 кВ ТП 19---ТП-1239 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего между фазного короткого замыкания из-за движения грунта в следствии прохождения проезжей части в месте повреждения КЛ | 4.12, произошло из-за движения грунта в месте повреждения КЛ в следствии прохождения проезжей части. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ ТП 19---ТП-1239. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвен ремонт силового кабеля 6 кВ ТП 19---ТП-1239, выполнены ВВ испытания.
4749 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-02-08 10:45 | 2022-02-08 11:35 | 3.4.12.1.2, Схлёст проводов от опоры № 21 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 348 к жилому дому в результате схода снега с крыши. | 4.4.4, Механическое воздействие на провода ответвления от опоры № 21 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 348 к жилому дому в результате схода снега с крыши. | Мероприятие: Организационное Направить в органы местного самоуправления памятки с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением о необходимости, во избежание прекращения электроснабжения, своевременной уборки мокрого снега и гололедо-изморозевых отложений с крыш домов. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4750 | 36 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-08 10:40 | 2022-02-08 13:34 | 3.4.9.3, ТП-1955 не состоит на балансе АО "ВГЭС" | 4.13, Короткое замыкания в ТП-1955 | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП-1955 о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования" Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП-1955 о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложено воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования"
4751 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-02-08 10:30 | 2022-02-08 12:17 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-041 ВЛ-623 ПС Сафоново явилось КЗ во внутренней сети потребителя. В РУ-0,4кВ ТП-041 обнаружен отключенный АВ №2 | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-041 ВЛ-623 ПС Сафоново явилось КЗ в результате нарушения электрической изоляции в сетях потребителя | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-041 ВЛ-623 ПС Сафоново с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Сычев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-041 ВЛ-623 ПС Сафоново Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-041 ВЛ-623 ПС Сафоново, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Сычев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-041 ВЛ-623 ПС Сафоново
4752 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-02-08 10:20 | 2022-02-08 11:59 | 3.4.7.3.1, Вывод в ремонт КТП 10/0,4кВ №4-4 ПС 110кВ В.Тойда произведён из-за повреждение контактного соединения на Р-10 . | 4.1.3, Повреждение контактного соединения на Р-10 КТП 10/0,4кВ №4-4 ПС 110кВ В.Тойда произошло в следствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактного соединения на Р-10 на КТП-10/0,4-4-4 ПС В.Тойда TP010-0057605 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/04 кВ №4-4 ПС 110 кВ В.Тойда разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов . Наметить срок проведения ТО. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КТП 10/04 кВ №4-4 ПС 110 кВ В.Тойда разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов . Наметить срок проведения ТО. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/04 кВ №4-4 ПС 110 кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КТП 10/04 кВ №4-4 ПС 110 кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов.
4753 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-08 10:15 | 2022-02-08 11:12 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Мотордеталь, в пролете опор № 17 - № 18, вследствие этого возникло междуфазное К.З., которое привело к отключению на ОП Коряково МВ-10 кВ в яч. ф.10-02 ПС Мотордеталь отходящей на хозяйство от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. РПВ неуспешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Мотордеталь в пролете опор № 17 - № 18, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Мотордеталь с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Мотордеталь устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр вл
4754 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-08 10:15 | 2022-02-08 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 600 руб.2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А " и фазы "В" участка воздушной линии 0.4кВ ТП 600 руб.2 в пролете опор №5 -№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4кВ ТП 600 руб.2 в пролете опор №5 -№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП 600 ВЛ 0.4кВ №2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В . Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ТП 600 ВЛ0.4кВ №2 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4755 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-08 10:09 | 2022-02-08 11:21 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши жилого дома №34а, произошел обрыв провода ввода ВЛ-0,4кВ "район Юношеской 17-19" ТП-440, и отключение рубильника-0,4 кВ на ТП-440. Информация по метеоусловиям предоставлена в акте. | 4.4.4, Обрыв провода ввода ВЛ-0,4кВ "район Юношеской 17-19" ТП-440 к дому №34а, в результате этого произошел схлест проводов, К.З., которое привело к отключению ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-440, при обходе обратить внимание на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-440 Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-440 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-440. Замечаний нет Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома №34а о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю дома №34а о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
4756 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-08 10:07 | 2022-02-08 11:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ № 13 РП 29 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной муфты КВТп на участке КЛ 10кВ ТП365-ТП366 вследствие естественного старения изоляции муфты. Дата монтажа кабельной линии 2000 г. Муфта в эксплуатации с 2000 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты КВТп на участке КЛ 10кВ ТП365-ТП366 вследствие естественного старения изоляции. КЛ в эксплуатации с 2000 г. Кабельная муфта КВТп в эксплуатации с 2000 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ № 13 РП 29 КЛ 10кВ № 13 РП 29 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ ТП365-ТП366 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ ТП365-ТП366 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж концевой муфты Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ_ТП365-ТП366 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж мастерам Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ_ТП365-ТП366 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: направлены фотографии повреждения КЛ Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: направлен протокол разборки кабеля
4757 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-02-08 09:57 | 2022-02-08 09:58 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110 кВ Каменка произошло по причине повреждения на потребительской ТП №19-27, находящейся на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваАгро». | 4.12, Междуфазное замыкание по ВЛ 10кВ №19 ПС 110 кВ Каменка произошло по причине повреждения на потребительской ТП №19-27, находящейся на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваАгро». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ЭкоНиваАгро" о приведении оборудования потребительской КТП 19-27 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
4758 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-02-08 09:57 | 2022-02-08 11:56 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор № 12-13 ВЛ 10кВ № 07 ПС Казинка. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода фазы «С» в пролете опор № 12-13 - 17-2 ВЛ 10кВ № 07 ПС Казинка в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ 10кВ № 07 ПС Казинка VS010-0008797 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР, ВЛ-10 кВ яч.№07 ПС " Казинка" по всей длине, на предмет выявления дефектов, особое внимание уделить на состояние линейного провода. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ яч.№07 ПС " Казинка" устранить выявленные дефекты, в кротчайший срок Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр
4759 | 106 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-02-08 09:50 | 2022-02-08 11:43 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 109 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 32 ф.609 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 32 ф.609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме 109 ул. Кирова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 32 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 32 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
4760 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2022-02-08 09:50 | 2022-02-08 12:12 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино установлено, что причиной замыкания на землю явился, обрыв вязки на опоре № 225 фаза "А". Провод лег на траверсу, что стало причиной замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки провода произошел в результате тяжеления провода при налипании снега. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-50. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Причиной обрыва вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки провода на опоре №225 при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра до 19 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Екатеринкино, с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Екатеринкино, с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 225 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование опоры № 225 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино, подвергшейся протеканию однофазного замыкания тока на землю, опора пригодна к эксплуатации. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра и обследования опоры № 225 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10кВ Екатеринкино замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра и обследования опоры № 225 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10кВ Екатеринкино замечаний, влияющих на надежную эксплуатацию ВЛ, не выявлено.
4761 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-08 09:41 | 2022-02-08 10:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 708 ВЛ 10кВ №1 Степанцево-левый ПС 35/10кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3- №4 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 708 ВЛ 10кВ №1 Степанцево-левый ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 708 ВЛ 10кВ №1 Степанцево-левый ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 708 ВЛ 10кВ №1 Степанцево-левый ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4762 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-02-08 09:40 | 2022-02-08 10:31 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Радутино в пролете опор №57-58. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Радутино в пролете опор №57-58 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Радутино в пролете опор №57-58 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4763 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-02-08 09:37 | 2022-02-08 10:31 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Радутино в пролете опор №39-40. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Радутино в пролете опор №39-40 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Радутино в пролете опор №39-40 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4764 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-08 09:23 | 2022-02-08 09:27 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за возникновения КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №10-11 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №10-11 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное разработаны мероприятия по расчистке трассы ВЛс включением их в планы работ на Февраль.
4765 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-02-08 09:00 | 2022-02-08 10:52 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №11 ТП-106 ВЛ-606 ПС Печерск явился сход снега со льдом с крыши жилого дома №10 ул. Минская запитанный от опоры №8 на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха с минуса на плюс. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №11 ТП-106 ВЛ-606 ПС Печерск явилось междуфазное короткое замыкание при обрыве провода на вводе в дом №10 ул. Минская запитанный от опоры №8 при сходе снега с крыши дома из-за перехода температуры воздуха с минуса на плюс. | Мероприятие: Техническое Направить претензионное письмо в управляющую организацию. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо в управляющую организацию.
4766 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-02-08 08:56 | 2022-02-08 10:56 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №3 КТП 207 ПС 35кВ Ивица произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №3 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №3 КТП 207 ПС 35 кВ Ивица из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №3 КТП 207 ПС Ивица VN004-00009324 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП 207 ПС 35кВ Ивица. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП 207 ПС 35кВ Ивица. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 КТП 207 ПС 35кВ Ивица. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 КТП 207 ПС 35кВ Ивица. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 207 ПС 35 кВ Ивица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
4767 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2022-02-08 08:52 | 2022-02-08 09:35 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2ТП 003 Л-1002 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось К.З. фаза-нуль при схлесте проводов ответвления в жилой дом от опоры №8 вследствие схода снега с крыши жилого дома. | 4.4.4, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль на ВЛ 0,4кВ №2ТП 003 Л-1002 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие на ответвление в жилой дом от опоры №8 при сходе снега с крыши жилого дома из-за перехода температуры через 0 в течение суток. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 Л-1002 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 Л-1002 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 Л-1002 ПС 110/35/10кВ Темкино письмо-претензию домовладельцу дома №7, запитанного от опоры №8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 Л-1002 ПС 110/35/10кВ Темкино о необходимости принятия мер (установка снегозадержателей на крыше жилого дома) против повторения схода снега с крыши на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
4768 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-02-08 08:45 | 2022-02-08 09:57 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ.
4769 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-02-08 08:17 | 2022-02-08 08:19 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка в пролете опор №17-18 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шукавка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
4770 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(9)-РП 4н(11) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(9)-РП 4н(11) Л1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(9)-РП 4н(11) Л1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(9)-РП 4н(11) Л1 KS010-0000698 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(9)-РП 4н(11) Л1. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г.
4771 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-08 08:05 | 2022-02-08 10:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 875 р.3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С " участка воздушной линии 0,4кВ ТП 875 №3 в пролете опор №3 -№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии 0,4кВ ТП 875 №3 в пролете опор №3 -№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП875 ВЛ0.4кВ №3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ТП875 ВЛ0.4кВ №3 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4772 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-08 08:33 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Игрицкая в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Игрицкая в пролете опор №14-15 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролётах между опорами №14-15 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Игрицкая. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г.
4773 | 127 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-08 10:10 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ в пр. оп. №2-3 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ в пр. оп. №2-3 вследствие ветровых нагрузок произошло срабатывание ПК на трансформатор в ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Осмотр ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена ПК на трансформатор в ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ.
4774 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-02-08 07:55 | 2022-02-08 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС 35/10кВ Ермаково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №40-№41 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №40-№41 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС 35/10кВ Ермаково целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС 35/10кВ Ермаково целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС 35/10кВ Ермаково Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4775 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-02-08 07:06 | 2022-02-08 09:23 | 3.4.9.3, В результате оплавления при повреждения изоляции ввода 0,23 кВ (принадлежит потребителю) от опоры №3-6 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 094 Шашкино 2, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 094 Шашкино 2 по всей длине. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 094 Шашкино 2 и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
4776 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-02-08 07:03 | 2022-02-08 09:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №3-10 ПС 35кВ Шукавка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-3-10 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-3-10 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
4777 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-08 06:39 | 2022-02-09 03:01 | 3.4.12.1.2, Отключения ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля произошли по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролетах опор №123-124, №182-183 из-за налипания ГИО в результате воздействия атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате механического воздействия при налипания ГИО в результате прохождении атмосферного фронта, произошли обрывы проводов в пролета опор №123-124, №182-183, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г.
4778 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-02-08 06:37 | 2022-02-08 09:08 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок вызвано воздействием междуфазного к.з. при перекрытии животным проводов ВЛ-10кВ на опоре №157/1. | 4.12, В результате перекрытия животным проводов ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок на опоре №157/1, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ-10кВ на данной опоре ( перекрытие воздушного промежутка между проводами по телу животного), что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок - устранить эти дефекты Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок дефекты, требующие устранение, не выявлены
4779 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-08 05:52 | 2022-02-08 08:30 | 3.4.9.3, Отключение КВЛ 10 кВ №15 ЦРП-2 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-372а., находящейся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4780 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-02-08 05:40 | 2022-02-08 06:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №147-148 веткой дерева, упавшей под тяжестью налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта в дальнейшем произошло падение ветви на землю, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №147-148 ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Монино из-за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино устранены немедленно.
4781 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2022-02-08 05:20 | 2022-02-08 05:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 16 ПС Черемисиново произошло в результате двухфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №№ 12 - 13 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 12 - 13 по ВЛ 10кВ № 16 ПС Черемисиново явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Черемисиново. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
4782 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-08 04:11 | 2022-02-08 15:40 | 3.4.12.1.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №10 от ПС 35\10 Тимково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №2-9 - №2-10 деревом, сломанным большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 2. Отключение ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №4-29 - №4-30 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 3. Отключение ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110\35\10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №25 - №26 деревом, сломанным большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролете опор №2-9 - №2-10, ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково действием МТЗ; 2. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №4-29 - №4-30, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролете опор №25 - №26, ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково; ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино; ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково; ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино; ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково; ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино; ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково; ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино; ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля
4783 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-02-08 02:29 | 2022-02-08 02:40 | 3.4.9.3, Аварийное отключение РЭК-88 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное действием защит произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 569 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ПСК "Коминтрновец-3" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПСК "Коминтрновец-3" о приведении потребительской КТП 569 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4784 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-02-08 02:28 | 2022-02-08 02:33 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В 10кВ №07 на ПС 110 кВ Кузьминская с неуспешным АПВ, явилось неисправность потребительского ТП-П-495 "БИЛАЙН". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ потребительского ТП-П-495 "БИЛАЙН", с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
4785 | 115 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-08 01:23 | 2022-02-08 03:55 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1063 к ТП1053 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф622 РП52 к ТП1253 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1063 к ТП1053 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф622 к ТП1253. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф622 к ТП1253 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1063 к ТП1053. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1063 к ТП1053 восстановлена.
4786 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-08 01:20 | 2022-02-09 17:02 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №09 ПС Бор; ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево); ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь происходили по причине междуфазного КЗ из-за падения деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ, упавших на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода веток и деревье из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №09 ПС Бор; ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево); ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь под воздействием сильных порывов ветра, происходили перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №09 ПС Бор; ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево); ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №09 ПС Бор; ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево); ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №09 ПС Бор; ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево); ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №09 ПС Бор; ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево); ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №09 ПС Бор; ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево); ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь произведен.
4787 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-08 01:17 | 2022-02-08 01:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 31/П-10-250 ФОК на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 31/П-10-250 ФОК на провода фаз "А" и "В", произошло возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотреВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 31/П-10-250 ФОК нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 31/П-10-250 ФОК по всей длине. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ.
4788 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-08 01:12 | 2022-02-08 01:45 | 3.4.7.3.4, Однофазное замыкание на землю в пролете опор № 2-3 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Казинка" произошло по причине перекрытия фазы "В" через ветку дерева, росшей в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции с однофазным замыканием на землю в пролете опор № 2-3 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Казинка" произошло по причине перекрытия веткой дерева, росшей в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ-10 кВ №7 ПС "Казинка" ВЛ-10 кВ №7 ПС "Казинка" | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №7 ПС "Казинка". Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №7 ПС "Казинка". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 3 Мазейка. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 7 ПС "Казинка". Мероприятие: Организационное Старшему мастеру Фурсову С.Ю. провести неплановый производственный инструктаж, направленный на обеспечение надежной работы электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Старший мастер Фурсов С.Ю. провел неплановый производственный инструктаж, направленный на обеспечение надежной работы электроустановок в соответствии с НТД.
4789 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2022-02-08 00:59 | 2022-02-08 01:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Черемисиново произошло в результате двухфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №№ 79 - 80 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 79 - 80 по ВЛ 10кВ № 06 ПС Черемисиново явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Черемисиново Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
4790 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-02-08 00:50 | 2022-02-08 00:55 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 11м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №20-№21 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Кузминская , в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10кВ №07 ПС 110кВ Кузминская с не успешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | 4.4.3, Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 11м/с в пролёте опор №20-№21 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Кузминская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Кузминская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Кузминская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев, обрезка крон деревьев.
4791 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2022-02-08 00:40 | 2022-02-08 01:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 08 ПС Россия (СХТ) произошло по причине межфазного К.З. на потребительской ТП 714П находящейся на балансе потребителя Роснефть. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя Роснефть претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемой электроустановки ТП 714 П, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя Роснефть направленно претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемой электроустановки ТП 714 П, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД
4792 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-02-07 23:53 | 2022-02-08 00:01 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т2 действием МТЗ-10 с погашением 2 сек. шин 10кВ на ПC 110/10кВ Манихино вызвано отказом В 10кВ ВЛ 10кВ №08 при отключении к.з. на отходящей ВЛ 10кВ №08, из-за неисправности привода, в результате износа механической части привода: удерживающие собачки привода, кнопочная станция механизма вкл/откл в процессе длительного срока эксплуатации с 1982 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС Лоншаков В.А. | 4.2.1, Отказ в отключении В-10кВ №08 на ПC 110/10кВ Манихино при отключении к.з. на отходящий ВЛ 10кВ №08 вызван износом механической части привода: удерживающие собачки привода, кнопочная станция механизма вкл/откл в следствии механического износа в процессе длительного срока эксплуатации с 1982г. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПC 110/10кВ Манихино мастер СПС Лоншаков В.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ трением привода В-10 кВ (тип ВК 10) на ПC 110/10кВ Манихино PS110-001006-14-02 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В-10 кВ 2 сек. шин 10кВ ПC 110/10кВ Манихино. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена внеочередная проверка работы приводов В-10 кВ 2 сек. шин 10кВ ПC 110/10кВ Манихино. Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работоспособности приводов В-10 кВ 2 сек. шин 10кВ ПC 110/10кВ Манихино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему Эл. Установки по теме: "выявление дефектов приводов ВК 10 и их аналогов". Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему Эл. Установки по теме: "выявление дефектов приводов ВК 10 и их аналогов".
4793 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-07 23:47 | 2022-02-07 23:57 | 3.4.7.3.3, В результате сильных порывов ветра и снега произошло касание ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) и замыкание на проводах фаз "А" , "С" в пролете опор ВЛ-10кВ №11 ПС "Песочное", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А"и "С" и в пролете опор №191-192 ВЛ-10кВ№11 ПС Песочная, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №191-192 на ВЛ 10 кВ №11 ПС песочная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ Ф-11 ПС Песочное и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ Ф-11 ПС Песочное и включены в план работы Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС Песочное по всей длине. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС Песочное по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ Ф№11 ПС Песочное по всей длине. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР по ВЛ-10кВ Ф№11 ПС Песочное .
4794 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-07 23:46 | 2022-02-08 01:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-10 кВ ПС "Казинка" яч. № 14 до ТП-634 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ЛР № 67 до ТП-634 в следствие изменения свойств материала в процессе старения. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КВЛ-10 кВ ПС"Казинка" яч. № 14 до ТП 634 на участке от ЛР № 67 до ТП - 634 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КВЛ-10 кВ ПС"Казинка" яч. № 14 до ТП 634 КВЛ-10 кВ ПС"Казинка" яч. № 14 до ТП 634 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания участков КВЛ-10 кВ ПС"Казинка" яч. № 14 до ТП 634 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний участков КВЛ-10 кВ ПС"Казинка" яч. № 14 до ТП 634 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
4795 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-07 23:29 | 2022-02-08 00:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-№36 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области с последующим падением дерева на землю. Обрыв фазного провода в пролете опор №35-№36 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня произошел в результате падения дерева на провода в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №35-№36 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня произошел обрыв фазного провода в пролете опор №35-№36. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: .
4796 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-02-07 23:24 | 2022-02-07 23:34 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузке, произошло падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" пролёте опор №1-3-1-4 ВЛ-10кВ №5 ПС Топки, что привело к нарушение электрической изоляции и возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" пролёте опор №1-3-1-4 ВЛ-10кВ №5 ПС Топки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замена изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС . Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замена изоляторов.
4797 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2022-02-07 23:16 | 2022-02-08 00:08 | 3.4.7.3.5, В результате потери оперативного тока на устройстве защиты РС80М2-31С из-за нарушения электрического контакта в держателе предохранителя цепей опертока в яч.3 КЛ 10кВ связи Восточная – Северная №1 ПС 110 кВ Восточная вследствие потери его пружинящих свойств, при возникновении двухфазного КЗ (фаз А и С) на потребительском кабеле яч. 01 МУП ТТП действием защит отключился В 10кВ яч. №01 ПС 110 кВ Восточная. Одновременно с В 10кВ яч. №01 действием МТО излишне был отключен В 10 кВ яч. №3 КЛ связи Восточная – Северная №1 питающей 1 с.ш. 10кВ, что привело к погашению секции. | 4.13, В результате двухфазного КЗ (фаз А и С) на потребительском кабеле яч. 01 МУП ТТП действием защит отключился В 10кВ яч. №01 ПС 110 кВ Восточная. Одновременно с В 10кВ яч. №01 действием МТО излишне был отключен В 10 кВ яч. №3 КЛ связи Восточная – Северная №1 питающей 1 с.ш. 10кВ, что привело к погашению секции. Причина излишней работы МТО - разблокировка МТО в результате потери оперативного тока на устройстве защиты РС80М2-31С из-за нарушения электрического контакта в держателе предохранителя цепей опертока в яч.3 КЛ 10кВ связи Восточная – Северная №1 ПС 110 кВ Восточная вследствие потери его пружинящих свойств. | Мероприятие: Организационное Провести анализ использования предохранителей для питания оперативных цепей в ячейках присоединений КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Восточная Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Денисов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ использования предохранителей для питания оперативных цепей в ячейках присоединений КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Восточная Мероприятие: Техническое На основании проведенного анализа, в целях повышения надежности, произвести замену предохранителей питания оперативных цепей присоединений КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Восточная на автоматические выключатели. При наличии возможности организовать выдачу сигнала «Неисправность оперативных цепей» в аварийную сигнализацию ПС. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Денисов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена предохранителей питания оперативных цепей присоединений КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Восточная на автоматические выключатели.
4798 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-02-07 23:11 | 2022-02-08 12:01 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино произошло в результате повреждения изоляторов на опоре №20-7 ф. "В" и ф. "А" с утечкой тока на землю, с последующим междуфазным замыканием. Данное технологическое нарушение произошло по причине резких колебаний температуры окружающей среды, в результате наличия на изоляторах микротрещин (в процессе длительной эксплуатации), которые из-за разницы коэффициентов расширения фарфора, цемента и металла привели к их повреждению. | 4.12, В результате резких колебаний температуры окружающего воздуха, наличия на изоляторах микротрещин (в процессе длительной эксплуатации с 1978 года), в которые напитывалась влага из-за разницы коэффициентов линейного расширения материалов (в процессе оттепель-мороз) привели к повреждению изоляторов на опоре №20-7 ф. "В" и ф. "А" ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино, снижению изоляционных параметров и отключением ВЛ 10 кВ №11 ПС Кушалино действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино VS010-0005821 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино с целью выявления дефуктов Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино с целью выявления дефектов Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино дефекты. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино дефектов Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Рамешковского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в п.6.3 Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу Рамешковского РЭС
4799 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-02-07 23:00 | 2022-02-07 23:02 | 3.4.8.4, Отключение действием МТЗ ЛЭП 6кВ №210 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за двухфазного КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №19-20 металлической проволокой вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №19-20 ЛЭП 6кВ №210 ПС 110 кВ Журавлики произошел из-за механического воздействия вследствие наброса на провода металлической проволоки неустановленным лицом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №210 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Уведомление.
4800 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-02-07 22:59 | 2022-02-07 23:55 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Павловск-1 произошло по причине повреждения оборудования на ПКУ-10 КТП № 250 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Павловск-1 находящейся в собственности и на балансе ГК "Российские Автомобильные дороги". Одновременное отключение ВЛ-10кВ №1 и ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Павловск-1 произошло от токовых защит в результате одновременного кратковременного замыкания на землю двух разноимённых фаз по данным ВЛ. | 4.12, Причиной повреждения оборудования на ПКУ-10 КТП № 250 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Павловск-1 находящегося в собственности и на балансе ГК "Российские Автомобильные дороги", явилось нарушение электрической изоляции. Одновременное отключение ВЛ-10кВ №1 и ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Павловск-1 произошло от токовых защит в результате одновременного кратковременного замыкания на землю двух разноимённых фаз по данным ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ГК "Российские Автомобильные дороги" о приведении ПКУ-10 КТП № 250 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Павловск-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования". Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ГК "Российские Автомобильные дороги" о приведении ПКУ-10 КТП № 250 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Павловск-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования".
4801 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-02-07 22:31 | 2022-02-07 22:36 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10-5 ПС 35кВ Л. Россошь действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП-5-25 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании ООО "РАФК". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-5-25 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "РАФК", послужившей причиной аварийного отключения В ВЛ-10-5 ПС 35кВ Л. Россошь, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "РАФК" о приведении потребительской КТП-5-25 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г.
4802 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2022-02-07 22:16 | 2022-02-07 22:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 182 явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее вследствие падения дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 182, явилось падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП182 с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Мурадов М.Ш. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП182. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ ТРЭС Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и составлен график их выполнения.
4803 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пятницкое произошло из-за возникновения КЗ, в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №66-67, упавшей веткой дерева (растущее вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №66-67 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пятницкое произошёл при падении сухой ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пятницкое. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
4804 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-02-07 21:39 | 2022-02-07 23:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 092 (Споротково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 092 (Споротково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен неплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 092 (Споротково) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 092 (Споротково), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен неплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 092 (Споротково)
4805 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-02-07 21:25 | 2022-02-07 21:29 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения явилось перегорание не калиброванной плавкой вставки ф.А | 4.13, Перегорание не калиброванной плавкой вставки ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание не калиброванной плавкой вставки ф.А ПН-2. на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 239 (778 5/100) ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 239 (778 5/100) | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ТП №239 и отходящей ВЛ-0,4 кВ №1. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний и определить сроки их устранения. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: График мероприятий Мероприятие: Организационное Провести с ОП, ОРП, РМ занятие по выбору плавких вставок для н/в предохранителей. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г.
4806 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-07 21:21 | 2022-02-08 03:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №4 ТП 7-5 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ ПС Воля от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №4 ТП 7-5 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ ПС Воля в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 7-5 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ ПС Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ТП 7-5 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ ПС Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г.
4807 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-07 21:15 | 2022-02-07 21:33 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 73 - № 74, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию пн-2 фаз.С ТП-42 АВ-0,4 кВ вывода "район ул. Верхне-Селищенская". В дальнейшем, ветка слетела под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию пн-2 фаз.С в РУ-0,4 кВ ТП-42 вывода "район ул. Верхне-Селищенская". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-42 "район ул. Верхне-Селищенская", на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-42 "район ул. Верхне-Селищенская", на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-42 вывода "район ул. Верхне-Селищенская" устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ-0,4кВ от ТП-42 вывода "район ул. Верхне-Селищенская". Замечаний нет
4808 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-07 20:43 | 2022-02-07 20:47 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ Ф-3 от ТП-Био-6-1 на провода фаз "А" и "В из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ Ф-3 от ТП-Био-6-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Ф-3 от ТП-Био-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Ф-3 от ТП-Био-6-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-3 от ТП-Био-6-1 по всей длине. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-3 от ТП-Био-6-1 по всей длине.
4809 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-02-07 20:42 | 2022-02-07 22:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 623 (Манарьево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 623 (Манарьево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 623 (Манарьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 623 (Манарьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 623 (Манарьево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 623 (Манарьево) недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены
4810 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-07 20:35 | 2022-02-07 21:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 708 ПС 35кВ №4 произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 708 ПС 35кВ №4 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 708 ПС 35кВ №4, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 708 ПС 35кВ №4, на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
4811 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-02-07 19:51 | 2022-02-07 21:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково) недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены
4812 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-02-07 18:45 | 2022-02-07 19:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Кантемировская послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №3-4 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №3-4 ВЛ 10кВ № 11 ПС 35кВ Кантемировская произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Кантемировская по всей длине, длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Кантемировская по всей длине, длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Кантемировская , выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Кантемировская , выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО 2023 года.
4813 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-02-07 18:30 | 2022-02-07 20:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС 220/35/10кВ Пошехонье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №65-№66 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. УРЗА находятся на балансе Влдайского ПЭМС | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №65-№66 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. УРЗА находятся на балансе Влдайского ПЭМС | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС Пошехонье Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4814 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-02-07 18:28 | 2022-02-07 19:29 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-121 Л1 Ф-1005 ПС Плюсковска в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-121 Л1 Ф-1005 ПС Плюсковска в пролете опор №4-5, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-121 Л1 Ф-1005 ПС Плюсковска в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4815 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2022-02-07 18:08 | 2022-02-07 19:52 | 3.4.8.5.2, В результате наезда на опору №13 ВЛ-0,4 ТП-78 Л3 Ф-602 ПС ВЫСОКОЕ военной техникой произошел излом ж/б опоры и обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП-78 Л3 Ф-602 ПС ВЫСОКОЕ явилось междуфазное короткое замыкание из-за обрыва проводов, в результате наезда на опору №13 военной техники. | Мероприятие: Организационное Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письменно обратились в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба
4816 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-02-07 18:01 | 2022-02-07 19:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-283 Л1 Ф-1005 ПС Плюсково в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-283 Л1 Ф-1005 ПС Плюсково в пролете опор №6-7, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-283 Л1 Ф-1005 ПС Плюсково в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4817 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-02-07 17:15 | 2022-02-07 19:44 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Бубеньево (Борьба) произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №9/5 -№9/7 , при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС Будово (Б.Киселенка) произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "С" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "А" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "С" в пролете опор №48 -№50 , при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №9/5 -№9/7 ВЛ-10кВ №03 ПС Бубеньево (Борьба) при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС Бубеньево (Борьба) действием МТЗ. В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "А" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "С" в пролете опор №48 -№50 ВЛ-10кВ №14 ПС Будово (Б.Киселенка) при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС Будово (Б.Киселенка) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Бубеньево (Борьба), ВЛ-10кВ №14 ПС Будово (Б.Киселенка). Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Бубеньево (Борьба), ВЛ-10кВ №14 ПС Будово (Б.Киселенка) дефекты. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР
4818 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-02-07 16:20 | 2022-02-07 16:33 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №02 от ПС 35/10кВ Яконово вызвано воздействием междуфазного к.з. при перекрытии животным проводов ВЛ-10кВ на опоре №49. | 4.12, В результате перекрытия животным проводов ВЛ-10кВ №02 от ПС 35/10кВ Яконово на опоре №49, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ-10кВ на данной опоре ( перекрытие воздушного промежутка между проводами по телу животного), что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №02 от ПС 35/10кВ Яконово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №02 от ПС 35/10кВ Яконово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №02 от ПС 35/10кВ Яконово для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №02 от ПС 35/10кВ Яконово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №02 от ПС 35/10кВ Яконово дефекты, требующие устранения, не выявлены
4819 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-02-07 15:20 | 2022-02-07 16:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117(Микляиха) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №26-№27 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №26-№27 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117(Микляиха) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117(Микляиха) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117(Микляиха) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж.
4820 | 34 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-07 15:05 | 2022-02-07 16:23 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ 6 кВ Ф52 ПС45--РП66 произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля Ф52 ПС45-КЛ-6кВ-РП66 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля Ф52 ПС45-КЛ-6кВ-РП66, выполнены высоковольтные испытания и измерения.
4821 | 35 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-07 15:05 | 2022-02-07 16:15 | 3.4.7.4, Аварийное отключение КЛ-6 кВ Ф71 ПС45--РП8 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего между фазного короткого замыкания из-за движения грунта в следствии прохождения проезжей части в месте повреждения КЛ | 4.12, Между фазное короткое замыкание | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ Ф71 ПС45--РП8 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ Ф71 ПС45--РП8 на поврежденном участке проведены высоковольтные испытания и измерения.
4822 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №52 ПС 35 кВ №45 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 6 кВ №52 ПС 35 кВ №45 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 6 кВ №52 ПС 35 кВ №45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 6 кВ №52 ПС 35 кВ №45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4823 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №71 ПС 35 кВ №45 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №11 от КЛ 6 кВ №71 ПС 35 кВ №45 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №11 от КЛ 6 кВ №71 ПС 35 кВ №45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №11 от КЛ 6 кВ №71 ПС 35 кВ №45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4824 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2022-02-07 14:45 | 2022-02-07 15:40 | 3.4.8.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 на ПС Холм-Жирки явилось междуфазное КЗ возникшее при обрыве проводов во время погрузки леса посторонней организацией в охранной зоне ВЛ в пролете опор №15-27 - №15-28. | 4.4.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10 кВ Холм-Жирки произошло вследствие механического воздействия посторонних лиц (производство лесозаготовочных работ в охранной зоне ВЛ) из-за обрыва проводов в пролете опор №15-27 - №15-28 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв двух проводов марки А-50 на ВЛ 10кВ №01 ПС Холм-Жирки VS010-0012426 | Мероприятие: Организационное Подать заявление в правоохранительные органы по факту отключения и повреждении оборудования ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в правоохранительные органы по факту отключения и повреждении оборудования ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки.
4825 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-07 14:13 | 2022-02-07 14:17 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №01 фид.№251 ПС 35/10 кВ Григорово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №370-372 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №370-372, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 фид.№251 ПС 35/10 кВ Григорово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 фид.№251 ПС 35/10 кВ Григорово. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: 21.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 Григорово. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного ВЛ-10кВ №01 фид.№251 ПС 35/10 кВ Григорово. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: 21.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 Григорово. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено
4826 | 110 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-07 13:48 | 2022-02-07 15:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №50 ул. Халтурина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3151 ф.622 ПС Камвольная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3151 ф.622 ПС Камвольная с медным проводом потребителя на доме №50 ул. Халтурина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3151 ф.622 ПС Камвольная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3151 ф.622 ПС Камвольная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4827 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-07 13:44 | 2022-02-07 23:39 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ № 14 ПС Химинститут, ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ, вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ № 14 ПС Химинститут, ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ № 14 ПС Химинститут, ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ № 14 ПС Химинститут, ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ № 14 ПС Химинститут, ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ № 14 ПС Химинститут, ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново дефектов не обнаружено
4828 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-07 13:42 | 2022-02-07 15:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Вязовка" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №25-№26. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Вязовка" в пролете опор №25-№26. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Вязовка" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Вязовка". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Вязовка". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Вязовка", нет.
4829 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2022-02-07 13:34 | 2022-02-07 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП №620 ВЛ 10кВ № 6 ПС 35кВ Н.Меловатка, послужил излом опорного изолятора подвижного контакта фазы "С" на Р-10 КТП-620 под воздействием перепада температур, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Излом опорного изолятора подвижного контакта фазы "С" Р-10 на КТП № 620 ПС 35 кВ Н.Меловатка, произошел под воздействием перепада температур, в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности опорного подвижного изолятора Р-10 на КТП №620 ВЛ 10кВ № 6 ПС 35кВ Н.Меловатка VS010-0007279 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной визуальный осмотр Р-10 КТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Н.Меловатка с целью выявления дефектов опорных изоляторов. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной визуальный осмотр Р-10 КТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Н.Меловатка с целью выявления дефектов опорных изоляторов и ТВК Р-10 КТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Н.Меловатка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного смотра Р-10 КТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Н.Меловатка, выявленные дефекты включить в план ТО 2022г. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного смотра Р-10 КТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Н.Меловатка и ТВК дефектов не выявлено.
4830 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2022-02-07 13:28 | 2022-02-07 13:55 | 3.4.9.3, Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине межфазного замыкания в ТП 393, принадлежащей ООО "ПСК АДРЭМ". |  | Мероприятие: Техническое Выполнить совместно с представителями потребителя осмотр ТП 393, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "ПСК АДРЭМ". Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Пискурев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен совместно с представителям потребителя осмотр ТП 393, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "ПСК АДРЭМ". Мероприятие: Организационное По результатам осмотра направить письмо ООО "ПСК АДРЭМ" об устранении выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Пискурев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра направлено письмо ООО "ПСК АДРЭМ" об устранении выявленных замечаний.
4831 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-02-07 13:28 | 2022-02-07 14:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Торопец-Воскресенское-2 с отпайкой на ПС 35кВ Дашково произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №89-90 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №89-90 ВЛ 35кВ Торопец-Воскресенское 2 с отпайкой на ПС 35кВ Дашково из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Торопец-Воскресенское 2 с отпайкой на ПС 35кВ Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Торопец-Воскресенское 2 с отпайкой на ПС 35кВ Дашково. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход-осмотр проведен Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Торопец-Воскресенское 2 с отпайкой на ПС 35кВ Дашково дефекты. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр проведен.замечаний нет
4832 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-07 13:28 | 2022-02-07 14:57 | 3.4.7.3.1, Двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 765 ПС 35кВ Орлов Лог произошло по причине схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-2, вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "А" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 765 ПС 35кВ Орлов Лог произошел вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "А" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода выше нормы в пролёте опор №1-2 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 765 ПС 35кв Орлов Лог VN004-00122011 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 765 ПС 35кВ Орлов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 765 ПС 35кВ Орлов Лог с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
4833 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2022-02-07 13:27 | 2022-02-07 14:09 | 3.4.12.1.2, В результате падения снега с крыши дома был кратковременны схлёст ввода, что привело к аварийному отключению АВ1 в РУ 0,4кВ КТП №051. | 4.4.4, Кратковременное КЗ ввода по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №051 при падении снега с крыши жилого дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу вводы о необходимости замены ввода на провод марки СИП и переноса крепления ввода для предотвращения воздействия на него при схождения снега с крыши. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо владельцу
4834 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-02-07 13:15 | 2022-02-07 13:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 3-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ №2 КТП 3-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 3-7 по ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 3-7 по ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Нижнедевицк выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются
4835 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-02-07 12:43 | 2022-02-07 12:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 40-41, под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор 40-41 ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка явилось ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г.
4836 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-07 12:25 | 2022-02-07 13:52 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0.4кВ №3 от ТП №810 ПС 35кВ Стрелица по неотложной заявке послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от ВЛ 0.4кВ №3 от ТП №810 ПС 35кВ Стрелица из-за обрыва фазного провода в пролете опор № 9-10, с последующим падением провода на землю из-за нарушения структуры материала провода, в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв фазного провода в пролёте опор № 9-10 ВЛ 0.4кВ №3 от ТП №810 ПС 35кВ Стрелица произошел вследствие нарушения структуры материала провода, в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в пролёте опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-810 ПС 35 кВ Стрелица VN004-00122883 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №3 от ТП №810 ПС 35кВ Стрелица разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ №3 от ТП №810 ПС 35кВ Стрелица по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
4837 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-02-07 12:22 | 2022-02-07 14:21 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Жилотково произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на дереве, в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-15-1-16 и перекрытие проводов, вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Жилотково в пролете опор №1-15-1-16 действием отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Жилотково для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Жилотково для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Жилотково - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Жилотково дефекты, требующие устранения, не выявлены
4838 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-5 на ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 послужило короткое замыкание на ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, находящейся в собственности и на балансе потребителя, АО "Бутурлиновская электросетевая компания". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Бутурлиновская электросетевая компания" о приведении потребительской ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю АО "Бутурлиновская электросетевая компания" о приведении потребительской ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования".
4839 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-02-07 11:41 | 2022-02-07 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Станилово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №45-№46 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №45-№46 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Станилово. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Станилово. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово
4840 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-02-07 11:39 | 2022-02-07 11:57 | 3.4.9.1, Отключение В 110кВ Т1, В35кВ Т1, В 10кВ Т1 действием ДЗТ с погашением 1 секция шин 10кВ ПС 110кВ Торопец, 1 секция шин 35кВ ПС 110кВ Торопец произошло в результате отгорание спуска ф. «В» абонентской ВЛ 10кВ №19 к яч. №19 (Тверьгорэлектро) с касанием шинного моста 10кВ ф. «А» Т1 на ПС 110кВ Торопец. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо техническому директору АО «Тверьгорэлектро» о необходимости приведения ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Торопец в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Напралено письмо техническому директору АО «Тверьгорэлектро» о необходимости приведения ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Торопец в надлежащее техническое состояние.
4841 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2022-02-07 11:20 | 2022-02-07 12:07 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Брасовская в пролете опор №66-67. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Брасовская в пролете опор №66-67 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Плюсково в пролете опор №117-118 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
4842 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-02-07 11:16 | 2022-02-07 13:15 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Плюсково в пролете опор №117-118. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Плюсково в пролете опор №117-118 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Плюсково в пролете опор №117-118 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4843 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-02-07 11:03 | 2022-02-07 12:23 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-315 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 26-27 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "С" при порывах ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-315 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино произошло из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "С" вследствие естественной вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации более 30 лет) при порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "С" в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-315 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино. на ВЛ-0,4кВ от КТП 315 ПС Панино ф2 VN004-00074697 | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-315 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-315 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-315 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино выявленные дефекты включить в план ТО 2022г. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
4844 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-02-07 10:55 | 2022-02-07 12:26 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015 (Плотина мастерские) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ДКР, находящуюся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №5-№6. На проводах видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз «А» и «В» на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015 (Плотина мастерские) через ДКР, находящуюся в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №5-№6. На проводах видны следы перекрытия Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015 (Плотина мастерские) VN004-00062035 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015 (Плотина мастерские), мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
4845 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2022-02-07 10:45 | 2022-02-07 12:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП-122 Больничный сквер ф. №1 явился, обрыв проводов в пролете опор № 6-7 при проезде автомобиля УРАЛ с гидроманипулятором гос. номер М 730 ОТ 44 под управлением Смиронова В.Н., от возникшего межфазного К.З. в РУ-0,4 кВ на ТП №122 произошло перегорание предохранителей 0,4кВ. Габарит до проводов в месте проезда соответствует НТД. | 4.4.1, Причиной отключения стало перегорание н/в предохранителей в РУ-0,4кВ Ф №1 на ТП 122, в следствие обрыва проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 122 в пролете опор №6-7 автомобилем УРАЛ с гидроманипулятором. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП №122 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП №122 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода 0,4кВкВ ф №1 от ТП №122 замечания устранить. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с нарушителем о причине возникновения отключения. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительная беседу с нарушителем о причине возникновения отключения. Выдано предупреждение.
4846 | 107 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-07 10:35 | 2022-02-07 12:20 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Сельцо пер.17 Сентября 3А на ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП4031 ф.605 ТП7 БХЗ. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Сельцо пер.17 Сентября 3А произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер.17 Сентября 3А, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Сельцо пер. 17 Сентября д. 3А. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Сельцо пер. 17 Сентября д. 3А.
4847 | 33 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-07 10:20 | 2022-02-07 12:01 | 3.4.7.4, Междуфазное замыкание КЛ 6 кВ РП-5---ТП-641, произошедшее в результате потери изоляционных свойств изоляции жил в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Произошло нарушение электрической изоляции, в результате потери изоляционных свойств изоляции жил в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка кабельной линии.последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н Состояние: Не выполнено
4848 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-07 10:07 | 2022-02-07 10:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №49-50 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 13 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №49-50 ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4849 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2022-02-07 09:30 | 2022-02-07 12:46 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования, ослабление контактов ввода-вывода на приборе учёта, произошёл нагрев провода, что привело к оплавлению изоляции повлекшие КЗ и аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №670. | 4.13, Ослабление контактов ввода-вывода на приборе учёта при нагрузке привело к нагреву провода, оплавлению изоляции, повлекшие КЗ и аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №670. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную инструментальную проверку приборов учёта установленных в ТП по ВЛ 10кВ №10 от ПС Гавриловская. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам. нач. по реал. услуг Колычев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена внеочередную инструментальную проверку приборов учёта . Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу ОУЭ и ОП о качестве проводимой инструментальной проверке приборов учёта, в соответствии с Регламентом проведения работ по инструментальной проверке коммерческого узла учета электроэнергии в электросетях. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам. нач. по реал. услуг Колычев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу ОУЭ и ОП о качестве проводимой инструментальной проверке приборов учёта, в соответствии с Регламентом проведения работ по инструментальной проверке коммерческого узла учета электроэнергии в электросетях.
4850 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-07 09:30 | 2022-02-07 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС-3 произошло по причине межфазного К.З. в результате перекрытия веткой дерева в пролете опор №4-5, упавшей из-за не охранной зоны, при воздействии сильного ве | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 4-5 на ВЛ-10 кВ №1 ПС-3 произошло в результате механического воздействия при падении деревьев, веток. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС-3 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падению на провода. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход и осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС-3 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падению на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода и осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС-3, при выявлении деревьев (веток) угрожающих падению на провода произвести расчистку трассы и обрезание крон. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ дефектов не обнаружено.
4851 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-02-07 09:27 | 2022-02-07 09:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10кВ в пролете опор №28-29 ветка, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи в пролете опор №28-29, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло перекрытие электрической изоляции, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. № 15 ПС Киверичи, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. № 15 ПС Киверичи, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. № 15 ПС Киверичи устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ-10 кВ ф. № 15 ПС Киверичи устранение выявленных замечаний
4852 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-07 09:16 | 2022-02-07 10:01 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 83 - ТП-1347 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте фаз "А" и "В" на участке КЛ 10 кВ РП 83 - ТП-1347 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте фаз "А" и "В" на участке КЛ 10 кВ РП 83 - ТП-1347 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил фаз "А" и "В" на КЛ-10кВ РП-83 ТП-1347 КЛ-10кВ РП-83 ТП-1347 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ РП 83 - ТП-1347. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ РП 83 - ТП-1347. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4853 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-07 08:40 | 2022-02-07 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 Белкино ПС 35/10кВ "Селифонтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-9 - №11-10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-9- №11-10 ВЛ 10кВ №8 Белкино ПС 35/10кВ "Селифонтово" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Белкино ПС 35/10кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Белкино ПС 35/10кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4854 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.9.1, Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ-101), ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново II цепь (ВЛ-102) произошло вследствие повреждения шлейфа фазы "А" ВЗ ВЛ-102 в сторону ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново II цепь (ВЛ-102) на Дорогобужской ТЭЦ.
4855 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2022-02-07 08:10 | 2022-02-07 10:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Россия (Дегтевое) произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №13-14, в результате отрыва штыря траверсы М-9 вместе со штыревым изолятором фазы "В" на опоре №13. | 4.18, Дефект сварного соединения (шва) на траверсе арматуры крепления изоляторов двойного крепления фазы "В" на опоре №13 ВЛ-10 №09 Дегтевое. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отрыв штыря из-за дефекта сварного соединения на ВЛ 10кВ № 09 ПС Россия (Дегтевое) VS010-0009781, Разрушение штыревого изолятора на ВЛ 10кВ № 09 ПС Россия (Дегтевое) VS010-0009781 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опор по ВЛ 10кВ № 09 ПС Россия (Дегтевое), на предмет выявления дефектов, особое внимание уделить на состояние сварных соединений траверс. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр опор по ВЛ 10кВ № 09 ПС Россия (Дегтевое), на предмет выявления дефектов Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты, снижающие надёжность электроснабжения потребителей по ВЛ 10кВ № 09 ПС Россия (Дегтевое), устранить в кротчайший срок, по остальным выявленным дефектам наметить мероприятия по выполнению при ближайшем текущем ремонте или капитальном ремонте. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: При осмотре не выявленны дефекты, снижающие надёжность электроснабжения потребителей Мероприятие: Организационное Мастеру Тарасову А.Н. провести внеплановый производственный инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Тарасову А.Н. проведен внеплановый производственный инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4856 | 91 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-02-07 08:10 | 2022-02-07 10:00 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло короткое замыкание на ВЛ. | 4.11, В результате короткого замыкания на ВЛ произошло срабатывание ПН-2 250А, ВЛ Ф5 КТП-13 Ф.1018 ПС Погарская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А, ВЛ Ф5 КТП-13 Ф.1018 ПС Погарская. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено мероприятие по замене ПН-2 250А, ВЛ Ф5 КТП-13 Ф.1018 ПС Погарская в порядке текущей эксплуатации
4857 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2022-02-07 07:15 | 2022-02-07 11:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №84 - №85, деревом упавшим на провода ВЛ-10кВ, из вне охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева растущего вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы в пролёте опор №84 - №85 под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ из-за обрыва проводов фаз "А" и "В" в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результату внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы. Замечаний нет
4858 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-07 06:44 | 2022-02-07 06:50 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35\10 Новокузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №241 - №242 деревом, наклоненным на ВЛ большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №241 - №242, ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35\10 Новокузьминская для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35\10 Новокузьминская Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35\10 Новокузьминская - устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35\10 Новокузьминская
4859 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-02-07 06:00 | 2022-02-07 06:05 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор № №5/14-5/15 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №5/14-5/15, что послужило причиной отключения 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1). Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
4860 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-07 05:14 | 2022-02-07 10:14 | 3.4.7.3.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате пережога провода шлейфа фазы "В", с последующим кратковременным схлёстом проводов шлейфов фаз "А" и "В" на Р 802 опоры №75, из-за ослабления контактного соединения вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.10, Пережог провода шлейфа фазы "В" на Р 802 опоры №75 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел из-за ослабления контактного соединения вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта провода шлейфа фазы "В" на Р 802 опоры №75 на ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка VS010-0000993 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н. Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Апрель.
4861 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-02-07 04:21 | 2022-02-07 04:47 | 3.4.7.3.5, Отключение В 110кВ Т2, В35кВ Т2, В 10кВ Т2 с погашением 2 секция шин 35кВ и 10кВ на ПС 110кВ Торопец при коротком замыкании на ВЛ 10кВ №20, произошло по причине неисправности часового механизма реле времени типа ЭВ-132, в результате механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. Ответственный за эксплуатацию начальник НУ СРЗАИиМ Смирнов А.В. | 4.2.1, Дефект часового механизма реле времени типа ЭВ-132 схемы токовой защиты В 110кВ Т2 на ПС 110кВ Торопец вызван механическим износом (старением) шестерней часового механизма в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. Ответственный за эксплуатацию начальник НУ СРЗАИиМ Смирнов А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования часового механизма реле времени типа ЭВ-132. на ПС 110кВ Торопец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку РЗА Т1 ПС 110кВ Торопец. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник НУ СРЗАИиМ Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередной проверки РЗА Т1 ПС 110кВ Торопец неисправности. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник НУ СРЗАИиМ Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу НУ СРЗАИиМ по проверке реле (типа ЭВ-132) при проведении ТО. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник НУ СРЗАИиМ Смирнов А.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу НУ СРЗАИиМ по проверке реле (типа ЭВ-132) при проведении ТО
4862 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №462 ПС 110кВ "Р.Буды" с успешным АПВ произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №29-30 упавшей веткой, с деревьев, растущих вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10кВ №462 ПС 110кВ "Р.Буды" в пролете опор № 29-30 явилась ветка, упавшая с деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №462 ПС 110кВ Р.Буды Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №462 ПС 110кВ Р.Буды разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
4863 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-02-07 01:48 | 2022-02-07 14:15 | 3.4.7.3.2, Причиной нарушения электроснабжения потребителей явилось короткое замыкание в РУ 10кВ ТП 241 в результате ослабления контактного соединения не калиброванной плавкой вставки (проволочка) фазы А с верхней губкой предохранителя 10кВ, вследствие чего увеличение переходного сопротивления, нагрев, отгорание и замыкание на некалиброванную вставку фазы В. | 4.13, Короткое замыкание в РУ 10кВ ТП 241 произошло в результате ослабления контактного соединения некалиброванной плавкой вставки (проволочка) фазы А с верхней губкой предохранителя 10кВ, вследствие чего увеличение переходного сопротивления, нагрев, отгорание и замыкание на некалиброванную вставку фазы В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: установка некалиброванных п/п 10 кВ на ТП 241 с.Ивановка ТП 241 с.Ивановка | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП по ВЛ 10кВ №13 ПС "Орловка"на предмет наличия не калиброванных плавких вставок 10кВ , 0,4кВ. Срок исполнения: 14.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ГоРЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП по ВЛ 10кВ №13 ПС "Орловка" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 14.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ГоРЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести практические занятия по качественному осмотру оборудования 10-0,4кВ. Срок исполнения: 14.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ГоРЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
4864 | 32 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-07 00:27 | 2022-02-07 01:40 | 3.4.8.5, Отключение РП-103 ВВ ТП-358 из-за повреждения кабеля, подключенного к РП-103 ВВ ТП-358 и находящегося на балансе потребителя, не являющегося объектом ТСО. | 4.12, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельной линии КЛ Л-6 кВ ТП-1730--ТП-1744/1745 РП-103 ВВ ТП-358 на поврежденном участке, с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт кабельной линии КЛ Л-6 кВ ТП-1730--ТП-1744/1745 РП-103 ВВ ТП-358 на поврежденном участке,проведены высоковольтных испытаний и измерений
4865 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-07 00:25 | 2022-02-08 00:36 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Торопец, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения деревьев (веток) на провода ВЛ в результате воздействия тяжести от налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского района Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Торопец, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Торопец, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Торопец, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Торопец, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец произведен.
4866 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №305 ПС 110 кВ Центральная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №20 от КЛ 6 кВ №305 ПС 110 кВ Центральная находящейся на балансе и обслуживании АО «Бриз». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО «Бриз» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №20 от КЛ 6 кВ №305 ПС 110 кВ Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО «Бриз» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №20 от КЛ 6 кВ №305 ПС 110 кВ Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4867 | 31 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-07 00:01 | 2022-02-07 01:01 | 3.4.7.4, Отключение КЛ-6 кВ Ф. 305 ПС-Центр.--РП-44 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой КЛ-6 кВ Ф 305 ПС-Центр.--РП-44; КЛ-6 кВ ТП-96--ТП-80 изоляции между жилами силового кабеля произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ 6 кВ Ф. 305 ПС-Центр.--РП-44 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля 6 кВ Ф. 305 ПС-Центр.--РП-44 проведены высоковольтные испытания и измерения.
4868 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-06 22:00 | 2022-02-06 23:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №6 ТП-104 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 18-19 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №6 ТП 104 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №18 - №19 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №18-№19ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 104. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №18-№19ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 104.
4869 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Киверичи-Романцево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №23 -№24 из-за кратковременного схлеста проводов фаз "С", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данном пролете опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу на ВЛ 35 кВ Киверичи - Романцево при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №23- №24, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Киверичи-Романцево действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево с целью выявления наличия дефектов проведен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г.
4870 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-06 20:27 | 2022-02-06 21:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №4 КТП 067 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №4 КТП 067 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №10-11 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП 067 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 КТП 067 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г.
4871 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-02-06 19:10 | 2022-02-06 21:26 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 092 явилось межфазное короткое замыкание из-за схлеста проводов в пролете опор №7-№8, , вследствие наезда стороннего транспорта на опору №8. | 4.4.1, Причиной схлеста проводов в пролете опор №7-№8 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 092 явилось механическое воздействие стороннего транспорта на опору №8. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-092 (414.1 14/100)Чер.бок Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП-092 (414.1 14/100)Чер.бок разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Написать заявление в полицию о привлечении к ответственности лицо управлявшее транспортом. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г.
4872 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-02-06 18:37 | 2022-02-06 19:59 | 3.4.12.1.1, Короткое замыкание и последующее отключением АВ0.4№1 на ТП№6-9 П С 110кВ Анна , произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №8 при падение на них снежной массы с крыши здания. | 4.4.4, Падение снежной массы с крыши здания на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №8 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№1 ВЛ0.4кВ№1 от ТП№6-9 П С 110 кВ Анна. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№6-9 П С 110кВ Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№6-9 П С 110кВ Анна разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№6-9 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№6-9 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов .
4873 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-02-06 18:30 | 2022-02-06 19:45 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-18 ПС 110кВ Азовка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-18 ПС 110кВ Азовка произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-18 ПС 110кВ Азовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-18 ПС 110кВ Азовка . Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-18 ПС 110кВ Азовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-18 ПС 110кВ Азовка дефектов не выявлено.
4874 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-06 18:20 | 2022-02-06 21:16 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ №144 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №7/2А-№7/3А в результате падения на провода ветки дерева под воздействием сильного порывистого ветра, растущего за пределами охранной зоны при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4 кВ под воздействием сильного порывистого ветра, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №144 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете опор №7/2А-№7/3А , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 144. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №144 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №144. Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №144 дефектов не обнаружено
4875 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате возникновения двухфазного КЗ на ВЛ 10кВ №04 ПС Жердевская(находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "РЖД"), произошло отключение В-10 кВ №04 на ПС Жердевская. |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №04 ПС Жердевская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №04 ПС Жердевская, в соответствие с нормативными документами.
4876 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2022-02-06 16:31 | 2022-02-06 18:43 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Кикино явилось междуфазное К.З. при касании согнувшегося под весом налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева проводов в пролёте опор А115 - А116. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем, после обгорания верхушки под действием налипшего снега, упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Кикино явилось внешнее механическое воздействие при касании согнувшегося под весом налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева проводов в пролёте опор А115 - А116. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Кикино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Кикино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: План составлен
4877 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-06 16:00 | 2022-02-06 16:35 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 202 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №7 по ул.Школьная, запитанного от опоры №11. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю.
4878 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ №21 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ №21 находящейся на балансе и обслуживании ООО «Экватор». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Экватор» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ №21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «Экватор» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ №21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4879 | 30 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-06 15:05 | 2022-02-06 16:10 | 3.4.7.3.5, Отключение РП-21 ВВ ТП-1021 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ РП-21 ВВ ТП-1021 произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ РП-21 ВВ ТП-1021 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ РП-21 ВВ ТП-1021 выполнены высоковольтные испытания и измерения.
4880 | 125 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-06 15:00 | 2022-02-06 17:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6 кВ ТП-2 к ТП-3 Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ-179 в ЦРП-1 Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ произошло в результате МТЗ на КЛ-6кВ ТП-2 к ТП-3 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЦРП-1. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ЦРП-1. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-2 - ТП-3. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Восстановлена КЛ-6кВ ТП-2 - ТП-3.
4881 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-06 14:39 | 2022-02-06 16:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Язвицево" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Язвицево" ВЛ 10кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Язвицево" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Язвицево" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4882 | 94 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-02-06 14:23 | 2022-02-06 16:10 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-719 ф.1001 РП-103 от опоры к дому ул. Куйбышева д.3, произошел в следствии схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-719 ф.1001 РП-103 от опоры к дому ул. Куйбышева д.3, в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-719 ф.1001 РП-103 от опоры к дому ул. Куйбышева д.3 Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению повреждения на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-719 ф.1001 РП-103 от опоры к дому ул. Куйбышева д.3 выполнены
4883 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2022-02-06 14:20 | 2022-02-06 16:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП 107 ВЛ-1003 ПС Беляево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 17/-17/3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 107 ВЛ-1003 ПС Беляево явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №№17/-17/3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролёте опор №№ 17/-17/3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-107 ВЛ-1003 ПС Беляево. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
4884 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2022-02-06 14:10 | 2022-02-06 15:58 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 394 на провода, в пролете опор №2 - №26, послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Перегорание 3-х предохранителей ПН-2 фаз "А","В","С" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 394 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного дерева на провода в пролете опор №2 - №26 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 4-х проводов марки А-50. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 394. Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Меркушов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением на провода по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 394.
4885 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-06 14:09 | 2022-02-06 15:51 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Криушкино в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и «В» в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Криушкино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и «В» в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Криушкино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая раститенльность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Криушкино пролет опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Криушкино. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Криушкино. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4886 | 29 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-06 14:05 | 2022-02-06 14:40 | 3.4.7.3.5, Произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля ПС-25 Ф. 21--РП-30 произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ ПС-25 Ф. 21--РП-30 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля 6кВ ПС-25 Ф. 21--РП-30 проведены высоковольтные испытания и измерения
4887 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-06 14:03 | 2022-02-06 15:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 142 руб. 8 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 142 руб. 8 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 142 руб. 8 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 142 руб. 8 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 142 руб. 8 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г.
4888 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2022-02-06 13:49 | 2022-02-06 15:18 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-13 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №2-3 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-13 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-13 ПС 110 кВ Н.Оскол. Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г.
4889 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-02-06 13:40 | 2022-02-06 14:43 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции в пролёте опор №25-26. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Лотаки в пролёте опор №25-26, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Лотаки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Лотаки в пролёте опор №25-26. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дука А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , замечания устранены
4890 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-06 13:38 | 2022-02-06 15:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 605( Демино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 605( Демино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
4891 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ яч.№15 от ПС 110/6кВ Кировская явилось повреждение оборудования потребителя (АО КЭС) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ яч.№15 (потребительская АО "КЭС") ПС 110/6кВ Кировская с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС-Рук.ПТГ Костин В.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо
4892 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2022-02-06 13:04 | 2022-02-06 13:53 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 1502 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 1502 ПС 110 кВ Волоконовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 1502 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 1502 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замер U и I. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
4893 | 119 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-02-06 12:25 | 2022-02-06 13:51 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №10 ул. Маяковского с питающим алюминиевым проводом СИП от опоры ВЛ-0,4 кВ ф2 ТП83 ф.3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода СИП от опоры ВЛ-0,4 кВ ф2 ТП83 ф.3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Маяковского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ф2 ТП83 ф.3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ф2 ТП83 ф.3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4894 | 116 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-06 12:00 | 2022-02-06 13:45 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-2 Ф-610 ПС Ивотская в пр. оп. №4-5 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-2 Ф-610 ПС Ивотская в пр. оп. №4-5 вследствие ветровых нагрузок произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-2 Ф-610 ПС Ивотская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ГКТП-2. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-2 Ф-610 ПС Ивотская. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-2 Ф-610 ПС Ивотская.
4895 | 105 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-06 11:41 | 2022-02-06 13:30 | 3.4.12.1.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП2104 ф1 ул. Коммунаров ПС Заречная Ф625 в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ТП2104 ф1 ПС Заречная Ф625 в пролете опор №6-7 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП2104. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП2104 ф1 ПС заречная Ф625 в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП2104 ф1 ПС заречная Ф625 в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода.
4896 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-02-06 11:35 | 2022-02-06 12:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 616 ПС 110 кВ Новая Калитва послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 5-6 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 12 м/с). | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 5-6 от ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 616 ПС 110 кВ Новая Калитва веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра (до 12 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр от ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 616 ПС 110 кВ Новая Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра от ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 616 ПС 110 кВ Новая Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
4897 | 88 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-02-06 10:30 | 2022-02-06 11:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 12 ул. Полевая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП 4 ф.608 ПС Сураж. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП 4 ф.608 ПС Сураж с медным проводом потребителя на доме 12 ул. Полевая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 4 ф.608 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 4 ф.608 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
4898 | 99 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-02-06 10:30 | 2022-02-06 12:20 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП7 ф.1002 ПС Алтуховская. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП7 ф.1002 ПС Алтуховская привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН-2 ф.3 ТП7 ф.1002 ПС Алтуховская . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП7 ф.1002 ПС Алтуховская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП7 ф.1002 ПС Алтуховская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП7 ф.1002 ПС Алтуховская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП7 ф.1002 ПС Алтуховская произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
4899 | 103 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-06 10:22 | 2022-02-06 12:00 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП0107 ф.622 РП29от опоры к дому ул. Костычева 52., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП0107 ф.622 РП29 от опоры к дому ул. Костычева 52., в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП0107 ф.622 РП29 от опоры к дому ул. Костычева 52. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП0107 ф.622 РП29 от опоры к дому ул. Костычева 52
4900 | 82 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2022-02-06 10:10 | 2022-02-06 11:50 |  | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-1 ф.1003 ПС Рогнединская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-1 ф.1003 ПС Рогнединская Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-1 ф.1003 ПС Рогнединская
4901 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-02-06 10:06 | 2022-02-06 11:58 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе, бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-6 кВ в пролете опор № 91 - № 92, упавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 19 м/с. Ветка при падении перемкнула провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-6 кВ ф.606 ПС Сидоровская действием МТЗ. АПВ - неуспешно. В дальнейшем, при порыве ветра, ветка упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.606 ПС Сидоровская, явилось короткое замыкание, вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ в пролете опор № 91-№ 92. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 606 ПС Сидоровская, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-6 кВ. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-6 кВ Ф. 606 ПС Сидоровская устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4902 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Брусово-Попово I цепь вызвано межфазным к.з. из-за схлеста проводов фаз "А,В", в пролете опор 20-21, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега, с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. В цикле неуспешного АПВ произошел частичный сход снега с проводов, что в последующем обеспечило успешное РПВ ВЛ 35кВ Брусово-Попово I цепь. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор № 20-21 фаз "А,В", что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Брусово-Попово I цепь действием токовой отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Брусово-Попово I цепь для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Брусово-Попово I цепь-устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
4903 | 92 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-02-06 08:48 | 2022-02-06 10:30 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-118 ф.1013 ЦРП-4 от опоры к дому ул. Садовая д.7, произошел в следствии схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-118 ф.1013 ЦРП-4 от опоры к дому ул. Садовая д.7, в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-118 ф.1013 ЦРП-4 от опоры к дому ул. Садовая д.7 Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-118 ф.1013 ЦРП-4 от опоры к дому ул. Садовая д.7 выполнены.
4904 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-06 07:56 | 2022-02-06 09:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-2-2 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-2-2 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-2-2 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-2-2 по всей длине. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-2-2 по всей длине.
4905 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-02-06 07:40 | 2022-02-06 11:52 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №278-279 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №278-279 КВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №22 ПС 110 кВ Мостовая. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №22 ПС 110 кВ Мостовая. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
4906 | 117 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-06 07:25 | 2022-02-06 08:44 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №19А пер. Тихий с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №19А пер. Тихий привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4907 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ Сторожевской комплекс произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии веткой дерева росшего в охранной зоне в пролёте опор №126-127 при сильном порывистом ветре. | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролёте опор №126-127вызванное упавшей веткой дерева, растущего в охранной зоны ВЛ-10 кВ Сторожевской комплекс, при воздействии порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие проводов при падении ветки дерева на ВЛ 10кВ Сторожевский комплекс ПС Фёдоров VS010-0006427 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Сторожевский комплекс ПС Фёдоров по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр, без замечаний Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ Сторожевский комплекс ПС Фёдоров, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , без замечаний
4908 | 101 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-06 05:10 | 2022-02-06 07:22 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП4021 к ТП4020 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф603 РП44 к ТП4021 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП4021 к ТП4020 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП44 Ф603 к ТП4021. Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП44 Ф603 к ТП4021. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4021 к ТП4020. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП4021 к ТП4020 восстановлена.
4909 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-02-06 04:23 | 2022-02-06 11:50 | 3.4.12.1.2, Однофазное замыкание на землю на КВЛ 10кВ №08 ПС 110 кВ Оленино произошло по причине касания провода фазы "А" металлической траверсы из-за обрыва вязки провода с изолятора фазы "А" на опоре №11-6, в результате тяжести снега из-за налипание мокрого снега на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия из-за налипание мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области произошел обрыв вязки провода с изолятора фазы "А" на опоре №11-6, что послужило причиной замыкания на землю на КВЛ 10кВ №08 ПС 110 кВ Оленино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №08 ПС 110 кВ Оленино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №08 ПС 110 кВ Оленино. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Оленино устранены немедленно.
4910 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-06 00:34 | 2022-02-07 16:01 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, происходили схлесты проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь произведен.
4911 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-06 00:20 | 2022-02-06 02:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8/29 - №8/30 деревом, упавшим из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне пределов охранной зоны деревьев в пролете опор №8/29 - №8/30 под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальик Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальик Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ, дефектов влияющих на отключение ВЛ не выявлено.
4912 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-05 22:41 | 2022-02-06 00:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Чамерово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующем повреждение на КЛ на участке от ЛР-4 до ТП№146, в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер Весьегонского РЭС Мурьев М.В. | 4.12, В результате повреждения изоляции КЛ на участке от ЛР-4 до ТП№146 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Чамерово , из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации, произошло междуфазное КЗ, и отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Чамерово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Весьегонского РЭС Мурьев М.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена кабеля на участке от ЛР-4 до ТП№146 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Чамерово на ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово (266) VS010-0016273 | Мероприятие: Техническое Произвести проверку целостности силового кабеля на кабельных участках сети ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Чамерово (266). Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: 06.02.2022 года были выполнены мероприятия по отключению силового кабеля 10 кВ от опоры №7-16 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 Чамерово с последующими мероприятиями по определению места повреждения и проверки целостности КЛ. В результате проведенных мероприятий было выявлено повреждение силового кабеля в кабельной муфте. Мероприятие: Техническое По результатам проверки целостности силового кабеля на кабельных участках сети ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Чамерово (266) - устранить выявленные недостатки (дефекты). Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: 09.02. 2022 года был произведен ремонт силового кабеля кабельного участка сети ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Чамерово путем установки кабельной муфты и последующим подсоединением силового кабеля 10 кВ к проводам ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Чамерово на опоре №7-16. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных в объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: 03.03. 2022 года мастерам Весьегонского РЭС проведен внеплановый инструктаж согласно перечня работ, включенных в объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 10 кВ.
4913 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-05 22:34 | 2022-02-05 23:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 11-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 11-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 11-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 11-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г.
4914 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-02-05 20:43 | 2022-02-05 21:14 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 665 с. Плеханово произошло по причине перегоревший ПН-2 РБ фид. №1 из-за превышения потребителями расчетного тока | 4.13, Причиной перегорание ПН-100 А фаза А Фид. №1 в РУ-0,4 кВ КТП-665 превышение предельно допустимых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-100 А фаза А Фид. №1 из-за превышения нагрузки у потребителей на ВЛ 0.4 кВ №1 МТП 665 c.Плеханово VN004-94800205 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузок, в случае превышения наминала ПН установить ПН с большим наминальным током. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №1 КТП №665 Мероприятие: Организационное Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж. Мероприятие: Техническое При необходимости провести рейд по определению бездоговорного потребления электроэнергии и завышения мощности потребителями по ВЛ 0.4 кВ №1 МТП 665 c.Плеханово Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям. Мероприятие: Техническое При выявлении бездоговорного потребления электроэнергии потребителей и превышения нагрузок по ВЛ 0.4 кВ №1 МТП 665 c.Плеханово принять соответствующие меры в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №1 КТП №665
4915 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2022-02-05 20:13 | 2022-02-05 21:52 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №244 ф 10-01 ПС Адищево на провода в пролете опор №10 - №11. При падении ветка кратковременно схлестнула провода соседних фаз, в результате чего возникло короткое замыкание и как следствие отключение АВ 0.4кВ №1 в РУ-0,4кВ. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, По причине падения ветки дерева при усилении ветра до 17 м/с на провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №244 ф 10-01 ПС Адищево в пролете опор №10 - №11 произошло междуфазное КЗ и отключение АВ 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП- № 244, с целью выявления недостатков особое внимание обратить на угрожающие деревья как в охранной зоне ВЛ так и за ее пределами. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое После проведения осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП- № 244 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: замечания
4916 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-05 19:53 | 2022-02-05 23:04 | 3.4.12.1.1, 1.Отключения ВЛ 10кВ №04 Липны-2 от ПС 35/10 Новокузьминская произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №17-18 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. 2.Отключение ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №4-2 - №4-3 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. 3.Отключение ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №208-209 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1.В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №17-№18, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ 10кВ №04 Липно-2 от ПС 35/10 Новокузьминская действием МТЗ. 2.В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №4-2 - №4-3, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ. 3.В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №208 - №209, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 Липны-2 от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево; ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 Липны-2 от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево; ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров ВЛ 10кВ №04 Липны-2 от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево; ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская - устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 Липны-2 от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево; ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская
4917 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-02-05 18:37 | 2022-02-05 18:39 | 3.4.7.3.5, В результате старения колпачка типа КП-22, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации электрооборудования, разрушился колпачек типа КП-22, в результате чего соскочил с крюка изолятор ШС-10 фазы "В" и произошел схлест с проводом фазы "А" в пролете опор №59-60 ВЛ-10кВ ф-11 ПС Никольская, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста провода фазы "В" с проводом фазы "А" в пролете опор №59-60 ВЛ-10кВ ф-11 ПС Никольская при разрушении колпачка типа КП-22 на опоре №59 в результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации электрооборудования, произошел срыв изолятора ШС-10 фазы "В" и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ Ф-11 ПС 35/10кВ Никольская замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Ф-11 ПС 35/10кВ Никольская. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Ф-11 ПС 35/10кВ Никольская.
4918 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-02-05 18:26 | 2022-02-05 19:50 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 1-2 ПС Кашира произошло из-за двухфазного КЗ по причине кратковременного перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 4-5 вызванного падением на провода ВЛ ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра до 12 м/с, с расположенного за пределами охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 4-5 по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 1-2 ПС Кашира произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 1-2 ПС Кашира по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 1-2 ПС Кашира разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г.
4919 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-02-05 18:13 | 2022-02-05 19:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6-2 ПС 35кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6-2 ПС 35кВ С.Липяги в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6-2 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6-2 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6-2 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ С.Липяги выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6-2 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ С.Липяги мероприятия не требуются
4920 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-02-05 18:05 | 2022-02-05 19:37 | 3.4.12.1.1, В результате схода снега с крыши , произошёл схлёст проводов перекидки от оп. № 2/14 к жилому дому, возникшее КЗ вызвало перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2. | 4.4.5, Падение снега на провода, в результате схода снега с крыши, произошёл схлёст проводов перекидки от оп. № 2/1 к жилому дому, возникшее КЗ вызвало перегорание ПН-2 ВЛ 0,4кВ№2. | Мероприятие: Организационное Направить предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега
4921 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-02-05 17:56 | 2022-02-05 22:30 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Старая Торопа произошли по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №16 – 17 и №19 – 20, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №16 – 17 и №19 – 20 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Старая Торопа при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данных пролетах опор, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа, не требуется.
4922 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2022-02-05 17:27 | 2022-02-05 18:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 61 Староселье произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №А3/2 - А3/3 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 61 Староселье произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А3/2 - А3/3 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 61 Староселье. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 61 Староселье. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 61 Староселье разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 61 Староселье, план мероприятий разработан
4923 | 114 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-05 17:15 | 2022-02-05 18:26 | 3.4.7.3.5, В результате к.з. в сетях потребителя дома №73 ул. Пушкина произошло отгорание фазного провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП-5 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. | 4.6, Отгорание фазного провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП-5 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ в результате к.з. в сетях потребителя на вводе в дом №73 ул. Пушкина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 КТП-5 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4924 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2022-02-05 17:10 | 2022-02-05 18:14 | 3.4.12.1.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ №1 в КТП 1305 явилось однофазное замыкание, которое возникло в результате К.З. проводов ответвления от опоры 1-00/6 к вводу в дом, фазы "А" и нулевого провода, с повреждением изоляции при сходе снега с крыши дома. Ввод в здание находится на балансе потребителя. | 4.4.4, При сходе снега с крыши дома произошло повреждение изоляции проводов ввода фазы "А" и "N", что привело к их К.З.. | Мероприятие: Организационное Направить потребителю запитанному от опоры 1-00/6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1305 уведомление о необходимости замены поврежденных проводов ответвления на изолированные провода марки СИП. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено потребителю запитанному от опоры 1-00/6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1305 уведомление о необходимости замены поврежденных проводов ответвления на изолированные провода марки СИП.
4925 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-05 16:20 | 2022-02-05 17:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 754 р.3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 754 р.3 в пролете опор №1.1-№1.2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов.На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 754 р.3 в пролете опор №1.1 - №1.2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 754 р.3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 754 р.3 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый омотр
4926 | 113 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-05 16:12 | 2022-02-05 17:34 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул. Новая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ГКТП-11 Ф-630 ПС Ивотская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ГКТП-11 Ф-630 ПС Ивотская с медным проводом потребителя на доме №4 ул. Новая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ГКТП-11 Ф-630 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4927 | 97 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2022-02-05 16:03 | 2022-02-05 17:50 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН-2 100А ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
4928 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-02-05 15:50 | 2022-02-05 17:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Алевайцино) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Алевайцино). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Алевайцино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Алевайцино) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Алевайцино), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Алевайцино)
4929 | 111 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-05 15:40 | 2022-02-05 17:12 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-72 ф.602 ПС Новозыбков от опоры к дому ул. Веры Замотаевой д. 21, в следствии схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-72 ф.602 ПС Новозыбков от опоры к дому ул. Веры Замотаевой д. 21, в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-72 ф.602 ПС Новозыбков от опоры к дому ул. Веры Замотаевой д. 21. Срок исполнения: 05.02.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-72 ф.602 ПС Новозыбков от опоры к дому ул. Веры Замотаевой д. 21.
4930 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-05 15:25 | 2022-02-05 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 472 (Воронино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 472 (Воронино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
4931 | 98 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-05 15:22 | 2022-02-05 15:25 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №14 ул. Секселева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0421 ф.605 РП22. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0421 ф.605 РП22 с медным проводом потребителя на доме №14 ул. Секселева привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0421 ф.605 РП22 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0421 ф.605 РП22 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4932 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2022-02-05 15:10 | 2022-02-05 17:08 | 3.4.8.2, Причиной оперативного вывода участка ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Середа в ремонт явилось однофазное замыкание на землю при обрыве провода в пролёте опор №150 - №151 неустановленным крупногабаритным транспортным средством. | 4.4.1, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на участке ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Середа явилось внешнее механическое воздействие при обрыве провода в пролёте опор №150 - №151 неустановленным крупногабаритным транспортным средством. | Мероприятие: Организационное По факту повреждения ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Середа сторонними лицами направить заявление в полицию. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: По факту повреждения ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Середа сторонними лицами направлено заявление в полицию. Мероприятие: Организационное Выполнить анализ повреждаемости ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Середа в пролёте опор №150 - №151, принять обоснованное решение о необходимости увеличения габарита в указанном пролете. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: анализ повреждаемости ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Середа в пролёте опор №150 - №151, принято обоснованное решение о необходимости увеличения габарита в указанном пролете.
4933 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-05 15:10 | 2022-02-05 16:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от 289 произошло по причине отключения АВ-0,4 кВ ф2 в РУ-0,4 кВ ТП 289 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ-0,4 кВ. | 4.13, Причиной обесточивания потребителей по ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 289 явилось отключение АВ-0,4 кВ ф2 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ из-за превышения нагрузки у потребителей на ВЛ 0,4 Косырёвка КТП 289 Ф2 VN004-94801029 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 289 Косырёвка провести замер нагрузок и напряжения для определения правильного расчёта автоматического выключателя. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: провести замер нагрузок Мероприятие: Техническое При необходимости провести рейд по определению бездоговорного потребления электроэнергии и завышения мощности потребителями по ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 289 Косырёвка Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС по РУ Конти А. Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: провести рейд Мероприятие: Техническое При выявлении бездоговорного потребления электроэнергии потребителей и превышения нагрузок по ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 289 Косырёвка принять соответствующие меры в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС по РУ Конти А. Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: бездоговорного потребления электроэнергии Мероприятие: Организационное Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
4934 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Анна явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №195-196 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 195-196 на ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Анна , произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Анна разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода.
4935 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская вызвано межфазным к.з. из-за схлеста проводов фаз "А,В", в пролете опор 79-80, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега, с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор № 79-80 фаз "А,В", что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская-устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
4936 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2022-02-05 15:01 | 2022-02-05 17:29 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 121 по ул.Октябрьская в РУ 0,4 кВ КТП № 14 Учхоз отключены АВ 0,4 кВ № 1 и №3. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 и №3 от КТП № 14 Учхоз в месте возникновения пожара жилого дома по ул.Октябрьская д.121. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 и №3 от КТП № 14 Учхоз в месте возникновения пожара жилого дома по ул.Октябрьская д.121 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 и №3 от КТП № 14 Учхоз принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
4937 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-02-05 14:58 | 2022-02-05 16:34 | 3.4.8.5, Аварийное отключение ВЛ-10-8 ПС 35кВ Л. Россошь действием защит произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании КТП-8-2 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании потребителя садов ООО "Дорспецстрой". | 4.12, Повреждение на потребительском оборудовании КТП-8-2 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании потребителя садов ООО "Дорспецстрой" в результате пробоя изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Дорспецстрой" о приведении потребительской КТП-8-2 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г.
4938 | 109 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-02-05 14:50 | 2022-02-05 16:22 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП175 ф.605 ПС Западная от опоры к дому ул. Текстильная д. 50, вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП175 ф.605 ПС Западная от опоры к дому ул. Текстильная д. 50, в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП175 ф.605 ПС Западная от опоры к дому ул. Текстильная д. 50. Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП175 ф.605 ПС Западная от опоры к дому ул. Текстильная д. 50.
4939 | 108 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-02-05 14:24 | 2022-02-05 15:49 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №3 ул. Сельская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП38 ф.107 ПС Красная Гора. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП38 ф.107 ПС Красная Гора с медным проводом потребителя на доме №3 ул. Сельская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП38 ф.107 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП38 ф.107 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4940 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-05 14:16 | 2022-02-05 16:10 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ТП-880 - ТП-836 (Кабель в эксплуатации с 1969 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-880 - ТП-836 было проведено 14.08.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-836 - ТП-880 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-836 - ТП-880 на целом месте участка КЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-836 - ТП-880. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-836 - ТП-880. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-836 - ТП-880. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-836 - ТП-880. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-836 - ТП-880 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-836 - ТП-880 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок. Замечаний нет.
4941 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-05 14:10 | 2022-02-05 18:01 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ендовище и ТП №008 ПС 35кВ Ендовище послужил обрыв (отгорание) шлейфа 10 кВ фазы "В" на РТП-10 ТП №008, от неподвижного ножа РТП в сторону ТП. | 4.3.3, Обрыв шлейфа 10 кВ на РТП 10 кВ ТП № 008 ПС 35 кВ Ендовище от неподвижного ножа в сторону ТП №008 ПС 35 кВ Ендовище, произошел по причине завышенного размера шлейфа и воздействия на него снеговых и нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ запитанных по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ендовище на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ендовище , разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
4942 | 85 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-02-05 14:03 | 2022-02-05 15:23 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 11 ул. Волкова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 77 ф.612 ПС Тембр. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 77 ф.612 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме 11 ул. Волкова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 77 ф.612 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 77 ф.612 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
4943 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-02-05 14:00 | 2022-02-05 15:45 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 "Шурскол" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №14-40-№14-41 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Дерево найдено на проводах ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №14-40-№14-41 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Дерево найдено на проводах ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая раститенльность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 "Шурскол" пролет опор №14-40-№14-41 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №14-40-№14-41 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Шурскол". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: наряд 141 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Ростовского РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж февраль 2022
4944 | 96 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-05 14:00 | 2022-02-05 15:45 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №20 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4083 ф.627 РП40. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4083 ф.627 РП40 с медным проводом потребителя на доме №20 ул. Ленина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4083 ф.627 РП40 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4083 ф.627 РП40 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4945 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-02-05 13:40 | 2022-02-05 13:50 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер (Заозерный) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №96-№97 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие снежных отложений от большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №96 -№97 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер (Заозерный) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер (Заозерный). Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер (Заозерный). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер (Заозерный) дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер (Заозерный) дефектов.
4946 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-02-05 13:38 | 2022-02-05 15:13 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 2 в КТП № 636. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 636 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 636 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 636 от растительности веток деревьев в пролете опор № 9-10. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: распоряжение №14/66СС
4947 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-05 12:35 | 2022-02-05 14:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Останково Заречная" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №18-№19 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Останково Заречная". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №18-№19 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Останково Заречная" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Останково Заречная" пролёт опор №18-№19 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №18 - №19 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Останково Заречная" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4948 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-02-05 12:30 | 2022-02-05 14:22 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор № 9 - 3-1 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-170 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала линейного провода в пролёте опор № 9 - 3-1 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-170 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-170. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-170. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-170 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-170 устранены выявленные замечания.
4949 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-05 12:30 | 2022-02-05 14:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 121 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 7-8 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 121, по причине воздействия веток ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 Большая Кузьминка КТП 121 Ф3 VN004-00128416 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4 №3 ТП 121 Большая Кузьминка, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной обход Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4 №3 ТП 121 Большая Кузьминка, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: При выявлении ДКР приближенных Мероприятие: Организационное Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
4950 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-02-05 12:27 | 2022-02-05 12:56 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №8-141 ПС 110 кВ Анна было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
4951 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-02-05 12:27 | 2022-02-05 12:56 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 10/0,4 кВ №8-141 ПС 110 кВ Анна было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
4952 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-02-05 12:05 | 2022-02-05 14:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2-1 ПС 35кВ Вязноватовка от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-9 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2-1 ПС 35кВ Вязноватовка в пролёте опор №8-9 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2-1 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Вязноватовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2-1 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Вязноватовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2-1 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Вязноватовка выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2-1 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Вязноватовка мероприятия не требуются
4953 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-02-05 11:24 | 2022-02-05 11:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье) произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №38-№39 из-за падение деревьев на провода ВЛ в пролете опор №38-№39 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при дерева на провода в пролете опор №38-№39 из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье). Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье) дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье) дефекты.
4954 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-05 11:22 | 2022-02-05 13:55 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №95-96 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №95-96 что послужило причиной отключений ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274) Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: 21.02.2022 года был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274) Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: 21.02.2022 года был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено.
4955 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-02-05 10:46 | 2022-02-05 10:48 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №294-295 веткой дерева, упавшей под тяжестью налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №294-295 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево из-за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка обрезка крон деревьев в пр. опор 294-298
4956 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-05 10:35 | 2022-02-06 03:23 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 08(10) ПС ДВП, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 08(10) ПС ДВП, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 08(10) ПС ДВП, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 08(10) ПС ДВП, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г.
4957 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-02-05 09:39 | 2022-02-05 09:42 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь действием защит произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании КТП-8-6 ВЛ-10-8 П 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании потребителя садов "Озон". | 4.12, Повреждение на потребительском оборудовании КТП-8-6 ВЛ-10-8 П 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании потребителя садов "Озон" произошло в результате пробоя изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Озон" о приведении потребительской КТП-8-6 по ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г.
4958 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-02-05 09:30 | 2022-02-05 11:20 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110/10кВ "Устье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-4-№7-5 деревом, находящимся в охранной зоне ВЛ. Дерево найдено на проводах ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-4-№7-5 деревом, находящимся в охранной зоне ВЛ. Дерево найдено на проводах ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №19 ПС 110/10кВ "Устье" VS010-0012194 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №7-4-№7-5 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/10кВ "Устье" Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коптелову С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: наряд 135 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Коптелову С. Н. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Ростовского РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж февраль 2022
4959 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 110кВ Коротояк 05.02.2022г. явилось нарушение на потребительской ТП-4-7 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110кВ Коротояк ,находящейся в собственности и на балансе потребителя ОПТК "Содружество". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОПТК "Содружество" о приведении потребительской ТП-4-7 по ВЛ-10-4 ПС 110кВ Коротояк в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ОПТК "Содружество" о приведении потребительской ТП-4-7 по ВЛ-10-4 ПС 110кВ Коротояк в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",
4960 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2022-02-05 09:20 | 2022-02-05 10:20 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 1-00/17-18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 265. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фазы «С» и «N» произошло их перекрытие и кратковременный схлест, что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало перегорание н.в. предохранителя фазы "С" на РБ 0,4кВ №1 КТП №265. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 265 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 265 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 265 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 265 произведена обрезка крон, валка деревьев.
4961 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-02-05 09:19 | 2022-02-05 09:23 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня (Сиговка-2) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №72-№74 из-за схлеста и обрыва провода вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие снежных отложений от большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест и обрыв провода в пролете опор №74-№75, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня (Сиговка-2) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня (Сиговка-2). Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня (Сиговка-2). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня (Сиговка-2) дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня (Сиговка-2) дефектов
4962 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-02-05 09:15 | 2022-02-05 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 040 (Прилесье) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №19-№20, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №19-№20, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 040 (Прилесье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 040 (Прилесье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
4963 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-02-05 09:14 | 2022-02-05 11:30 | 3.4.7.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Л. Россошь послужило повреждение контактных губок фазы «В» на ЛР-5-20. | 4.3.3, Повреждение контактных губок на подвижном и неподвижном изоляторах фазы «В» на ЛР-5-20 ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Л. Россошь произошло вследствие ослабления пластинчатых пружин на неподвижном изоляторе разъединителя типа РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактных губок на подвижном и неподвижном изоляторе ф. "В" разъединителя типа РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 на ВЛ 10кВ №5 от ПС 35кВ Л. Россошь | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЛР-10кВ типа РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1. по ВЛ 10кВ №5 от ПС 35кВ Л. Россошь с целью выявления дефектов на контактах Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ЛР-10кВ по ВЛ 10кВ №5 от ПС 35кВ Л. Россошь наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г.
4964 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2022-02-05 07:48 | 2022-02-05 07:51 | 3.4.12.2.3, Кратковременное перекрытие проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ ф. ОстровскоеТП №731 упавшей веткой дерева, стоящего вне пределов охранной зоны ВЛ на придомовой территории. | 4.4.3, К.З. из-за кратковременного перекрытия проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ ф. Островского ТП №731 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. Островского ТП №731 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ или на придомовой территории. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Островского ТП №731 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ.
4965 | 28 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-05 06:00 | 2022-02-05 06:45 | 3.4.7.3.5, отключение КЛ-6 кВ РП-43 - ТП 1374 | 4.4.1, Силовой кабель КЛ 6 кВ РП-43 - ТП 1374 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля 6 кВ РП-43 - ТП 1374 Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка силового кабеля 6 кВ РП-43 - ТП 1374
4966 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2022-02-05 05:28 | 2022-02-05 05:29 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Н.Криуша произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 ОВЛ-10 на КТП-517 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывом ветра до 15м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 ОВЛ-10 на КТП-517 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Н.Криуша произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Н.Криуша на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Н.Криуша на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Н.Криуша, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Н.Криуша мероприятия не требуются.
4967 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-05 04:28 | 2022-02-05 05:36 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ПС "Октябрьская" яч.36 - РП-46 яч.25 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ПС "Октябрьская" яч.36 до РП-46 яч.25 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 41 год. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 10 кВ КЛ-10кВ ПС "Октябрьская" яч.36 - РП-46 яч.25 на участке КЛ-10кВ ПС "Октябрьская" яч.36 - РП-46 яч.25 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч36 - РП-46яч.25 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч.36 - РП-46 яч.25 Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч.36 - РП-46 яч.25. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования не обнаружено.
4968 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-05 02:35 | 2022-02-06 18:53 | 3.4.12.1.1, Первое и второе отключения ВЛ-10кВ №12 ПС 35 кВ Дашково произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролетах опор №№42-43-44 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Первое и второе отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Плоскошь произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролетах опор №№106-107-108 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Первое и второе отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110 кВ Андреаполь произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролетах опор №№50-51-52 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Торопец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №91-№92 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ №25 ПС 110 кВ Андреаполь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №37-№38 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Первое и второе отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 110 кВ Понизовье произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролетах опор №№111-112-113-114 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Пожня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №46-№47 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Первое и второе отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Пожня произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролетах опор №№71-72-73-74 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролетах опор №№46-47-48 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №21-№22 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 35 кВ Дашково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №26-№27 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №33-№34 из-за перекрытия оборванным фазным проводом провода соседней фазы. Обрыв фазного провода произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега с последующим обледенением при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№42-43-44 ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Дашково при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной двух отключений ВЛ-10кВ №12 ПС 35 кВ Дашково действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№106-107-108 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной двух отключений ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Плоскошь действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№50-51-52 ВЛ-10кВ №06 ПС 110 кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной двух отключений ВЛ-10кВ №06 ПС 110 кВ Андреаполь действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №91-№92 ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Торопец при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Торопец действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №37-№38 ВЛ-10кВ №25 ПС 110 кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №25 ПС 110 кВ Андреаполь действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№111-112-113-114 ВЛ-10кВ №07 ПС 110 кВ Понизовье при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной двух отключений ВЛ-10кВ №07 ПС 110 кВ Понизовье действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №46-№47 ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Пожня действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№71-72-73-74 ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной двух отключений ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Пожня действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№46-47-48 ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Плоскошь действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №21-№22 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Плоскошь действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №26-№27 ВЛ-10кВ №14 ПС 35 кВ Дашково при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС 35 кВ Дашково действием МТЗ. Обрыв фазного провода в пролете опор №33-№34 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Бор произошел в результате механического воздействия от налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №01 ПС Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №01 ПС Бор произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №01 ПС Бор. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №01 ПС Бор произведен.
4969 | 27 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-05 01:53 | 2022-02-05 03:12 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ=6 кВ РП-34--ТП-1049 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля | 4.1.2, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ=6 кВ РП-34--ТП-1049 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля 6 кВ РП-34--ТП-1049 на поврежденном участке проведены высоковольтные испытания и измерения.
4970 | 43 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-05 01:10 | 2022-02-05 03:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 17 - ТП 294, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 ф.9 - РП 58 КЛ 6 кВ ТП 17 - ТП 294. | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 17 - ТП 294. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 17 - ТП 294.
4971 | 26 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-05 00:29 | 2022-02-05 02:12 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшения изоляционных характеристик | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-705--ТП-2023 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-705--ТП-2023 на поврежденном участке с последующими высоковольтными испытаниями.
4972 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-05 00:02 | 2022-02-05 00:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-1/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-14 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-1/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-14 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-14 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-14 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-14 по всей длине. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-14 по всей длине.
4973 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-04 23:59 | 2022-02-05 00:11 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в РУ дома №14 ул.Прямая (повреждение устранено потребителем). по ВЛ 0,4кВ №1 произошло аварийное отключение АВ1 в РУ 0,4кВ КТП №198. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома №14 ул.Прямая п.северный, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: письмо
4974 | 42 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-04 22:40 | 2022-02-04 23:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 242, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 219 ф.28 - РП 29. КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 242 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 242. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 242.
4975 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-04 22:39 | 2022-02-05 01:28 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №74-75 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №74-75, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110\35\10 Удомля для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110\35\10 Удомля Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110\35\10 Удомля - устранить эти дефекты Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110\35\10 Удомля
4976 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-04 21:40 | 2022-02-04 23:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 501 ( Дружба) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 501 ( Дружба) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
4977 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-04 21:20 | 2022-02-04 21:41 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 603 ПС Пищепром произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №17 по ул.Полевая, запитанного от опоры №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
4978 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-04 20:40 | 2022-02-04 22:38 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 414 (Будовское) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 414 (Будовское). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 414 (Будовское). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 414 (Будовское). пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 414 (Будовское). Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 414 (Будовское). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4979 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-04 20:18 | 2022-02-04 22:09 | 3.4.12.1.1, Короткое замыкание и последующее отключением АВ №1 0,4кВ на ТП №803 ПС 35кВ Девица, произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №4 при падении на них снежной массы с крыши здания. | 4.4.4, Падение снежной массы с крыши здания на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №4 вызвало кратковременный схлёст проводов, короткое замыкание и последующее отключение АВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 803 ПС 35 кВ Девица. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №1 от ТП №803 ПС 35кВ Девица в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4кВ №1 от ТП №803 ПС 35кВ Девица на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а также на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
4980 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-04 20:05 | 2022-02-04 21:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 847 явилось повреждение в сетях потребителя ,дом №268. СНТ Железнодорожник. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю: Смоленск, СНТ Железнодорожник, д.268 Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю: Смоленск, СНТ Железнодорожник, д.268
4981 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-02-04 20:04 | 2022-02-04 20:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-256 Л1 Ф-101 ПС КАТАШИH в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-256 Л1 Ф-101 ПС КАТАШИH в пролете опор №12-13 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-256 Л1 Ф-101 ПС КАТАШИH в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дука А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , замечания устранены
4982 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-02-04 20:00 | 2022-02-04 20:05 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ № 6 Козьмодемьяновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 92-93, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ на ВЛ-10 кВ № 6 Козьмодемьяновская ВЛ-10 кВ № 6 Козьмодемьяновская | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 6 ПС Козьмодемьяновская от возможного падения веток деревьев на провода ВЛ в пролете опор № 92-93. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы в пролете опор 92-93
4983 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-04 19:50 | 2022-02-04 21:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-12 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-12 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-12 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-12 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г.
4984 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-02-04 19:15 | 2022-02-05 00:09 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ТП 331.5 2/160 кВА, явилось перегорание ВВ предохранителей фазы "А" и "В" по причине межфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия ввода 10кВ трансформатора , данного ТП животным (кошка). | 4.12, В результате проникновения животного (кошки) в РУ 10кВ на ввод 10кВ трансформатора под кожух трансформатора (в зазор между корпусом ТП и трансформатором) возникло межфазное короткое замыкание, действие которого было ликвидировано перегоранием плавких вставок предохранителей ПК-10 со стороны ВН силового трансформатора. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 10 кВ № 331.5 ПС 110/35/10 кВ Золотухино, с целью выявления возможных путей проникновения животных и птиц к токоведущим частям ТП. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное В случае выявления замечаний по ВЛ 10 кВ № 331.5 ПС 110/35/10 кВ Золотухино, разработать мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала по выявлению дефектов на ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обучение проведено
4985 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-04 19:00 | 2022-02-04 19:31 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-247 явилось падение снега на провода на ввод в д. 24 пр-т Гагарина при сбросе снега с крыши дома персоналом управляющей компании. | 4.4.1, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП271 явилось однофазное замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов на ответвлении к вводу д.24, пр-т Гагарина в результате механического воздействия при сбросе снега с крыши дома персоналом управляющей компании. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании ОАО "Жилищник". Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо управляющей компании ОАО "Жилищник".
4986 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-02-04 18:46 | 2022-02-05 04:13 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №10-54 - №10-55 веткой изогнувшейся под тяжестью налипшего снега дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово в пролёте опор №10-54 - №10-55 под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Астафьев Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово дефекты устранены.
4987 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-04 18:37 | 2022-02-04 19:40 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в РУ дома №131 ул. Октябрьская д.Красненькое (повреждение устранено потребителем). по ВЛ 0,4кВ №5 произошло аварийное отключение АВ в РУ 0,4кВ КТП №093. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома №131 ул. Октябрьская д.Красненькое, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: письмо
4988 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-04 17:22 | 2022-02-04 18:23 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ № 12 РП 47 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ № 12 РП 47 - ТП 286 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1975 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ № 12 РП 47 - ТП 286 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1975 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 6 кВ № 12 РП 47 КЛ 6 кВ № 12 РП 47 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47 - ТП 286 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 47 - ТП 286 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд № 333 Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ 6 кВ РП 47 - ТП 286 (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния в Ярославский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Фото Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 6 кВ РП 47 - ТП 286 в РЭС 1 категории Яргорэлектросеть 1СР. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол
4989 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-04 17:20 | 2022-02-04 18:36 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор №23 - №24, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ф. "район Дачной и Проселочной" ТП-274. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4кВ АВ ф. "район Дачной и Проселочной" ТП-274. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-2774, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-274 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр вл
4990 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2022-02-04 17:15 | 2022-02-04 18:00 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 101 ПС 35 кВ Грузское произошло из-за КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11, вследствие колебания при сбросе на землю налипшего на провода мокрого снега при усилении ветра. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №101 ПС 35 кВ Грузское произошел из-за механического воздействия при сбросе на землю налипшего на провода мокрого снега при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 ПС 35 кВ Грузское. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: план работ
4991 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-04 16:36 | 2022-02-04 18:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Химинститут произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №41-№42 без обрыва проводов, в результате падение ветки с дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №41-№42 ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Химинститут из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №41-42 без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Химинститут действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Хим.институт. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Хим.институт. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Хим.институт дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: В результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Хим.институт дефектов не обнаружено
4992 | 41 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-04 16:11 | 2022-02-04 16:51 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 301, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на ВЛ 0,4 кВ ТП 301 Сеть 1 КЛ 0,4 кВ ТП 301 | Мероприятие: Организационное Провести испытание КЛ 0,4 кВ ТП 301. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Восстановлена кабельная выкидка ТП 301 до опоры №1
4993 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-02-04 15:41 | 2022-02-04 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 (Нечёсово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 (Нечесово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 (Нечесово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 (Нечесово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 (Нечесово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
4994 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-04 15:10 | 2022-02-04 15:58 | 3.4.9.3, Перегорание ПН-2 ф.В на ТП-807 вывод ул. Локомотивная, 3 ИП Панов В.А., в результате превышения тока нагрузки более номинального при включении производственного оборудования. |  | Мероприятие: Техническое Проверить селективность коммутационных аппаратов у потребителя ИП Панов В.А. ул. Локомотивная, 3 и на ТП-807. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Балдов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проверена селективность коммутационных аппаратов у потребителя ИП Панов В.А. ул. Локомотивная, 3 и на ТП-807. Мероприятие: Техническое При выявлении недостатков селективности устранить замечания. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Балдов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Недостатков не выявлено Мероприятие: Организационное Направить письмо ИП Панов В.А. ул. Локомотивная, 3 с информацией из договора о величине допустимой потребляемой мощности и с рекомендацией не превышать установленную договором мощность. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Балдов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо ИП Панов В.А. ул. Локомотивная, 3 с информацией из договора о величине допустимой потребляемой мощности и с рекомендацией не превышать установленную договором мощность.
4995 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-02-04 15:06 | 2022-02-04 16:17 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое послужило однофазное замыкание на землю провода фазы «А» при падении на него заземляющего спуска в следствии разрушения коррозией заземляющего спуска на опоре №246 в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 11м/с. | 4.1.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и заземляющим спуском на опоре № 246 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое при падении на провод фазы «А» заземляющего спуска в следствии разрушения коррозией заземляющего спуска в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения коррозией заземляющего спуска на опоре № 246 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое из-за износа в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10-8 ПС Хреновое VS010-0003787 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое запланированы мероприятия по устранению дефектов.
4996 | 95 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-02-04 14:32 | 2022-02-04 15:58 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4511 ф.606 РП-41. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4511 ф.606 РП-41 привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН-2 ф.3 ТП4511 ф.606 РП-41 . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4511 ф.606 РП-41 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Навлинских РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4511 ф.606 РП-41 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотраВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4511 ф.606 РП-41 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Навлинских РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотраВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4511 ф.606 РП-41 произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
4997 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-04 14:31 | 2022-02-04 23:32 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №22-23, 17-18 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №22-23, 17-18, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
4998 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-04 13:50 | 2022-02-04 15:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 055 (Тонково) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 055 (Тонково). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 055 (Тонково). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 055 (Тонково) пролет опор №8-№9 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 055 (Тонково). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4999 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-02-04 13:44 | 2022-02-04 15:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №74-№75 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10кВ Некрасово в пролете опор №74-№75 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35/10кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Некрасово Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено опиловка сучьев дерева в пролете №74-№75
5000 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-02-04 13:39 | 2022-02-04 17:00 | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВЛ-0,4-3 ТП-6-16 ПС 110кВ Н.Калитва послужило кратковременное короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры № 5 к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома, при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.4, Схлёстывание проводов перекидки ввода в жилой дом от опоры № 5 ВЛ-0,4-3 ТП-6-16 ПС 110кВ Н.Калитва произошло в следствии схода снега с крыши дома, при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-6-16 ПС 110кВ Н.Калитва по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов провода после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ-0,4-3 ТП-6-16 ПС 110кВ Н.Калитва разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 5 ВЛ-0,4-3 ТП-6-16 ПС 110кВ Н.Калитва о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
5001 | 2 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2022-02-04 13:20 | 2022-02-04 14:34 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 8 "Республиканская" в результате короткого замыкания, возникшего в результате схлеста проводов "А" и "0" ввода в дом от опоры №24 из-за схода снега и льда с крыши дома. | 4.12, схлест проводов "А" и "0" ввода в дом от опоры №24 из-за схода снега и льда с крыши дома. | Мероприятие: Техническое произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП8"Республиканская" для выявления аварийных дефектов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЛУ Владимиров Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №8 "Республиканская" дефектов не обнаружено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при осмотре дефекты на ВЛ 0,4кВ №3 ТП8 "Республиканская". Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЛУ Владимиров Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: дефектов не обнаружено
5002 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-02-04 13:15 | 2022-02-04 16:50 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, скола юбки изолятора ШФ-20 фазы "С" ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Тросна опоры № 9/31 , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за старения изоляции и изменение свойств материала изолятора ШФ-20 при длительной эксплуатации ВЛ 10кВ №2 на опоре № 9/31, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции и изменение свойств материала изолятора ШС-10 при длительной эксплуатации ВЛ 10кВ №2 на опоре № 9/31 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тросна ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тросна | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна по всей длине. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести замену штыревого изолятора на опоре №9/31 Срок исполнения: 11.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена дефектного штыревого изолятора Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработано мероприятие
5003 | 100 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-04 12:25 | 2022-02-04 13:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №23 ул. Попудренко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП24 ф.129 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП24 ф.129 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №23 ул. Попудренко привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП24 ф.129 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП24 ф.129 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5004 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-02-04 11:40 | 2022-02-04 11:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 421.09 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 96-97. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 96-97 по ВЛ-10 кВ 421.09 явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10 кВ 421.09 от ПС Моква Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия и график их выполнения Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
5005 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке №113 на ПС 110 кВ Аккумуляторная силового трансформатора Т1 и В 110 кВ Т1 явилась необходимость устранения дефекта - трещина маслоуказательного стекла фазы "В" В 110 кВ Т1 и падение уровня масла. Дефект маслоуказательного стекла фазы "В" В 110 кВ Т1 образовался вследствие воздействия резких перепадов температур окружающего воздуха и образования микротрещин. | 4.7, Нарушение герметичности из-за возникновения трещины маслоуказательного стекла фазы "В" масляного выключателя В 110 кВ Т1 на ПС 110 кВ Аккумуляторная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: трещина маслоуказательного стекла на В 110 кВ Т1 PS110-000895-12-01-201-10 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр с применением биноклей выключателей типа ММО-110 на ПС 110 кВ ЦУ СПС с целью выявления трещин маслоуказательных стекол. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СПС Грибанов Е.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра выключателей типа ММО-110 на ПС 110 кВ ЦУ СПС разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СПС Грибанов Е.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5006 | 93 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-04 11:30 | 2022-02-04 12:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №14 ул. Правды с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0044 ф.621 ПС Карачижская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0044 ф.621 ПС Карачижская с медным проводом потребителя на доме №14 Правды привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0044 ф.621 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0044 ф.621 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
5007 | 40 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-04 11:09 | 2022-02-04 13:19 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 149 ф.41 - ТП 570, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 149 ф.41 - ТП 570. КЛ 10 кВ ТП 404 - ТП 1222 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ТП 404 - ТП 1222 Срок исполнения: 31.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ТП 404 - ТП 1222
5008 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-04 11:05 | 2022-02-04 12:48 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ РП-58 № 4 до ТП 392а произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от РП-58 № 4 до ТП 392а в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 42 года. Последние испытания проведены 17.09.2020г. | 4.12, Причина пробоя КЛ-10 кВ РП-58 № 4 до ТП 392а на участке от РП-58 № 4 до ТП 392а произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-10 кВ РП-58 № 4 до ТП 392а со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-10 кВ РП-58 № 4 до ТП 392а со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
5009 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 14:13 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №1-2 отпайки к ТП 10/0,4 кВ Очистные на провода ВЛ-10 кВ, упавшего из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 03ПС 35/10 кВ Городня в пролете опор №1-2 отпайки к ТП 10/0,4 кВ Очистные из вне охранной зоны, под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Городня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Городня. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Городня. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Городня. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Городня дефектов не обнаружено
5010 | 90 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-04 10:15 | 2022-02-04 11:22 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №17 ул. Фрунзе с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0526 ф.613 РП01. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0526 ф.613 РП01 с медным проводом потребителя на доме №17 ул. Фрунзе привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0526 ф.613 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0526 ф.613 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
5011 | 112 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-04 10:15 | 2022-02-04 11:27 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Грибоедова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-51 Ф-612 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-51 Ф-612 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Грибоедова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-51 Ф-612 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
5012 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-02-04 10:10 | 2022-02-04 11:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 кВ Оковцы (Др.Горка) оперативным персоналом Осташковского РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "А" в пролете опор №56 -№57 деревом, упавшим на провод из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области без обрыва провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 кВ Оковцы (Др.Горка) в пролете опор №56 -№57 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 кВ Оковцы (Др.Горка). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Оковцы (Дружная горка). Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Оковцы (Дружная горка) дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5013 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-02-04 10:04 | 2022-02-04 12:08 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС Яконово произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на дереве, в результате чего произошло падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №82-83 и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №02 ПС Яконово в пролете опор №82-83 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС Яконово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС Яконово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Яконово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Яконово дефекты, требующие устранения, не выявлены
5014 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Грибановка действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании, находящемся на балансе и обслуживании «Войсковой части №25154». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю «Войсковой части №25154» о приведении потребительского оборудования от КЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю «Войсковой части №25154» о приведении потребительского оборудования от КЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5015 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-04 08:28 | 2022-02-04 08:41 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10 кВ Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №45-46 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №45-46, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10 кВ Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: 21.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 Иваново. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: 21.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 Иваново. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено
5016 | 39 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-04 08:22 | 2022-02-04 10:02 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 241 - ТП 683 что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 25 - ТП 195 КЛ 6 кВ ТП 241 - ТП 683 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 241 - ТП 683 Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 241 - ТП 683
5017 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-04 01:24 | 2022-02-05 03:20 | 3.4.12.2.3, 1). Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №33-34 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. 2). Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Дашково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №42-43 из-за перекрытия проводов ветвями дерева, наклонившегося к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. 3). Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №25-26 из-за перекрытия проводов деревом, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. 4). Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Дашково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №96-97 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. 5). Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №110-111 из-за перекрытия проводов деревом, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. 6). Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №38-39 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, 1). В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №33-34 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 2). В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №42-43 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Дашково под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Дашково действием МТЗ. 3). В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №25-26 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бор под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 4). В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №96-97 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Дашково под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Дашково действием МТЗ. 5). В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №110-111 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. 6). В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №38-39 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №08 ПС Бор; ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №08 ПС Бор; ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №08 ПС Бор; ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №08 ПС Бор; ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня произведен.
5018 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-04 01:07 | 2022-02-04 01:10 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Водохранилище с неуспешным АПВ произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №6-7 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №6-7 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Водохранилище Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Водохранилище разработаны мероприятия по расчистке трассы ВЛ с включением их в планы работ на Апрель.
5019 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-04 00:03 | 2022-02-04 00:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №105-106 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 11 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №105-106 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5020 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Староникольское, произошло из-за касания веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев и ДКР в охранной зоне на ВЛ-10 -4 ПС Староникольская VS010-0010117 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Староникольское в пролёте опор №35-36. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Староникольское в пролёте опор №35-36 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5021 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-02-03 23:58 | 2022-02-04 13:54 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №8-57 - №8-58 отпайка на ТП 10/0,4 кВ №084 Ловцово, веткой, упавшей из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки, под тяжестью мокрого снега, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №8-57 - №8-58 отпайка на ТП 10/0,4 кВ №084 Ловцово ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки из вне охранной зоны, сломавшейся под тяжестью мокрого снега, произошло перекрытие проводов с последующим междуфазным КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки, с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5022 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-03 23:55 | 2022-02-04 08:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. 2 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор № 192-193 при схлесте проводов в результате выпадения крюка из стойки опоры №193. Выпадение крюка из стойки опоры №193 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации в результате старения. Ответственный за эксплуатацию: мастер Бежецкого РЭС Осипов А.В. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка на опоре №193 ВЛ-10кВ фид. 2 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло выпадение крюка и в пролёте опор №192-193 обрыв провода, в связи с чем ВЛ-10кВ фид. 2 ПС 35/10 кВ Максатиха отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Бежецкого РЭС Осипов А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верхней части деревянной опоры №193 на ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха VS010-0003331 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 2 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 2 ПС 35/10 кВ Максатиха дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5023 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2022-02-03 23:27 | 2022-02-04 00:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №26 ПС Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №129 - №130 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10 кВ №26 ПС Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №129 - №130 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №26 ПС Ярцево-1 Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС Ярцево-1 на предмет состояния просеки а также наличия угрожающих падением на провода деревьев Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС Ярцево-1
5024 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Химинститут произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №22-№23 без обрыва проводов, в результате падение ветки с дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода по касательной в пролете опор №22-№23 ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Химинститут из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №22-23 без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Химинститут действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Хим.институт. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Хим.институт. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Хим.институт дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: В результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Хим.институт дефектов не обнаружено
5025 | 38 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-03 21:35 | 2022-02-03 23:05 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 205 - ТП 668, что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 659 КЛ 10 кВ ТП 205 - ТП 668 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ТП 205 - ТП 668. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ТП 205 - ТП 668.
5026 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-02-03 21:15 | 2022-02-03 23:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ10кВ №141 Черницыно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ10кВ №141 Черницыно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены
5027 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-03 21:12 | 2022-02-04 00:33 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №63-64 под тяжестью мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений с дерева из за пределов охранной зоны. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино в пролете опор №63-64 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов в пролете опор №63-64, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино устранить эти дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино дефектов не обнаружено
5028 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-02-03 20:30 | 2022-02-03 21:09 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4кВ № 3-10 ПС 110кВ ПТФ послужило возникновение неполнофазного режима работы из-срабатывания патрона ПТ 1.1-10 предохранителя ПКТ-101- 10 фазы «А» из-за попадания влаги в РУ-10кВ через уплотнительную прокладку ВВ шкафа. | 4.1.3, Возникновение неполнофазного режима работы КТП 10/0,4кВ № 3-10 ПС 110кВ ПТФ из- срабатывания патрона ПТ 1.1-10 предохранителя ПКТ-101- 10 фазы «А» из-за попадания влаги в РУ-10кВ через уплотнительную прокладку ВВ шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ уплотнительной прокладки ВВ шкафа КТП 10/0,4кВ № 3-10 ПС 110кВ ПТФ в процессе длительной эксплуатации. на КТП-10/0,4-3-10 ПС ПТФ TP010-9361020 | Мероприятие: Техническое Выполнить замену уплотнительной прокладки ВВ шкафа КТП 10/0,4кВ № 3-10 ПС 110кВ ПТФ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередных осмотров КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ ПТФ разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ ПТФ со сроком эксплуатации более ______ лет с целью выявления неудовлетворительного состояния герметичности ВВ шкафов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
5029 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-02-03 20:13 | 2022-02-03 20:20 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 708 явилось превышение допустимой нагрузки по номиналу АВ. | 4.13, Причиной срабатывая АВ №1 явилось превышение допустимой нагрузки по номиналу АВ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 427.16 ТП 708 пр.Дериглазова Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 427.16 ТП 708 пр.Дериглазова определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по расчету выбора предохранителей. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г.
5030 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-02-03 20:03 | 2022-02-03 22:30 | 3.4.8.5.2, В результате неумышленного наезда автотранспортом на опору №18 на ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-2-2 неизвестными лицами, что привело к срыву изолятора на оп.18 и схлёсту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №18-19 и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.1, В результате механического воздействия автотранспорта на опору №18 на ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-2-2 неизвестными лицами, что привело к срыву изолятора на оп.18 и схлёсту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №18-19 и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-2-2 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-2-2 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-2-2 по всей длине. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-2-2 по всей длине.
5031 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-03 20:01 | 2022-02-03 20:30 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 335 ПС 110 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №30 по ул.Народная, запитанного от опоры №7. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
5032 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6 кВ яч.2 ПС 110/35/6кВ Волокно явилось повреждение оборудования потребителя (ООО Фабрика Тех.тканей) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ яч.2 ПС 110/35/6кВ Волокно (ООО Фабрика Тех.тканей) с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС рук ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо
5033 | 37 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-03 18:17 | 2022-02-03 19:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 90 - ТП 718, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 90 - ТП 711 КЛ 6 кВ РП 90 - ТП 718 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 90 - ТП 718. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 90 - ТП 718.
5034 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2022-02-03 18:03 | 2022-02-03 18:08 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки произошло по причине междуфазного короткого замыкания при обрыве проводов СИП фаз "А", "В" и "С" с падением на землю в пролетах опор №35-1 - №35-10, произошедшего в результате падения дерева в пролете опор №35-1 - №35-2, выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №35-1 - №35-2 КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки, под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов СИП фаз "А", "В" и "С" с падением на землю в пролетах опор №35-1 - №35-10, вследствие чего КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки. Замечаний нет
5035 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-02-03 17:47 | 2022-02-03 19:11 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35кВ Н. Байгора явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №23 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №23 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №23 ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-3-6 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н. Байгора , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №23 ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-3-6 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н. Байгора , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
5036 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2022-02-03 17:32 | 2022-02-03 18:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы "А"и нулевого провода, ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП НП-1-1 в пролёте опор №18-19, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "А" и нулевого провода ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП НП-1-1 в пролёте опор №18-19, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП НП-1-1 по всей длине линии. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП НП-1-1 Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП НП-1-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП НП-1-1
5037 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-03 17:31 | 2022-02-03 19:35 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Яблочное послужил неполнофазный режим работы, из-за обрыва провода фазы «С» в пролете опор №130-131, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №130-131 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Яблочное произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «С» в пролете опор №130-131 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 -1 ПС Яблочное VS010-0009785 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Яблочное по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Яблочное по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Яблочное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Яблочное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5038 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2022-02-03 17:30 | 2022-02-03 18:24 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №15-16, вызванное схлестом проводов при падении ветки, сломанной порывом ветра с высокорослого дерева вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 15-16, вызванный падением ветки на провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 263. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 263. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
5039 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-02-03 17:28 | 2022-02-03 18:49 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС Верейка действием защит произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 968 ВЛ-10-4 ПС Верейка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя КФХ Боев А.И. | 4.12, Повреждение на оборудовании КТП 968 ВЛ-10-4 ПС Верейка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя КФХ Боев А.И произошло в результате пробоя изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю КФХ Боев А.И. о приведении потребительской КТП 968 ВЛ-10-4 ПС Верейка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
5040 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2022-02-03 17:25 | 2022-02-03 18:17 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №6-7, вызванное схлестом проводов при падением на провода ветки, сломленной порывом ветра с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №6-7, вызванный падением ветки на провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №181. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №181. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний и определить сроки их выполнения. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра составлен график устранения выявленных замечаний.
5041 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-03 17:02 | 2022-02-03 18:16 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 6кВ №9 ПС 35 кВ №4 послужило повреждение тягового изолятора фазы "В" РВЗ 6кВ ТП 759 ПС 35 кВ №4, выявленного входе проведения планового осмотра ТП. | 4.1.3, Излом тягового изолятора фазы "В" РВЗ 6кВ ТП 759 ПС 35 кВ №4, произошел под воздействием перепада температур, в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности тягового изолятора фазы "В" РВЗ 6кВ на ТП 759 ПС 35 кВ №4 VS006-0000961 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РВ3 6 кВ на ТП 6/0,4кВ по ВЛ 6 кВ № 9 от ПС 35 кВ №4 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра РВЗ 6 кВ на ТП 6/0,4кВ по ВЛ 6 кВ № 9 от ПС 35 кВ №4 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
5042 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-03 16:20 | 2022-02-03 16:45 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 378 ПС 110 кВ Южная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 378 ПС 110 кВ Южная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 378 ПС Южная VN004-00040410 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 378 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 378 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 378 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 378 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5043 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-03 16:09 | 2022-02-04 00:36 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Мартыново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №57-58 деревом, упавшим из вне пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего на ветви мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании проводов ветвями наклонившихся из вне пределов охранной зоны деревьев в пролете опор №57-58 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Мартыново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Мартыново. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35/10 Мартыново. Замечаний влияющих на работу ВЛ не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Мартыново. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35/10 Мартыново. Замечаний влияющих на работу ВЛ не выявлено.
5044 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-02-03 15:32 | 2022-02-03 16:06 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор 6-(4-1) ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 306 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор 6-(4-1) ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 306 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 306 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 306 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 306. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 306 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
5045 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-03 15:20 | 2022-02-03 21:37 | 3.4.12.1.2, 1. Отключение ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №100 - №101, обрыв одного провода от образовавшейся снежной наледи в данном пролете, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области; 2.Отключение ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №23-24 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1.В результате механического воздействия, от образовавшейся снежной наледи на проводах в пролете опор №100 - №101, ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошел обрыв одного провода и перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ; 2.В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №23-24, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля
5046 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-02-03 15:07 | 2022-02-03 17:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 (Поздеевка по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 (Поздеевка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 (Поздеевка) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 (Поздеевка)
5047 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-03 14:37 | 2022-02-03 15:41 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 67действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 837 к.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 67-ТП 837 к.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 67-ТП 837 к.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ-10кВ РП-67-КТП-837каб.А КЛ-10кВ РП-67-КТП-837каб.А | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 67-ТП 837 к.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 67-ТП 837 к.А ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5048 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-03 14:30 | 2022-02-03 16:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Плишкино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №7-№8. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Плишкино" в пролете опор №7-№8. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Плишкино VN004-00089819 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Плишкино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Плишкино". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Плишкино". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Плишкино", нет. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5049 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-03 14:05 | 2022-02-03 14:40 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ ООО "ТД-ЦСКА" в охранной зоне КЛ, при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 фид.404 - ТП-350 1сек.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 фид.404 - ТП-350 1сек.ш. было проведено 05.05.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ ООО "ТД-ЦСКА" произошло повреждение КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 фид.404 - ТП-350 1сек.ш. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба ООО "ТД-ЦСКА". Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо о возмещении ущерба ООО "ТД-ЦСКА". Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ООО "ТД-ЦСКА". Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ООО "ТД-ЦСКА".
5050 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-02-03 13:35 | 2022-02-03 17:18 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №19 35/10кВ ПС Ельцы (Пустошка) произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошло перекрытие проводов в пролете опор №57-58 (провода не повреждены) вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошли перекрытия проводов в пролете опор №57-58 (провода не повреждены), что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 35/10кВ ПС Ельцы (Пустошка) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Ельцы (Пустошка). Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Ельцы (Пустошка) дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5051 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-02-03 12:50 | 2022-02-03 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 (Аколово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №6-№7, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №6-№7, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 (Аколово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 (Аколово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
5052 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-02-03 12:16 | 2022-02-03 14:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 420.10 1/63 явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за схлеста проводов из-за падения ветки на провода в пролете опор 4-5, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов явилось падения ветки на провода в пролете опор 4-5, под воздействием сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 420.10 1/63 д. Каменево Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результату осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 420.10 1/63 д. Каменево составить график устранения выявленных дефекто Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г.
5053 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-03 11:50 | 2022-02-03 12:19 | 3.4.8.5.2, Отключение В КВЛ 10 кВ № 10 РП 10 кВ Дубрава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-130 КВЛ 10 кВ № 10 РП 10 кВ Дубрава, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Спектр" | 4.12, Повреждение на потребительском оборудовании ТП-130 КВЛ 10 кВ № 10 РП 10 кВ Дубрава, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Спектр" из-за пробоя изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Спектр" о приведении потребительского оборудования ТП-130 КВЛ 10 кВ № 10 РП 10 кВ Дубрава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г.
5054 | 89 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-03 11:50 | 2022-02-03 13:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №14а ул. Молокова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1176 ф.1020. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1176 ф.1020 с медным проводом потребителя на доме №14а ул. Молокова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП1176 ф.1020 РП102 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП1176 ф.1020 РП102 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
5055 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2022-02-03 11:40 | 2022-02-03 13:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и нулевой провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП № 064 д. Игумново, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "В" и нулевой провод из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №064 д. Игумново произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 064 Ф1 д. Игумново и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 064 Ф1 д. Игумново по всей длине. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 064 Ф1 д. Игумново по всей длине.
5056 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-03 11:00 | 2022-02-03 12:01 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ПС Центральная 1 с.ш. - ТП-658 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1998 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ПС Центральная 1 с.ш. - ТП-658 2 с.ш. было проведено 19.04.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ПС Центральная 1 с.ш. - ТП-658 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ПС Центральная 1 с.ш. - ТП-658 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Центральная 1 с.ш. - ТП-658 2 с.ш. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Центральная 1 с.ш. - ТП-658 2 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП и ПС КЛ-10 кВ ПС Центральная 1 с.ш. - ТП-658 2 с.ш. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП и ПС КЛ-10 кВ ПС Центральная 1 с.ш. - ТП-658 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 КЛ-10 кВ ПС Центральная 1 с.ш. - ТП-658 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП и ПС КЛ-10 кВ ПС Центральная 1 с.ш. - ТП-658 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 КЛ-10 кВ ПС Центральная 1 с.ш. - ТП-658 2 с.ши осмотра концевых разделок в ТП и ПС КЛ-10 кВ ПС Центральная 1 с.ш. - ТП-658 2 с.ш. замечаний не выявлено.
5057 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-02-03 10:29 | 2022-02-03 11:39 | 3.4.8.5.2, Отключение действием ТО, ВВ 10 кВ КЛ-10 кВ РП 2 - ЗТП 157(2) ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения экскаватором КЛ-10 кВ РП 2 - ЗТП 157(2) ПС 330 кВ Валуйки , при выполнении земляных работ. | 4.4.1, Механическое повреждение КЛ-10 кВ (ААШв 3х95) РП 2 - ЗТП 157(2) ПС 330 кВ Валуйки произошло при выполнении земляных работ экскаватором. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-10 кВ РП 2 - ЗТП 157(2) ПС 330 кВ Валуйки КЛ-10 кВ РП 2 - ЗТП 157(2) ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ-10 кВ РП 2 - ЗТП 157(2) ПС 330 кВ Валуйки Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Публикация в местной прессе.
5058 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2022-02-03 10:16 | 2022-02-03 11:34 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-13 ПС 35кВ Октябрьское персоналом Октябрьской БРЭС выведены в ремонт по неотложной заявке вследствие срыва изолятора на опоре № 16 фазы «В», в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительно й эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка изолятора фазы «В», на опоре №16 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-13 ПС 35 кВ Октябрьское произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. При периодическом осмотре в марте 2021г. дефектов не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора вследствии разрушения колпачка изолятора фазы В на опоре № 16 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-13 ПС Октябрьское VN004-00038357 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-13 ПС 35 кВ Октябрьское по всей длине на предмет выявления дефектов с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-13 ПС 35 кВ Октябрьское по всей длине на предмет выявления дефектов с применением бинокля. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-13 ПС 35 кВ Октябрьское разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-13 ПС 35 кВ Октябрьское мероприятия не требуются.
5059 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-03 10:15 | 2022-02-03 10:32 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Яблочное действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №4-13 от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Яблочное, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Газпром Трансгаз Москва». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Газпром Трансгаз Москва» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №4-13 от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Яблочное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: лавный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «Газпром Трансгаз Москва» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №4-13 от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Яблочное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
5060 | 36 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-03 10:00 | 2022-02-03 11:40 | 3.4.9.3, Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 299 - Ползунова 16А (собственник не определен) | 4.12, Электропробой изоляции
5061 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-03 10:00 | 2022-02-03 10:32 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №3-26 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное находящейся на балансе и обслуживании ООО «Газпром Трансгаз Москва». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Газпром Трансгаз Москва» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №3-26 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «Газпром Трансгаз Москва» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №3-26 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5062 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-02-03 09:30 | 2022-02-03 10:10 | 3.4.7.3.2, Применение не калиброванной плавкой вставки на ПН-2 ф.В. | 4.13, Перегорание не калиброванной плавкой вставки ф.В ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Применение не калиброванной плавкой вставки. на ВЛ 0.4 кВ №5 ТП 15 ВЛ 0.4 кВ №5 ТП 15 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП №15, отходящей ВЛ-0,4 кВ №5. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП №15, отходящей ВЛ-0,4 кВ №5. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний и определить сроки их устранения. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотров составлен график устранения выявленных замечаний и определены сроки их устранения. Мероприятие: Организационное Провести с ОП, ОРП, РМ занятие по выбору плавких вставок для н/в предохранителей. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено занятие с ОП, ОРП, РМ по выбору плавких вставок для н/в предохранителей.
5063 | 81 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-02-03 09:25 | 2022-02-03 10:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Бондаренко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ. ГКТП-45 ф7 Ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ. ГКТП-45 ф7 Ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №12 по ул. Бондаренко | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе в дом
5064 | 76 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-03 09:20 | 2022-02-03 10:55 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Партизанская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-12 Ф-604 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-12 Ф-604 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Партизанская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-12 Ф-604 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
5065 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-02-03 09:16 | 2022-02-03 10:14 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №7-4 ПС 110кВ В. Хава явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №16 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №16 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-7-4 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ В. Хава , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-7-4 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ В. Хава , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
5066 | 86 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-02-03 09:00 | 2022-02-03 10:35 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10 ф.1025 ПС Почепская от опоры к дому ул. Брянская д.75, произошел в следствии схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10 ф.1025 ПС Почепская от опоры к дому ул. Брянская д.74, в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10 ф.1025 ПС Почепская от опоры к дому ул. Брянская д.74 Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению повреждения на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10 ф.1025 ПС Почепская от опоры к дому ул. Брянская д.74 выполнены
5067 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-03 08:20 | 2022-02-03 12:23 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №3 ТП 856 Бечевино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №3 ТП 856 Бечевино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №3 ТП 856 Бечевино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 856 Бечевино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" АВ ВЛ 0,4кВ №3 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №3 ТП 856 Бечевино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №3 ТП 856 Бечевино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена АВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
5068 | 72 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-02-03 08:15 | 2022-02-03 09:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 24 ул. Островского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 1 ф.609 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 1 ф.609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме 24 ул. Островского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 1 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 1 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
5069 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-03 08:10 | 2022-02-04 02:14 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ Ф.2 ПС 35/10 кВ Поречье, ВЛ 10 кВ Ф-06 ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев, веток на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.2 ПС 35/10 кВ Поречье, ВЛ 10 кВ Ф-06 ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.2 ПС 35/10 кВ Поречье, ВЛ 10 кВ Ф-06 ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574). Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ Ф.2 ПС 35/10 кВ Поречье, ВЛ 10 кВ Ф-06 ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5070 | 77 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2022-02-03 07:50 | 2022-02-03 09:25 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 41 ул. Заозерная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме 41 ул. Заозерная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
5071 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Богучар стало короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-518, находящейся в собственности и на балансе потребителя, ООО "Воронежрезинопласт". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Воронежрезинопласт" о приведении потребительской КТП-518 от ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Богучар в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Воронежрезинопласт" о приведении потребительской КТП-518 от ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Богучар в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5072 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-03 04:18 | 2022-02-03 08:10 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №92-93, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10 кВ №05 ПС 35кВ Озерец произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №34-35, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №92-93 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ №05 ПС 35кВ Озерец при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС 35кВ Озерец действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец произведен. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец произведен.
5073 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-03 04:05 | 2022-02-03 15:38 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошло перекрытие и обрыв нижнего провода в пролете опор №19/5-19/6 вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест и обрыв нижнего провода в пролете опор №19/5-19/6, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5074 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-02-03 03:21 | 2022-02-03 03:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Талы послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №189-190 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 11м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №189-190 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 11м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы по всей длине, длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы по всей длине, длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы , выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы , выявленные нарушения и замечания будут включены в план ремонта и ТО 2023 года.
5075 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-02-03 02:25 | 2022-02-03 02:30 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №31 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №109-110 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №109-110 ВЛ-10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, устранены немедленно. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, устранены немедленно.
5076 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-02-03 01:52 | 2022-02-03 01:53 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Радченская послужило короткое замыкание произошедшее из-за неумышленного повреждения на оборудовании потребительской КТП-301, находящейся в собственности и на балансе потребителя, ООО СХП "Колос". | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской КТП-301 от ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Радченская, находящейся в собственности и на балансе потребителя, ООО СХП "Колос", явилось нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО СХП "Колос" о приведении потребительской КТП-301 от ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Радченская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО СХП "Колос" о приведении потребительской КТП-301 от ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Радченская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5077 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-02-03 00:47 | 2022-02-03 15:25 | 3.4.12.1.1, 1) Первое отключение ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110кВ Бибирево произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №4 – 5 отпайки на ТП-091 (Бибирево-2), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №43 – 44 отпайки на ТП-048 (Вировское), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №172 – 173, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 4) Второе отключение ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110кВ Бибирево произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №6 – 7 отпайки на ТП-091 (Бибирево-2), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №4 – 5 отпайки на ТП-091 (Бибирево-2 ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110кВ Бибирево при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110кВ Бибирево действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №43 – 44 отпайки на ТП-048 (Вировское) ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110кВ Западная Двина при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №172 – 173 ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110кВ Западная Двина при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №6 – 7 отпайки на ТП-091 (Бибирево-2 ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110кВ Бибирево при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110кВ Бибирево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Бибирево, ВЛ-10кВ №10 ПС Западная Двина, ВЛ-10кВ №16 ПС Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Бибирево, ВЛ-10кВ №10 ПС Западная Двина, ВЛ-10кВ №16 ПС Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Бибирево, ВЛ-10кВ №10 ПС Западная Двина, ВЛ-10кВ №16 ПС Западная Двина. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Бибирево, ВЛ-10кВ №10 ПС Западная Двина, ВЛ-10кВ №16 ПС Западная Двина, запланировано на июль месяц.
5078 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-02-03 00:16 | 2022-02-03 14:55 | 3.4.7.3.5, Кратковременное многоразовое двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская произошло в результате обрыва шлейфа фазы "С" идущего от неподвижного контакта ЛР-1-2 к ВЛ, на опоре №1 ОВЛ-10 кВ на КТП-115. При воздействии порывов ветра до 11 м/сек. оборванный шлейф приближался на недопустимое расстояние к шлейфу фазы "В" в результате чего происходило перекрытие воздушного промежутка между ними. Вышеуказанное повреждение явилось причиной вывода в ремонт ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская, по неотложной заявке. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы "С" между неподвижным контактом ЛР-1-2 (опора №1 ОВЛ-10 кВ на КТП-115) и ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская произошел из-за нарушения структуры материала провода шлейфа, в результате длительной эксплуатации , в сочетании с сильными порывами ветра до 11 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие шлейфа 10 кВ фазы "С" с измененной структурой материала провода, идущим от неподвижного контактом ЛР-1-2 (опора №1 ОВЛ-10 кВ на КТП-115) к ВЛ, на ВЛ 10 кВ № 01 ПС Радченская VS010-0004029 | Мероприятие: Техническое Произвести при помощи бинокля внеочередной осмотр всех ЛР-10 кВ установленных на ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Радченская, на предмет оценки состояния крепления шлейфов и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен при помощи бинокля внеочередной осмотр всех ЛР-10 кВ установленных на ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Радченская, на предмет оценки состояния крепления шлейфов и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра всех ЛР-10 кВ, установленных на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская, в случае выявления дефектов крепления шлейфов или необходимости установки дополнительных подставных изоляторов, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен при помощи бинокля внеочередной осмотр всех ЛР-10 кВ установленных на ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Радченская, на предмет оценки состояния крепления шлейфов и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов. Замечаний нет
5079 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-02-03 00:05 | 2022-02-03 01:04 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабельной концевой муфты ф "А", "В", "С" 3КНТп-10-70х120 на опоре № 30 участка КЛ-10 кВ от РС-32 до РС-60 ВЛ-10 кВ яч. № 1 Большие Извалы ПС 35/10 кВ Авангард в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ в результате пробоя изоляции жил кабельной концевой муфты ф "А", "В", "С" 3КНТп-10-70х120 на опоре № 30 участка КЛ-10 кВ от РС-32 до РС-60 ВЛ-10 кВ яч. № 1 Большие Извалы ПС 35/10 кВ Авангард. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-10 кВ от РС-32 до РС-60 ВЛ-10 кВ яч. № 1 Большие Извалы КЛ-10 кВ от РС-32 до РС-60 ВЛ-10 кВ яч. № 1 Большие Извалы | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания участков КЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ Большие Извалы со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания участков КЛ 10кВ ВЛ 10кВ Большие Извалы со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ Большие Извалы со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 10кВ ВЛ 10кВ Большие Извалы со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
5080 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-02-02 23:20 | 2022-02-03 00:53 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1104 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №3 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1104 ПС 35 кВ Холодное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1104 ПС 35 кВ Холодное VN004-00007299 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1104 ПС 35 кВ Холодное. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1104 ПС 35 кВ Холодное. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
5081 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-02 22:13 | 2022-02-02 22:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-15 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Рогачевка от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-15 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Рогачевка в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-15 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Рогачевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-15 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Рогачевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г.
5082 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-02-02 22:11 | 2022-02-02 22:30 | 3.4.10.2, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС Клеповка произошло в результате перекрытия птицей воздушного промежутка между шлейфами фаз "В" и "С" идущими от РТП-10 кВ к проходным изоляторам РУ-10 кВ. КТП-501. При повторном, неуспешном включении по ТУ ВЛ-10 кВ №5 ПС Клеповка произошло отгорание некоторых частей птицы и при последующем РПВ оно было успешным. | 4.12, Причиной перекрытия воздушного промежутка между шлейфами фаз "В" и "С" идущими от РТП-10 кВ к проходным изоляторам РУ-10 кВ на КТП-501 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Клеповка послужило нарушение электрической изоляции в результате приближения птицы на недопустимое расстояние, к токоведущим частям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Клеповка по всей длине, на предмет выявления мест зимовки хищных птиц и использования ими оборудования и опор, в качестве присады. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Клеповка по всей длине, на предмет выявления мест зимовки хищных птиц и использования ими оборудования и опор, в качестве присады. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС Клеповка,, а также после проведения анализа ТН за предыдущие годы, в случае выявления мест зимовки хищных птиц и использования ими оборудования и опор в качестве присады, рассмотреть вопрос о целесообразности и возможности установки ПЗУ (птице-защитных устройств) на оборудовании и опорах ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Намечены мероприятия
5083 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-02-02 22:00 | 2022-02-02 22:14 | 3.4.7.3.3, Кратковременное двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 РП Пузево произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №50-51 ветвями ДКР, расположенной в охранной зоне ВЛ и касающихся проводов, при воздействии порывов ветра до 11 м/сек.. | 4.12, Причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №50-51 на ВЛ-10 кВ №1 РП Пузево явилось нарушение электрической изоляции в результате касания проводов ветвями ДКР, расположенной в охранной зоне ВЛ , при воздействии порывов ветра до 11 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №50-51 на ВЛ-10-1 РП Пузево VS010-0003921 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 РП Пузево по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых близко расположены к проводам и могут касаться проводов, при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Намечены мероприятия Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 РП Пузево, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых близко расположены к проводам и могут касаться проводов, при воздействии неблагоприятных погодных условий, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 РП Пузево,
5084 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-02 21:54 | 2022-02-02 22:24 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 105 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №59 по ул.Восточная, запитанного от опоры №11. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю.
5085 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-02-02 21:35 | 2022-02-02 21:45 | 3.4.10.2, Кратковременное двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС Васильевка произошло в результате перекрытия птицей, воздушного промежутка между проводом фазы "С" и шлейфом фазы "А" идущим от неподвижного ножа ЛР-1-2 к ВЛ, на опоре №151. В результате воздействия электрического тока погибшая птица зависла на конструкции, на которой установлен ЛР-1-2, касания птицей токоведущих частей нет. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и шлейфом фазы "А" идущим от неподвижного ножа ЛР-1-2 к ВЛ-10 кВ №1 ПС Васильевка, на опоре №151, стало нарушение электрической изоляции птицей, приблизившейся на недопустимое расстояние к токоведущим частям, через тело которой и произошло перекрытие. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Васильевка по всей длине, на предмет выявления мест гнездования или скопления птиц, а также прочих дефектов могущих повлиять на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Васильевка по всей длине, на предмет выявления мест гнездования или скопления птиц, а также прочих дефектов могущих повлиять на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Васильевка и анализа аварийных отключений за предыдущие годы, в случае выявления мест гнездования или скопления птиц, рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности установки на опорах ПЗУ ( птицезащитных устройств). Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Намечены мероприятия
5086 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2022-02-02 21:17 | 2022-02-02 23:55 | 3.4.10.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке В ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Липовка и В ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Липовка послужило выявление локального нагрева проходных изоляторов в ячейке В ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Липовка в сторону ВЛ при проведении ТВК. | 4.12, Локальный нагрев проходных изоляторов в ячейке В ВЛ-10-1 КРУН-10 в сторону ВЛ на ПС 35 кВ Липовка произошел в результате их повреждения из-за попадания на крышу КРУН птицы. В ВЛ-10-8 выведен в ремонт для БПР на В ВЛ-10-1. | Мероприятие: Техническое ИТР ЛУ СПС выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Липовка на предмет выявления дефектов влияющих на безаварийную работу оборудования ПС. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СПС Кучин П.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное В случае наличия дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра оборудования ПС 35 кВ Липовка - разработать мероприятия по их устранению Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СПС Кучин П.И. Состояние: Не выполнено
5087 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-02 20:29 | 2022-02-02 21:11 | 3.4.12.1.1, Короткое замыкание и последующее отключением АВ №1 0,4кВ на ТП №533 ПС 35кВ Ендовище, произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "В" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №7 при падении на них снежной массы с крыши здания. | 4.4.4, Падение снежной массы с крыши здания на провода фазы "В" и "0" ответвление к зданию от опоры №7 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключение АВ №1 ВЛ 0.4кВ №1 от ТП 533 ПС 35 кВ Ендовище. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №1 от ТП №533 ПС 35кВ Ендовище в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4кВ №1 от ТП №533 ПС 35кВ Ендовище на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а также на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
5088 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-02 20:02 | 2022-02-02 21:55 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 914 ПС 35кВ Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 914 ПС 35кВ Девица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 914 ПС 35кВ Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 914 ПС 35кВ Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
5089 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-02 19:10 | 2022-02-02 19:53 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №15-16 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №15-16, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной (послеаварийный) осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Удаление налипаний снега с проводов ВЛ
5090 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-02 18:09 | 2022-02-02 19:47 | 3.4.12.1.1, Короткое замыкание и последующее отключением АВ №1 0,4кВ на ТП №757 ПС 35кВ №4, произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №2-1 при падение на них снежной массы с крыши здания. | 4.4.4, Падение снежной массы с крыши здания на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №2-1 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключение АВ №1 ВЛ 0.4кВ №1 от ТП№757 ПС 35 кВ №4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4кВ №1 от ТП №757 ПС 35кВ №4 на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а так же на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №1 от ТП №757 ПС 35кВ №4 в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
5091 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-02 17:26 | 2022-02-02 17:54 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №815 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №815 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №815 ПС 110 кВ Грибановка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №815 ПС 110 кВ Грибановка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №815 ПС 110 кВ Грибановка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №815 ПС 110 кВ Грибановка, выявленные дефекты, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, намечены мероприятия по их устранению. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
5092 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.5, Причиной разрушения с выбросом масла ТН 2 110 кВ ф. "С" на ПС 110 кВ Новая Деревня послужило резкое увеличение давления масла в баке вследствие виткового замыкания в первичной обмотке в результате снижения изоляции вследствие воздействия повторяющихся стихийных явлений (грозовых перенапряжений и т.д.) в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Правобережная - Лебедянь с отпайками послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание, возникшее при разрушении из-за виткового замыкания в первичной обмотке ТН 110 кВ фазы "С" 2-й секции шин 110 кВ на ПС 110 кВ Новая Деревня. | Мероприятие: Техническое Провести испытания ТН 110 кВ 1 с.ш. на ПС 110 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы диагностики Липецкого района Степочкин Р.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать защиту от грозовых перенапряжений, установить ОПН 110 кВ в цепи ТН 110 кВ 1, 2 с.ш. на ПС 110 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы подстанций Липецкого района Сотников С.В. Состояние: Не выполнено
5093 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-02-02 16:50 | 2022-02-02 16:53 | 3.4.12.1, В результате налипания снега и гололеда-образования на проводах ВЛ, произошло тяжение и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-04 кВ Ф№1 ТП 3/П-14 ,что привело к двухфазному короткому замыканию, устраненного действием защиты. | 4.4.4, Ф№1 от КТП№3/П-14-40 д.Моховка В результате механического воздействия атмосферных явлений в виде налипания снега и гололеда-образования на проводах ВЛ, произошло тяжение и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-04кВ Ф№1 ТП 3/П-14 , что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Мероприятие: Организационное Ф№1 от КТП№3/П-14-40 д.Моховка Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Ф№1 от КТП№3/П-14-40 д.Моховка Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ и включены в план работы Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Ф№1 от КТП№3/П-14-40 д.Моховка Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Ф№1 от КТП№3/П-14-40 д.Моховка Произведен внеочередной осмотр ВЛ по всей длине.
5094 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Перекрытие на поверхности провода и фарфоровой гирлянды изоляторов ПФ-70 фазы «В» на опоре №175/81 ВЛ 110 кВ Вербилово 2 цепь произошло из-за старения (изоляторы в эксплуатации с 1977 года). | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вербилово 2 цепь послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №175/81 при перекрытии на поверхности провода и фарфоровой гирлянды изоляторов ПФ-70 Ф. "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ 110 кВ Вербилово 2 цепь опоа №175/81 | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Вербилово 2 цепь в пролетах опор №№175/79-175/84 Срок исполнения: 01.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Вербилово 2 цепь в пролетах опор №№175/79-175/84 Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №175/81 ВЛ 110 кВ Вербилово 2 цепь Срок исполнения: 01.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено измерение сопротивления заземления опоры №175/81 ВЛ 110 кВ Вербилово 2 цепь Мероприятие: Техническое По результатам инженерного осмотра и проверки заземляющего устройства, провести устранение выявленных недостатков. Срок исполнения: 01.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г.
5095 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-02-02 16:48 | 2022-02-02 21:11 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ТП-7-07 ПС 110кВ Н.Калитва послужило кратковременное короткое замыкание при схлестывании проводов потребительской перекидки от опоры № 5 к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома, при порывах ветра до 11 м/с. | 4.12, Короткое замыкание при схлестывании проводов проводов потребительской перекидки от опоры № 5 ВЛ-0,4-1 ТП-7-07 ПС 110кВ Н.Калитва к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома, при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-7-07 ПС 110кВ Н.Калитва по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов провода после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ-0,4-1 ТП-7-07 ПС 110кВ Н.Калитва разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 5 ВЛ-0,4-1 ТП-7-07 ПС 110кВ Н.Калитва о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
5096 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-02-02 16:13 | 2022-02-02 18:00 | 3.4.12.1.3, Из-за налипания большого количества мокрого снега на ствол и ветви дерева (при прохождении атмосферного фронта), стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, под тяжестью налипания снега произошел изгиб дерева, которое своей вершиной перемкнуло провода соседних фаз ВЛ-10кВ ф. 10-11 ПС Воронье в пролете опор № 12-14--12-15, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению МВ-10кВ 10-11 ПС Воронье. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате наклона дерева, под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие вершинкой проводов соседних фаз ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье в пролете опор 12-14--12-15, вследствие чего возникло межфазное короткое замыкание и отключение МВ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье замечания устранить. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Замечаний нет.
5097 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-02 16:10 | 2022-02-02 17:53 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №18-19 по причине обрыва вязки на изоляторе фазы «С» на опоре №19, в связи с налипанием на провода большого количества снега, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия, большого количества налипшего мокрого снега на провода, произошло перекрытие проводов в пролете опор №18-19, в следствии обрыва вязки провода на изоляторе ф."С" на оп №19, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово
5098 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-02-02 16:06 | 2022-02-02 16:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 7 КТП 10/0,4 кВ № 7-21 ПС 110 кВ Новохоперск явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №9 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №9 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4 № 7 КТП 10/0,4 кВ № 7-21 ПС 110 кВ Новохоперск , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4 № 7 КТП 10/0,4 кВ № 7-21 ПС 110 кВ Новохоперск , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности
5099 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-02-02 16:00 | 2022-02-02 17:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 1008 ПС Заборье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №11-34-№11-35 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 1008 ПС Заборье явилось междуфазное короткое замыкание в пролёте опор №11-34-№11-35 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1008 ПС Заборье, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №11-34-№11-35 ВЛ 1008 ПС Заборье. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1008 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5100 | 79 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-02 15:40 | 2022-02-02 16:52 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. 3-й Новый 1Б на ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП1166 ф.626 РП36 | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Брянск пер. 3-й Новый 1Б произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер. 3-й Новый 1Б, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП1166 ф.626 РП36 Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП1166 ф.626 РП36 Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. 3-й Новый 1Б. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. 3-й Новый 1Б.
5101 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-02 15:30 | 2022-02-02 17:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №48-№49 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №48-№49 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров пролет опор №48-№49 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №48-№49 ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5102 | 78 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-02 15:15 | 2022-02-02 16:21 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №13 ул. Осоавиахима с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП526 ф.613 РП01. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП526 ф.613 РП01 с медным проводом потребителя на доме №13 ул. Осоавиахима привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП526 ф.613 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП526 ф.613 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
5103 | 87 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-02 14:15 | 2022-02-02 15:46 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №7 ул. Южная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ Ф1 КТП-97 ф.602 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ Ф1 КТП-97 ф.602 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Южная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ Ф.1 КТП-97 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ Ф.1 КТП-97 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5104 | 83 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-02-02 14:10 | 2022-02-02 15:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №3 А пер. Ущерпский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП202 ф.608 ПС Западная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП202 ф.608 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №3 А пер. Ущерпский привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП202 ф.608 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП202 ф.608 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5105 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Устье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№36 деревом, упавшим от порывов ветра из охранной зоны ВЛ. Дерево найдено под проводами ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 деревом, упавшим от порывов ветра из охранной зоны ВЛ. Дерево найдено под проводами ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньность (ДКР) на ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Устье" VS010-0012167 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №25-№26 ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Устье". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: наряд 127 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Коптелову С. Н. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Ростовского РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж февраль 2022
5106 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-02-02 14:00 | 2022-02-02 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 (Кладовицы) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 (Кладовицы). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 (Кладовицы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 (Кладовицы) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 (Кладовицы), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 (Кладовицы)
5107 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-02 13:54 | 2022-02-02 15:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3 (Тимново) ПС 35/10 кВ Деминов результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС Демино VS010-0002051 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 3 Тимново ПС 35/10 кВ Демино в пролетах опор №17- №18 от ДКР, произрастающей в охранной зоне Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: расчистка Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 3 Тимново ПС 35/10 кВ Демино в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж
5108 | 74 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-02-02 13:40 | 2022-02-02 15:20 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.9 КТП44 ф.1004 ПС Центральная. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.9 КТП44 ф.1004 ПС Центральная привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН-2-250 ф.9 КТП44 ф.1004 ПС Центральная . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.9 КТП44 ф.1004 ПС Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Навлинского РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.9 КТП44 ф.1004 ПС Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.9 КТП44 ф.1004 ПС Центральная произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Навлинского РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.9 КТП44 ф.1004 ПС Центральная произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
5109 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-02-02 13:35 | 2022-02-02 14:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Петрилово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Петрилово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Петрилово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Петрилово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5110 | 35 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-02 13:27 | 2022-02-02 16:00 | 3.4.8.1, В процессе проведения земляных работ произошло механическое повреждение КЛ 0,4 кВ Гагарина 23 - Гагарина 23А, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.14, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 0,4 кВ Гагарина 23 - Гагарина 23А КЛ 0,4 кВ Гагарина 23 - Гагарина 23А | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 0,4 кВ Гагарина 23 - Гагарина 23А. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 0,4 кВ Гагарина 23 - Гагарина 23А.
5111 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-02 12:45 | 2022-02-02 14:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Зайцево) ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая"в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки к зданию от опоры №5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Зайцево) и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки к зданию от опоры №5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Зайцево) ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Зайцево) от опоры №5 к зданию | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Зайцево) ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выдано предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Зайцево) ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая".
5112 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №47-48 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.12, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №47-48 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Троица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Февраль
5113 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-02-02 12:41 | 2022-02-02 13:46 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №41-42 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №41-41 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Апрель
5114 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-02-02 12:35 | 2022-02-02 13:49 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт работ ВЛ 10кВ №18 ПС 110 кВ Каменка послужило однофазное замыкание на землю провода фазы «В» при его падении на траверсу, в следствии срыва изолятора фазы «В» из-за износа и разрушения колпачка изолятора на опоре № 80 в процессе длительной эксплуатации, под воздействием порывов ветра (до 11 м/с) с последующим падением провода на траверсу. | 4.1.3, Разрушение колпачка штыревого изолятора провода фазы «В» на опоре № 80 по ВЛ 10кВ №18 ПС 110 кВ Каменка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка изолятора фазы «В» на опоре № 80 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10-18 ПС Каменка VS010-9360193 | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
5115 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-02-02 12:20 | 2022-02-02 13:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 268 Феклино ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5- №6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 268 Феклино ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 268 Феклино ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 268 Феклино ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
5116 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-02 11:23 | 2022-02-02 12:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ от РП-11 № 7 до ТП 119а произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от РП-11 № 7 до ТП 119а в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 50 лет. Последние испытания проведены 23.03.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10 кВ от РП-11 № 7 до ТП 119а на участке от РП-11 № 7 до ТП 119а произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-10 кВ от РП-11 № 7 до ТП 119а КЛ-10 кВ от РП-11 № 7 до ТП 119а | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания участков КЛ-10 кВ от РП-11 № 7 до ТП 119а со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний участков КЛ-10 кВ от РП-11 № 7 до ТП 119а со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
5117 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2022-02-02 11:22 | 2022-02-02 11:40 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ Красносельского РЭС в РУ-0,4 кВ ТП-100 отключен РБ-0,4 кВ ф. № 1 д. Слободищево, для безопасного тушения пожара частной бани и хоз. постройки. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 1 д. Слободищево от ТП-100, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 1 д. Слободищево от ТП-100, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф.1 д. Слободищево от ТП-100 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф.1 д. Слободищево от ТП-100 выявленные замечания устранены.
5118 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2022-02-02 11:20 | 2022-02-02 14:50 | 3.4.8.5.2, При расчистке дороги от снега в д.Грушовка сбита деревянная опора на ж/б приставки №5 (излом у основания), при падении опоры произошёл обрыв провода в пролёте опор №5-№6, что привело к КЗ ВЛ 0,4кВ №2 и перегоранию ПН2 на Р2 в РУ 0,4кВ КТП №226. | 4.4.1, Наезд на деревянную опору с ж/б приставкой №5 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №226 трактором при расчистке улицы от снега и её излом у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наеезд автотранспортом на опора №5 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП И-226 | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опор №6, №4 по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП И-226 как опоры подвергшиеся динамическому рывку. Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование опор №6, №4 по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП И-226 Мероприятие: Техническое Выявленные замечания при обследовании опор №6, №4 по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП И-226 устранить Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: замечания при обследовании опор №6, №4 по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП И-226 устранены
5119 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-02 11:11 | 2022-02-02 13:44 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №613 ПС 35 кВ Большие Алабухи послужил обнаруженный соскочивший изолятор фазы «А» на опоре №2 в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «А» на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №613 ПС 35 кВ Большие Алабухи произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы «А» на опоре №2 на ВЛ-0,4-3 ТП-6-13 Б Алабухи VN004-00036874 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №613 ПС 35 кВ Большие Алабухи по всей длине с применением бинокля. Особое внимание уделить состоянию колпачков. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №613 ПС 35 кВ Большие Алабухи по всей длине с применением бинокля. Особое внимание уделили на состояние колпачков. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №613 ПС 35 кВ Большие Алабухи разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №613 ПС 35 кВ Большие Алабухи разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов.
5120 | 75 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-02 11:00 | 2022-02-02 12:37 | 3.4.7.3.5, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 ГКТП-20 Ф-603 ПС Бытошская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ГКТП-20 Ф-603 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 ГКТП-20 Ф-603 ПС Бытошская. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 ГКТП-20 Ф-603 ПС Бытошская.
5121 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-02-02 10:56 | 2022-02-02 12:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП 123 ф.106 ПС Кр. Гора в пролете опор №20-21. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП 123 ф.106 ПС Кр. Гора в пролете опор №20-21 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ 0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП 123 ф.106 ПС Кр. Гора в пролете опор №20-21 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дука А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , замечания устранены
5122 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2022-02-02 10:28 | 2022-02-02 16:40 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №33 - №34 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Кесовогорского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева на провода, в пролете опор №33 - №34 ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Роща, из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Роща действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Роща для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Роща выполнен Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам, внепланового осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 Роща - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 Роща дефектов не выявлено
5123 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-02-02 10:25 | 2022-02-02 10:27 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и не успешное АПВ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ № 8 ПС 110кВ Рудник отключение действием ЗМН реклоузера РЕК-02021 произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №78-79 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие ее падения при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №198-199 ЛЭП 6кВ №8 ПС 110кВ Рудник произошло из-за механического воздействия ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие ее падения на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-6 кВ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №8 ПС 110кВ Рудник. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-6 кВ №8 ПС Рудник.
5124 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-02 10:03 | 2022-02-02 15:40 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Ахматово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №№25-26 отпайки №6 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№25-26 отпайки №6 ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Ахматово, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Ахматово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Ахматово с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Ахматово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Ахматово. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Ахматово.
5125 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-02 09:35 | 2022-02-02 10:59 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 Липны-2 от ПС 35\10 Новокузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №52 - №53 деревом, наклоненным на провода ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №52 - №53, ВЛ 10кВ №04 Липны-2 от ПС 35/10 Новокузьминская из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 Липны-2 от ПС 35/10 Новокузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 Липны-2 от ПС 35/10 Новокузьминская для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 Липны-2 от ПС 35/10 Новокузьминская Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №04 Липны-2 от ПС 35/10 Новокузьминская - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 Липны-2 от ПС 35/10 Новокузьминская
5126 | 73 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-02 09:35 | 2022-02-02 11:25 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП0421 ф.605 РП22 от опоры к дому пер. Ворошилова 6.,произошел в следствии схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП0421 ф.605 РП22 от опоры к дому пер. Ворошилова 6., в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП0461 ф.605 РП22 от опоры к дому пер Ворошилова 6. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП0461 ф.605 РП22 от опоры к дому пер Ворошилова 6.
5127 | 71 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-02-02 09:17 | 2022-02-02 11:33 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошел под хлёст проводов в пролете опор №7 - 8 в результате провиса провода, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Короткое замыкание на ВЛ 10кВ ф.1016 ПС Погарская в пролете опор №7-8 привело к перегоранию предохранителя к трансформатору в КТП-6 Ф.1016 ПС Погарская, отключению ВР-6 КТП-6 Ф.1016 ПС Погарская и обесточиванию электроснабжения потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ. ВР-6 КТП-6 Ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ. ВР-6 КТП-6 Ф.1016 ПС Погарская Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на ВЛ 10кВ. КТП-6 Ф.1016 ПС Погарская оп.7-оп.8 Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН 10 на ВЛ 10кВ. КТП-6 Ф.1016 ПС Погарская
5128 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-02-02 09:17 | 2022-02-02 14:47 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, при порывах ветра произошло падение дерева на провода , что привело к обрыву 2-ух проводов в пролете опор №4-5. | 4.4.3, В результате падения дерева произошел обрыв 2-ух проводов в пролете опор №4-5 слест проводов вызвал перегорорание Н/В предохранитель фид. №1. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 36А с.Вановье, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести разьяснительную беседу с персоналом обслуживающим данную ВЛ на тему проведения своевременного устранения выявленных осмотром ВЛ замечаний влияющих на безопасную и надежную работу оборудования. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
5129 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-02 09:07 | 2022-02-02 13:33 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Лощемля произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №46-47, 24-25 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №46-47, 24-25, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Лощемля. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Лощемля дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5130 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-02 08:34 | 2022-02-02 08:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Княжьи Горы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №150 -№151 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №150 -№151 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35 кВ Княжьи Горы под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС 35 кВ Княжьи Горы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Княжьи Горы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Княжьи Горы. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
5131 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-02-02 08:03 | 2022-02-02 09:45 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП-409 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Павловск-1 послужило срабатывание ПК 10 кВ фаз "В", "С" вследствие перекрытия воздушного промежутка на ошиновке 10 кВ в результате проникновения животного (кошки) через зазор в двери РУ-0,4кВ из-за неисправного запирающего устройства. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фаз " В", "С" ошиновки 10 кВ, произошло вследствие проникновения в РУ 10 кВ КТП-409 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Павловск-1 животного (кошки) через зазор в двери РУ-0,4кВ из-за неисправного запирающего устройства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный зазор в дверях в РУ-0,4 кВ на КТП-409 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Павловск-1 TP010-0017709 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт запирающих устройств РУ-0,4 кВ на КТП-409 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Павловск-1. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт запирающих устройств РУ-0,4 кВ на КТП-409 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Павловск-1. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП подключенных к ВЛ-10-4 ПС 35кВ Павловск-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередного осмотр КТП подключенных к ВЛ-10-4 ПС 35кВ Павловск-1 , замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр других КТП по ВЛ-10-4 ПС 35кВ Павловск-1 на предмет возможного проникновения животных внутрь КТП. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП по ВЛ-10-4 ПС 35кВ Павловск-1 на предмет возможного проникновения животных внутрь КТП.
5132 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-02 08:20 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 602 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №34а по ул.Гагарина, запитанного от опоры №14/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
5133 | 70 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-02-02 07:42 | 2022-02-02 09:32 |  | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ ф4 ГКТП-36 Ф-1004 ПС Трубчевская оп.11 - оп.12 в следствие ветровых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф4 ГКТП-36 Ф-1004 ПС Трубчевская. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ф4 ГКТП-36 Ф-1004 ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф4 ГКТП-36 Ф-1004 ПС Трубчевская в пролете оп.11-оп.12 Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению схлеста на ВЛ ф4 ГКТП-36 Ф-1004 ПС Трубчевская в пролете оп.11-оп.12
5134 | 66 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-02-02 07:10 | 2022-02-02 09:05 | 3.4.7.3.5, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская.
5135 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.1, Отключение ВЛ 35 кВ Лазурная-ПС №4 действием ТО произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на участке кабельного перехода, выполненого кабелем марки 3хАПВПу 240/25 35 кВ между опорами №9 и №9А, проложенного в земле в болотистой местности, из-за нарушения электрической изоляции жил кабеля при подвижке грунта из-за обильного таяния снега во время резкого перепада температуры окружающего воздуха с отрицательных значений на положительные. Под воздействием токов от междуфазного КЗ произошло на опоре №9 отгорание шлейфа фазы "С" кабельной муфты наружной установки в месте разделки оконцевателя, на опоре №9А повреждение изоляции кабельной муфты наружной установки фазы "А" (разрушение целосности изоляции). Однофазное замыкание на землю на ВЛ 35 кВ Лазурная-ПС №4 произошло из-за перекрытия токоведущей жилы фазы "А" на металлический стержень поддерживающей гирлянды изоляторов в месте крепления кабельной муфты фазы "А" на опоре №9А в результате разрушения целосности изоляции кабельной муфты. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил кабеля проложенного в земле в болотистой местности на участке кабельного перехода между опорами №9 и №9А ВЛ 35 кВ Лазурная-ПС№4 произошло при подвижке грунта из-за обильного таяния снега во время резкого перепада температуры окружающего воздуха с отрицательных значений на положительные. | Мероприятие: Техническое Отсоединить от проводов фаз А и С концы повреждённого кабеля 3хАПВПух240/25, отвести концы кабеля на допустимые расстояния от проводов и закрепить. Произвести монтаж проводов фаз А и С между опорами №9-№9А. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Отсоединены от проводов фаз А и С концы повреждённого кабеля 3хАПВПух240/25, отведены концы кабеля на допустимые расстояния от проводов и закреплены. Произведён монтаж проводов фаз А и С между опорами №9-№9А.
5136 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-02-02 05:03 | 2022-02-02 06:00 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-419 ПС Козловка произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №18, в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-419 ПС Козловка, произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-419 ПС Козловка по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-419 ПС Козловка по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-419 ПС Козловка, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Намечены мероприятия Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-419 ПС Козловка, в случае выявления угрозы схода снежной массы с крыш зданий на ответвления к ним, направить письма владельцам жилых домов с предложением замены ответвлений выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а так же с предупреждением о своевременности очистки крыш домов от снега и льда. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Намечены мероприятия
5137 | 69 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-02 04:48 | 2022-02-02 07:00 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3159 к ТП3011 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф603 РП14 к ТП3109 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3159 к ТП3011 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф603 к ТП3109. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф603 к ТП3109. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3159 к ТП3011. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3159 к ТП3011 восстановлена.
5138 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-02-02 02:32 | 2022-02-02 02:40 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т2 на ПC 35кВ Дашково произошло в результате отказа в отключении токов междуфазного КЗ на отходящей ВЛ выключателем В 10кВ №12 по причине неисправности механизма отключения из за разрегулирования релейной планки в результате износа и потери упругих свойств удерживающей пружины и утраты её механических свойств в следствии её старения в процессе длительного срока эксплуатации с 1986 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования старший мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. | 4.2.1, Отказ в отключении выключателя В 10кВ №12 на ПC 35кВ Дашково (при межфазном КЗ на ВЛ 10кВ №12) произошел в результате износа удерживающей пружины релейной планки привода В 10кВ №12. Износ пружины произошел в связи с длительным сроком ее эксплуатации с 1986 года, что привело к потере её упругих свойств и отказу срабатыванию релейной планки при отключении к.з. на В 10кВ №12. Ответственный за эксплуатацию оборудования старший мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ удерживающей пружины релейной планки В 10кВ №12 на ПС 35кВ Дашково | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работоспособности В 10кВ, отходящих ВЛ 10кВ от 2 сек. шин 10кВ ПС 35кВ Дашково. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена совместно с УСПС и УРЗА внеочередную проверку работоспособности В 10кВ, отходящих ВЛ 10кВ от 2 сек. шин 10кВ ПС 35кВ Дашково. Замечания устранены Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работоспособности В 10кВ отходящих ВЛ 10кВ от 2 сек. шин 10кВ ПС 35кВ Дашково, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: На основании проведенной внеочередной проверки работоспособности В 10кВ отходящих ВЛ 10кВ от 2 сек. шин 10кВ ПС 35кВ Дашково, устранены выявленные дефекты Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу участка СПС Нелидовской ПБ обслуживающему Эл. Установки по теме: "Своевременное выявление и замена изношенного оборудования". Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу участка СПС Нелидовской ПБ обслуживающему Эл. Установки по теме: "Своевременное выявление и замена изношенного оборудования".
5139 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-02 02:32 | 2022-02-02 16:54 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Дашково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролетах опор №№53-54-55 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 2) Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Бологово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролетах опор №92-№93 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 3) Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Воскресенское произошло по причине обрыва фазного провода в пролете опор №60-№61 и падения его на землю, обрыв фазного провода произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролетах опор №№53-54-55 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Дашково, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Дашково действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №92- №93 ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Бологово, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Бологово действием МТЗ. 3) Обрыв фазного провода в пролете опор №60-№61 ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Воскресенское произошел в результате механического воздействия от налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, В 10 кВ ВЛ 10 кВ №06 на ПС 35 кВ Воскресенское был отключен вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) . Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) произведен.
5140 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-01 23:30 | 2022-02-02 00:02 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 428 ПС 110 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №40 по ул.Королева, запитанного от опоры №1/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
5141 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-02-01 23:28 | 2022-02-01 23:58 | 3.4.7.3.1, В результате замера нагрузки, причиной перегорания ПН-2 ф-2 в РУ-0,4кВ ТП 444 явилось превышение потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. | 4.13, Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 444 явилось перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 фазы "В", в результате превышение потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя 0,4 кВ из-за превышения нагрузки на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 444 с.Фащевка VN004-94800618 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4кВ №2 ТП 444 с. Фащевка провести замер нагрузок и напряжения для определения правильного расчёта автоматического выключателя. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 КТП №444 Мероприятие: Организационное Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж. Мероприятие: Техническое При необходимости провести рейд по определению бездоговорного потребления и завышения мощности потребителями по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 444 с. Фащевка Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 КТП №444 Мероприятие: Техническое При выявлении бездоговорного потребления потребителей и превышения нагрузок по ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП №112 с. Ситовка принять соответствующие меры в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Журнал учета нарядов и паспоряжений
5142 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-02-01 23:00 | 2022-02-02 01:54 | 3.4.12.1.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №201 Кривцово произошло по причине возникновения КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №1-1/1 в результате падения на провода ветки с дерева, упавшей из вне охранной зоны под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел обрыв проводов в пролете опор №1-1/1 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 201 Кривцово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №201 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №201 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №201. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №201 дефектов не обнаружено
5143 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-01 22:41 | 2022-02-02 00:34 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "A", В", "С" в КТП №084 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Новоусманская произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между фаз "A", В", "С" ошиновки в РУ 10кВ в результате проникновения животного (кошки) в КТП. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фаз "А ",В", "С" ошиновки в РУ-10кВ вследствие проникновения в КТП №084 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Новоусманская животного (кошки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостаточное примыкание двери в РУ -10кВ на КТП № 084 ПС 110/10 Новоусманская TP010-0078612 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП №084 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Новоусманская Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить недостаточное примыкание двери в РУ -10кВ КТП №084 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Новоусманская Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 6-10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП, основные дефекты и перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра оборудования ТП". Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП №084 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Новоусманская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г.
5144 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-02-01 21:58 | 2022-02-01 22:05 | 3.4.8.4, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 1 ПМК от ТП 37 с.Троица, в пролете опор № 1 - № 2 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 0,4кВ ф. № 1 ПМК от ТП 37 с.Троица. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. | 4.4.1, При набросе проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 1 ПМК от ТП 37 с.Троица, возникло междуфазное КЗ и произошло отключение АВ 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП № 37 с. Троица, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП № 37 с. Троица устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5145 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-02-01 21:21 | 2022-02-01 22:09 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье в пролете опор № 42 - 43 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега междуфазное расстояние пришло в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 42-43 на ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье замечания устранить. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Замечаний нет.
5146 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2022-02-01 21:15 | 2022-02-01 21:19 | 3.4.12.1.3, Из-за налипания большого количества мокрого снега на ствол и ветви дерева (при прохождении атмосферного фронта), стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, под тяжестью налипания снега произошел изгиб дерева, которое своей вершиной перемкнуло провода двух фаз ВЛ-10 кВ Ф 10-05 от ПС Александрово в пролете опор №48-№49, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению МВ 10 кВ от МТЗ с неуспешным АПВ, в дальнейшем под тяжестью налипшего снега и собственного веса дерево упало под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате наклона дерева, под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие вершинкой проводов двух фаз ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Александрово в пролете опор №48-№49, вследствие чего возникло межфазное короткое замыкание и отключение МВ 10 кВ от МТЗ с последующим неуспешным АПВ в дальнейшем дерево упало под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на оборудовании ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход
5147 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-02-01 21:10 | 2022-02-01 21:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №231-232 веткой дерева нависшей из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате налипания мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при нависании ветки дерева на провода в пролете опор №231-232 ВЛ-10кВ №11 ПС-35/10кВ Кушалино из вне охранной зоны, в результате налипания мокрого снега, произошло перекрытие проводов, с последующим междуфазным замыканием, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС-35/10кВ Кушалино действием МТЗ, с последующим спадением снега на землю и успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино на предмет наличия деревьев и веток, угрожающих падением на токоведущие части электроустановок. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино дефекты. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5148 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-02-01 20:00 | 2022-02-01 20:05 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на IV секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Майская произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ-10 кВ РП 12 ВН 10-6 - Р-201 ПС 110 кВ Майская, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ-10 кВ РП 12 ВН 10-6 - Р-201 ПС 110 кВ Майская в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жилы фазы "С" на КЛ-10 кВ РП 12 ВН 10-6 - Р-201 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ РП 12 ВН 10-6 - Р-201 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5149 | 25 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-02-01 19:03 | 2022-02-01 21:17 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло в результате пробоя изоляции. | 4.12, Пробой изоляции силовых кабелей произошёл в результате ухудшения межфазной изоляции силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала силового кабеля | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силовых кабелей ПС-42 Ф.24---РП-67, ТП-1209---ТП-1469 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силовых кабелей ПС-42 Ф.24---РП-67, ТП-1209---ТП-1469 проведенины высоковольтные испытания и измерения
5150 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №24 ПС 35 кВ №42 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №12 от КЛ 6 кВ №24 ПС 35 кВ №42 находящейся на балансе и обслуживании ООО «ХКЛ». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «ХКЛ» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №12 от КЛ 6 кВ №24 ПС 35 кВ №42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «ХКЛ» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №12 от КЛ 6 кВ №24 ПС 35 кВ №42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5151 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-02-01 19:02 | 2022-02-01 20:08 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от 112 произошло по причине отключения АВ-0,4 кВ ф1 в РУ-0,4 кВ ТП 112 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ-0,4 кВ. | 4.13, Причиной обесточивания потребителей по ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 112 явилось отключение АВ-0,4 кВ ф1 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ из-за превышения нагрузки у потребителей на ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП №112 с.Ситовка VN004-94801444 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП №112 с. Ситовка провести замер нагрузок и напряжения для определения правильного расчёта автоматического выключателя. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: провести замер нагрузок Мероприятие: Техническое При необходимости провести рейд по определению бездоговорного потребления и завышения мощности потребителями по ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП №112 с. Ситовка. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС по РУ Конти А. Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: провести рейд по определению бездоговорного потребления Мероприятие: Техническое При выявлении бездоговорного потребления потребителей и превышения нагрузок по ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП №112 с. Ситовка принять соответствующие меры в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС по РУ Конти А. Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: При выявлении бездоговорного потребления потребителей Мероприятие: Организационное Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
5152 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-02-01 19:00 | 2022-02-01 20:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 213 руб. 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 213 руб. 2 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 213 руб. 2 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 213 руб. 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 213 руб. 2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
5153 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-02-01 18:46 | 2022-02-01 19:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ № 2 на КТП 10/0,4 кВ № 7-2 ПС 110 кВ Новохоперск явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №7 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №7 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №7 ВЛ-0,4 № 2 КТП 10/0,4 кВ № 7-2 ПС 110 кВ Новохоперск , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №7 ВЛ-0,4 № 2 КТП 10/0,4 кВ № 7-2 ПС 110 кВ Новохоперск , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности
5154 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-02-01 18:30 | 2022-02-02 01:07 | 3.4.12.1.2, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ произошло по причине обрыва фазного провода в пролете опор №133 -№134 и падения его на землю, обрыв фазного провода произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, Обрыв фазного провода в пролете опор №133-№134 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ произошел в результате механического воздействия от налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЦДТ с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные внеочередным осмотром ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЦДТ. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
5155 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-02-01 18:24 | 2022-02-01 18:34 | 3.4.9.3, КЗ ввода на фасаде дома с. Текино ул.Молодежная д.№37 с опоры №6. (Устранено потребителем) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с.Текино ул.Молодежная д.№37, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
5156 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-01 18:20 | 2022-02-01 18:49 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ РП-49 яч. 24 - ТП 842 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП 842 яч.№5 до ТП 840 яч.№1. в следствие изменения свойств | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10кВ РП-49 яч. 24 - ТП 842 яч.7 на участке от ТП 842 яч.№5 до ТП 840 яч.№1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 10кВ РП-49 яч. 24 - ТП 842 яч.7 КЛ 10кВ РП-49 яч. 24 - ТП 842 яч.7 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 10кВ РП-49 яч. 24 - ТП 842 яч.7 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 10кВ РП-49 яч. 24 - ТП 842 яч.7 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки.. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
5157 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-01 18:09 | 2022-02-01 21:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Дон послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы «А» и нулевого провода в пролёте опор №14-15 в результате срыва изолятора фазы «А» на опоре №14. | 4.1.3, Причиной срыва изолятора фазы «А» на опоре №14 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Дон послужил вышедший из строя колпачок (типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а также под воздействием порывов ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы «А» на опоре №14 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3-7 ПС Дон VN004-00076165 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Дон по всей длине с применением бинокля. Особое внимание уделить состоянию колпачков. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Дон по всей длине с применением бинокля. Особое внимание уделить состоянию колпачков. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
5158 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-02-01 18:02 | 2022-02-01 19:57 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Чигорак явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлеста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №18 к жилому дому при сходе с крыши снежной массы. | 4.12, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №18 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Чигорак, произошло в результате схода снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Чигорак с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом прибора учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением своевременности очистки крыши дома от снега и льда. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: 01.03.2022 г. владельцу жилого дома, подключенного от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Чигорак направлено письмо №МР1-ВР-Р1-2-30 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом прибора учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением своевременности очистки крыши дома от снега и льда.
5159 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-01 17:49 | 2022-02-01 19:57 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №115 ПС 110 кВ Листопадовка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №115 ПС 110 кВ Листопадовка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №115 ПС 110 кВ Листопадовка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №115 ПС 110 кВ Листопадовка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довели до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
5160 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2022-02-01 17:06 | 2022-02-01 19:47 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №15 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое, с последующим падением провода на тело опоры, при сильных порывах ветра до 15 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №15 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №15 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ кВ Лозовое VS010-0005528 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое и обследования опоры №15 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр и составлен протокол опоры 15 Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-5 Лозовое по всей длинне. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №15 ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Лозовое, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр опоры №15 ВЛ-10-5 Лозовое
5161 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-02-01 17:05 | 2022-02-01 18:31 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-05 ПС 35кВ Марки послужило кратковременное короткое замыкание при схлестывании проводов потребительской перекидки от опоры № 14 к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома, при порывах ветра до 15 м/с. | 4.12, Короткое замыкание при схлестывании проводов проводов потребительской перекидки от опоры № 14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-05 ПС 35кВ Марки к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома, при порывах ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 14 ВЛ-0,4-2 КТП 1-05 ПС 35 кВ Марки о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-05 ПС 35кВ Марки по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов провода после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-05 ПС 35кВ Марки разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
5162 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-02-01 17:04 | 2022-02-01 21:12 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №20-23 ПС 110 кВ Студенческая явилось повреждение опоры №28 при наезде стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Повреждение опоры №28 автомобилем на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №20-23 ПС 110 кВ Студенческая. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №27 и №29 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №27 и №29 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №20-23 ПС 110 кВ Студенческая. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести обследование стоек опор №27 и №29 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №27 и №29 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №20-23 ПС 110 кВ Студенческая. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №27 и №29 и верхового осмотра опор №27 и №29 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №20-23 ПС 110 кВ Студенческая устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования стоек опор №27 и №29 и верхового осмотра опор №27 и №29 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №20-23 ПС 110 кВ Студенческая устранить выявленные дефекты Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса
5163 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-02-01 16:28 | 2022-02-01 18:10 | 3.4.7.3.1, Перегорание плавких вставок предохранителей в ТП 087 (Заболотье Глебово) в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия через птицу низковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С". Работа предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие через птицу низковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С" в ТП 087 (Заболотье Глебово). Работа предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие мест проникновения птиц в ТП на ТП 087 (Заболотье Глебово) TP010-0072457 | Мероприятие: Техническое Устранить возможные места проникновения птиц и животных в ТП 087 (Заболотье Глебово) Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: ремонт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 087 (Заболотье Глебово) с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж
5164 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-02-01 16:15 | 2022-02-01 17:45 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ ВЛ №01 на ПС 35кВ Деледино действием МТЗ при КЗ на ВЛ 10 кВ №09, В 10кВ ВЛ №09 не отключился т.к. в ремонтном режиме при питании 1 секции шин 10кВ от В 10 кВ №01 МТЗ и ТО данного присоединения неселективны по току и времени с МТЗ и ТО других, отходящих присоединений 10 кВ. | 4.12, В результате КЗ на ВЛ 10 кВ №09 ПС 35кВ Деледино (кратковременный схлест проводов), В 10кВ ВЛ №09 не отключился т.к. в ремонтном режиме при питании 1 секции шин 10кВ от В 10 кВ №01 МТЗ и ТО данного присоединения неселективны по току и времени с МТЗ и ТО других, отходящих присоединений 10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 35кВ Деледино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 35кВ Деледино Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 35кВ Деледино. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 35кВ Деледино.
5165 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2022-02-01 16:15 | 2022-02-01 18:03 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Словинка установлено, что под воздействием порывов ветра, скоростью до 17 м/с произошло падение дерева из-за приделов охранной зоны ВЛ на провод в пролете опор № 96-97. Дерево при падении легло на провод, что привело к однофазному замыканию на "Землю" через ствол дерева. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева на провод в пролете опор № 96-97 ВЛ-10кВ Ф 10-06 ПС 35/10кВ Словинка под воздействием порывов ветра скоростью до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Словинка с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Словинка с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Словинка замечания устранить. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход выполнен. Замечаний нет.
5166 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-02-01 16:00 | 2022-02-01 18:01 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров в пролете опор №33-№34 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров в пролете опор №33-№34 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров пролет опор №33-№34 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров в пролете опор№33-№34. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5167 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-02-01 15:57 | 2022-02-01 17:07 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №613 ПС 35 кВ Большие Алабухи послужила разрегулировка стрелы провеса провода фазы «А» в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №24-25 из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса провода фазы «А» в пролёте опор №24-25 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №613 ПС 35 кВ Большие Алабухи произошло в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №24-25 из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №24-25 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4-3 ТП-6-13 Б Алабухи VN004-00036874 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №613 ПС 35 кВ Большие Алабухи на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №613 ПС 35 кВ Большие Алабухи на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №613 ПС 35 кВ Большие Алабухи наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №613 ПС 35 кВ Большие Алабухи намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5168 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-02-01 15:30 | 2022-02-01 18:03 | 3.4.12.1.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0.4кВ №1 от ТП №709 ПС 35кВ №4, послужил обрыв провода фазы "С" на ответвлении к зданию от опоры №14 при сходе снежной массы с крыши здания. | 4.4.4, Сход снежной массы с крыши здания на провод фазы "С" вызвало обрыв провода ответвления к зданию от опоры №14 ВЛ 0.4кВ №1 от ТП №709 ПС 35 кВ №4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4кВ №1 от ТП №709 ПС 35кВ №4 на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №1 от ТП№709 ПС 35кВ №4 в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
5169 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-02-01 15:30 | 2022-02-01 19:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 649 (Григорово) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 649 (Григорово) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 649 (Григорово). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 649 (Григорово). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 649 (Григорово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 649 (Григорово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 649 (Григорово), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 649 (Григорово)
5170 | 65 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2022-02-01 15:15 | 2022-02-01 17:35 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10 кВ ЦРП-56 к ТП-30 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 10кВ Ф.106 ПС Путевая ЦРП-56 к ТП-30 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ЦРП-56 к ТП-30 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЦРП-56 Ф.106 ПС Путевая к ТП-30. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ЦРП-56 Ф.106 ПС Путевая к ТП-30. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ЦРП-56 к ТП-30. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ ЦРП-56 к ТП-30.
5171 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-02-01 15:05 | 2022-02-01 15:35 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - ТП-240 П (на балансе ОАО "Елецкая хлебная база № 30"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
5172 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-01 15:01 | 2022-02-01 17:12 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ Привокзальная яч. № 45 ТП 322 яч. № 6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-872 яч.5 до ТП-873 яч.1. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 39 лет. Последние испытания проведены 08.02.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 10кВ от ТП-872 яч.5 до ТП-873 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч40 - РП-17 яч20 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч40 - РП-17 яч20 со сроком эксплуатации более 15 лет. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: высоковольтные испытания кабельной линии Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч40 - РП-17 яч20 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч40 - РП-17 яч20 со сроком эксплуатации более 30 лет недостатков не выявленно.
5173 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-02-01 14:55 | 2022-02-01 18:37 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №56-57 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролетах опор №56-57, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: 20.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 Любегощи. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: 20.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 Любегощи. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено
5174 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-02-01 14:54 | 2022-02-01 16:52 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и отключению АВ-0,4кВ № 1 в КТП № 642. | 4.4.3, Схлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 642 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 642 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 642, с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 642 обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Спил деревьев
5175 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-02-01 14:50 | 2022-02-01 16:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10кВ "Ростов" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-82 и ТП-83 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988 г. Работа МТЗ правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10 "Ростов" между ТП-82 и ТП-83 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10кВ "Ростов" KS010-0001481 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10кВ "Ростов" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ 10кВ №610 ПС Ростов между ТП-82 и ТП-83 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра участок КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10кВ "Ростов" между ТП-82 и ТП-83 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ 10кВ №610 ПС Ростов после ремонта Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля участка КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10 "Ростов" между ТП-82 и ТП-83 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: АКТ ПЕРЕДАЧИ ПОВРЕЖДЕННОГО КАБЕЛЯ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10кВ "Ростов" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж февраль 2022 Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10кВ "Ростов" между ТП-82 и ТП-83 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля
5176 | 64 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-01 14:26 | 2022-02-01 16:14 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №96а ул. Нахимова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3395 ф611 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3395 Ф611 РП05 с медным проводом потребителя на доме №96а ул. Нахимова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП3305 ф.611 РП05в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжинера РЭС "БЭС" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП3305 ф.611 РП05в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
5177 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2022-02-01 14:15 | 2022-02-01 16:00 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово установлено, что причиной появления «земли» явилось разрушение изолятора на опоре № 1-20. При разрушении верхней части изолятора провод приблизилась на недопустимо близкое расстояние к траверсе, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Разрушение изолятора произошло в результате длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода) и как сопутствующее обстоятельство неблагоприятные погодные условия снег, ветер. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Последний плановый обход ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово был проведен 26.01.2022 электромонтером Смирновым А.Н. По результатам обхода данный дефект в листе обхода не зафиксирован. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово, стало разрушение штыревого изолятора 10 кВ на опоре № 1-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изоляторов с длительным сроком эксплуатации на ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово | Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 1-20 ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10кВ Антропово подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на "землю" через тело опоры. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры № 1-20 ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10кВ Антропово подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на "землю" через тело опоры. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода и комплексного обследования опоры № 1-20 ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово замечания устранить. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход выполнен. Замечаний нет.
5178 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-02-01 13:41 | 2022-02-01 14:34 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ТП-245 на ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль на спуске 10кВ от приемной рамки ТП до проходных изоляторов обнаружено налипание снега. Под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега междуфазное расстояние пришло в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния на спуске 10кВ ТП-245 на ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП 245 на ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ТП 245 на ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ТП 245 на ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль замечания устранить. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ТП 245 на ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Замечаний нет
5179 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-02-01 13:34 | 2022-02-01 17:15 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №213 – 214 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №213 – 214 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Торопа. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Торопа, запланировано на июль месяц.
5180 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-02-01 13:30 | 2022-02-01 17:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 14-21 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 14-21 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 14-21 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 14-21 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г.
5181 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-02-01 13:30 | 2022-02-01 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 651 (Осьминино) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 651 (Осьминино). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 651 (Осьминино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 651 (Осьминино) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 651 (Осьминино), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 651 (Осьминино)
5182 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2022-02-01 13:17 | 2022-02-01 14:26 | 3.4.9.3, При проведении обхода ВЛ-10 кВ обнаружен срыв изолятора фазы "А", на ведомственной отпайке, опора №3-7 и схлёст проводов, что явилось причиной отключения МВ-10кВ действием МТЗ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ с требованием привести в нормативное состояние электрооборудование, находящееся на балансе потребителя. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Макарьевского РЭС Ершов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение
5183 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 26-27. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово-устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
5184 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-02-01 12:48 | 2022-02-01 15:15 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 15 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №18–19, в следствии чего произошло межфазное КЗ, приведшее к отключению ВЛ 10кВ № 05 ПС Арженская. | 4.4.3, Межфазное КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 15 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Арженская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Арженская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Недостатков не обнаружено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ.
5185 | 80 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-02-01 12:25 | 2022-02-01 14:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф2 ТП-21 ф111 ПС Климово в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф2 ТП-41 ф111 ПС Климово в пролете опор №4-5, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф2 ТП-21 ф111 ПС Климово в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 ф2 ТП-21 ф111 ПС Климово без замечаний.
5186 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-02-01 12:23 | 2022-02-01 13:37 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное произошло в результате повреждения на оборудовании СНТ Донское-4 за Р-5-15 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Донское-4. | 4.12, Повреждение на оборудования СНТ Донское-4 за Р-5-15 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Донское-4 произошло в результате пробоя изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Донское-4 о приведении потребительского оборудования за Р-5-15 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено пиьмо
5187 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-02-01 12:20 | 2022-02-01 13:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 574 от действия ПН-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 8-9, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение дерева на провода ВЛ произошел подхлест неизолированного провода, что привело к К.З. и срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 574, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 574, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Включен в график ТО на 2022 год
5188 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-02-01 11:53 | 2022-02-02 01:08 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №90-91 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №66-67 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №116-117, №250-251 из-за перекрытия проводов деревьями, упавших на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №207-208 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 5) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №13-14 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 6) Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №21-22 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №90-91 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №66-67 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении на провода деревьев из-за пределов охранной зоны в пролете опор №116-117, №250-251 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №207-208 ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №13-14 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №21-22 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произведен.
5189 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-02-01 11:47 | 2022-02-02 00:25 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ветками деревьев, упавшими из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток деревьев на провода ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод в пролетах опор №55-56, №37-38 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошли перекрытия проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5190 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2022-02-01 11:22 | 2022-02-01 13:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №493 4/100 явилось междуфазное КЗ, возникшее при схлесте проводов из-за падении на провода в пролете опор №18-19 дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов бокового ветра. | 4.4.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №18-19 деревом, упавшим из-за порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №493 4/100 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №493 4/100 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №493 4/100 Срок исполнения: 04.10.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Советского РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.10.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Советского РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
5191 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-02-01 11:20 | 2022-02-01 13:43 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4кВ №1 КТП 937 ПС Верейка по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем ООО "Заречное" по причине повреждения главного рубильника 0,4кВ в ВПУ-0,4кВ от оп.№4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 937 ПС Верейка, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Заречное". | 4.12, Повреждения главного рубильника 0,4кВ в ВПУ-0,4кВ от оп.№4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 937 ПС Верейка, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Заречное" произошло в результата длительной эксплуатации | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Заречное" о приведении потребительского оборудования ВПУ 0,4кВ от оп.№4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 937 ПС Верейка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
5192 | 84 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-02-01 11:10 | 2022-02-01 12:50 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-9 ф.1003 ПС Почепская в пролете опор №4.4-4.3 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-9 ф.1003 ПС Почепская в пролете опор №4.4-4.3, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-9 ф.103 ПС Почепская по всей длине. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотры ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-9 ф.103 ПС Почепская. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5193 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-02-01 11:03 | 2022-02-01 15:10 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №14-15. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание Н/В предохранителя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №15Н. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 15Н с.Давыдово, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
5194 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-02-01 10:25 | 2022-02-01 12:50 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Бубеньево (Борьба) вызвано воздействием междуфазного к.з. при перекрытии животным проводов ВЛ-10кВ на опоре №77. | 4.12, В результате перекрытия животным проводов ВЛ-10кВ №03 ПС Бубеньево (Борьба) на опоре №77, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ-10кВ на данной опоре ( перекрытие воздушного промежутка между проводами по телу животного), что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС Бубеньево (Борьба) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Бубеньево (Борьба) для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Бубеньево (Борьба) - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
5195 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2022-02-01 10:24 | 2022-02-01 11:46 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ № 05 Тарбеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 64-65, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ на ВЛ-10 кВ № 05 Тарбеевская ВЛ-10 кВ № 05 Тарбеевская | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 05 ПС Тарбеевская от возможного падения веток деревьев на провода ВЛ в пролете опор № 64-65. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена чистка трассы
5196 | 63 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-02-01 09:50 | 2022-02-01 11:29 | 3.4.7.3.1, В результате плохого контакта вводного провода потребителя дома №2ул. Транспортная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2154 Ф622 ПС Фокинская произошло отгорание провода в месте контактного соединения. | 4.13, Отгорание контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2154 Ф622 ПС Фокинская с проводом потребителя на доме №2 ул. Транспортная | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
5197 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-02-01 08:50 | 2022-02-01 10:15 | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604 явилось повреждение в сетях потребителя,д.68 пос. Геологов. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю, г. Смоленск, пос. Геологов, д.68 Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю, г. Смоленск, пос. Геологов, д.68
5198 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-02-01 07:55 | 2022-02-01 08:27 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф. № 1 д. Малыгино, в пролете опор № 9 - № 10, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4кВ ф. № 1 д. Малыгино от ТП-83. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра до 19 м/с произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Малыгино от ТП-83, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Малыгино от ТП-83, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Малыгино от ТП-83 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5199 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-02-01 07:31 | 2022-02-01 14:17 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 6кВ №18 от ПС-110\35\6кВ Выползово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №104- №105 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №104- №105, ВЛ-6кВ №18 ПС 110/35/6 кВ Выползово из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №18 ПС 110/35/6 кВ Выползово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №18 ПС 110/35/6 кВ Выползово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №18 ПС 110/35/6 кВ Выползово Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ-6кВ №18 ПС 110/35/6 кВ Выползово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №18 ПС 110/35/6 кВ Выползово
5200 | 34 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-02-01 07:00 | 2022-02-01 07:18 | 3.4.9.3, Повреждение на линии 0,4 кВ АБ | 4.12, Нарушение электрической изоляции
5201 | 1 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2022-02-01 06:55 | 2022-02-01 09:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10кВ ПС "Соломидино" в следствие короткого замыкания посредством перекрытия проводов в пролете опор №67 - №68 принесённою ветром ветвью дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Короткое замыкание посредством перекрытия проводов в пролете опор №67 - №68 принесённою ветром ветвью дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10кВ "Соломидино" с оформлением листа осмотра Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ПУ Шевченко В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10кВ «Соломидино». В ходе осмотра дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра дефекты на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10кВ "Соломидино" Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ПУ Шевченко В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10кВ «Соломидино». В ходе осмотра дефектов не выявлено.
5202 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-02-01 06:11 | 2022-02-01 07:54 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС Свистовичи явилось падение дерева на провода в пролете опор №№ 20-21 в результате налипания снега на ветки дерева. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС Свистовичи явилось однофазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 20-21 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС Свистовичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №№ 20-21 ВЛ-1001 ПС Свистовичи. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5203 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-01 06:00 | 2022-02-01 07:21 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х150 фаз "А", "В, "С" КЛ-6 кВ от ПС Бугор яч.17 до ТП-195 яч.1 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х150 фаз "А", "В, "С" КЛ-6 кВ от ПС Бугор яч.17 до ТП-195 яч.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КЛ-6кВ ПС Бугор яч.17 - ТП-195 яч.1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания участков КЛ-6кВ ПС Бугор яч.17 - ТП-195 яч.1 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: высоковольтные испытания кабельной линии Мероприятие: Техническое По результатам испытаний участков КЛ-6кВ ПС Бугор яч.17 - ТП-195 яч.1 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний участков КЛ-6кВ ПС Бугор яч.17 - ТП-195 яч.1 со сроком эксплуатации более 30 лет недостатков не выявленно.
5204 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-02-01 06:00 | 2022-02-01 07:54 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-6кВ ПС Бугор яч.29 -ТП-352 яч.8 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от КЛ-6кВ от РП-23 яч.12 до РП-10 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 47 лет | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КВЛ-6кВ ПС Бугор яч.29 -ТП-352 яч.8 на участке от КЛ-6кВ от РП-23 яч.12 до РП-10 яч.16 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КВЛ-6кВ ПС Бугор яч.29 -ТП-352 яч.8 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КВЛ-6кВ ПС Бугор яч.29 -ТП-352 яч.8, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Белов Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: высоковольтные испытания кабельной линии Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Белов Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатков не выявлено.
5205 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-02-01 03:01 | 2022-02-01 03:20 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС бригадой ОВБ на ТП-24 был отключен рубильник вывод "р-н ул. Борьбы", для безопасного тушения возгорания по адресу ул. Борьбы, 21Б. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 "р-н ул. Борьбы" для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 "р-н ул. Борьбы" Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 "р-н ул. Борьбы" устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
5206 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-02-01 00:58 | 2022-02-01 01:41 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 50 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 981 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 50-ТП 981 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 50-ТП 981 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивленя изоляции на КЛ 10 кВ РП 50-ТП 981 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 50-ТП 981 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 50-ТП 981 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 50-ТП 981 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5207 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2022-02-01 00:41 | 2022-02-01 02:58 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в РУ дома №119 ул. Мичуринская с.Сабурово (повреждение устранено потребителем). по ВЛ 0,4кВ №3 произошло аварийное отключение АВ в РУ 0,4кВ КТП №1139. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома № 1139 ул. Мичуринская с.Сабурово, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
5208 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-01-31 22:32 | 2022-01-31 22:59 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре оборудования ТП-045 персоналом ОВБ зафиксировано: перегорание предохранителя 10кВ в результате замыкания шпилек силового трансформатора верхней стенкой защитного кожуха, прогнувшейся под тяжестью снега. После очистки кожуха от снега кожух выпрямлен. Оборудование ТП не повреждено. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния под защитным кожухом на ТП-045 Ф 10-13 ПС 110/10 кВ Столбово под тяжестью налипшего снега, возникло К.З., перегорание высоковольтного предохранителя и отключение ТП-045. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф 10-13 ПС 110/10 кВ Столбово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на оборудование. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр всех ТП на Ф 10-13 ПС 110/10 кВ Столбово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на оборудование. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра всех ТП на Ф 10-13 ПС 110/10 кВ Столбово замечания устранить. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр всех ТП на Ф 10-13 ПС 110/10 кВ Столбово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на оборудование. Замечаний нет.
5209 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.13.3, Вывод в аварийный резерв по неотложной заявке В 110 кВ Безбородово 2 на ПС 110 кВ Редкино произошел по причине отказа во включении выключателя из за повреждения (пробоя) изоляции катушки включения привода выключателя и реле в цепях включения выключателя. Повреждение катушки включения привода выключателя и реле в цепях включения выключателя В 110 кВ Безбородово 2 на ПС 110 кВ Редкино произошло из-за применения заводом-изготовителем некачественных материалов. | 4.13, Отказ во включении В 110 кВ Безбородово 2 на ПС 110 кВ Редкино произошел в результате повреждения катушки включения привода выключателя и реле в цепи включения из-за пробоя изоляции с межвитковым замыканием в катушке включения, вызванным снижением диэлектрических свойств изоляции обмотки катушки по причине недостатков изготовления заводом-изготовителем. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо на завод-изготовитель АО ВО "Электроаппарат" о качестве поставляемой продукции. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Тв ПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо на завод-изготовитель направлено. Мероприятие: Техническое Выполнить опробование выключателей, тип ВБ-110 на ПС 110 кВ Редкино. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Тв ПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено опробование выключателей, тип ВБ-110 на ПС 110 кВ Редкино. Мероприятие: Техническое По результатам опробования выключателей ВБ-110 на ПС 110 кВ Редкино, устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Тв ПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам опробования выключателей ВБ-110 на ПС 110 кВ Редкино, дефектов не выявлено.
5210 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-01-31 20:28 | 2022-01-31 21:12 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор № 7 - 8 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 006, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 7 - 8 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 006 произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 006. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 324 5/100, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения выявленных замечаний.
5211 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2022-01-31 19:40 | 2022-01-31 20:54 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-32 Л2 Ф-103 ПС ЛОГОВАТОЕ ЗАП в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-32 Л2 Ф-103 ПС ЛОГОВАТОЕ ЗАП в пролете опор №12-13, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-32 Л2 Ф-103 ПС ЛОГОВАТОЕ ЗАП в пролете опор №12-13, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Гусаков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-32 Л2 Ф-103 ПС ЛОГОВАТОЕ ЗАП в пролете опор №12-13, угрожающих падением на провода.
5212 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-01-31 19:29 | 2022-01-31 21:28 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №290-№291 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №290-№291 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ Углич пролет опор №290-№291 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №290 - №291 ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ Углич. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №290 - №291 ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ Углич. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Сотникову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провеен внеплановый инструктаж мастеру Сотникову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5213 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-31 18:48 | 2022-01-31 21:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-2 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Парусное от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-2 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Парусное в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-2 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Парусное по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-2 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Парусное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г.
5214 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2022-01-31 18:30 | 2022-01-31 19:34 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 14-5 ВЛ 10-14 ЦРП Гвоздовка послужило короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов в пролете опор 1-3 - 1-4 в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.4.1, Кратковременный схлест проводов в пролете опор 1-3 - 1-4 на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 14-5 ВЛ 10-14 ЦРП Гвоздовка произошёл в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шапошник А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 14-5 ВЛ 10-14 ЦРП Гвоздовка с применением бинокля с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шапошник А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр. Распоряжение №284 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 14-5 ВЛ 10-14 ЦРП Гвоздовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шапошник А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются. (замечаний влияющих на надежность не выявлено)
5215 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-01-31 18:30 | 2022-02-01 00:05 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 709 ПС 35кВ №4 вызвано обрывом проводов фаз "А","В" в пролётах опор 7-9 по причине падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на опору №8 во время ухудшение погодных условий и сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А","В" в пролётах опор 7-9 произошёл вследствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в районе опоры №8 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 709 ПС 35кВ №4 при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 709 ПС 35кВ №4 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 709 ПС 35кВ №4, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
5216 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-01-31 18:27 | 2022-01-31 20:36 | 3.4.8.4, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 3-5 ПС Л. Россошь произошло из-за двухфазного КЗ по причине кратковременного перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9 в результате наброса стальной проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 3-5 ПС Л. Россошь произошло в результате механического воздействия стороннего лица при набросе куска стальной проволоки на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-5 ПС Л. Россошь с применением бинокля по всей длине с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-5 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г.
5217 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-01-31 18:08 | 2022-01-31 19:56 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-8 ПС 35 кВ Хохол-2 явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №12 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-8 ПС 35 кВ Хохол-2 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-8 ПС 35 кВ Хохол-2 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
5218 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-01-31 18:05 | 2022-01-31 23:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ в пролёте опор №33-34, падение ветки произошло из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. Отключение ВЛ 10кВ № 17 ПС 35/10 кВ Лесное (10) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия деревом проводов ВЛ в пролёте опор №22-23, падение дерева произошло из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №33-34, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ,под воздействием порывов ветра, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1) действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №22-23, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ,под воздействием порывов ветра, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 17 ПС 35/10 кВ Лесное (10) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1) , ВЛ 10кВ № 17 ПС 35/10 кВ Лесное (10). Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1) , ВЛ 10кВ № 17 ПС 35/10 кВ Лесное (10). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
5219 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-01-31 18:00 | 2022-01-31 19:56 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения участка КЛ 10кВ №1018 ПС Вязьма-2 (КЛ-10кВ №7-123) явилось междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х120 мм2 (L=120м) КЛ 10кВ №123-7 №1018 ПС Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за старения изоляции. | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на участке КЛ 10кВ №1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 (КЛ-10кВ №7-123) явилось внутреннее повреждение (электрический пробой) изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х120 мм2 (L=120м) КЛ 10кВ №123-7 №1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 25 лет) эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой изоляции силового кабеля на КЛ-10кВ №7-123 Л№1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 VS010-0014797-708-5001/110007019924 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №123-7 Л-1018 ПС Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка КЛ 10кВ №123-7 Л-1018 ПС Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
5220 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-01-31 17:29 | 2022-01-31 20:04 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №7-7 ПС 110кВ В. Хава явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-7-7 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ответвлений к домам, которые угрожают отключению ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-7-7 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ответвлений к домам, которые угрожают отключению ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-7-7 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по направлению письма владельцам , угрожающих отключением ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-7-7 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ В. Хава Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-7-7 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ В. Хава , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-7-7 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ В. Хава , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
5221 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-01-31 17:12 | 2022-01-31 17:22 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ В. Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ В. Хава в пролете опор №17-18 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ В. Хава
5222 | 68 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-01-31 17:10 | 2022-01-31 19:40 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 ТП48 ф. Город-2 ПС Клинцовская ТЭЦ в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 ТП48 ф. Город-2 ПС Клинцовская ТЭЦ в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-6/40 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 ТП48 ф. Город-2 ПС Клинцовская ТЭЦ в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 Ф-1 ТП48 ф. Город-2 ПС Клинцовская ТЭЦ без замечаний.
5223 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2022-01-31 17:08 | 2022-01-31 19:38 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие повреждения изолятора фазы "В" на опоре №10 и касания провода фазы "В" металлической части опоры, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №10 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое и касание провода фазы "В" металлической части опоры,произошло в результате разрушения колпачка, из-за потери механических свойств в процессе длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка в результате длительной эксплуатации изолятора фазы "В" на опоре №10 на ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое VS010-0005528 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое и обследования опоры №10 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр опоры 10- дефектов нет Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №10 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры 10, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Лозовое по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-5 Лозовое. дефектов нет.
5224 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2022-01-31 17:00 | 2022-01-31 18:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 3-4 отпайка №1, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (17 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Б.Избердеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
5225 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2022-01-31 16:59 | 2022-01-31 18:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 131 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 131 ПС 35 кВ Б.Плёс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 131 ПС 35 кВ Б.Плёс. ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 131 ПС 35 кВ Б.Плёс. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 131 ПС 35 кВ Б.Плёс. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 131 ПС 35 кВ Б.Плёс. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятий по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ не требуется.
5226 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-01-31 16:49 | 2022-01-31 17:59 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 ЗТП-310 ф.107 ПС Лотаки в пролете опор №1/9-1/10 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 ЗТП-310 ф.107 ПС Лотаки в пролете опор №1/9-1/10, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры ВЛ-0,4кВ Л-2 ЗТП-310 ф.107 ПС Лотаки по всей длине. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
5227 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала резинового уплотнения между корпусом масленого затвора и фарфоровой рубашкой ввода ОВ 110 фазы "С" со стороны ОСШ 110 при длительной эксплуатации произошла течь масла и снижение его уровня в вводе ОВ 110 фазы "С", что привело к выводу в ремонт по НО заявке ОВ 110 на ПС 110кВ Сталелитейная для устранения дефекта. | 4.7, В результате нарушения герметичности ОВ 110 из-за изменения свойств материала резинового уплотнения между корпусом масленого затвора и фарфоровой рубашкой ввода ОВ 110 фазы "С" со стороны ОСШ на ПС 110кВ Сталелитейная при длительной эксплуатации, произошла течь масла и снижение его уровня в вводе ОВ 110 фаза "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) на ОВ 110 ОВ 110 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр выключателей 110кВ на ПС 110кВ Сталелитейная, особое внимание обратить на герметичность вводов 110кВ. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён смотр выключателей 110кВ на ПС 110кВ Сталелитейная Мероприятие: Техническое По результатам осмотров выключателей 110кВ на ПС 110кВ Сталелитейная, выявленные неисправности устранить. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотров выключателей 110кВ на ПС 110кВ Сталелитейная произведен.
5228 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2022-01-31 16:14 | 2022-01-31 17:26 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке СТП-10/0,4 кВ №328 ПС 35 кВ К-Отделец послужило ослабление контактных соединений на шпильке 10 кВ фазы "В" силового трансформатора. | 4.12, Ослабление контактных соединений на шпильке 10 кВ фазы "В"силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ №328 ПС 35 кВ К-Отделец, произошло в результате несвоевременного технического осмотра Терновской БЭРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено ослабление контактных соединений на шпильке 10 кВ силового трансформатора на ТП-328 ПС 35 кВ К-Отделец на СТП-10/0,4 кВ №328 ПС 35 кВ К-Отделец 300004686963 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ К-Отделец с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов а также выявления ослабленных контактных соединений. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ К-Отделец замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотраКТП по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ К-Отделец наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КТП по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ К-Отделец замечаний нет. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Терновской БЭРС выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ К-Отделец на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инструктаж персоналу Терновской БЭРС выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ К-Отделец на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ».
5229 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2022-01-31 16:09 | 2022-01-31 17:37 | 3.4.10.1, Выводом в ремонт по неотложной заявке В-10 ВЛ-10 №7 ПС 35 кВ Б. Алабухи послужило отключение АВ цепей оперативного тока В-10 ВЛ-10 №7 из-за возникшего короткого замыкания в цепях оперативного тока в релейном отсеке ячейки В-10 ВЛ-10 №7 ПС 35 кВ Б. Алабухи в следствии повреждения изоляции цепей оперативного тока животными (грызунами). | 4.12, Короткое замыкание в цепях оперативного тока В-10 ВЛ-10 №7 ПС 35 кВ Б. Алабухи произошло в результате повреждения изоляции цепей оперативного тока животными (грызунами) в релейном отсеке В-10 ВЛ-10 №7 ПС 35 кВ Б. Алабухи. | Мероприятие: Техническое Персоналу БУ СРЗАиМ произвести внеочередной осмотр релейных отсеков ячеек КРУН-10 на ПС 35 кВ Б.Алабухи акцентировав внимание на состояние изоляции цепей оперативного тока. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник БУ СРЗАиМ Бердиков С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен неплановый осмотр УРЗА ПС 35 кВ Большие Алабухи с акцентированием внимания на состояние изоляции цепей оперативного тока - дефектов не выявлено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра релейных отсеков ячеек КРУН-10 на ПС 35 кВ Б.Алабухи разработать мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник БУ СРЗАиМ Бердиков С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра релейных отсеков ячеек КРУН-10 на ПС 35 кВ Б.Алабухи разработки мероприятий не требуется Мероприятие: Техническое Провести внеочередную дератизацию в КРУН-10 ПС 35 кВ Б.Алабухи. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Грибановского РЭС Дзюбин А. Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дератизация в КРУН-10 ПС 35 кВ Б.Алабухи проведена
5230 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2022-01-31 15:50 | 2022-01-31 17:57 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Чернышево установлено, что причиной появления «земли» явился срыв изолятора фазы «С» на опоре № 18/26, провод лег на траверсу, в следствие чего возникло замыкание на землю, через тело опоры. Провод и изолятор не повреждены. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Изолятор слетел с крюка траверсы в результате разрушения полиэтиленового колпачка от длительной эксплуатации и воздействия на материал колпачка различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода) и как сопутствующее обстоятельство раскачивание провода сильными порывами ветра до 19 м/с. Последний плановый обход был проведен 20.10.2021 года электромонтером РЭС Ершовым А.В., данный дефект зафиксирован в плановом листе обхода и включен в план 2022 года на 2 кв. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В процессе эксплуатации произошло разрушение полиэтиленового колпачка и ослабление крепления изолятора на крюке траверсы фазы "С" на опоре № 18/26 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Чернышево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не проведена своевременная замена изоляторов и колпачков с длительным сроком эксплуатации на ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Чернышево | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Чернышево, с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Чернышево, с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ, замечаний, дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №18/26 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Чернышево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры №18/26 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Чернышево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, опора пригодна к эксплуатации. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра и проведенного обследования опоры № 18/26 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Чернышево, замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Чернышево, дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ не выявлено, при проведении обследования опоры №18/26, подвергшейся протеканию однофазного замыкания на землю, замечаний не выявлено, опора пригодна к эксплуатации.
5231 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2022-01-31 15:50 | 2022-01-31 16:51 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-3 КТП-108 Ф-1004 ПС Хвощевская в пролете опор №1.2-1.3. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-3 КТП-108 Ф-1004 ПС Хвощевская в пролете опор №1.2-1.3, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-3 КТП-108 Ф-1004 ПС Хвощевская в пролете опор №1.2-1.3, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
5232 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-01-31 15:50 | 2022-01-31 16:04 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку концевой кабельной муфты на опоре №6/3 участка КЛ 10 кВ от РТП 2121 до ТП 21 ЛЭП 10 кВ №21 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку концевой кабельной муфты на опоре №6/3 участка КЛ 10 кВ от РТП 2121 до ТП 21 ЛЭП 10 кВ №21 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на ЛЭП 10 кВ №21 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки ЛЭП 10 кВ №21 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 4, ЛЭП 10 кВ №21 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевостьяновА.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевостьяновА.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
5233 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-01-31 15:32 | 2022-01-31 16:21 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №246-247 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №246-247 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица разработанны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5234 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-01-31 15:23 | 2022-01-31 16:40 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное послужило двухфазное кратковременное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-5, произошедшее из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» в результате вытягивания провода фазы «А» из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы «А» и «В» в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное произошёл из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» в результате вытягивания провода фазы «А» из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-3 ПС Семидесятное VN004-00068187 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5235 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2022-01-31 14:30 | 2022-01-31 17:55 | 3.4.12.2.3, Причиной появления "Земли" на 2 сек шин 10кВ ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны на провод и траверсу опоры №203 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи оперативно отключен в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводом и заземленной металлической траверсой опоры №203 при падении сломанной ветки дерева на крайний провод и траверсу опоры №203 с возникновением однофазного замыкания на "Землю" и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролетах опор №202 - №204 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 31.08.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Не выполнено
5236 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2022-01-31 14:01 | 2022-01-31 14:13 | 3.4.12.1.1, Схлёстывание проводов от опоры № 1.1 до № 1.2 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-226 Ф-Уручье от РП Уручье при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провиса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провиса фазного провода от опоры №1.1 до №1.2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-226 Ф-Уручье от РП Уручье, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-226 Ф-Уручье от РП Уручье Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-226 Ф-Уручье от РП Уручье Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 1.1-1.2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-226 Ф-Уручье от РП Уручье Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: регулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 1.1-1.2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-226 Ф-Уручье от РП Уручье
5237 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-31 13:56 | 2022-01-31 14:27 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-245, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 2-5 к дому № 38а, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ Ф-1 от ТП № 245. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.5, В результате падения снега с крыши жилого дома произошло кратковременное перекрытие проводов перекидки от опоры № 2-5 к дому № 38а, в следствии этого возникло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-245. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-245 д. Пестенька, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр вл Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома № 38а д. Пестенька о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
5238 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.1.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 910 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №7-8 в результате падения на провода ветки дерева под тяжестью снежно-наледевых образований, растущего за пределами охранной зоны при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 910 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №7-8, что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 910 . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №ВЛ-0,4кВ №1 ТП 910 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №ВЛ-0,4кВ №1 ТП 910 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №ВЛ-0,4кВ №1 ТП 910. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №ВЛ-0,4кВ №1 ТП 910 дефектов не обнаружено
5239 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-01-31 13:45 | 2022-01-31 15:30 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Плюсково в пролете опор №29-30. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Плюсково в пролете опор №29-30 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Плюсково в пролете опор №29-30 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5240 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-31 13:38 | 2022-01-31 15:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Потешкино в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Потешкино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Потешкино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Потешкино пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Потешкино. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5241 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-01-31 14:24 | 2022-01-31 14:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 749 ПС 35кВ №4 произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 749 ПС 35кВ №4 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 749 ПС 35кВ №4 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 749 ПС 35кВ №4, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
5242 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-01-31 13:07 | 2022-01-31 14:41 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 615 ПС 35 кВ Митрофановка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 615 ПС 35 кВ Митрофановка произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 615 ПС 35 Митрофановка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 615 ПС 35 Митрофановка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 615 ПС 35 Митрофановка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 615 ПС 35 Митрофановка мероприятия не требуются.
5243 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-01-31 12:55 | 2022-01-31 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 271 руб. 15 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 271 руб. 15 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 271 руб. 15 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 271 руб. 15 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 271 руб. 15 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
5244 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2022-01-31 12:45 | 2022-01-31 15:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов в результате некачественного электрического контакта шпильки НН фазы "В" на силовом трансформаторе 10 кВ ТП 169, с отгаранием наконечника выхода коммутации до главного рубильника 0,4 кВ | 4.13, Отгарание наконечника с проводом коммутации от шпильки НН фазы "В" на силовом трансформаторе 10 кВ ТП 169 произошло по причине нарушения электрического контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ТП 169 с. Телегино TP010-0051909 | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль контактных соединений ТП 169 с. Телегино предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен тепловизионный контроль контактных соединений ТП 169 с. Телегино на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты в результате тепловизионного контроля ТП 169 с. Телегино устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля ТП 169 с. Телегино дефекты отсутствуют Мероприятие: Организационное Мастеру Лаухин Н.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Лаухин Н.С. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
5245 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-31 12:32 | 2022-02-01 19:16 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №30-31 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 2) Отключение ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Озерец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №6-5 - 6-7 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с обрывом проводов в данных пролетах опор. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35 кВ Синьково под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Синьково действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №6-5 - 6-7 ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Озерец под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Озерец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец произведен.
5246 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-31 12:32 | 2022-01-31 14:44 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провеса провода фазы «В» в пролете опор №2-№3, при ветровой нагрузке произошел схлёст проводов фаз "В" и "С", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ №2 0,4кВ в КТП 581. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала провода фазы "В" и его вытяжка, что привело к его провису в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №581. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие нормам стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 581 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 581, особое внимание уделить стреле провиса провода. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные пролеты по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 581 с разрегулировкой стрелы провиса провода перетянуть. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода
5247 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2022-01-31 12:31 | 2022-01-31 13:44 | 3.4.7.3.3, Не своевременна вырубка (обрезка) ДКР в пролёте опор №35-№36 ВЛ 10кВ №12 от ПС 110кВ Инжавинская, дерево в охранной зоне ВЛ, привело, при налипании снега и ветре до 17м/с к перекрытию ветками дерева ЛЭП, повлекшие КЗ ВЛ | 4.12, КЗ ВЛ в пролёте опор №35-№36 ВЛ 10кВ №12 от ПС 110кВ Инжавинская при касании ветками провода ЛЭП. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Инжавинская, с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Инжавинская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 12 ПС Инжавинская выявленные деревья обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ 10кВ № 12 ПС Инжавинская выявленные деревья обрезаны
5248 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-31 12:20 | 2022-01-31 15:14 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провеса провода фазы «В» в пролете опор № 1-13 1-14, при ветровой нагрузке произошел схлёст проводов фаз "В" и "С", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ №2 0,4кВ в КТП 596. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала провода фазы "В" и его вытяжка, что привело к его провису. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 596 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 596 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 596, особое внимание уделить стреле провиса провода. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода перетянуть. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода
5249 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-31 12:01 | 2022-01-31 13:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №343 Заречный, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №343 Заречный , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №343 Заречный по всей длине. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №343 Заречный и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
5250 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-31 11:50 | 2022-01-31 15:46 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ на потребительской КТП Стк-5-23П, находящейся на балансе потребителя: "Нуклеус-3", произошло однофазное замыкание на "землю" КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская, устраненного действием оперативного персонала. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская по всей длине. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Стк-5-23П "Нуклеус-3" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Стк-5-23П "Нуклеус-3" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования.
5251 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-01-31 11:45 | 2022-01-31 14:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-12 ПС Воронье действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 54- № 55 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. АПВ-неуспешно, РПВ-неуспешно. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 54 - № 55 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Замечаний нет.
5252 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-01-31 11:42 | 2022-01-31 12:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 063 ПС 35кВ Ендовище произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №16-17, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 063 ПС 35кВ Ендовище произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 063 ПС 35кВ Ендовище на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 063 ПС 35кВ Ендовище, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
5253 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-31 11:20 | 2022-01-31 12:54 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ ГПП Центролит яч.14 - ТП653 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. проводов шлейфа неподвижных ножей фаз "А" и "В" Р-269, вследствие перегорания провода шлейфа неподвижного ножа фазы "А". В результате несвоевременного выявления дефекта при очередном осмотре ВЛ. Последний плановый осмотр проведён 10.05.2021 г. | 4.13, Перегорание провода шлейфа фазы "А" неподвижного ножа к линейному разъединителю Р-269 на ВЛ 10кВ ГПП Центролит яч.14 - ТП653 яч.2 произошло по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа неподвижного ножа на ВЛ 10кВ ГПП Центролит яч.14 - ТП653 яч.2 | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль контактных соединений разъединителя 10 кВ Р-269 на ВЛ 10кВ ГПП Центролит яч.14 - ТП653 яч.2 на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён тепловизионный контроль контактных соединений разъединителя 10 кВ Р-269 на ВЛ 10кВ ГПП Центролит яч.14 - ТП653 яч.2 на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты в результате тепловизионного контроля линейного разъединителя по 10 кВ Р-269 на ВЛ 10кВ ГПП Центролит яч.14 - ТП653 яч.2 устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: В результате тепловизионного контроля линейного разъединителя по 10 кВ Р-269 на ВЛ 10кВ ГПП Центролит яч.14 - ТП653 яч.2 дефектов не выявлено Мероприятие: Организационное Работникам из числа оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала провести внеплановый производственный инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Работникам из числа оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала проведен внеплановый производственный инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
5254 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-01-31 11:10 | 2022-01-31 12:43 | 3.4.12.1.1, В результате повышения температуры воздуха окружающей среды и резкого порыва ветра, произошло сползание и падение снега с крыши жилого дома, произошёл схлёст проводов перекидки от оп. № 2/4 к дому, возникшее КЗ вызвало отключение АВ-0,4 кВ №1 КТП 316 | 4.4.4, Падение снега с крыши на провода ввода в дом от оп. № 2/4, что вызвало схлест проводов, возникшее КЗ вызвало аварийное отключениеАВ-0,4 кВ №1 КТП-316 | Мероприятие: Организационное Направить предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снег
5255 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-01-31 11:05 | 2022-01-31 12:57 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №3 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности
5256 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-31 09:50 | 2022-01-31 11:03 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ 0,23 кВ потребителя, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 239 Ядрино, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 239 Ядрино. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 239 Ядрино разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны меропиятия
5257 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-31 09:07 | 2022-01-31 10:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-3 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-3 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-3 по всей длине. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-3 по всей длине
5258 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2022-01-31 08:15 | 2022-01-31 09:16 | 3.4.12.1.1, Схлест провода в пролёте опор № 2-23СП 1-1 ВЛ 04кВ № 1 КТП 238, повлекшие КЗ ВЛ из-за провиса провода при ветровых нагрузках (ветер до 15м/с) и отключение АВ в РУ 0,4кВ. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор № 2-23СП 1-1 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 238. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 238 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 238 | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 238 с целью выявления провиса провода. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 238 выявленные замечания устранить, либо включить в КР или ТО. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ , выявленные замечания включены в ТО Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Инструктаж проведен
5259 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-01-31 08:15 | 2022-01-31 12:30 | 3.4.12.1.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35\10 Новокузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №131 - №132 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 2. Отключение ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №30 - №31 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №131 - №132, ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская действием МТЗ; 2. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №30 - №31, ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово
5260 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-01-31 07:50 | 2022-01-31 09:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Петроково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №5-№6, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Петроково) в пролете опор №5-№6, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Петроково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Петроково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
5261 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-01-31 07:00 | 2022-01-31 08:23 | 3.4.12.1.3, Сброс с проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-329 Ф-108 ПС Каташин в пролёте опор №5-6 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-329 Ф-108 ПС Каташин в пролёте опор №5-6, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-329 Ф-108 ПС Каташин по всей длине. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-329 Ф-108 ПС Каташин по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
5262 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-01-31 06:10 | 2022-01-31 11:18 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 3 ЦРП Поныри, действием МТЗ, явилось межфазное КЗ в сети 10 кВ возникшее из-за схлеста проводов в пролете опор 17-18 вследствие срыва изолятора на опоре №18 фазы "А", под воздействием длительных ветровых нагрузок. | 4.12, Причиной срыва штыревого изолятора фазы "А" на опоре №18 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 3 ЦРП Поныри, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов, после динамической нагрузки. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ЦРП Поныри , в случае выявления нарушений, наметить сроки их устранения. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: сроки назначены
5263 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-31 03:19 | 2022-02-01 05:04 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ 10кВ № 01 ПС Малышево, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревьями, упавшими из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ 10кВ № 01 ПС Малышево, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) в пролетах опор №6/3 -№6/4, №78 -№ 79, №204 -№205, №122 -№123 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошли перекрытия проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ 10кВ № 01 ПС Малышево, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ 10кВ № 01 ПС Малышево, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ 10кВ № 01 ПС Малышево, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5264 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-31 02:19 | 2022-01-31 03:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 158 (Еремейцево котеджи) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6.4-№6.5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6.4-№6.5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 158 (Еремейцево котеджи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
5265 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-01-31 01:51 | 2022-01-31 03:13 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала жил кабеля ААБ-6 3х70 фаза "В" кабельного вывода 6 кВ от КТП-92 яч. 2 до опоры № 7-№8 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи кабеля ААБ-6 3х70 фаза "В", кабельного вывода 6кВ от КТП-92 яч№2 до опоры №7-№8. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ КВЛ-6 кВ от ТП-92 яч. 2 до ТП-161 яч. 4 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6кВ КВЛ-6кВ от ТП-92 яч. 2 до ТП-161 яч. 4 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ КВЛ-6 кВ от ТП-92 яч. 2 до ТП-161 яч. 4 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6кВ КВЛ-6кВ от ТП-92 яч. 2 до ТП-161 яч. 4 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
5266 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2022-01-31 01:44 | 2022-01-31 02:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 17 Ключики ПС Ламское произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии веткой дерева в пролёте опор № 260-261, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Перекрытие проводов в пролёте опор № 260-261 на ВЛ 10кВ № 17 Ключики ПС Ламское в результате механического воздействия при воздействии ДКР, росшего в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ 10кВ № 17 Ключики ПС Ламское | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 Ключики ПС Ламское по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Пирогов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 Ключики ПС Ламское по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов с оформлением ЛО. Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 10кВ № 17 Ключики ПС Ламское, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Пирогов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 Ключики ПС Ламское по всей длине с оформлением ЛО. ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние не выявлено. Мероприятие: Техническое Провести расчистку трассы ВЛ 10кВ № 17 Ключики ПС Ламское от ДКР в пролёте опор №260-261 Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Пирогов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена расчистка трассы ВЛ 10кВ № 17 Ключики ПС Ламское от ДКР в пролёте опор №260-261 по наряду-допуску №49 Мероприятие: Организационное Мастеру Пирогову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Пирогову В.В. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
5267 | 61 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-31 01:37 | 2022-01-31 03:54 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3217 к ТП3172 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф609 РП14 к ТП3172 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3217 к ТП3172 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф609 к ТП3172. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф609 к ТП3172. Мероприятие: Техническое Произвести восстановлениеКЛ 6 кВ ТП3217 к ТП3172. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3217 к ТП3172 восстановлена.
5268 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-31 00:45 | 2022-01-31 01:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Химинститут произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №27-№28 без обрыва проводов, в результате падение ветки с дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении падение ветки с дерева на провода по касательной в пролете опор №27-№28 ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Химинститут из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №20-21 без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Химинститут действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Хим.институт. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Хим.институт. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Хим.институт дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: В результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Хим.институт дефектов не обнаружено
5269 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-31 00:02 | 2022-01-31 01:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Башкатово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №130-131, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Башкатово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №130-131, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
5270 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-31 00:02 | 2022-01-31 01:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Башкатово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №36-37, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Башкатово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №36-37, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
5271 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-01-30 22:18 | 2022-01-30 22:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Восточная произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№ 69-70 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 69-70 по ВЛ 10кВ №13 ПС Восточная явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Восточная назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Восточная с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Инженерный осмотр
5272 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2022-01-30 22:17 | 2022-01-30 22:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 367 явилось короткое замыкание вызванное схлестом проводов в пролете опор № 11-12 из-за падение на провода ветки, с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 7 - 8 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 006 произошло перекрытие проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 367 Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 367 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №7611 4/100, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №367, составить график устранения выявленных замечаний
5273 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-01-30 21:54 | 2022-01-30 23:07 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 129 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 129 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 129 ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 0,4кВ №2 КТП 129 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 129 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 129 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
5274 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-30 21:46 | 2022-01-30 23:40 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-3-2 , устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-3-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-3-2 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-3-2 по всей длине. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-3-2 по всей длине.
5275 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-01-30 20:41 | 2022-01-30 22:09 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролёте опор №16 - №17 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем, под действием порывов ветра упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролёте опор №16 - №17 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №16 - №17 ВЛ 10кВ №1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №16 - №17 ВЛ 10кВ №1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Организован внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
5276 | 24 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-30 20:35 | 2022-01-30 21:10 | 3.4.7.3.5, Отключение кабельных линий произошло в результате ухудшения свойств изоляции кабелей. | 4.12, Пробой силового кабеля произошёл в результате ухудшения характеристик жильной и поясной бумажно-пропитанной изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшение изоляции участка кабеля | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденных участков силовых кабелей 10 кВ ПС-30 Ф.32--РП-63 и РП-63--ТП-1344 секция фидера №32 с последующим измерением и проведением высоковольтных испытаний . Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденных участков силовых кабелей 10 кВ ПС-30 Ф.32--РП-63 и РП-63--ТП-1344 секция фидера №32 Выполнены измерения и проведены высоковольтныех испытания .
5277 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-30 20:32 | 2022-01-30 21:46 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №146 (Цикорево) произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №(1-6) - (1-8), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №(1-6) - (1-8) ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №146 (Цикорево) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №146 (Цикорево) отключением автоматического выключателя 0,4кВ №2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП №146 (Цикорево), с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП №146 (Цикорево), с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП №146 (Цикорево). Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП №146 (Цикорево), запланировано на май месяц.
5278 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-01-30 20:30 | 2022-01-30 22:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Погорелово) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Погорелово) . Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Погорелово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Погорелово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Погорелово) , остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Погорелово)
5279 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №32 ПС 35 кВ №30 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №12 от КЛ 10 кВ №32 ПС 35 кВ №30 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №12 от КЛ 10 кВ №32 ПС 35 кВ №30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №12 от КЛ 10 кВ №32 ПС 35 кВ №30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
5280 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2022-01-30 20:22 | 2022-01-30 22:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Белеи явилось падение ветки дерева на провода в пролёте опор №57-58 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1007 ПС Белеи явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №57-58 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ 1007 ПС Белеи ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Белеи проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Белеи проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №57-58 ВЛ-1007 ПС Белеи. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ИТР осмотра деревьев, угрожающих падением в пролете опор №57-58 ВЛ-1007 ПС Белеи не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Белеи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Белеи разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
5281 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-30 20:00 | 2022-01-31 03:07 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ воздушной линии, в пролёте опор №1/4-№1/6, при налипании снега, привело к наклону веток на провода повлекшие КЗ ВЛ и аварийное отключение В 10кВ №6 на ПС Н.Лядинская с неуспешным АПВ и РПВ-1. | 4.4.3, При касание веток дерева неизолированного провода в пролете №1/4-№1/6 произошло отключение ВЛ-10 кВ №6 Н.Лядинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веток дерева неизолированного провода на ВЛ-10 кВ № 6 Н.Лядинская ВЛ-10 кВ № 6 Н.Лядинская | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Н.Лядинская, с целью выявления деревьев растущих в охраной зоне ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Н.Лядинская деревья обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев
5282 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-01-30 19:36 | 2022-01-30 20:05 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 406 ПС 110кВ Рудник произошло в результате возникновения КЗ при повреждении в сетях потребителя дома №30 от опоры №1 с. Дмитриевка. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
5283 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-01-30 19:05 | 2022-01-30 20:01 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 4-1/1 ВЛ 0,4 кВ ГКТП-18 Кирова 1-79, Ф.1 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 4-1/1 ВЛ 0,4 кВ ГКТП-18 Кирова 1-79, Ф.1 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ ГКТП-18 Кирова 1-79, Ф.1 ВЛ 0,4 кВ ГКТП-18 Кирова 1-79, Ф.1 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ ГКТП-18 Кирова 1-79, Ф.1. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ ГКТП-18 Кирова 1-79, Ф.1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
5284 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2022-01-30 19:00 | 2022-01-30 19:24 | 3.4.7.3.5, К.З. в результате повреждения кабельной муфты на опоре №21-1 ввод 10кВ к ТП №12, в следствии изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабельной муфты на опоре №21-1 ввод 10кВ к ТП №12, в результате нарушения электрической изоляции в следствие старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвазный пробой концевой муфты на ВЛ 10кВ №15 ПС Долгоруково VS010-0000678 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ 10кВ №15 ПС Долгоруково со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ 10кВ №15 ПС Долгоруково со сроком эксплуатации более 15 лет Мероприятие: Техническое По результатам измерения кабелей на ВЛ 10кВ №15 ПС Долгоруково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения кабелей на ВЛ 10кВ №15 ПС Долгоруково замечаний не выявлено
5285 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-30 18:57 | 2022-01-30 20:23 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в РУ дома №111 ул. Октябрьская д.Красненькое (повреждение устранено потребителем). по ВЛ 0,4кВ №5 произошло аварийное отключение АВ в РУ 0,4кВ КТП №093. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома №111 ул. Октябрьская д.Красненькое, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: письмо
5286 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-30 18:53 | 2022-01-30 21:11 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-5-10, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-5-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-5-10 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-5-10 по всей длине. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-5-10 по всей длине.
5287 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-01-30 18:22 | 2022-01-30 20:32 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 1-03 ПС 110 кВ Каменка послужило короткое замыкание при схлестывании проводов потребительской перекидки от опоры № 11 до жилого дома веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с). |  | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ 1 ЗТП-1-03 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 1 ЗТП-1-03 ПС 110кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 11 ВЛ-0,4-1 ЗТП 1-03 ПС 110кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
5288 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-30 18:07 | 2022-01-30 19:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 Гончаровский ПС 35/10 кВ Арефино Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 Гончаровский ПС 35/10 кВ Арефино Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
5289 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-01-30 17:44 | 2022-01-30 18:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Никольское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №57-№58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №57-№58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6Никольское ПС 35/10кВ Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Борисов П.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6Никольское ПС 35/10кВ Никольское Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Борисов П.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено на ВЛ-10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское опиловка дерева в пролет 57-58
5290 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-30 17:42 | 2022-01-30 18:36 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП №6-8 ПС 110кВ Радуга по неотложной заявке послужила жалоба потребителя на качество передаваемой электрической энергии и выявленное, при осмотре РУ-0,4 КТП №6-8 ПС 110кВ Радуга, оплавление контакта главного рубильника 0,4 кВ фазы "А". | 4.13, Оплавление контактной части главного рубильника 0,4 кВ фазы "А" в РУ 0,4 кВ КТП №6-8 ПС 110кВ Радуга произошло в результате ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения главного рубильника 0,4 кВ фазы "А" в РУ 0,4 кВ на КТП №6-8 ПС Радуга TP010-0079551 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП №6-8 ПС 110кВ Радуга на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП №6-8 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 6-10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП, основные дефекты и перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра оборудования ТП". Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г.
5291 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-30 17:34 | 2022-01-30 18:15 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ПС Центральная 2 с.ш. - РП-26 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1998 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС Центральная 2 с.ш. - РП-26 2 с.ш. было проведено 14.08.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил ПС Центральная 2 с.ш. - РП-26 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил ПС Центральная 2 с.ш. - РП-26 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. на КЛ-6кВ ф.606 ПС Центральная - РП-26 2 с.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Центральная 2 с.ш. - РП-26 2 с.ш. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Центральная 2 с.ш. - РП-26 2 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в РП и ПС КЛ-6 кВ ПС Центральная 2 с.ш. - РП-26 2 с.ш. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в РП и ПС КЛ-6 кВ ПС Центральная 2 с.ш. - РП-26 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Центральная 2 с.ш. - РП-26 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в РП и ПС КЛ-6 кВ ПС Центральная 2 с.ш. - РП-26 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
5292 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-30 16:55 | 2022-01-30 18:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС 35/10кВ Арефино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №41-№42 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №41-№42 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС 35/10кВ Арефино. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: ремонт Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС 35/10кВ Арефино. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
5293 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения В 10кВ №13 на ПС Авдеевская с успешным АПВ, стало падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (12 м/с) в пролёте опор №36-№37. | 4.4.3, Кратковременной КЗ ВЛ в пролёте опор №36-№37 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Авдеевская при падении дерева растущего вблизи охранной зоны ЛЭП. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Авдеевская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, на отдельно стоящие деревья растущие в близи охранной зоны ВЛ и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Авдеевская: по выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев
5294 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2022-01-30 16:05 | 2022-01-30 17:00 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 1-3 ПС 35 кВ Октябрьское явилось обрыв провода ответвления фазы «0» от опоры № 12 до ввода в здание веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Повреждения изоляции и провода ответвления фаз «0» от опоры № 12 до ввода в здание ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 1-3 ПС 35 кВ Октябрьское произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 1-3 ПС 35 кВ Октябрьское по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Поворинского РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 1-3 ПС 35 кВ Октябрьское по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 1-3 ПС 35 кВ Октябрьское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Поворинского РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 1-3 ПС 35 кВ Октябрьское по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ мероприятия не требуются.
5295 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-01-30 15:50 | 2022-01-30 17:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1209 (Вороново Борисов) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1209 (Вороново Борисов) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1209 (Вороново Борисов) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1209 (Вороново Борисов) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5296 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-01-30 15:03 | 2022-01-30 16:31 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35кВ Элеватор явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №18 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-3-3 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ответвлений к домам, которые угрожают отключению ВЛ. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-3-3 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ответвлений к домам, которые угрожают отключению ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-3-3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Элеватор разработать мероприятия по направлению письма владельцам , угрожающих отключением ВЛ. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-3-3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Элеватор направили письмо. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Элеватор, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Элеватор, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
5297 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-01-30 14:50 | 2022-01-30 16:50 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Васильково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-25-№6-36 деревом, упавшим от порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Дерево найдено на проводах ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-25-№6-26 деревом, упавшим от порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Дерево найдено на проводах ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Васильково" пролет опор №6-25-№6-26 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №6-25-№6-26 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Васильково" Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд 3 Васильково Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Ростовского РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж январь
5298 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-30 14:30 | 2022-01-30 16:21 | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 603 явилось повреждение в сетях потребителя, во ВРУ ж. дома №53, ул.Б.Краснофлотская. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю -ж.д.№53,ул. Б.Краснофлотская. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю -ж.д.№53,ул. Б.Краснофлотская.
5299 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-01-30 14:17 | 2022-01-30 21:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №55-56 без обрыва проводов, в результате падение дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №55 - №56 ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №55 - №56 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер (Бородинский). Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер (Бородинский). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер (Бородинский) дефекты. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер (Бородинский) дефектов.
5300 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-01-30 14:10 | 2022-01-30 15:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 507 Каурцево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП507 Каурцево ВЛ-10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 Каурцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Сидельников В А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 Каурцево ВЛ 10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 Каурцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Сидельников В А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 507 Каурцево ВЛ 10 кВ № 6 Никольское ПС 35/10 кВ Никольское опиловка дерева в пролете 13-16
5301 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-01-30 14:07 | 2022-01-30 19:04 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 621 ПС Гостищево произошло из-за возникновения КЗ в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №3/12 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/12-3/13, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №3/12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 621 ПС Гостищево произошел из-за механического воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-621 ПС Гостищево По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 621 ПC Гостищево Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ.
5302 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-30 14:06 | 2022-01-30 15:26 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-11-6 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании МООО "НКХ" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю МООО "НКХ" о приведении потребительского оборудования ТП-11-6 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г.
5303 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2022-01-30 14:00 | 2022-01-30 15:05 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №138 Ф-105 ПС 35кВ Слава в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №138 Ф-105 ПС 35кВ Слава в пролете опор №8-9 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №138 Ф-105 ПС 35кВ Слава в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
5304 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-01-30 13:42 | 2022-01-30 15:27 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 3-19 ПС Л. Россошь произошло из-за двухфазного КЗ по причине кратковременного перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 4-5 вызванного падением на провода ВЛ ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра до 17 м/с, с расположенного за пределами охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 4-5 по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 3-19 ПС Л. Россошь произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-19 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-19 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г.
5305 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2022-01-30 13:39 | 2022-01-30 15:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка, послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №105 - №106. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ ПС Липовка отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №105 - №106 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки АС-35 и разрушением изолятора ШС-10Г на опоре №105. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Липовка проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №105 - №106 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Липовка. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
5306 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-30 13:50 | 2022-01-30 14:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС Разветье произошло в результате междуфазного КЗ из-за неисправности на потребительском ТП 226 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительского ТП 218/100 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу потребительского ТП 218/100 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей.
5307 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская вызвано межфазным к.з. из-за схлеста проводов фаз "А,В", в пролете опор 73-74, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега, с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. В цикле неуспешного АПВ произошел частичный сход снега с проводов, что в последующем обеспечило успешное РПВ ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор № 73-74 фаз "А, В", что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская-устранить эти дефекты Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
5308 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2022-01-30 13:09 | 2022-01-30 14:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 001 (Шамино) ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Мышкин в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 001 (Шамино) ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 001 (Шамино) ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Мышкин Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 001 (Шамино) ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Мышкин. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 001 (Шамино) ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Мышкин
5309 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2022-01-30 13:07 | 2022-01-30 14:00 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ТП 028 в пролете опор № 37-38 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ ТП 028 отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 37-38 ВЛ 0,4 кВ ТП 028 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП № 028 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП № 028 Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ТП № 028 принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
5310 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-01-30 13:02 | 2022-01-30 15:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1129, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 17-18, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 17-18, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1129, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1129, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены
5311 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2022-01-30 13:00 | 2022-01-30 14:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №4-31 - №4-32. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4-31 - №4-32 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода, в пролете опор №4-31 - №4-32 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 31.08.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Не выполнено
5312 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-30 12:50 | 2022-01-30 14:00 | 3.4.7.3.5, Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации с 1987 г. (35 лет). Капитальный ремонт в 2008 г. Последние испытания 04.08.2016 г. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТП 596 вызвано нарушением электрической изоляции и межвитковым замыканием В.Н. обмоток фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на ТП 596 TP010-0153868 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет от РП в/ч яч.7 Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет от РП в/ч яч.7 Мероприятие: Техническое По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электро-оборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР) Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов дефектов не выявлено
5313 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-01-30 12:39 | 2022-01-30 14:25 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №142 ПС 35/10кВ Ильинское по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 деревом , упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Бригада допущена для устранения повреждения. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролет опор №38-№39 деревом , упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Бригада допущена для устранения повреждения. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №142 ПС 35/10кВ Ильинское пролетеопор №38-№39 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №142 ПС 35/10кВ Ильинское в пролетах опор №38-№39. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №142 ПС 35/10кВ Ильинское в пролетах опор №38-№39. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5314 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-30 12:10 | 2022-01-30 12:31 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №219 Фроловка ц.у. , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №219 Фроловка ц.у. , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №219 Фроловка ц.у. по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №219 Фроловка ц.у. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
5315 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-01-30 12:05 | 2022-01-30 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия деревом проводов ВЛ в пролёте опор №27-28, падение дерева произошло из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №27-28, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ,под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
5316 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-01-30 11:45 | 2022-01-30 11:47 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из-за нависания дерева в пролете опор №2-8 - 2-9 на провода ВЛ-10кВ из за пределов охранной зоны, под тяжестью снежных отложений и при схождения снежных масс распремления. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании дерева проводов ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево в пролете опор №2-8 - 2-9 нависшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью снежных отложений , произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево отключился действием МТЗ. Затем в результасе схождения снежных масс на землю, дерево распрямлялось и провода ВЛ-10 кВ освобождались от перекрытия, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр с целью выявления угрожающих деревьев на ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5317 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-01-30 11:29 | 2022-01-30 12:28 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 116 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 4А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 116 ПС 110 кВ Оросительная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 116 ПС 110 кВ Оросительная ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 116 ПС 110 кВ Оросительная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 116 ПС 110 кВ Оросительная. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 116 ПС 110 кВ Оросительная. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
5318 | 23 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-30 11:15 | 2022-01-30 12:34 | 3.4.7.3.5, Отключение кабельной линии произошло в результате ухудшения изоляции. | 4.1.2, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошел пробой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции кабеля | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка кабельной линии 6 кВ ТП-1947--ТП-1983 после ремонта выполнить измерения и произвести ВВ испытания. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка кабельной линии 6 кВ ТП-1947--ТП-1983 после ремонта выполнены измерения и произведены ВВ испытания.
5319 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-30 10:38 | 2022-01-30 10:54 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Сандово-Старое Сандово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №64 -№65 из-за кратковременного схлеста проводов фаз "С", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данном пролете опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу на ВЛ 35 кВ Сандово-Старое Сандово при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №64- №65, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Сандово-Старое Сандово действием 1 ст.ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Сандово-Старое Сандово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Сандово-Старое Сандово с целью выявления наличия дефектов выполнен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Сандово-Старое Сандово Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г.
5320 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2022-01-30 10:30 | 2022-01-30 12:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4 КТП-31 ф 1002 ПС Красный Рог в пролете опор №11-12 . | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 КТП-31 ф 1002 ПС Красный Рог в пролете опор №11-12 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 КТП-31 ф 1002 ПС Красный Рог в пролете опор №11-12 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г.
5321 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-01-30 10:20 | 2022-01-30 12:32 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.3) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№72-74 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролетах опор №№72-74 ВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Кесьма, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Кесьма действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Кесьма с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: 13.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 110/35/10 Кесьма. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Кесьма. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: 13.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 110/35/10 Кесьма. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено
5322 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-01-30 09:00 | 2022-01-30 10:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 662 ПС Заволжская в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 1930 - ТП 1931 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 01.04.2001г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 1930 - ТП 1931 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 01.04.2001г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 6кВ № 662 ПС Заволжская КЛ 6кВ № 662 ПС Заволжская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП1930 - ТП1931 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен неплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП1930 - ТП1931 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены работы по наряду Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП1930 - ТП1931 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ ТП1930 - ТП1931 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Фотография укладки Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Заволжский район РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол
5323 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-01-30 08:50 | 2022-01-30 10:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Городищи) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-636(Церковь). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Городищи). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Городищи) пролет опор №5-№6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Городищи). Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Городищи). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Сотникову М.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Сотникову М.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5324 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-01-30 08:48 | 2022-01-30 14:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 04 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 110 кВ Верхний Карачан явилось однофазное короткое замыкание, из-за схлёста неизолированного провода фазы «А» и нулевого проводов в пролёте опор №49-50 в следствие обрыва нулевого провода в месте крепления вязки от опоры №50, по причине изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Причиной обрыва нулевого провода в месте крепления вязки провода от опоры №50 на ВЛ 04 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 110 кВ Верхний Карачан явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала нулевого провода в месте крепления вязки от опоры №50 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4-2 ТП-6-5 В Карачан VN004-93607656 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 04 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 110 кВ Верхний Карачан с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 04 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 110 кВ Верхний Карачан с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ 04 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 110 кВ Верхний Карачан разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 04 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 110 кВ Верхний Карачан разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений.
5325 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-30 08:41 | 2022-01-30 13:15 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ10 кВ Гостиница Ф-01, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах, в результате чего происходили перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ10 кВ Гостиница Ф-01, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ10 кВ Гостиница Ф-01, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ10 кВ Гостиница Ф-01, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5326 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-30 08:40 | 2022-01-30 09:23 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 6 кВ ПС" Водозабор" яч.4 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-435 яч. 6 до ТП-432 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 47 лет. Последние испытания проведены 22.04.2021 г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КВЛ 6 кВ ПС" Водозабор" яч.4 на участке от РП-435 яч. 6 до ТП-432 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КВЛ 6 кВ ПС" Водозабор" яч.4 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6 кВ от РП-435 яч. 6 до ТП-432 яч.6 Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполннено испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6 кВ от РП-435 яч. 6 до ТП-432 яч.6 Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатков, угрожающие нормальной работе электрооборудования, не выявлено
5327 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-30 08:40 | 2022-01-30 09:23 | 3.4.7.3.5, Отключение В-6 кВ яч. №22 ПС ПС "Ситовка", произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз "А" и "С" силового кабеля 6 кВ на участке от РП-435 яч. 6 до ТП-432 яч.6, в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 45 лет. Последние испытания проведены 25.08.2018 г. | 4.12, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КВЛ 6 кВ ПС "Ситовка" яч.22 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей от РП-435 яч. 6 до ТП-432 яч.6 Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей от РП-435 яч. 6 до ТП-432 яч.6 Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения, выявленных недостатков, угрожающие нормальной работе электрооборудования, не выявлено
5328 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-30 20:55 | 2022-01-31 03:57 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 35кВ Брусово-Попово I цепь вызвано межфазным к.з. при обрыве провода фазы "А" и касании им целого провода фазы "В" в пролете опор 17/17-18/18. Обрыв провода в пролете опор № 17/17-18/18 ВЛ 35кВ Брусово-Попово I цепь произошел по причине ослабления механической прочности в месте разрыва в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСЛЭП ВВ Глебов И.А. | 4.6, В результате коррозионного износа провода (уменьшение поперечного сечения) в процессе длительной эксплуатации с 1983 года произошло ослабление его механической прочности (вытягивания жил троса) в месте разрыва, что привело к обрыву и касанию оборванного провода фазы "А" с целым проводом фазы "В" в пролете опор №17/17-18/18 ВЛ 35кВ Брусово-Попово I цепь , что привело к отключению ВЛ 35кВ Брусово-Попово I цепь действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСЛЭП ВВ Глебов И.А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пр.оп 17/17-18/18 из-за коррозионного износа в процессе длительной эксплуатации сведения об оборудовании на ВЛ 35кВ Брусово - Попово I цепь VL035-001993 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр состояния проводов в пр.оп 14/14-22/22 на ВЛ 35кВ Брусово-Попово I цепь для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра состояния проводов на ВЛ 35кВ Брусово-Попово I цепь-устранить эти дефекты Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
5329 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2022-01-30 08:30 | 2022-01-30 10:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Заозерье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 181-182 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Заозерье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 181-182 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Заозерье проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№ 181-182 ВЛ-1005 ПС Заозерье. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Заозерье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
5330 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-01-30 07:11 | 2022-01-30 08:25 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 Л2 КТП-252 Ф-100 ПС Вышков в пролёте опор №14-15 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л2 КТП-252 Ф-100 ПС Вышков в пролёте опор №14-15, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л2 КТП-252 Ф-100 ПС Вышков по всей длине. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л2 КТП-252 Ф-100 ПС Вышков по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
5331 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-30 07:03 | 2022-01-30 07:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения Л-610 РП 06 явился обрыв провода в пролёте опор №13 - №14 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению Л-610 РП 06 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №13 -№14 ВЛ 6 кВ ТП 008 -ТП 171 при обрыве,в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №13-№14 ВЛ 6кВ ТП 008 - ТП 171. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №13-№14 ВЛ 6кВ ТП 008 - ТП 171
5332 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-01-30 06:58 | 2022-01-30 14:10 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-246 Л1 Ф-130 ПС Залинейная в пролете опор №1-4 и ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-140 ф.107 ПС Лотаки в пролете опор №5-6 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-246 Л1 Ф-130 ПС Залинейная в пролете опор №1-4 и ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-140 ф.107 ПС Лотаки в пролете опор №5-6, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры ВЛ-0,4 ТП-246 Л1 Ф-130 ПС Залинейная и ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-140 ф.107 ПС Лотаки по всей длине. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
5333 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-30 06:14 | 2022-01-30 19:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Волочек-Новая I цепь с отпайкой ПС 110кВ Кашарово вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 30/30-31/31. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №30/30-31/31 ВЛ 110кВ Волочек-Новая I цепь с отпайкой ПС 110кВ Кашарово произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Волочек-Новая I цепь с отпайкой ПС 110кВ Кашарово действием ВЧБ и ДЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Волочек-Новая I с отпайкой ПС 110кВ Кашарово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Волочек-Новая I с отпайкой ПС 110кВ Кашарово-устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
5334 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-30 06:10 | 2022-01-30 08:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 346-347 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 346-347 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Михайловская проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№ 346-347 ВЛ-1005 ПС Михайловская. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5335 | 33 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-30 06:09 | 2022-01-30 09:45 | 3.4.7.3.5, обрыва магистральных проводов | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
5336 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-30 06:03 | 2022-01-30 07:29 | 3.4.7.3.5, Межфазное К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от от РП-435 яч. 6 до ТП-432 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37 лет. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от от РП-435 яч. 6 до ТП-432 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КВЛ 6 ПС Цементная яч.46 КВЛ 6 ПС Цементная яч.46 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей 6 кВ от ПС Цементная со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
5337 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-01-30 05:21 | 2022-01-30 18:30 | 3.4.12.1.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35\10 Новокузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №75 - №76 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 2. Отключение ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №132 - №133 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №75 - №76, ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 кВ Новокузьминская действием МТЗ; 2. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №132 - №133, ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля - устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №21 Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля
5338 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-30 04:20 | 2022-01-30 11:26 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения деревьев на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №24 - №25 и №28-29 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №829 под тяжестью снежных отложений, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино в пролете опор №24 - №25 и №28-29 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №829 под тажестью снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошо перекрытие проводов в пролете опор №24 - №25 и №28-29 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №829, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино устранить эти дефекты. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино устранить эти дефектов не обнаружено
5339 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-30 04:06 | 2022-01-30 05:03 | 3.4.7.3.5, однофазное К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПС Привокзальная яч.27 до РП-5 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37 лет | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ от ПС Привокзальная яч.27 до РП-5 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.27-РП-5 яч.1 КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.27-РП-5 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей КЛ-6кВ от ПС Привокзальная со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
5340 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-01-30 03:28 | 2022-01-30 04:05 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 12(2) ПС 110 кВ Казацкие Бугры - ТП 1205(4) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 12(2) ПС 110 кВ Казацкие Бугры - ТП 1205(4) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 12(2) ПС 110 кВ Казацкие Бугры - ТП 1205(4) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ РП 12(2) ПС 110 кВ Казацкие Бугры - ТП 1205(4). KS006-0001899 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 12(2) ПС 110 кВ Казацкие Бугры - ТП 1205(4). Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Неяпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Неяпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г.
5341 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-15 на ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 послужило короткое замыкание на ВЛ-10-15 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, находящейся в собственности и на балансе АО "Бутурлиновская электросетевая компания". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Бутурлиновская электросетевая компания" о приведении потребительской ВЛ-10-15 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю АО "Бутурлиновская электросетевая компания" о приведении потребительской ВЛ-10-15 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
5342 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-30 02:50 | 2022-01-30 23:35 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ № 10 ПС Воскресенское (Борок), ВЛ 10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково произошли по причине схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, в результате воздействия тяжести от налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу на ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ № 10 ПС Воскресенское (Борок), ВЛ 10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково при прохождении атмосферного фронта, происходили схлесты проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ № 10 ПС Воскресенское (Борок), ВЛ 10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ № 10 ПС Воскресенское (Борок), ВЛ 10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ № 10 ПС Воскресенское (Борок), ВЛ 10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ № 10 ПС Воскресенское (Борок), ВЛ 10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ № 10 ПС Воскресенское (Борок), ВЛ 10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково произведен.
5343 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-30 02:48 | 2022-01-30 03:30 | 3.4.8.5.2, Превышение нагрузки потребителями | 4.4.1, Превышение нагрузки потребителями в РП-В/ч яч.7 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр РП-В/ч яч.7 и отходящих фидеров 6/10 кВ Срок исполнения: 15.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 15.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
5344 | 60 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-30 02:37 | 2022-01-30 05:25 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП0147 2 с.ш. к ТП0265 2 с.ш.,произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф623 РП21 к ТП0197 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0147 2 с.ш. к ТП0265 2 с.ш., в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП21 Ф623 к ТП0197. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП21 Ф623 к ТП0197. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0147 2 с.ш. к ТП0265 2 с.ш. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0147 2 с.ш. к ТП0265 2 с.ш. восстановлена.
5345 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2022-01-30 02:05 | 2022-01-30 02:52 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ Краснопольский произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии веткой дерева росшего в охранной зоне в пролёте опор №25-26 при сильном порывистом ветре. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролёте опор №25-26 вызванное веткой дерева, растущего в охранной зоны ВЛ-10 кВ Краснопольский, при воздействии порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ 10кВ Краснопольский ПС Никольская VS010-0006452 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Краснопольский по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр , без замечаний Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих перекрытию на ВЛ 10кВ Краснопольский, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечаний нет Мероприятие: Техническое В пролёте опор №23-№29 ВЛ 10кВ Краснопольский произвести опиловку поросли. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена опиловка поросли пролет опор № 23-29
5346 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.1, Отключение Т1 действием газовой защиты на ПС 35кВ Кавельщино произошло по причине течи масла из под шпилек ввода 10кВ Т1 фазы "В" (ослабление резиновых уплотнительных колец вводов 10кВ), в результате тяжения шлейфа шинного моста 10кВ в следствии выдавливания грунтом (вспучивании грунта) опорной конструкции шинного моста из-за обильного таяния снега во время резкого перепада температуры окружающего воздуха с отрицательных значений на положительные. | 4.7, Нарушение герметичности ввода 10кВ Т1 фазы "В" (ослабление резиновых уплотнительных колец вводов 10кВ) произошло в результате тяжения шлейфа шинного моста 10кВ в следствии выдавливания грунтом (вспучивании грунта) опорной конструкции шинного моста из-за обильного таяния снега во время резкого перепада температуры окружающего воздуха с отрицательных значений на положительные, с результате чего произошла течь масла из под шпилек ввода 10кВ Т1, что привело к снижению его уровня в баке трансформатора. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр силового трансформатора Т1 на ПС 35кВ Кавельщино. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередной осмотр силового трансформатора Т1 на ПС 35кВ Кавельщино. Выявленные замечания устранены в тот же день. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра силового трансформатора Т1 на ПС 35кВ Кавельщино устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра силового трансформатора Т1 на ПС 35кВ Кавельщино произведена перетяжка шинного моста 10кВ Т1
5347 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-01-30 01:25 | 2022-01-30 02:43 | 3.4.9.3, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-16 ПС 35 кВ Н. Карачан произошло по причине кратковременного схлёста неизолированных проводов потребительского ответвления от опоры №5 до жилого дома, в результате воздействия на них массы снега и наледи, сошедшей с крыши здания. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-16 ПС 35 кВ Нижний Карачан, с предложением замены перекидки выполненной неизолированным проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-16 ПС 35 кВ Нижний Карачан, с предложением замены перекидки выполненной неизолированным проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда.
5348 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-30 00:55 | 2022-01-30 13:40 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №126 – 127 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №132 – 133 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №77 – 78 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1 – 2 отпайки на ТП 094 (Новостройка) веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 5) Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Улин произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №(5-5) – (5-6) отпайки на ТП 105 (Соломкино-Наволок) веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №126 – 127 ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №132 – 133 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №77 – 78 ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1 – 2 отпайки на ТП 094 (Новостройка) ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №(5-5) – (5-6) отпайки на ТП 105 (Соломкино-Наволок) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Улин из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Улин действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бибирево, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Улин с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бибирево, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Улин с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бибирево, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Улин. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бибирево, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Улин, запланировано на июль месяц.
5349 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-01-30 00:15 | 2022-01-30 00:58 | 3.4.9.3, отключение ВЛ 10кВ Горончарово от ПС 35/10кВ Зеленогорская вызвано междуфазным к.з. из-за неисправности на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ Рвяница, принадлежит ООО "Компания ДЭКО" |  | Мероприятие: Организационное направить письмо в ООО "Компания ДЭКО", владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Рвяница, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ООО "Компания ДЭКО", владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Рвяница, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
5350 | 32 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-30 00:10 | 2022-01-30 01:18 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабеля 10 кВ ПС 149 ф.65 - ТП 1232. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 149 ф.65 - ТП 1232 Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 149 ф.65 - ТП 1232
5351 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-29 23:34 | 2022-01-30 00:48 | 3.4.12.1.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №486 Дуденево произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №8-9 в результате падения на провода ветки дерева под тяжестью снежно-наледевых образований, растущего за пределами охранной зоны при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №486 Дуденево при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете опор №8-9, что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ №486 Дуденево . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 486 Дуденево с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 486 Дуденево с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 486 Дуденево. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 486 Дуденево дефектов не обнаружено
5352 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2022-01-29 23:20 | 2022-01-29 23:23 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛИ 0,4кВ в СТП-419 ф.618 ПС Брянская по причине перегрузки на Л-1. | 4.10, Отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛИ 0,4кВ в СТП-419 ф.618 ПС Брянская по причине работы теплового реле автомата 0,4кВ из-за перегрузки на Л-1 ВЛИ 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести перераспределение нагрузки по фазам (выравнивание нагрузки) на ВЛИ 0,4кВ Л-1 СТП-419 ф.618 ПС Брянская. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Перераспределение нагрузки по фазам произведена
5353 | 31 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-29 22:33 | 2022-01-29 23:11 | 3.4.7.3.5, Замена предохранителя ПН-250 А | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог
5354 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-01-29 21:54 | 2022-01-29 22:01 | 3.4.12.2.2, В результате налипания снега и гололеда-образования на проводах ВЛ, произошло тяжение и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-04 кВ Ф№1 ТП 15/К-9 ,что привело к двухфазному короткому замыканию, устраненного действием защиты. | 4.4.4, В результате механического воздействия атмосферных явлений в виде налипания снега и гололеда-образования на проводах ВЛ, произошло тяжение и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-10кВ Ф№1 ТП 15/К-9 , что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 15/К-9 по всей длине. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 15/К-9 по всей длине. Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 15/К-9 и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 15/К-9 и замечания включеныв план работы Верховского РЭС.
5355 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-29 21:30 | 2022-01-29 23:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП 264 произошло из-за падения БЗУМ д.64 при сходе снега с крыши и межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д.64 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направить в адрес потребителя претензионное письмо
5356 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-01-29 20:35 | 2022-01-29 22:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка произошло по причине межфазного КЗ при схлёсте проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №10-11 в результате обрыва провода фазы "В", в следствие потери механической прочности провода из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода фаз "В" в пролёте опор №10-11 на ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка произошёл по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка VS006-0002165 | Мероприятие: Техническое Провести обследование провода на ВЛ-6 кВ №12 ПС "Таволжанка" на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Коровин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр. Мероприятие: Организационное Мастеру Коровину А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж Мероприятие: Техническое В результате осмотра ВЛ-6 кВ №12 ПС "Таволжанка", выявленные дефекты, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Коровин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр.
5357 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-01-29 20:28 | 2022-01-29 21:38 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-301 ПС 35 кВ Гаврильск, послужило ослабление контактного соединения на опоре №15 между линейным проводом фазы "А" и проводом ответвления к зданию, находящегося в эксплуатации с 1985 года. | 4.13, Нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-301 ПС 35 кВ Гаврильск, произошло из-за ослабления контакта электрического соединения между линейным проводом фазы "А" и проводом ответвления к зданию на опоре № 15 вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление и нагрев контактного соединения между линейным проводом фазы "А" и проводом ответвления к зданию опора №15 на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ 301 ПС 35 кВ Гаврильск VN004-00039533 | Мероприятие: Техническое На ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-301 ПС 35 кВ Гаврильск произвести ТВК контактных соединений на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: На ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-301 ПС 35 кВ Гаврильск произведенТВК контактных соединений на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Мероприятие: Организационное По результатам ТВК ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-301 ПС 35 кВ Гаврильск, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам ТВК ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-301 ПС 35 кВ Гаврильск замечаний не выявлено.
5358 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-01-29 19:59 | 2022-01-29 20:27 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ № 2 на КТП 10/0,4 кВ № 7-2 ПС 110 кВ Новохоперск произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры № 16, в результате воздействия на них массы снега и наледи, сошедшей с крыши здания. | 4.4.4, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 на КТП 10/0,4 кВ № 7-2 ПС 110 кВ Новохоперск произошло по причине кратковременного схлеста проводов фазы "А" и "0", ответвления к зданию от опоры № 16, при механическом воздействии на них массы снега и наледи, сошедшей с крыши здания. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 № 2 КТП 10/0,4 кВ № 7-2 ПС 110 кВ Новохоперск в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 № 2 КТП 10/0,4 кВ № 7-2 ПС 110 кВ Новохоперск в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 № 2 КТП 10/0,4 кВ № 7-2 ПС 110 кВ Новохоперск на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 № 2 КТП 10/0,4 кВ № 7-2 ПС 110 кВ Новохоперск на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений.
5359 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-29 19:42 | 2022-01-29 19:44 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №(10-4) – (10-5) отпайки на ТП 178 (д. Сутримено), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №(10-4) – (10-5) отпайки на ТП 178 (д. Сутримено) ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35кВ Ильино при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Ильино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Ильино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Ильино. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Ильино, запланировано на май месяц.
5360 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-01-29 18:47 | 2022-01-29 18:58 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №43- №44 деревом , упавшим из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием налипания снежных отложений в виде гололеда и мокрого снега, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранных зон ВЛ 10кВ, при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №43-№44, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Диево действием защит, с последующим падением дерева на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Диево с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Диево дефекты. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5361 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-01-29 18:41 | 2022-01-29 20:33 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 3-5 ПС Л. Россошь произошло из-за двухфазного КЗ по причине кратковременного перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 8-9 вызванного падением на провода ВЛ ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра до 17 м/с, с расположенного за пределами охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 3-5 ПС Л. Россошь произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-5 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-5 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г.
5362 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-01-29 18:15 | 2022-01-29 18:40 | 3.4.12.1.1, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4№1 на ТП№757 ПС 35кВ №4, произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №18 при падение на них снежной массы с крыши здания. | 4.4.4, Падение снежной массы с крыши здания на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №18 вызвало кратковременный схлёст проводов, короткое замыкание и последующее отключением АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0.4кВ №1 от ТП №757 ПС 35 кВ №4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4кВ №1 от ТП №757 ПС 35кВ №4 на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а также на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен, замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №1 от ТП №757 ПС 35кВ №4 в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
5363 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-01-29 18:11 | 2022-01-29 20:49 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-21 ПС 35 кВ Елань-Колено произошло в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-21 ПС 35 кВ Елань-Колено в пролете опор № 10-11 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-21 ПС 35 кВ Елань-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-21 ПС 35 кВ Елань-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-21 ПС 35 кВ Елань-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-21 ПС 35 кВ Елань-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
5364 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-01-29 18:08 | 2022-01-29 20:01 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ 407 ПС 35кВ Павловск-1, произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5 веткой от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ 407 ПС 35кВ Павловск-1 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 10/0,4 № 407 ПС 35кВ Павловск-1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 10/0,4 № 407 ПС 35кВ Павловск-1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 10/0,4 № 407 ПС 35кВ Павловск-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 10/0,4 № 407 ПС 35кВ Павловск-1 замечания не выявлены.
5365 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-29 18:03 | 2022-01-29 18:57 | 3.4.7.3.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ В.Комбинат произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции верхних опорных изоляторов 6 кВ ВН-6-2 фаз "В" и "С" в РУ 6 кВ КТП 2022, вследствие загрязнения изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции верхних опорных изоляторов 6 кВ ВН-6-2 фаз "В" и "С" в РУ 6 кВ КТП 2022 КЛ 6кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ В.Комбинат произошло из-за загрязнения изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление загрязнения опорной изоляции ВН-6-2 в РУ 6 кВ КТП 2022 на КЛ 6кВ Водозабор-1 ПС В.Комбинат KS006-0003126 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ В.Комбинат. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной лист осмотра Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП 2022 КЛ 6кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ В.Комбинат. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5366 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-29 18:00 | 2022-01-29 19:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №4 КТП-506 ВЛ-1006 ПС Демидов явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №4 КТП-506 ВЛ-1006 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 2-3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4кВ №4 КТП-506 ВЛ-1006 ПС Демидов. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5367 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-29 17:50 | 2022-01-29 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 987 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8/2-8/3 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8/2-8/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 987 ПС 110 кВ Северная произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 987 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 987 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5368 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2022-01-29 17:50 | 2022-01-29 18:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки дерева, растущей вне охранной зоны, на ВЛ-0,4кВ ЗТП-204 Л-2 ф. Путевка РП Толмачево в пролете опор № 20-21. | 4.4.3, Падение ветки дерева, растущей вне охранной зоне на ВЛ-0,4кВ ЗТП-204 Л-2 ф. Путевка РП Толмачево в пролете опор № 20-21, привело к короткому замыканию ВЛ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести чистку трассы и вырубку деревьев на ВЛ-0,4кВ от ЗТП-204 ф. Путевка РП Толмачево по всей длине линии. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Чистка трассы и вырубка деревьев произведена
5369 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-29 17:42 | 2022-01-29 20:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-3 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-3 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-3 по всей длине. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-3 по всей длине.
5370 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-29 17:06 | 2022-01-29 19:21 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в РУ дома №73 п.Лучка (повреждение устранено потребителем). по ВЛ 0,4кВ №1 произошло аварийное отключение АВ в РУ 0,4кВ КТП № 369. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома №73 п.Лучка, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: письмо
5371 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-29 17:00 | 2022-01-29 18:50 | 3.4.8.5.2, Неумышленное повреждение провода фазы "А" от опоры 1 ВЛ-0,4 кВ ф3 до ТП 523 в результате работы мусоровоза. | 4.4.1, Механическое воздействие на провод фазы "А" в нулевом пролете ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 523 сторонних лиц, в результате работы мусоровоза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 Новая Деревня КТП 523 Ф3 VN004-00142440 | Мероприятие: Техническое Выполнить измерение габарита над дорогой в пролёте опор №1 до ТП 523 Срок исполнения: 02.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить измерение габарита Мероприятие: Техническое В случае уменьшения габарита над дорогой в пролёте опор №1 до ТП 523, выполнить габарит в соответствии с НТД Срок исполнения: 02.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнить габарит в соответствии с НТД Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Подать служебную записку Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо в ОМВД
5372 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2022-01-29 16:56 | 2022-01-29 17:15 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 11-03 РП-1 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №9 по ул.Сушкова, запитанного от опоры №13. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г.
5373 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-01-29 16:46 | 2022-01-29 16:53 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф. № 1 д. Лапино, в пролете опор № 6 - № 7, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4кВ ф. № 1 д. Лапино от ТП-174. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра до 19 м/с произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Лапино от ТП-174, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Лапино от ТП-174, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Лапино от ТП-174 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5374 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-01-29 16:45 | 2022-01-29 17:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП052 Печелки по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №22-№23 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №22-№23 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 052 Печелки ВЛ-10кВ №8 Аббакумцево ПС 110/35/10кВ Аббакумцево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 052 Печелки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Масликов А Э Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 052 Печелки ВЛ 10кВ №8 Аббакумцево ПС 110/35/10кВ Аббакумцево Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 052 Печелки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: 10.02.2022 выполнена выборочная обрезка сучьев деревьев мешающих нормальной работе ВЛ в пролете 1-30 от ТП052 Печелки ВЛ-10кВ №8 Аббакумцево пс110/ 35/10кВ Аббакумцево ВЛ 0,4кВ №1
5375 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-01-29 16:00 | 2022-01-29 16:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 533 ПС 35кВ Ендовище произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 533 ПС 35кВ Ендовище произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 533 ПС 35кВ Ендовище на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 533 ПС 35кВ Ендовище, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
5376 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-29 14:40 | 2022-01-29 16:30 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 401 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 401 ПС 35 кВ Никольское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 401 ПС Никольское VN004-00118923 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 401 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 401 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5377 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-01-29 14:30 | 2022-01-29 15:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 063 ПС 35кВ Ендовище произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 063 ПС 35кВ Ендовище произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 063 ПС 35кВ Ендовище на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 063 ПС 35кВ Ендовище, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
5378 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2022-01-29 13:52 | 2022-01-29 15:23 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 017 (Оносово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №7-№8 при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №7-№8 при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 017 (Оносово) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 017 (Оносово) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 017 (Оносово) ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 017 (Оносово) ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мышкин Мероприятие: Организационное Провести инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 017 (Оносово) ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мышкин в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 017 (Оносово) ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мышкин в соответствии с НТД. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо в администрацию с.п.
5379 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-29 13:49 | 2022-01-29 17:29 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Рождествено произошло по причине межфазного "КЗ" из-за захлеста проводов в пролете опор №47-48, в результате обрыва провода фазы "А" в данном пролете опор под тяжестью налипшего мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области . | 4.4.3, В результате механического воздействия при налипании мокрого снега на провода в пролете опор №47-48 ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Рождествено произошел обрыв провода фазы "А" в данном пролете опор, с захлестом на соседнюю фазу, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Рождествено действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП 10кВ Рождествено с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП 10кВ Рождествено с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Рождествено. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Рождествено дефектов не обнаружено
5380 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2022-01-29 13:34 | 2022-01-29 14:20 | 3.4.10.2, Перекрытие телом птицы токоведущих частей фаз "В" и "С" на РТП №311 привело к междуфазному КЗ и отключению действием МТЗ В 10кВ №4 ПС 35кВ Артемовская. | 4.12, Перекрытие птицей фаз "В" и "С" токоведущих частей РТП №311. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр РТП-311 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Артемовская с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Провестиден верховой осмотр РТП-311 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Артемовская с целью выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести чистку изоляции РТП-311 и устранить выявленные по результатам осмотра дефекты. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена чистка изоляции РТП-311 и устранены выявленные по результатам осмотра дефекты
5381 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2022-01-29 13:15 | 2022-01-29 15:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ЗТП-342 Л2 Ф-Школа РП Стригово в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ЗТП-342 Л2 Ф-Школа РП Стригово в пролете опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ЗТП-342 Л2 Ф-Школа РП Стригово в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г.
5382 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2022-01-29 13:08 | 2022-01-29 13:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-11 Л1 Ф-101 ПС АHДРЕЙКОВИЧИ в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-11 Л1 Ф-101 ПС АHДРЕЙКОВИЧИ в пролете опор №7-8, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-11 Л1 Ф-101 ПС АHДРЕЙКОВИЧИ в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Гусаков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-11 Л1 Ф-101 ПС АHДРЕЙКОВИЧИ в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода.
5383 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-01-29 12:45 | 2022-01-29 15:25 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта контактного соединения на рубильнике 0,4кВ №1 между губкой и предохранителем фазы "В" под воздействием токовых нагрузок произошло увеличение переходного сопротивления и прекращение электроснабжения потребителей. | 4.13, В результате нарушения контактного соединения между предохранителем и губкой рубильника фазы "С" произошел нагрев, образование оксидной пленки и размыкание цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на РБ 0,4кВ №1 КТП 5084 РБ 0,4кВ №1 КТП 5084 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионное обследование контактных соединений КТП 5084. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Оськин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено тепловизионное обследование Мероприятие: Техническое Выявленные по результатам тепловизионного обследования КТП 5084 дефекты контактных соединений устранить. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ильин Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено тепловизионное обследование Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж электротехническому персоналу проводящему осмотр оборудования на тему "Выявление нарушений контактных соединений". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
5384 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-01-29 12:25 | 2022-01-29 15:15 | 3.4.7.3.1, Причиной колебания напряжения на ВЛ-0,4-1 КТП 10/0,4 кВ № 105 ПС 35 кВ Лосево явилось ослабление болтового соединения и нагрев выходного контактного на РБ ВЛ-0,4-1 фазы "А" | 4.13, На ВЛ-0,4-1 КТП 10/0,4 кВ № 105 ПС 35 кВ Лосево ослабление и нагрев выходного контактного соединения на РБ ВЛ-0,4-1 фазы "А" произошло вследствие ослабления контакта в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление и нагрев выходного контактного соединения на РБ ВЛ-0,4-1 фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ № 105 ПС 35 кВ Лосево TP010-0027148 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4кВ с сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Лосево на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ с сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Лосево на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Лосево наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Лосево замечаний не выявлено.
5385 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-29 12:24 | 2022-01-29 12:25 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №374 - №75 под тяжестью снежных отложений, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино в пролете опор №74 - №75 под тяжестью снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошо перекрытие проводов в пролете опор №74 - №75, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино устранить эти дефекты. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино дефектов не обнаружено
5386 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-29 12:20 | 2022-01-29 14:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Шевелёво" ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Шевелёво". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Шевелёво" ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №1 Соть ПС 110,27,5/10 кВ Любим-тяговая пролёт опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Шевелёво" ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5387 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-01-29 12:05 | 2022-01-29 12:13 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Каденка произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №14 - 16 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №14 - 16 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Каденка, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Каденка действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Каденка. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Каденка. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Каденка устранены немедленно.
5388 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 0,4 кВ "Курсксвязьстрой" от АВ №1 РТП 014 явилось повреждение на потребительском участке КЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 0,4 кВ "Курсксвязьстрой" от АВ №1 РТП 014 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику участка КЛ 0,4 кВ "Курсксвязьстрой" от АВ №1 РТП 014 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки.
5389 | 30 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-29 11:08 | 2022-01-29 11:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной выкидки 0,4 кВ | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
5390 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-01-29 10:59 | 2022-01-29 12:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 855 ПС 35кВ Латная произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 855 ПС 35кВ Латная произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 855 ПС 35кВ Латная на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 855 ПС 35кВ Латная, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
5391 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-29 10:50 | 2022-01-29 10:53 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки в пролете опор №43-44 на провода ВЛ-10кВ, упавшей с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Медное, под тяжестью снежных отложений. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Медное в в пролёте опор №43-44, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью снежных отложений, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Медное отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Медное с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Медное с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Медное Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: После внепланового осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Медное дефектов не обнаружено
5392 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-29 10:50 | 2022-01-29 13:00 | 3.4.12.1.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 1002 ПС Ельша явилось приближение ветвей дерева находящегося за пределами охраной зоны ВЛ в пролете опор №№ 79-80 к проводам ВЛ в результате налипания мокрого снега на ветви дерева. | 4.12, Причиной оперативного отключения ВЛ 1002 ПС Ельша явилось однофазное замыкание на "землю" в результате приближения на недопустимое расстояние к проводам ВЛ в пролете опор №№ 79-80 веток дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Ельша проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№ 79-80 ВЛ-1002 ПС Ельша. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Ельша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5393 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2022-01-29 10:38 | 2022-01-29 10:57 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Суземская в пролете опор №33-34. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Суземская в пролете опор №33-34, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Суземская в пролете опор №33-34, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г.
5394 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2022-01-29 10:38 | 2022-01-29 10:57 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Суземская в пролете опор №54-55. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Суземская в пролете опор №54-55, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Суземская в пролете опор №54-55, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г.
5395 | 67 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-01-29 10:20 | 2022-01-29 13:25 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10кВ ЗТП-135 к оп.121 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ ф106 ПС Индуктор к ЗТП-118 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ЗТП-135 к оп.121 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЗТП118 ф106 к ПС Индуктор. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ЗТП118 ф106 к ПС Индуктор. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ЗТП-135 к оп.121. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10 кВ ЗТП-135 к оп.121.
5396 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-01-29 10:09 | 2022-01-29 11:45 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №3 ВЛ-0,4 №3 КТП 513 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №3 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №3 КТП 513 ПС 35 кВ Радьковка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №3 КТП 513 ПС 35 кВ Радьковка VN004-00029017 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №3 КТП 513 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №3 КТП 513 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
5397 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-01-29 10:07 | 2022-01-29 10:12 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №65-66, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №65-66 ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд дефекты. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
5398 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-29 09:47 | 2022-01-29 10:08 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС 35/10кВ Кузнецово вызвано межфазным к.з. из-за схлеста проводов фаз "А,В", в пролете опор 46-47, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега, с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. В цикле неуспешного АПВ произошел частичный сход снега с проводов, что в последующем обеспечило успешное РПВ ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС 35/10кВ Кузнецово. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор № 46-47 фаз "А,В", что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС 35/10кВ Кузнецово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС 35/10кВ Кузнецово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС 35/10кВ Кузнецово-устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
5399 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2022-01-29 09:42 | 2022-01-29 11:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Селезни явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №4-18 - №4-19 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Селезни, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №4-18 - №4-19, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Селезни проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4-18 - №4-19 ВЛ-1004 ПС Селезни. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Селезни разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
5400 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-01-29 09:09 | 2022-01-29 10:27 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 7 КТП 10/0,4 кВ № 7-21 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 7 КТП 10/0,4 кВ № 7-21 ПС 110 кВ Новохоперск в пролете опор № 5-6 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 № 7 КТП 10/0,4 кВ № 7-21 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 № 7 КТП 10/0,4 кВ № 7-21 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 7 КТП 10/0,4 кВ № 7-21 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 7 КТП 10/0,4 кВ № 7-21 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
5401 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6 кВ яч.23 ПС 110кВ Кировская явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 6 кВ яч.23 ПС 110кВ Кировская предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
5402 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2022-01-29 08:54 | 2022-01-29 10:47 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-111 Л1 Ф-608 ПС Тембр в пролете опор №20/1/3-20/1/4 . | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-111 Л1 Ф-608 ПС Тембр в пролете опор №20/1/3-20/1/4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ 0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-111 Л1 Ф-608 ПС Тембр в пролете опор №20/1/3-20/1/4 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-111 Л1 Ф-608 ПС Тембр в пролете опор №20/1/3-20/1/4 угрожающих падением на провода
5403 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-29 08:51 | 2022-01-29 14:04 | 3.4.7.3.2, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Воропаево произошло в результате междуфазного КЗ из-за повреждения силового трансформатора на ТП-445 и отсутствия срабатывания предохранителей 10 кВ в высоковольтном отсеке ТП (установлены некалиброванные плавкие вставки). | 4.12, Пробой изоляции силового трансформатора ТП-445 произошел в результате развившегося дефекта изоляционных свойств обмоток в процессе длительной эксплуатации (с 1979г.), с последующим отключением ВЛ 10кВ №14 ПС Воропаево из-за не своевременного устранения дефекта некалиброванных плавких вставок в высоковольтном отсеке ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная замена некалиброванных плавких вставок в высоковольтном отсеке ТП-445 на ТП-445 ТП-445, Не своевременное выявление дефекта старения изоляции обмоток трансформатора на ТП-445 ТП-445 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 10кВ №14 ПС Воропаево с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 10кВ №14 ПС Воропаево с составлением листа осмотра Мероприятие: Техническое Составить график внеплановых испытаний трансформаторов КТП на 2022г. со сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10кВ №14 ПС Воропаево. Работы по исполнению графика включить в планы работ бригады диагностики РЭС Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ назначение сроков устранения выявленных замечаний Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ 10кВ №14 ПС Воропаево назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ 10кВ №14 ПС Воропаево назначение сроков устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по выявлению дефектов при осмотре оборудования и ЛЭП. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: обучение персонала по выявлению дефектов при осмотре оборудования и ЛЭП.
5404 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-29 08:51 | 2022-01-29 09:21 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Воропаево произошло в результате междуфазного КЗ, произошедшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №30 - №31 упавшей веткой высокорослого дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №30 - №31 ВЛ 10кВ №13 ПС Воропаево явилась упавшая на провода ветка дерева, растущего в не охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Воропаево с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Воропаево с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Воропаево назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Воропаево назначение сроков устранения выявленных замечаний.
5405 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 19 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания верхушкой дерева проводов ВЛ в пролете опор №12-95 - №12-96 нависшей под тяжестью налипшего мокрого снега, при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия верхушки дерева на провода в пролете опор №12-91 - 12-92 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Рамешки нависшей из вне охранной зоны, под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим падением снега с дерева на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Рамешки, с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5406 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2022-01-29 08:40 | 2022-01-29 08:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1009 ПС Белеи явилось падение ветки дерева на провода в пролёте опор №26-27 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1009 ПС Белеи явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№26-27 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ 1009 ПС Белеи ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1009 ПС Белеи проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1009 ПС Белеи проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №26 - №27 ВЛ 1009 ПС Белеи. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка ДКР на участке опор №26-№27 ВЛ 1009 ПС Белеи Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1009 ПС Белеи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1009 ПС Белеи разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ не выявлено
5407 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-01-29 08:00 | 2022-01-29 12:02 | 3.4.12.1, В результате налипания снега и гололеда-образования на проводах ВЛ, произошло тяжение провода и разрушение изолятора с последующим схлестом проводов фаз "В" и "А" опора №131 ВЛ-10 кВ №18 ПС Р.Брод ,что привело к двухфазному короткому замыканию, устраненного действием защиты. | 4.1.3, В результате механического воздействия атмосферных явлений в виде налипания снега и гололеда-образования на проводах ВЛ и пляски проводов , произошло разрушение изолятора ,тяжение и схлест проводов фаз "В" и "А" в пролете опор №52-53 ВЛ-10кВ Ф№18 ПС 110/10кВ "Р.Брод" , что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№18 ПС 110/10кВ РУССКИЙ БРОД по всей длине. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ-10кВ Ф№18 ПС 110/10кВ РУССКИЙ БРОД Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ и включены в план работы Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ Ф-18 ПС 110/10кВ РУССКИЙ БРОД и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ Ф-18 ПС 110/10кВ РУССКИЙ БРОД и замечания включены в план работы Верховского РЭС.
5408 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-01-29 07:36 | 2022-01-29 07:47 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 110 кВ Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №№37- 39 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролетах опор №№37- 39 ВЛ 10 кВ №01 ПС 110 кВ Иваново, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 110 кВ Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 110 кВ Иваново Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: 04.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 110/35/10 Иваново. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 110 кВ Иваново. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: 04.02.2022 года произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 110/35/10 Иваново. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено
5409 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2022-01-29 07:30 | 2022-01-29 11:20 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-158 ул.Орджоникидзе произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №15 - 16, при прохождения атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №15 - 16 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-158 ул.Орджоникидзе при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-158 ул.Орджоникидзе отключением автоматического выключателя 0,4кВ №2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-158 ул.Орджоникидзе, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-158 ул.Орджоникидзе, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-158 ул.Орджоникидзе. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результату проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-158 ул.Орджоникидзе. Замечаний нет.
5410 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ яч. 18 от ПС 110/10кВ Высокая явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 10кВ яч. 18 ПС 110кВ Высокая предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо
5411 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 7.34 КГКЭС РП-20 явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 7.34 КГКЭС РП-20 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо
5412 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-29 05:06 | 2022-01-29 05:08 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Западная Двина-Улин произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №71-74 при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №73-74 ВЛ 35кВ Западная Двина-Улин при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Западная Двина-Улин действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Западная Двина-Улин. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: обход произведен Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Западная Двина-Улин устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход произведен замечаний нет
5413 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2022-01-29 03:40 | 2022-01-29 06:15 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 2 в КТП № 076. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 076 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 076 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 076 от растительности веток деревьев в пролете опор № 2-3. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г.
5414 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-29 01:30 | 2022-01-29 02:08 | 3.4.8.5.3, Отключение КЛ 10кВ фид. № 05 (12) ПС Зубцов связано с заявкой от МЧС для безопасного выполнения работы. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельскких поселений Зубцовского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведение разъяснительной работы среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов.
5415 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-29 01:21 | 2022-01-29 21:00 | 3.4.12.1.1, Первое отключение ВЛ 10 кВ №07 ПС 110 кВ Понизовье 29.01.2022 года в 01:21 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№66-68 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролетах опор №№26-28 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Три отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Пожня произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролетах опор №№46-49 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Два отключения ВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ Андреаполь произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролетах опор №№416-419 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №07 ПС 110 кВ Понизовье произошло по причине обрыва фазного провода в пролетах опор №№66-68 и падения его на землю, обрыв фазного провода произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролетах опор №№66-68 ВЛ 10 кВ №07 ПС 110 кВ Понизовье, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10 кВ №07 ПС 110 кВ Понизовье действием МТЗ. Обрыв фазного провода в пролетах опор №№66-68 ВЛ 10 кВ №07 ПС110 кВ Понизовье произошел в результате механического воздействия от налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, В 10 кВ ВЛ 10 кВ №07 на ПС 110 кВ Понизовье был отключен вручную. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№26-28 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Плоскошь действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№46-49 ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной трех отключений ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Пожня действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№416-419 ВЛ-10кВ №06 ПС 110 кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной двух отключений ВЛ-10кВ №06 ПС 110 кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово) произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово). Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово) произведен.
5416 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-29 00:12 | 2022-01-29 01:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 (Овсяниково ) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 (Овсяниково ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
5417 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-01-29 | 2022-01-29 02:30 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС Малей произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №11-12 в результате схлёста проводов фаз "А" и "В", в следствие обрыва провода фазы "В" из-за падения дерева росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причина обрыва провода в пролёте опор №11-12 на ВЛ 10кВ № 14 ПС Малей произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода врезультате падения дерева на ВЛ 10кВ № 14 ПС Малей VS010-0008957 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Малей по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр. Мероприятие: Организационное Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры по ВЛ 10кВ № 14 ПС Малей, произвести их вырубку (обрезку крон) в кротчайший срок Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр.
5418 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-28 23:45 | 2022-01-29 01:04 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Белгород 2 произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ 6 кВ ТП 506-ТП 418 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ 6 кВ ТП 506-ТП 418 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 506-ТП 418 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 КЛ 6 кВ ТП 506-ТП 418 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 506-ТП 418 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 506-ТП 418 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5419 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-01-28 23:04 | 2022-01-29 00:24 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-040 Ф-108 ПС Каташин в пролёте опор №9-10 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-040 Ф-108 ПС Каташин в пролёте опор №9-10, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-040 Ф-108 ПС Каташин по всей длине. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-040 Ф-108 ПС Каташин по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
5420 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-28 22:45 | 2022-01-29 00:06 | 3.4.12.1.1, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 154 явилось падение снега и льда нс крыши жилого дома на провода на ответвлении к вводу д.7, пр-т Гагарина с оп. 4/5 при переходах температуры окружающего воздуха через ноль. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 154 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу д.7, пр-т Гагарина с оп. 4/5 при механическом воздействии при падении снега и льда с крыши жилого дома, при переходах температуры окружающего воздуха через ноль. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании ОАО "Жилищник". Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направить претензионное письмо управляющей компании ОАО "Жилищник".
5421 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-01-28 20:58 | 2022-01-28 22:22 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Каташин на опоре №50. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Каташин на опоре №50, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Каташин. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Каташин в пролете опор №49-51. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена валка деревьев, угрожающих ВЛ-10кВ ф.106 ПС Каташин в пролете опор №49-51.
5422 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-01-28 19:58 | 2022-01-28 21:49 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гаврильск послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва изолятора фазы "С" на опоре №132 в результате разрушения колпачка крепления изолятора, с последующим падением провода фазы «С» на металлическую заземлённую траверсу. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «С» на опоре №132 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гаврильск произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с порывами ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы "С" на опоре №133 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Гаврильск VS010-0003920 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гаврильск в пролетах опор №125-144 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гаврильск в пролетах опор №125-144 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гаврильск в пролетах опор №125-144, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения верхового осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гаврильск в пролетах опор №125-144 замечаний не выявлено
5423 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2022-01-28 19:35 | 2022-01-28 21:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 266 Конопаковка ф.102 ПС Мглин в пролете опор №13-1/4. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 266 Конопаковка ф.102 ПС Мглин в пролете опор №13-1/4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 266 Конопаковка ф.102 ПС Мглин в пролете опор №13-1/4 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 266 Конопаковка ф.102 ПС Мглин в пролете опор №13-1/4 угрожающих падением на провода.
5424 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-28 19:34 | 2022-01-29 08:18 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошло перекрытие и обрыв верхнего провода в пролете опор №347-№348 вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест и обрыв верхнего провода в пролете опор №347-№348, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574). Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5425 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-28 18:20 | 2022-01-28 20:55 | 3.4.7.3.5, межфазное К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-397 яч.3 до Р-126 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37 лет | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-397 яч.3 до Р-126 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на ТП-397 яч.3 до Р-126 ТП-397 яч.3 до Р-126 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением участков КЛ-6 кВ ПС Трубная со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
5426 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-01-28 18:05 | 2022-01-28 19:25 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-59 ВЛ-601 ПС Электромащины явилось КЗ, возникшее в сетях потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-59 обнаружен перегоревший ПН-0,4кВ. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-59 ВЛ-601 ПС Электромащины явилось КЗ в результате нарушения электрической изоляции в сетях потребителя. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-59 ВЛ-601 ПС Электромашины с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Барбасов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-59 ВЛ-601 ПС Электромашины с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-59 ВЛ-601 ПС Электромашины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Барбасов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-59 ВЛ-601 ПС Электромашины
5427 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-01-28 18:04 | 2022-01-28 18:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №22-5 РП Больница явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №27 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-22-5 ВЛ 10 кВ №22 РП Больница по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ответвлений к домам, которые угрожают отключению ВЛ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-22-5 ВЛ 10 кВ №22 РП Больница по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ответвлений к домам, которые угрожают отключению ВЛ. Мероприятие: Техническое Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №22-5 РП Больница, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №22-5 РП Больница, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-22-5 ВЛ 10 кВ №22 РП Больница разработать мероприятия по направлению письма владельцам , угрожающих отключением ВЛ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-22-5 ВЛ 10 кВ №22 РП Больница
5428 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-01-28 17:47 | 2022-01-28 17:55 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева со следами поджогов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ от ТП-007 ф-3, при падении ветки дерева на провода ВЛ возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП-007 отключился АВ-0,4 кВ ф-3. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ от ТП-007 ф-3. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-007 ф-3 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-007 ф-3. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-007 ф-3 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
5429 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-01-28 17:46 | 2022-01-28 18:17 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Александровка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Александровка в пролете опор №23-24 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Александровка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Александровка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Александровка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5430 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-28 17:21 | 2022-01-28 18:35 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ДСК 3 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ДСК 3-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ДСК 3-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ДСК 3-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ДСК 3-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ДСК 3-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: 1 Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г.
5431 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-28 17:00 | 2022-01-28 18:41 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 48-Город 1 каб.2 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 48-Город 1 каб.2 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 48-Город 1 каб.2 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 48-Город 1 каб.2 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 48-Город 1 каб.2 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 48-Город 1 каб.2 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5432 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-28 16:50 | 2022-01-28 18:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Ельша явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№14-15 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Ельша, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №№14-15, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Ельша проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№14-15 ВЛ-1001 ПС Ельша. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Ельша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5433 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-28 16:07 | 2022-01-28 17:14 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "С" и "0" пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 №2 КТП-5/М-2-100 Мисайлово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "С" и "0" из за падения ветки дерева №10-11 ВЛ-0,4 №2 КТП-5/М-2-100 Мисайлово произошло возникновение однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-5/М-2-100 Мисайлово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-5/М-2-100 Мисайлово. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ.
5434 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-28 15:33 | 2022-01-28 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 199 (Могилицы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 199 (Могилицы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
5435 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-01-28 15:25 | 2022-01-28 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Местилово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Местилово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Местилово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Местилово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5436 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2022-01-28 15:04 | 2022-01-28 15:12 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации (с 1981г) произошло изменение свойств материала защелки привода отключения В 110 кВ Красная Заря цепь 2 на ПС 110 кВ Верховье II, что привело к нарушению регулировки привода защелки отключения В 110 кВ и самопроизвольному отключению В 110 кВ. | 4.1.3, В результате изменение свойств материала защелки произошло нарушение регулировки привода защелки отключения В 110 кВ Красная Заря цепь 2 на ПС Верховье II (1981г.в.), что привело к самопроизвольному отключению В 110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения регулировки привода защелки отключения на В 110 кВ Красная Заря на ПС Верховье II В 110 кВ Красная Заря на ПС Верховье II | Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу СПС УВС восточного участка "При проведении ТО, КР, ТР В 110 кВ (сроком эксплуатации более 25 лет) о проверке регулировки приводов В 110 кВ, в части изменения свойств материала (износа) защелки отключения. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Юрагин В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу СПС УВС восточного участка "При проведении ТО, КР, ТР В 110 кВ (сроком эксплуатации более 25 лет) о проверке регулировки приводов В 110 кВ, в части изменения свойств материала (износа) защелки отключения. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр приводов В 110 кВ (сроком эксплуатации более 25 лет) на ПС 110 кВ Верховье II. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр приводов В 110 кВ (сроком эксплуатации более 25 лет) на ПС 110 кВ Верховье II. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра В 110 кВ (сроком эксплуатации более 25 лет) на ПС 110 кВ Верховье II и включить их в план работ ЮУ СПС УВС. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Юрагин В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр приводов В 110 кВ (сроком эксплуатации более 25 лет) на ПС 110 кВ Верховье II. Мероприятий не требуется.
5437 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-01-28 14:59 | 2022-01-28 15:19 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Сагуны послужило однофазное замыкание на траверсу провода фазы «С» на опоре № 36 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на ВЛ порывами ветра (до 13 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на опоре № 36 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Сагуны веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Сагуны порывами ветра (до 13 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Сагуны разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
5438 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №80-81 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под тяжестью снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье в пролете опор №80-81 под тяжестью снежных отложений, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье действием МТЗ с последующим падением дерева на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье дефекты. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: В результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье дефектов не обнаружено
5439 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2022-01-28 13:49 | 2022-01-28 15:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-199 Ф-1008 ПС Севская в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-199 Ф-1008 ПС Севская в пролете опор №6-7, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-199 Ф-1008 ПС Севская в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
5440 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2022-01-28 13:40 | 2022-01-28 14:50 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 10м/с произошёл излом и падение дерева (сосна высотой более 14м), растущего за пределами охранной зоны ЛЭП, в пролёте опор №131-№132. В следствии чего произошёл схлёст провода фаз "А" и "С" что привело к аварийному отключению В 10кВ №15 на ПС Калаисская с неуспешным АПВ и РПВ-1. | 4.4.3, КЗ ВЛ в пролёте опор №131-№132 ВЛ 10кВ №15 от ПС Калаисская при схлёсте провода фаз "А" и "С" из-за падения дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС Калаисская, с целью выявления сухих деревьев находящихся за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: оОмотр Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ-10 кВ № 15 ПС Калаисская, выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Валка деревьев
5441 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-01-28 13:32 | 2022-01-28 14:37 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 162 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 4А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 162 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 162 ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 162 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 162 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 162 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
5442 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-01-28 13:20 | 2022-01-28 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 182 Глебовское-10 ВЛ 10кВ №7 Глебовское ПС 35/10кВ "Возрождение" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11- №12 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 182 Глебовское-10 ВЛ 10кВ №7 Глебовское ПС 35/10кВ "Возрождение" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 182 Глебовское-10 ВЛ 10кВ №7 Глебовское ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 182 Глебовское-10 ВЛ 10кВ №7 Глебовское ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
5443 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-28 13:18 | 2022-01-28 14:55 | 3.4.12.1.2, Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС Свистовичи явился провис провода в пролете опор №№ 21-22 в результате налипание мокрого снега на провода. | 4.12, Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС Свистовичи явилось однофазное замыкание на "землю" в результате приближения провода к ДКР в пролете опор №№ 21-22 вследствие провиса провода из-за налипания мокрого снега на провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Свистовичи, с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить удаление снега и льда с проводов ВЛ-1001 ПС Свистовичи в пролете опор №№ 21-22. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5444 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-28 13:05 | 2022-01-28 14:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "АПК Центр" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "АПК Центр" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "АПК Центр" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "АПК Центр". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "АПК Центр". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "АПК Центр", нет.
5445 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-01-28 12:57 | 2022-01-28 14:01 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №403 ПС 110 кВ Верхний Карачан явилось кратковременное однофазное короткое замыкание неизолированных проводов в результате падения ветки фруктового дерева на провода потребительского ответвления от опоры №9 до жилого здания, при сильных порывах ветра до 13 м/с. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю жилого дома, подключенному от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №403 ПС 110 кВ Верхний Карачан с предложением замены провода ответвления к жилому дому марки А-25 на СИП. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю жилого дома, подключенному от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №403 ПС 110 кВ Верхний Карачан с предложением замены провода ответвления к жилому дому марки А-25 на СИП. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довели до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
5446 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В ВЛ-10-6 на ПС 35 кВ Подколодновка послужило короткое замыкание на потребительской ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Подколодновка находящейся в собственности и на балансе потребителя ПАО "Газпром трансгаз Волгоград", "Калачеевское ЛПУМГ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО "Газпром", "ООО "Газпром трансгаз Волгоград", "Калачеевское ЛПУМГ" о приведении потребительской ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Подколодновка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ПАО "Газпром", "ООО "Газпром трансгаз Волгоград", "Калачеевское ЛПУМГ" о приведении потребительской ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Подколодновка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5447 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-01-28 12:25 | 2022-01-28 14:07 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-636(Церковь). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково). Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково). Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г.
5448 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2022-01-28 12:20 | 2022-01-28 16:53 | 3.4.9.3, В результате воздействия порывов ветра и веток дерева(дерево в приусадебном участке потребителя) на не изолированные провода фазы "А" и "N" ответвления к вводу в дом от опоры 2-00/18 произошел схлест этих проводов, возникшее однофазное К.З. вызвало отключение АВ 0,4кВ №2 в КТП №1020. Провода ответвления к вводу в жилой дом находятся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю, запитанному от опоры №2-00/18 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1020, уведомление о необходимости замены провода ответвления от опоры к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП, а также о необходимости соблюдения охранной зоны до проводов ответвления от ДКР находящейся на приусадебном участке. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено потребителю, запитанному от опоры №2-00/18 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1020, уведомление о необходимости замены провода ответвления от опоры к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП, а также о необходимости соблюдения охранной зоны до проводов ответвления от ДКР находящейся на приусадебном участке.
5449 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2022-01-28 12:10 | 2022-01-28 14:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №63 - №64 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №63 - №64. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Новиков Дмитрий Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Каховский Максим Эдуардович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5450 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-28 12:00 | 2022-01-28 12:22 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 321 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №4 по ул.Рабочая, запитанного от опоры №14. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
5451 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-01-28 11:58 | 2022-01-28 15:58 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Никоноровка послужило однофазное замыкание на траверсу провода фазы «С» на опоре № 235 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на ВЛ порывами ветра (до 13 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на опоре № 235 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Никоноровка веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Никоноровка порывами ветра (до 13 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Никоноровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
5452 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-01-28 11:50 | 2022-01-28 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 958 руб 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 2 ТП958 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 2 ТП958 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП958 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП958 дефектов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен неплановый осмотр
5453 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-28 11:21 | 2022-01-28 13:21 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №09 на ПС 35/10 кВ Головино вручную произошло в результате однофазного замыкания на землю фазы "А"из-за перекрытия провода фазы "А" в пролете опор №23-24 деревом наклонившемся из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под тяжестью мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева на провод фазы "А" ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №23-24 под тяжестью мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений, при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошло перекрытие провода фазы "А" в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю фазы "А" на ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино, с последующим отключением вручную ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино дефектов не обнаружено
5454 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2022-01-28 11:18 | 2022-01-28 12:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево, послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №64 - №65. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ ПС Савеево отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №64 - №65 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждений проводов. При работе АПВ и включении по ТУ дерево находилась на проводах и схлест проводов оставался. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролётах опор №64 - №65 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5455 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2022-01-28 10:53 | 2022-01-28 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №23 - №24 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №23 - №24. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Новиков Дмитрий Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Петрищево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Каховский Максим Эдуардович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5456 | 59 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-01-28 10:50 | 2022-01-28 12:41 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-12 Ф-645 ПС Цементная, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ТП-12 Ф-645 ПС Цементная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-12 Ф-645 ПС Цементная. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-12 Ф-645 ПС Цементная.
5457 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2022-01-28 10:50 | 2022-01-28 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №48 - №49 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №48 - №49. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Новиков Дмитрий Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Каховский Максим Эдуардович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 35/10кВ Булгаково разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5458 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-28 10:48 | 2022-01-28 11:25 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения В 10кВ Т2 с погашением 2 сек 10кВ действием дуговой защиты на ПС 110кВ Брусово стало межфазное короткое замыкание, произошедшее на опорных изоляторах ошиновки 10 кВ отсека вывода шин к проходным изоляторам В ВЛ 10кВ №16 в помещении КРУН между фазами "А"и "В" произошло из-за обильного выпадения конденсата вследствие перепада температуры окружающего воздуха с отрицательных значений на положительные, повреждения оборудования нет. | 4.12, Нарушение электрической изоляции вызвавшее межфазное короткое замыкание на поверхности опорной изоляции ошиновки 10 кВ в отсеке вывода шин к проходным изоляторам В ВЛ 10кВ №16 в помещении КРУН фаз "А"и"В" на ПС 110кВ Брусово произошло из-за выпадения конденсата в условиях повышенной влажности, из-за перепада температуры окружающего воздуха с отрицательных значений на положительные. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановую ревизию обогрева 1(2) секции шин 10кВ на ПС 110кВ Брусово. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена внеплановая ревизия обогрева 1(2) секции шин 10кВ на ПС 110кВ Брусово. Мероприятие: Техническое По результатам ревизии обогрева 1(2) секции шин 10кВ на ПС 110кВ Брусово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам ревизии обогрева 1(2) секции шин 10кВ на ПС 110кВ Брусово замечаний выявлено не было.
5459 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2022-01-28 10:36 | 2022-01-28 12:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Беляево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №48 - №49 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Беляево, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №48 - №49, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Беляево проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№14-15 ВЛ-1004 ПС Беляево. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исп Волнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
5460 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-01-28 09:45 | 2022-01-28 09:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 РП Телятники произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева проводов ВЛ в пролёте опор №21-22, падение ветки произошло из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №21-22, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ,под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 05 РП Телятники действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 РП Телятники. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 РП Телятники. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
5461 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-01-28 09:35 | 2022-01-28 10:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Соломидино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5462 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2022-01-28 08:15 | 2022-01-28 10:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 418 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №28 - №29 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 418 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №28 - №29 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-418. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-418 Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных лиц и сроков. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-418, план мероприятий разработан
5463 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-28 08:12 | 2022-01-28 10:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Свистовичи явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 11-12 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Свистовичи, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №№ 11-12, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Свистовичи проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-1004 ПС Свистовичи. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5464 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-28 07:30 | 2022-01-28 09:21 | 3.4.7.3.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1002 ПС Свистовичи явилась несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №№ 17-18 ветки которых приближались к проводам на недопустимое расстояние под действием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1002 ПС Свистовичи явилось однофазное короткое замыкание на "землю" в пролёте опор №№ 17-18 вследствие приближения веток дерева на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, находящихся в охраной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №№ 17-18 ВЛ-1002 ПС Свистовичи. на ВЛ 1002 ПС Свистовичи VS010-9670123 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Свистовичи проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№17-18 ВЛ-1002 ПС Свистовичи. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5465 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-01-28 07:20 | 2022-01-28 09:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №8-6 ПС 110кВ В. Хава явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №34 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-8-6 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ответвлений к домам, которые угрожают отключению ВЛ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-8-6 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ответвлений к домам, которые угрожают отключению ВЛ. Мероприятие: Техническое Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №34 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №8-6 ПС 110 кВ В. Хава, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №34 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №8-6 ПС 110 кВ В. Хава, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-8-6 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по направлению письма владельцам , угрожающих отключением ВЛ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-8-6 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ В. Хава
5466 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-01-28 06:34 | 2022-01-28 08:19 | 3.4.8.4, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 4-1 ПС Л. Россошь произошло из-за двухфазного КЗ по причине кратковременного перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3 в результате наброса стальной проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3 по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 4-1 ПС Л. Россошь произошло в результате механического воздействия стороннего лица при набросе куска стальной проволоки на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-1 ПС Л. Россошь с применением бинокля по всей длине с целью выявления дефектов после прохождения токов КЗ по проводам ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-1 ПС Л. Россошь, при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г.
5467 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-28 05:32 | 2022-01-29 14:35 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №42 – 43 отпайки на ТП 187 (Иван-Труд) веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №52 – 53 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №184 – 185 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №42 – 43 отпайки на ТП 187 (Иван-Труд) ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №52 – 53 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №184 – 185 ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бибирево, ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бибирево, ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бибирево, ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бибирево, ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина, запланировано на май месяц.
5468 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2022-01-28 05:06 | 2022-01-28 06:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
5469 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-01-28 04:21 | 2022-01-28 05:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Трудилово, явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №С56 - №С57, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Трудилово, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №С56 - №С57, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Трудилово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТр осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №С56 - №С57 ВЛ-1006 ПС Трудилово. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №С56 - №С57 ВЛ-1006 ПС Трудилово. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Трудилово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Трудилово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений
5470 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-28 04:16 | 2022-01-28 22:42 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Понизовье, ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Воробьи произошли по причине схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, в результате воздействия тяжести от налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу на ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Понизовье, ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Воробьи при прохождении атмосферного фронта, происходили схлесты проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Понизовье, ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Воробьи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Понизовье, ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Воробьи с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Понизовье, ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Воробьи произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Понизовье, ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Воробьи. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Понизовье, ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Воробьи произведен.
5471 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2022-01-28 04:12 | 2022-01-28 05:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Любавичи, явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №147 - №148, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Любавичи, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №147 - №148, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Любавичи проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №147 - №148 ВЛ-1006 ПС Любавичи. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Любавичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Назначены ответственные и определены сроки по мероприятиям.
5472 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2022-01-28 03:30 | 2022-01-28 05:22 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Вожерово обнаружено налипание снега на проводах ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Вожерово в пролете опор № 44-52. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега при осыпании снега с проводов произошел схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях приложена к документам. | 4.12, Нарушение междуфазного расстояние между проводами ВЛ произошло по причине налипания снега на проводах ВЛ 10 кВ Ф 10-22 ПС Вожерово в пролете опор № 44-52. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Вожерово с целью выявления пролетов с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Вожерово устранить налипание на проводах. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ
5473 | 28 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-28 03:28 | 2022-01-28 04:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 381 - РП 37 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Организовать испытания повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 381 - РП 37. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытания повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 381 - РП 37.
5474 | 29 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-28 03:28 | 2022-01-28 04:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 244 - ТП 574. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 244- ТП 574 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 244- ТП 574
5475 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-01-28 01:54 | 2022-01-28 03:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 019 (Красное) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(5-1)-№(5-2) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(5-1)-№(5-2) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 019 (Красное) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 019 (Красное) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 019 (Красное) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
5476 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-28 01:07 | 2022-01-28 04:19 | 3.4.12.1.1, Первое и второе отключение ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в пролетах опор №136-138, 140-141 в результате чего произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролетах опор №136-138, 140-141, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5477 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-27 23:26 | 2022-01-28 00:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 222 ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Никольская от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 222 ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Никольская в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 222 ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Никольская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 222 ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Никольская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г.
5478 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-27 21:05 | 2022-01-28 12:22 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №84-86 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №70-71 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №84 -№86, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №70-№71, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574). Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5479 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-27 20:40 | 2022-01-27 22:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 671 (ПС Селехово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 671 (ПС Селехово)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
5480 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2022-01-27 19:54 | 2022-01-27 20:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "С" и нулевой провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№54 д.Сутолка-2, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевой провод из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№54 д.Сутолка-2, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№54 д. Сутолка-2 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№54 д. Сутолка-2 по всей длине. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№54 д. Сутолка-2 по всей длине.
5481 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-01-27 19:54 | 2022-01-27 20:40 | 3.4.12.1.1, Короткое замыкание и последующее отключением АВ0.4№3 на ТП№12-15 П С 110кВ Анна , произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №10 при падение на них снежной массы с крыши здания. | 4.4.4, Падение снежной массы с крыши здания на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №10 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№3 ВЛ0.4кВ№3 от ТП№12-15 П С 110 кВ Анна. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№3 от ТП№12-15 П С 110кВ Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№3 от ТП№12-15 П С 110кВ Анна разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определён объем и срок устранения . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№3 от ТП№12-15 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№3 от ТП№12-15 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений.
5482 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2022-01-27 19:04 | 2022-01-27 19:15 | 3.4.12.1.1, Схлёстывание проводов от опоры № 5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-87 Ф-1021 ПС Новобрянская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-87 Ф-1021 ПС Новобрянская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов и обрезку крон деревьев от опоры № 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-87 Ф-1021 ПС Новобрянская Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: регулировка стрелы провеса проводов и обрезка крон деревьев от опоры № 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-87 Ф-1021 ПС Новобрянская
5483 | 22 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-27 17:45 | 2022-01-27 18:44 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля 10 кВ РП-61-ТП-1144 произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала силового кабеля | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка силового кабеля 10 кВ РП-61-ТП-1144 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля 10 кВ РП-61-ТП-1144 проведены высоковольтные испытания и измерения.