5484 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-27 17:45 | 2022-01-27 18:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 отп№1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 19/П-16-250 д.Моховое на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 отп №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 19/П-16-250 д.Моховое на провода фаз "А" и "В", произошло возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 19/П-16-250 д.Моховое нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 19/П-16-250 д.Моховое по всей длине. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
5485 | 55 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-01-27 16:45 | 2022-01-27 18:30 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-2 Ф-603 ПС Старская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ГКТП-2 Ф-603 ПС Старская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-2 Ф-603 ПС Старская. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-2 Ф-603 ПС Старская.
5486 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2022-01-27 16:07 | 2022-01-27 18:02 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение веток с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Ружное в пролете опор №93-94. | 4.4.3, Падение веток дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Ружное в пролете опор №93-94 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская в пролете опор №33-35, ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г.
5487 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-27 16:00 | 2022-01-27 16:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №104 -№105 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №104 -№105 ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
5488 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-01-27 16:00 | 2022-01-27 17:22 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 076 (Урежи) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №12 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №12 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 076 (Урежи) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 076 (Урежи) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 076 (Урежи) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 076 (Урежи). Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена работа с потребителем АРТН №183 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 076 (Урежи) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде по АРТН №183
5489 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2022-01-27 15:20 | 2022-01-27 16:30 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.110 ПС Климово в пролёте опор №85-86. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.110 ПС Климово, в пролёте опор №85-86, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.110 ПС Климово. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.110 ПС Климово в пролете опор №85-86. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка, валка деревьев на Ф 110 ПС Климово.
5490 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-01-27 15:16 | 2022-01-27 18:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ЗТП 1-03 ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание при схлестывании проводов потребительской перекидки от опоры № 9 до жилого дома веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 9 ВЛ-0,4-1 ЗТП 1-03 ПС 110кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Каменского РЭС Вдовин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
5491 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-27 15:16 | 2022-01-27 16:10 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода и из-за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4 №2 КТП-5/М-2-100 Мисайлово , произошел с хлёст провода в пролете опор №6-7, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "С" и "Ноль", с возникновением КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлёст провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 №2 КТП-5/М-2-100 Мисайлово , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-5/М-2-100 Мисайлово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 КТП-5/М-2-100 Мисайлово по всей длине. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ.
5492 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-01-27 14:35 | 2022-01-27 15:36 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Заячий-Холм ПС 110/35/10кВ Техникум произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» через ДКР, находящуюся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №75-№76. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ДКР, находящуюся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №75-№76. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 Заячий-Холм ПС Техникум VS010-0008661 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки в пролете опор №75-№76 ВЛ 10кВ №4 Заячий-Холм ПС 110/35/10кВ Техникум, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
5493 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-01-27 14:06 | 2022-01-27 15:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Кученево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Кученево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Кученево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Кученево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
5494 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-01-27 13:40 | 2022-01-27 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 668 (Караш поселок) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 668 (Караш поселок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 668 (Караш поселок) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 668 (Караш поселок), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 668 (Караш поселок)
5495 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-27 13:38 | 2022-01-27 13:59 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1814 РП 10 кВ Майская произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №6 по ул. Суворова, запитанного от опоры №7. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю.
5496 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-01-27 13:35 | 2022-01-27 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (ул.Чапаева) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (ул.Чапаева) . Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (ул.Чапаева) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (ул.Чапаева) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (ул.Чапаева), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (ул.Чапаева)
5497 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-01-27 13:29 | 2022-01-27 18:53 | 3.4.7.3.5, При неудовлетворительном техническом состоянии колпачка на опоре № 6-30, произошел срыв изолятора, что привело к падению провода на заземлённую траверсу и появлению сигнала "ЗЕМЛЯ" на ПС Хоботовская. | 4.1.3, В результате нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошел срыв изолятора с колпачка на опоре № 6-30 ВЛ 10кВ № 15 от ПС Хоботовская. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный верховой осмотр опор ВЛ 10кВ № 15 ПС Хоботовская, особое внимание уделить креплениям изоляторов на колпачках. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ № 15 ПС Хоботовская выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Произвести инструктаж бригаде обслуживающей о необходимости своевременного выявления дефектов и поддержании оборудования в рабочем состоянии (2.1. Эксплуатация воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ заключается в поддержании их в работоспособном состоянии путем осуществления технического обслуживания и ремонта.). Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инструктаж бригаде обслуживающей о необходимости своевременного выявления дефектов и поддержании оборудования в рабочем состоянии (2.1. Эксплуатация воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ заключается в поддержании их в работоспособном состоянии путем осуществления технического обслуживания и ремонта.).
5498 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-01-27 13:20 | 2022-01-27 15:20 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ ф.119 ПС Залинейная при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода фазы "В" к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ ф.119 ПС Залинейная, что привело к схлестыванию проводов фаз "А" и "В" при сильном порывистом ветре, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В ВЛ-10кВ ф.119 ПС Залинейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ-10кВ ф.119 ПС Залинейная VS010-0006467 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ ф.119 ПС Залинейная. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
5499 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-01-27 12:40 | 2022-01-27 13:37 |  | 4.12, Межфазное КЗ вследствие изменения свойств изоляционного материала кабеля АСБ-6 3х95 участка КЛ-6 кВ 3 ТП-14А - ТП-15А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ 3 ТП-14А - ТП-15А КЛ-6 кВ 3 ТП-14А - ТП-15А | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-14 А и ТП-15 А со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-14 А и ТП-15 А со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
5500 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-01-27 12:32 | 2022-01-27 14:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Михальцево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Михальцевов результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Михальцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Михальцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5501 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-01-27 12:00 | 2022-01-27 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 "Шипино Деревня"в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 "Шипино Деревня" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 "Шипино Деревня" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 "Шипино Деревня" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
5502 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-01-27 11:52 | 2022-01-27 11:54 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ 3.2.5 ПС Б.Жирово произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов деревьями, расположенными в охранной зоне ВЛ, в пролетах опор №4-5 – 4-9. | 4.12, Перекрытие проводов ВЛ-10кВ 3.2.5 ПС Б.Жирово произошло деревьями расположенными в охранной зоне ВЛ в пролете оп.№4-5 – 4-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья в охранной зоне на ВЛ-10кВ 3.2.5 ПС Б.Жирово VS010-0008088 | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР и деревьев, угрожающих перекрытием проводов в пролетах опор №4-5 – 4-9, 6-10, 21-23, 4-21 – 4-26 ВЛ-10кВ 3.2.5 ПС Б.Жирово Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение по работам на ВЛ-10кВ 3.2.5 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОВБ, бригад распредсетей по выявлению дефектов при осмотре ВЛ, способствующих отключениям. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
5503 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-27 11:50 | 2022-01-27 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Обнорская" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Обнорская" ВЛ 10кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Обнорская" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Обнорская" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5504 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-27 11:49 | 2022-01-27 19:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Пожня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №43 -№44 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №43 -№44 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35 кВ Пожня под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Пожня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Пожня произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Пожня Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Пожня произведен.
5505 | 21 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-27 11:48 | 2022-01-27 12:53 | 3.4.9.3, ТП-801 не стоит на балансе АО "ВГЭС" | 4.13, кабельная линия 6кВ ПС-Эл.прибор---ТП-981 исправна. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП-801 о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования" Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП-801 о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования"
5506 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-01-27 11:26 | 2022-01-27 16:27 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4-3 ТП-21-7 ПС 110кВ Подгорное районная произошло в результате короткого замыкания из-за обрыва проводов фазы «С» и нулевого провода в пролетах опор № 2-4 ВЛ-0,4-3 ТП-21-7 ПС 110кВ Подгорное районная сторонним транспортом. | 4.4.1, Обрыв проводов фазы «С» и нулевого провода в пролетах опор № 2-4 ВЛ-0,4-3 ТП-21-7 ПС 110кВ Подгорное районная сторонним транспортом. | Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опор №2,4 ВЛ-0,4-3 ТП-21-7 ПС 110кВ Подгорное районная, подверженным одностороннему тяжению в результате обрыва провода сторонним транспортом. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения диагностирования опор №2,4 ВЛ-0,4-3 ТП-21-7 ПС 110кВ Подгорное районная наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
5507 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-01-27 10:55 | 2022-01-27 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Лазарцево мастерск.) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 657 (Любильцево). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Лазарцево мастерск.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Лазарцево мастерск.) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Лазарцево мастерск.), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Лазарцево мастерск.)
5508 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-01-27 10:21 | 2022-01-27 12:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №29-№30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №29-№30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5509 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-01-27 10:10 | 2022-01-27 11:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 (Дмитрихово деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 (Дмитрихово деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 (Дмитрихово деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 (Дмитрихово деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 (Дмитрихово деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
5510 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-01-27 10:05 | 2022-01-27 13:25 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №109-110. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №109-110. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Чернитовская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Чернитовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
5511 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-01-27 10:00 | 2022-01-27 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192 "Стеблево" вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192 "Стеблево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192 "Стеблево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192 "Стеблево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
5512 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-27 10:00 | 2022-01-27 11:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №4 КТП 6-14 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №4 КТП 6-14 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП 6-14 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 КТП 6-14 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г.
5513 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10-6 кВ №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №5/4-5/5 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Сосновый Бор из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10-6 кВ №1 в пролете опор №5/4-5/5 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Сосновый Бор под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов в пролете опор №5/4-5/5 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Сосновый Бор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10-6 кВ №1 действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10кВ № 12 ПС35/10-6 кВ №1 с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеплановые осмотры ВЛ-10кВ № 12 ПС35/10-6 кВ №1 с целью выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров ВЛ-10кВ № 12 ПС35/10-6 кВ №1 устранить эти дефекты. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеплановых осмотров ВЛ-10кВ № 12 ПС35/10-6 кВ №1 дефекты не обнаружены
5514 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-01-27 09:04 | 2022-01-27 10:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 (Дьяконово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 (Дьяконово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 (Дьяконово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 (Дьяконово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
5515 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-01-27 08:30 | 2022-01-27 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 66 руб. 8 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 66 руб. 8 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 66 руб. 8 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 66 руб. 8 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 66 руб. 8 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
5516 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2022-01-27 07:55 | 2022-01-27 09:18 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 128 ПС 35 кВ Николаевка произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 128 ПС 35 кВ Николаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 128 ПС 35 кВ Николаевка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 128 ПС 35 кВ Николаевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 128 ПС 35 кВ Николаевка. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 128 ПС 35 кВ Николаевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5517 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-01-27 07:40 | 2022-01-27 08:20 | 3.4.9.3, В результате воздействия порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева(дерево в приусадебном участке потребителя) на не изолированные провода фазы "А" и "N" ответвления к вводу в дом от опоры 1-00/9, произошел кратковременный схлест этих проводов, возникшее однофазное К.З. вызвало отключение АВ 0,4кВ №1 в КТП 5337. Провода ответвления к вводу в жилой дом находятся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю уведомление о необходимости замены провода ответвления от опоры №1-00/9, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5337, к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение
5518 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-01-27 04:21 | 2022-01-27 06:00 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП 603 ПС 35кВ Воронцовка, произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7 веткой от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП 603 ПС 35кВ Воронцовка произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП 603 ПС 35кВ Воронцовка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП 603 ПС 35кВ Воронцовка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП 603 ПС 35кВ Воронцовка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП 603 ПС 35кВ Воронцовка замечаний и дефектов не выявлено.
5519 | 20 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-27 02:40 | 2022-01-27 03:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабеля произошло в результате пробоя изоляции. | 4.1.2, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания бумажной изоляции пропитанной специальным составом в следствии чего произошло замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик | Мероприятие: Техническое выполнить ремонт кабельной линии 6 кВ ТП-1558--ТП-98 на поврежденном участке, с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт кабельной линии 6 кВ ТП-1558--ТП-98 на поврежденном участке, проведены высоковольтные испытания и измерения.
5520 | 19 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-27 02:00 | 2022-01-27 02:40 | 3.4.9.3, ТП-1156 не стоит на балансе АО "ВГЭС"., КЛ 6кВ РП-51 ТП-1156 исправна. | 4.13, кабельная линия РП-51 ТП-1156 исправна | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП-1156 о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования" Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП-1156 о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования"
5521 | 17 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-27 01:10 | 2022-01-27 02:30 | 3.4.7.3.5, Отключение РП-51-ТП-906н и ТП-906н-ТП1965 произошло в результате пробоя изоляции из-за ухудшения диэлектрических свойств кабеля. | 4.1.3, Пробой изоляции силового кабеля произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала силового кабеля | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силовых кабелей КЛ РП-51-ТП-906н и ТП-906н-ТП1965. с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силовых кабелей КЛ РП-51-ТП-906н и ТП-906н-ТП1965. проведены высоковольтные испытания и измерения.
5522 | 18 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-27 01:10 | 2022-01-27 02:20 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло в результате пробоя изоляции. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, алюминиевая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала силового кабел | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля ПС-16 Ф.61--РП-42 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля ПС-16 Ф.61--РП-42 проведены высоковольтные испытания и измерения.
5523 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-27 00:51 | 2022-01-27 02:32 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17 - №18 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно | 4.12, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) сведения об оборудовании на ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино VS010-0004173 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в пролетах опор №7-№18 от ДКР, произрастающей в охранной зоне Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: расчистка Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в соответствии с НТД Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж
5524 | 57 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-27 00:34 | 2022-01-27 01:55 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2003 к ТП2040 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф604 РП07 к ТП2005 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2003 к ТП2040 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП07 Ф604 к ТП2005. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП07 Ф604 к ТП2005. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2003 к ТП2040. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП2003 к ТП2040 восстановлена.
5525 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-01-26 23:13 | 2022-01-27 00:19 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке КВЛ-10кВ Ф. 10-05 ПС Нерехта-1 опора № 4 -ЛР № 93 (кабель 1977 года). Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания были проведены 12.06.2019 электромонтером по испытаниям и измерениям ЦУ СД Кориным А.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1 участок опора № 4 - ЛР № 93 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой на целом месте КЛ-10 кВ участок КВЛ-10кВ Ф. 10-05 ПС Нерехта-1 опора № 4- ЛР № 93. на ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Нерехта-1 VS010-0014984 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода КВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5526 | 16 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-26 21:50 | 2022-01-26 22:10 | 3.4.7.3.5, Отключение кабеля произошло в результате срабатывания вакуумного выключателя из-за ухудшения диэлектрических свойств изоляции кл. | 4.12, В связи с длительной эксплуатацией кабельной линии произошло ухудшение фазной бумажной изоляции, пропитанной вязким или не стекающим составом в результате чего произошел пробой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств изоляции кл | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля 6кВ РП-51-ТП-1576 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля 6кВ РП-51-ТП-1576 проведены высоковольтные испытания и измерения.
5527 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-26 19:47 | 2022-01-26 21:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х150 фаз "А", "В, "С" КЛ-6 кВ от отыскания повреждения, при измерении прибором УПП-10 Н, выявлено повреждение КЛ-6 кВ от РП-29 яч. 6 до ТП-34 яч. 2 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х150 фаз "А", "В, "С" КЛ-6 кВ от РП-29 яч. 6 до ТП-34 яч. 2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КЛ-6кВ яч.1 от РП-12 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6 кВ КЛ-6кВ яч.1 от РП-12 Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6 кВ КЛ-6кВ яч.1 от РП-12 Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения дефектов не выявлено
5528 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-26 19:47 | 2022-01-26 20:16 | 3.4.7.3.5, межфазное К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от РП-12 яч. 17 до ТП-3 яч. 3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37 лет. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ-6 кВ Привокзальная яч. № 45 ТП 322 яч. № 6 на участке от от РП-12 яч. 17 до ТП-3 яч. 3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на РП-12 яч. 17 до ТП-3 яч. 3 РП-12 яч. 17 до ТП-3 яч. 3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
5529 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-26 19:35 | 2022-01-26 20:38 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от 024 произошло по причине перегорания ПН-2 0,4 кВ ф2 фаза "С" в РУ-0,4 кВ ТП 024 из-за превышения потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. | 4.13, Причиной обесточивания потребителей по ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 024 явилось перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 фазы "С" из-за превышения потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 Сырское КТП 024 Ф2 VN004-00141879 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей ВЛ 0,4 Сырское КТП 024 Ф2 Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести замер максимальных нагрузок Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести калибровку предохранителей по ВЛ 0,4 Сырское КТП 024 Ф2 Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: произвести калибровку предохранителей Мероприятие: Организационное Мастеру Мирохин И. В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
5530 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2022-01-26 18:50 | 2022-01-26 22:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ №1 в КТП 1481 явилось однофазное замыкание, которое возникло в результате схлеста проводов без изоляции фазы "С" и нулевого провода ответвления от опоры 1-00/13 к вводу в дом при сходе снега с крыши дома. Ввод в здание находится на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю запитанному от опоры 1-00/13 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1481 уведомление о необходимости замены неизолированных проводов ответвления на изолированные провода марки СИП. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено потребителю запитанному от опоры 1-00/13 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1481 уведомление о необходимости замены неизолированных проводов ответвления на изолированные провода марки СИП.
5531 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-01-26 18:35 | 2022-01-26 21:24 | 3.4.7.3.5, Земля в сети 10кВ возникла в результате перекрытия провода фазы «А» с последующим перекрытием на траверсу и отгоранием в сторону оп.№2 по ВЛ-10кВ 3.1.14 ПС Фатеж. | 4.1.3, Срыв вязки на оп.№1 ВЛ-10кВ 3.1.14 ПС Фатеж фазы «А» с последующим перекрытием на траверсу и отгоранием в сторону оп.№2 произошел из-за ослабления крепления вязки к изолятору в процессе длительной эксплуатации под воздействием знакопеременных порывов ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефекта проволочной вязки на оп.№1 на ВЛ-10кВ 3.1.14 ПС Фатеж VS010-0014809 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 3.1.14 ПС Фатеж с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с мероприятиями по ВЛ 3.1.14 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 3.1.14 ПС Фатеж назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Назначены мероприятия по ВЛ 3.1.14
5532 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-26 17:20 | 2022-01-26 19:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 604 явилось повреждение во ВРУ потребителя, д.66,пос.Геологов. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю д.66, пос.Геологов, г.Смоленск. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю д.66, пос.Геологов, г.Смоленск.
5533 | 62 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-01-26 16:10 | 2022-01-26 18:20 | 3.4.12.5, Повреждение ПК-10 КТП-118 ф. 1011 ПС Нерусса в результате КЗ на ВЛ 10кВ вследствие воздействия атмосферных явлений. | 4.13, Перегорание ПК-10 КТП-118 ф. 1011 ПС Нерусса произошло в результате КЗ на ВЛ-10кВ в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Неруссса. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Навлинского РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Неруссса. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: ачальник Навлинского РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5534 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-01-26 16:10 | 2022-01-26 19:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10 Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №6-18 - №6-19 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым к проводам большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролёте опор №6-18 - №6-19, ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10 Брусово из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10 Брусово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10 Брусово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10 Брусово Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10 Брусово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10 Брусово
5535 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-01-26 15:58 | 2022-01-26 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 184 (Редемское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 184 (Редемское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 184 (Редемское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 184 (Редемское), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 184 (Редемское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
5536 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-01-26 15:55 | 2022-01-26 16:10 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВКЛ 6кВ №15 ПС 110кВ №15 произошло по причине повреждения на РТП 6кВ КТП 724 находящейся на балансе ИП «Абугаев». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Абугаев" о приведении потребительского оборудования РТП 6кВ КТП 724 ПС 110 кВ №15, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: письмо отправлено
5537 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-01-26 15:26 | 2022-01-26 16:30 | 3.4.9.3, Причиной вывода в ремонт ЗТП 132 ПС Рамонь-1 по неотложной заявке связана с необходимостью проведения неотложных работ потребителем ООО "МКП" в связи с повреждением концевой кабельной муфты КЛ 0,4кВ №1 ЗТП 132 ПС Рамонь-1 находящейся на балансе и обслуживании ООО "МКП". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "МКП" о приведении потребительских КЛ 0,4кВ ЗТП 132 ПС Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кривоносов И.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
5538 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-01-26 15:12 | 2022-01-26 17:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 068 (Горки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 068 (Горки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 068 (Горки) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 068 (Горки), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 068 (Горки)
5539 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-01-26 14:30 | 2022-01-26 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 286 Д.Городище МТФ по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 286 Д Городище МТФ ВЛ-10кВ №10 Д Городище ПС 35/10кВ Моделово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 286 Д.Городище МТФ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр 28.01.2022 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 286 Д.Городище МТФ устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка сучьев деревьев мешающих нормальной работе ВЛ в пролете 1-25 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 286 Д Городище МТФ ВЛ 10кВ №10 Д Городище ПС 35/10кВ Моделово 2
5540 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2022-01-26 14:27 | 2022-01-26 17:00 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывистом ветре произошло падение дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 МТП 1036 в пролёте опор 1-00/16-17. Дерево и его ветви находились в пределах охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения дерева произошел обрыв проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению АВ 0,4кВ №1 в МТП 1036. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 МТП 1036 ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 МТП 1036 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №1036 с целью выявления деревьев или их ветвей находящихся в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №1036 с целью выявления деревьев или их ветвей находящихся в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №1036 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №1036 произведена обрезка крон, валка деревьев. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР
5541 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-01-26 13:56 | 2022-01-26 16:40 | 3.4.8.5.2, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №3-№4, вызванное падением на провода спиленного сторонним лицом дерева. | 4.4.1, Обрыв 3-х проводов в пролете опор №3-№4 из-за падения дерева, спиленного сторонним лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №401. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ЛРЭС Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №401. Мероприятие: Организационное Разместить памятки в местах массового пребывания людей "О соблюдении правил поведения в охранных зонах линий электропередачи" в МО "Иванчиковский сс". Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ЛРЭС Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: В МО "Иванчиковский сс" размещены памятки "О соблюдении правил поведения в охранных зонах линий электропередачи" .
5542 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2022-01-26 13:43 | 2022-01-26 15:24 | 3.4.10.1, Отключение участка ВЛ 10кВ №5 (Черноусовский) ПС 35/10кВ Рождествено за ячейкой К-102 №7 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №202-№203 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны из-за воздействия бобров. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №202-№203 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны в результате воздействия бобров. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 (Черноусовский) ПС 35/10кВ Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 (Черноусовский) ПС 35/10кВ Рождествено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 (Черноусовский) ПС 35/10кВ Рождествено Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 (Черноусовский) ПС 35/10кВ Рождествено
5543 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-01-26 13:35 | 2022-01-26 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 449 Петелино ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5- №6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 449 Петелино ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 449 Петелино ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 449 Петелино ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
5544 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-26 13:20 | 2022-01-26 14:10 | 3.4.7.3.1, Частичное прекращение электроэнергии на фазе "В" по 0,4 кВ от ТП-420 произошло по причине отгорания провода коммутации 0,4 кВ фазы "В" на шпильки вывода низкого напряжения, в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.10, Отгарание проводов коммутации на болтовом соединении шпильки вывода низкого напряжения фазы "В" на силовом трансформаторе ТП 420 произошла по причине ослабления электрического контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ТП-420 | Мероприятие: Техническое Провести тепловизионный контроль всех электрических болтовых соединений на ТП 420, в целях выявления развивающихся дефектов, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён тепловизионный контроль всех электрических болтовых соединений на ТП 420, в целях выявления развивающихся дефектов, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей Мероприятие: Техническое При выявлении развивающихся дефектов на ТП 420, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов на ТП 420, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, не выявлено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый производственный инструктаж, по техническому обслуживанию ТП производственному персоналу проводящего техническое обслуживание электроустановок направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый производственный инструктаж, по техническому обслуживанию ТП производственному персоналу проводящего техническое обслуживание электроустановок направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
5545 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-26 13:09 | 2022-01-26 13:29 | 3.4.12.1.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №212 Андрейково произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №3-4 в результате падения на провода ветки дерева под тяжестью снежно-наледевых образований, растущего за пределами охранной зоны при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №212 Андрейково при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете опор №3-4 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 212 Андрейково. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №212 Андрейково с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №212 Андрейково с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №212 Андрейково. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №212 Андрейково дефектов не обнаружено
5546 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2022-01-26 13:00 | 2022-01-26 16:01 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов изолятора фазы "С" на опоре №6/25 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Парамоново при длительной эксплуатации (1989 г.в.), произошло нарушение электрической изоляции и повреждение изолятора фазы "С", что привело к падению провода на траверсу, возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции изолятора фазы "С" на опоре №6/25 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Парамоново из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1989 г.в.), произошло повреждение изолятора, что привело к падению провода на траверсу, возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов изолятора ШС-20Г при длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №11 ПС Парамоново ВЛ 10кВ №11 ПС Парамоново | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Парамоново разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Парамоново по всей длине. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Парамоново по всей длине.
5547 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-01-26 12:41 | 2022-01-26 13:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 (ЗТП Улейма) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 (ЗТП Улейма) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 (ЗТП Улейма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 (ЗТП Улейма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 (ЗТП Улейма) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 (ЗТП Улейма) недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
5548 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-01-26 12:35 | 2022-01-26 13:14 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №1 ЗТП 308 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В" (на 5А), превышающих номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛИ 0,4 кВ №1 ЗТП 308 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛИ 0,4 кВ №1 ЗТП 308 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛИ 0,4 кВ №1 ЗТП 308 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №1 ЗТП 308 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛИ 0,4 кВ №1 ЗТП 308 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок
5549 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-01-26 12:01 | 2022-01-26 17:50 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-0,4 ТП-45 Л3 Ф-103 ПС Гордеевка в пролёте опор №6-7, ВЛ-0,4 ТП-52 Л1 Ф-105 ПС Гордеевка в пролёте опор №37-38 и ВЛ-0,4 ТП-304 Л1 Ф-106 ПС Смолевичи в пролёте опор №13-14. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-45 Л3 Ф-103 ПС Гордеевка в пролёте опор №6-7, ВЛ-0,4 ТП-52 Л1 Ф-105 ПС Гордеевка в пролёте опор №37-38 и ВЛ-0,4 ТП-304 Л1 Ф-106 ПС Смолевичи в пролёте опор №13-14, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-45 Л3 Ф-103 ПС Гордеевка в пролёте опор №6-7, ВЛ-0,4 ТП-52 Л1 Ф-105 ПС Гордеевка в пролёте опор №37-38 и ВЛ-0,4 ТП-304 Л1 Ф-106 ПС Смолевичи в пролёте опор №13-14. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
5550 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-26 11:35 | 2022-01-26 13:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Фоминское" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-№18. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Фоминское" в пролете опор №17-№18. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Фоминское" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Фоминское". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Фоминское". Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Фоминское", нет.
5551 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-01-26 11:30 | 2022-01-26 13:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 580 (Рыково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 580 (Рыково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 580 (Рыково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 580 (Рыково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5552 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-01-26 11:30 | 2022-01-26 12:18 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 483 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А" (на 5А), превышающих номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 483 ПС 110 кВ Алексеевка произошло вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 483 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 483 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 483 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 483 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
5553 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2022-01-26 11:29 | 2022-01-26 13:30 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов ввода в дом №48 от опоры №12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-192 Ф-1023 ПС Тепличная при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ввода в дом № 48 от опоры №12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-192 Ф-1023 ПС Тепличная, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-192 Ф-1023 ПС Тепличная. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-192 Ф-1023 ПС Тепличная. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ввода в дом №48 от опоры №12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-192 Ф-1023 ПС Тепличная Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: регулировка стрелы провеса проводов ввода в дом №48 от опоры №12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-192 Ф-1023 ПС Тепличная
5554 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2022-01-26 11:28 | 2022-01-26 13:01 | 3.4.7.3.1, Из-за несвоевременного выявления дефекта произошло срабатывание ПН-0,4 кВ ВЛ №1 КТП № 414 в результате подгорания неподвижных контактных губок гл. руб.0,4кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта гл.рубильника 0,4 кВ произошло срабатывание ПН-0,4 кВ № 1 КТП 414. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения электрического контакта гл.рубильника 0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 414 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 414 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры РУ-0,4 кВ КТП запитанных от ВЛ-10 кВ 4 Дмитриевская , особое внимание уделить неподвижным контактам губок гл.рубульников, на наличие нарушения электрического контакта. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Выявленные недостатки устранить, при невозможности устранения включить в ТО или КР. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г.
5555 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-26 11:18 | 2022-01-26 13:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 250 п. Юхоть по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 250 п. Юхоть с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
5556 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-01-26 10:26 | 2022-01-26 11:18 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПН-2 фазы "В" ВЛ 0,4 кВ №3 3ТП 202 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 8А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 202 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 202 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 202 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 202 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 202 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок
5557 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-26 10:15 | 2022-01-26 12:15 | 3.4.12.1.2, Причиной оперативного отключения ВЛ-1004 ПС Сапшо явился обрыв провода в пролете опор №№ 54-55 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ. | 4.4.4, Причиной оперативного отключения ВЛ-1004 ПС Сапшо явилось однофазное замыкание "землю" в результате обрыва провода в пролете опор №№ 54-55 вследствие механического воздействия при налипании мокрого снега на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Сапшо, с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить удаление снега и льда с проводов ВЛ-1004 ПС Сапшо в пролете опор №№ 54-55. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5558 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2022-01-26 10:08 | 2022-01-26 11:50 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 072 (Глотово) ВЛ 10 кВ №2 "Родина" РП 1 Шипилово в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №3-1 в результате падения карниза при сходе снега с крыши. Карниз со следами электрической дуги обнаружен на проводах. | 4.4.4, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №3-1 в результате падения карниза при сходе снега с крыши. Карниз со следами электрической дуги обнаружен на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 072 (Глотово) ВЛ 10 кВ №2 "Родина" РП 1 Шипилово с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 072 (Глотово) ВЛ 10 кВ №2 "Родина" РП 1 Шипилово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 072 (Глотово) ВЛ 10 кВ №2 "Родина" РП 1 Шипилово. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 072 (Глотово) ВЛ 10 кВ №2 "Родина" РП 1 Шипилово
5559 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-26 10:07 | 2022-01-26 17:55 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №16(5) ПС Ривзавод произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №32 - №33 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ №01(571) ПС Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №27 - №28 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №32- №33 ВЛ-10кВ №16(5) ПС Ривзавод из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16(5) ПС Ривзавод действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №27- №28 ВЛ-10кВ №01(571) ПС Гостиница из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01(571) ПС Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16(5) ПС Ривзавод, ВЛ 10 кВ №01(571) ПС Гостиница с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16(5) ПС Ривзавод, ВЛ 10 кВ №01(571) ПС Гостиница. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5560 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2022-01-26 09:53 | 2022-01-26 11:08 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 Н-Макарово установлено, что причиной появления земли на фазе "А" явился обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 52-53, провод упал на землю в следствие чего возникло замыкание на "землю". Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Причиной обрыва провода стало его ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и порывами ветра до 17 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 52-53 ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 Н-Макарово при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и резкими порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС Н-Макарово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС Н-Макарово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
5561 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-01-26 09:41 | 2022-01-26 10:41 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора в пролёте опор №29-30 и ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи в пролёте опор №95-96. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора в пролёте опор №29-30 и ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи в пролёте опор №95-96, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Красная Гора и В-10кВ ф.106 ПС Смолевичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора в пролёте опор №29-30 и ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи в пролёте опор №95-96. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
5562 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Киверичи-Романцево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №20 -№21 из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данном пролете опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу на ВЛ 35 кВ Киверичи - Романцево при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №20- №21, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Киверичи-Романцево действием 2 ст.ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево с целью выявления наличия дефектов выполнен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г.
5563 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение дерева на провод ВЛ в пролёте опор №278-№279 ВЛ-10кВ №13 ПС-35кВ Анненская из-за ветра 9м/с, произошло КЗ между проводом и землёй через ствол дерева, что привело к возникновению аварийного сигнал "Земля" на ПС-35кВ Анненская. | 4.4.3, КЗ между проводом и землёй через ствол дерева, упавшего при порывах ветра 9м/с, в пролёте опор №278-№279 ВЛ-10кВ №13 ПС-35кВ Анненская, что привело к возникновению аварийного сигнал "Земля" на ПС-35кВ Анненская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Анненская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, на отдельно стоящие деревья растущие в близи охранной зоны ВЛ и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Анненская, особое внимание обращено на места параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, на отдельно стоящие деревья растущие в близи охранной зоны ВЛ и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Анненская: по выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Анненская: по выявленным недостаткам определен объем и срок устранения.
5564 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-01-26 08:27 | 2022-01-26 09:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП 094 Соболево послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2 - №3. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП 094 Соболево послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП 094 Соболево в пролете опор №2 - №3. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП 094 Соболево в пролете опор №2 - №3.
5565 | 53 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-01-26 08:24 | 2022-01-26 10:56 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ Ф607 ТП3 к ТП7 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ТО 6кВ Ф607 к ТП2 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф607 ТП3 к ТП7 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП2 Ф607. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП2 Ф607 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф607 ТП3 к ТП7. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ Ф607 ТП3 к ТП7.
5566 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-01-26 08:00 | 2022-01-26 11:40 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Ст.Сандово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №9-54- №9-55 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №9-54 -№9-55 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Ст. Сандово, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Ст.Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен послеаварийный осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение налипаний снега с проводов ВЛ
5567 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-26 07:16 | 2022-01-26 07:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор № 8/43-8/44 , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь в пролете опор № 8/43-8/44 , произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Становой Колодезь и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.
5568 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-01-26 07:16 | 2022-01-26 07:54 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №26-27 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №519, произошедшее из-за вытягивания провода фазы «А» в пролете опор №26-27 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №519 при сильных порывах ветра до 16 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы «А» и «С» в пролёте опор №26-27 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №519 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан произошёл вследствие вытягивания провода фазы «А» в пролете опор №26-27 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №519 при сильных порывах ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №26-27 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №519 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10-5 ПС В Карачан110/35/10 VS010-0007993 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан наметили мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №26-27 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №519 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №26-27 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №519 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан.
5569 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-26 07:16 | 2022-01-26 13:30 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1983 г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШС-10 на опоре №132 фазы "В" КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь, что привело при падении провода на траверсу опоры к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №132 фазы "В" КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь при падении провода на траверсу опоры из-за разрушения изоляционной части штыревого изолятора ШС-10 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1983 г.в.), произошло возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материала при длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ №5 ПС СтановойКолодезь ВЛ-10кВ №5 ПС СтановойКолодезь | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине
5570 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ №20 Северная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №30 от КЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ №20 Северная находящейся на балансе и обслуживании ООО "Каскадэнергосеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Каскадэнергосеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №30 от КЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ №20 Северная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "Каскадэнергосеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №30 от КЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ №20 Северная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5571 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-01-26 05:53 | 2022-01-26 09:11 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 №2 КТП 435 ПС 35кВ Павловск-1, произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 веткой от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 №2 КТП 435 ПС 35кВ Павловск-1 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-435 ПС 35кВ Павловск-1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-435 ПС 35кВ Павловск-1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-435 ПС 35кВ Павловск-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-435 ПС 35кВ Павловск-1 замечаний не выявлено.
5572 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-01-26 04:49 | 2022-01-26 06:50 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 №3 от ЗТП-603 ПС Воронцовка, произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6 веткой от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 №3 от ЗТП-603 ПС Воронцовка произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №3 от ЗТП-603 ПС Воронцовка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №3 от ЗТП-603 ПС Воронцовка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №3 от ЗТП-603 ПС Воронцовка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2022 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №3 от ЗТП-603 ПС Воронцовка замечаний не выявлено.
5573 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-01-26 04:45 | 2022-01-26 04:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ Новоторский ПС 110/10кВ Алунд произошло по причине междуфазного КЗ в РУ 10кВ абонентской КТПП Теплица, граница ответственности с 000 "Агропромкомлект" на контактах соединения опоры №7 и №8. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо в администрацию г.Торжок о приведении КТПП 10/0,4 кВ Теплица от ВЛ 10 кВ Новоторжский ПС 110/10 кВ Алунд в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направленно письмо
5574 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-01-26 02:03 | 2022-01-26 03:12 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №126 ПС 110 кВ №18 Туббольница персоналом ОВБ-1 явился неполнофазный режим работы ВЛ, вследствие обрыва перемычки нулевого провода на опоре №2 из-за плохого контактного соединения в сочетании с порывами ветра до 16 м/с. | 4.13, Обрыв перемычки нулевого провода на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №126 ПС 110 кВ №18 Туббольница произошло в следствие нагрева провода из-за ослабления контактного соединения в сочетании с порывами ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения перемычки нулевого провода на опоре №2 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 126 ПС 110кВ №18 Туббольница VN004-00052126 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №126 ПС 110 кВ №18 Туббольница на предмет дефектов. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить тепловизионный контроль ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №126 ПС 110 кВ №18 Туббольница на предмет дефектов Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №126 ПС 110 кВ №18 Туббольница разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №126 ПС 110 кВ №18 Туббольница разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
5575 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-26 00:40 | 2022-01-26 01:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №139 Овчух, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №139 Овчух, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП №139 Овчух по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП №139 Овчух и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
5576 | 56 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-26 00:03 | 2022-01-26 02:33 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП0425 к ТП0144 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф608 РП17 к ТП0007 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0425 к ТП0144 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП17 Ф608 к ТП0007. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП17 Ф608 к ТП0007. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0425 к ТП0144. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0425 к ТП0144 восстановлена.
5577 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-01-25 23:34 | 2022-01-26 13:42 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой дерева в пролёте опор №250 - №251 с последующим ее изломом и падением на провода ВЛ из- за налипание мокрого снега и образования гололедных отложений. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ из вне охранных зон ВЛ-6-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений произошло перекрытие проводов в пролёте опор №250 - №251 и послужило причиной междуфазного замыкания с последующим отключением ВЛ-10кВ фид. 19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при осмотре ВЛ-10кВ фид. 19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки дефекты. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5578 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-25 23:06 | 2022-01-26 00:12 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 9 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 9-ТП 513 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Город 9-ТП 513 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ Город 9-ТП 513 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ Город 9-ТП 513 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 9-ТП 513 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 9-ТП 513 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5579 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-25 22:51 | 2022-01-26 01:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-8 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №14-15 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-8 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №14-15 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-8 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-8 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г.
5580 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-25 22:30 | 2022-01-26 00:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №107 - №108 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №107-№108 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия.Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) сведения об оборудовании на ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС Левобережна VS010-0004925 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС Левобережная в пролетах опор №107-№108 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: расчистка Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС Левобережная в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж
5581 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-25 21:15 | 2022-01-25 21:58 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС 35 кВ Никольское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС Никольское VN004-00018134 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5582 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-01-25 21:07 | 2022-01-25 22:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 (Зуево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 (Зуево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 (Зуево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 (Зуево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж.
5583 | 26 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ПС 64 ф.40 А - РП 40. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 64 ф.40 А - РП 40 Срок исполнения: 31.03.2022 г. Актуальный срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
5584 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2022-01-25 20:42 | 2022-01-25 22:03 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-64 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №/6-2/7 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №2/6-2/7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-164, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ЛЭП-0,4кВ №1 КТП №164 VN004-93201210 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №164, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №164, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
5585 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2022-01-25 20:10 | 2022-01-25 21:56 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Л1 КТП-152 Ф-608 ПС 8Н в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Л1 КТП-152 Ф-608 ПС 8Н в пролете опор №6-7 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ 0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 КТП-152 Ф-608 ПС 8Н в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 КТП-152 Ф-608 ПС 8Н в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода.
5586 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-01-25 20:01 | 2022-01-25 21:43 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ №1 ТП 089 (Лесокомбинат) от теплового расцепителя при нарушении электрического контакта на фазе "С" и недопустимом нагреве. | 4.13, Нарушение электрического контакта на фазе "С" АВ 0,4кВ №1 ТП 089 (Лесокомбинат). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ТП 089 (Лесокомбинат) ТП 089 (Лесокомбинат) | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр и испытания на ТП 089 (Лесокомбинат), для выявления аналогичных нарушений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр и испытания на ТП 089 (Лесокомбинат). Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в ходе осмотра и испытаний на ТП 089 (Лесокомбинат) Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён осмотр и испытания ТП 089 (Лесокомбинат) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж с мастеру обслуживающиму ТП 089 (Лесокомбинат) по недопущению несвоевременного выявления дефектов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж с мастеру обслуживающиму ТП 089 (Лесокомбинат) по недопущению несвоевременного выявления дефектов.
5587 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2022-01-25 19:04 | 2022-01-25 21:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Селезни явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 34-35 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Селезни явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 34-35 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Селезни проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 34-35 ВЛ-1003 ПС Селезни. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Селезни разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
5588 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-25 18:49 | 2022-01-25 20:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-8 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-8 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-8 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-8 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г.
5589 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-01-25 18:35 | 2022-01-25 23:14 | 3.4.12.1.1, Отключение вручную ВЛ 10кВ №07 ПС Козлово произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на провод ВЛ фазы "В" в пролете опор №15-16 , в результате чего произошел провис проводов с последующим перекрытием по растительности. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района произошел провис провода фазы "В" в пролете опор №15-16 с последующим перекрытием по растительности, что послужило причиной ручного отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Козлово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Козлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Козлово для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Козлово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Козлово выявлен дефект и устранен 26.01.2022
5590 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-25 17:26 | 2022-01-25 22:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №251- №252 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ-10 кВ №01 ПС Кой произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №55- №56 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №251- №252 ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести снега и сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №55- №56 ВЛ-10 кВ №01 ПС Кой из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести снега и сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №01 ПС Кой действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10 кВ №01 ПС Кой с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10 кВ №01 ПС Кой. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5591 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2022-01-25 16:54 | 2022-01-25 22:45 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 ПС Совега в пролете опор №104-105 обнаружено касание проводов ветвями дерева, наклонившимися из-за сильного налипания снега, что привело к возникновению замыкания на землю через ствол дерева. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 ПС Солигалич в пролете опор №215-216 обнаружено касание проводов ветвями дерева, наклонившимися из-за сильного налипания снега, что привело к возникновению замыкания на землю через ствол дерева. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам | 4.4.3, Касание провода фазы "С" в пролете опор №104-105 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Совега наклонившимися ветвями дерева из-за налипания снега. Касание провода фазы "А" в пролете опор №215-216 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич наклонившимися ветвями дерева из-за налипания снега. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Совега, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Совега, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Совега, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Совега, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич
5592 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2022-01-25 15:54 | 2022-01-25 17:34 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-75 Ф-1003 ПС Косицы в пролете опор №11-1.1. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-75 Ф-1003 ПС Косицы в пролете опор №11-1.1, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-75 Ф-1003 ПС Косицы в пролете опор №11-1.1, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
5593 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-01-25 15:50 | 2022-01-25 17:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ № 203 ПС Северная в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ № 203 ПС Северная - РП 1 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1974 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ № 203 ПС Северная - РП 1 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1974 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 6 кВ № 203 ПС Северная - РП 1 КЛ 6 кВ № 203 ПС Северная - РП 1 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 203 ПС Северная - РП 1 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 203 ПС Северная - РП 1 дефектов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд № 248 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ № 203 ПС Северная - РП 1 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ № 203 ПС Северная - РП 1 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Фото Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в первый сетевой район РЭС. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол
5594 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-25 14:26 | 2022-01-25 15:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 041 явилось падение ветки дерева на провода на ответвлении к дому от опоры №5 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 041 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к дому опора №5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ на ответвлении к дому №1 ул. Кирова с опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 041. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ на ответвлении к дому №1 ул. Кирова с опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 041.
5595 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-25 14:11 | 2022-01-25 18:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №17-18 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №17-18 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь произведен.
5596 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-01-25 14:07 | 2022-01-25 17:47 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Лизиновка послужило несвоевременное выявление износа колпачка изолятора провода фазы «В» на опоре № 11 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Лизиновка, однофазное замыкание на «землю» из-за срыва и разрушения изолятора фазы «В» и падения на траверсу провода фазы «В» при порывах ветра до 10 м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка штыревого изолятора и изолятора провода фазы «В» на опоре № 11 по ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Лизиновка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка изолятора фазы «В» на опоре № 11 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Лизиновка из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10-3 ПС Лизиновка VS010-9360021 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Лизиновка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Лизиновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
5597 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-25 14:02 | 2022-01-25 16:08 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП №28-82 ПС 110кВ Новоусманская по неотложной заявке послужила жалоба потребителя на качество передаваемой электрической энергии и выявленное, при осмотре РУ-0,4 КТП №28-82 ПС 110кВ Новоусманская, оплавление контакта главного рубильника 0,4 кВ фазы "С". | 4.13, Оплавление контактной части главного рубильника 0,4 кВ фазы "С" в РУ 0,4 кВ КТП №28-82 ПС 110кВ Новоусманская произошло в результате ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения главного рубильника 0,4 кВ фазы "С" в РУ 0,4 кВ на КТП 28-82 ПС Новоусманская TP010-0077518 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП №28-82 ПС 110кВ Новоусманская на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП №28-82 ПС 110кВ Новоусманская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 6-10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП, основные дефекты и перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра оборудования ТП". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г.
5598 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-01-25 13:29 | 2022-01-25 14:44 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Ильинское ПС 35/10кВ Урусово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» через ДКР, находящуюся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №12-№13. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ДКР, находящуюся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №12-№13. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на VS010-0008515 пролет опор №12-№13 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки в пролете опор №12-№13 ВЛ 10кВ №7 Ильинское ПС 35/10кВ Урусово, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
5599 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-01-25 12:58 | 2022-01-25 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Некоуз в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №17-№18 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №17-№18 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 ПС Некоуз. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Некоуз Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Некоуз. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Некоуз
5600 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-25 12:05 | 2022-01-25 13:01 | 3.4.12.1.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №422 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №7-8 в результате падения на провода ветки дерева под тяжестью снежно-наледевых образований, растущего за пределами охранной зоны при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №422 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете опор №7-8 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 422. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №422 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №422 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №422. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №422 дефектов не обнаружено
5601 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-25 11:43 | 2022-01-25 11:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 40-41, под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор 40-41 ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка явилось ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
5602 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-25 11:35 | 2022-01-25 13:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Пречистое" ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Пречистое" ВЛ 10кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10кВ "Дыбино" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Пречистое" ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Пречистое" ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый
5603 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-01-25 11:22 | 2022-01-25 13:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 458 (Пегаскино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 458 (Пегаскино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 458 (Пегаскино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 458 (Пегаскино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
5604 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-01-25 11:00 | 2022-01-25 12:32 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-10 3х185 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от РП-17 яч. 7 до РП-1 яч.№ 3 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-10 3х185 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от РП-17 яч. 7 до РП-1 яч. 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ от РП-17 яч. 7 до РП-1 яч. 3 КЛ-6 кВ от РП-17 яч. 7 до РП-1 яч. 3 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 17 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 17 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от РП 17 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 6 кВ от РП 17 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
5605 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-01-25 10:47 | 2022-01-25 11:19 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВКЛ 6кВ №15 ПС 110кВ №15 произошло по причине повреждения на РТП 6кВ КТП 728 находящейся на балансе ОАО «ВТПС». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "ВТПС" о приведении потребительского оборудования РТП 6кВ КТП 790 ПС 110 кВ №15, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: письмо отправлено
5606 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-01-25 10:35 | 2022-01-25 11:50 | 3.4.9.3, В результате схода снега с крыши на воздушный ввод потребителя произошло свитие проводов, что привело к однофазному КЗ и срабатыванию н/в предохранителя фазы "С" в РУ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП 062. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 062 Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 062 Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 062 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 062 и включить их в план работ Кромского РЭС.
5607 | 51 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2022-01-25 10:33 | 2022-01-25 12:58 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10 кВ ТП-32 к ТП-33 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 10кВ Ф.108 ПС Стародуб ТП-28 к ТП-33 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ТП-32 к ТП-33 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП-28 Ф.108 ПС Стародуб к ТП-33. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП-28 Ф.108 ПС Стародуб к ТП-33. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП-32 к ТП-33. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ ТП-32 к ТП-33.
5608 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-25 09:39 | 2022-01-25 10:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х150 фаз "А", "В, "С" КЛ-6 кВ от ПС "Привокзальная" яч.3 до РП-37 яч.8 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х150 фаз "А", "В, "С" КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ от ПС "Привокзальная" яч.3 до РП-37 яч.8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на Л-6кВ ПС Привокзальная яч.3-РП-37 яч.8 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.3-РП-37 яч.8 Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.3-РП-37 яч.8 Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения дефектов не выявлено
5609 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-25 09:39 | 2022-01-25 10:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ Привокзальная яч. № 45 ТП 322 яч. № 6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПС "Привокзальная" яч.45 до ТП-342 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37 лет. Последние испытания проведены 25.08.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ-6 кВ Привокзальная яч. № 45 ТП 322 яч. № 6 на участке от ПС "Привокзальная" яч.45 до ТП-342 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6 кВ Привокзальная яч. № 45 ТП 322 яч. № 6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на Л-6 кВ Привокзальная яч. № 45 ТП 322 яч. № 6, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей на Л-6 кВ Привокзальная яч. № 45 ТП 322 яч. № 6, со сроком эксплуатации до 15 лет Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, не выявлено
5610 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-01-25 09:21 | 2022-01-25 09:24 | 3.4.8.4, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 1 ул. Володарского от ТП 1 г. Нерехта, в пролете опор № 4 - № 5 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 0,4кВ ф. № 1 ул. Володарского от ТП 1 г. Нерехта. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. | 4.4.1, При набросе проволоки сторонними лицами на провода ВЛ-0,4кВ Ф.№1 ул. Володарского от ТП-1 г. Нерехта, произошло междуфазное КЗ и отключение АВ 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП № 1 г. Нерехта, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП № 1 г. Нерехта устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5611 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2022-01-25 09:20 | 2022-01-25 11:28 | 3.4.7.3.5, При неудовлетворительном техническом состоянии колпачка на опоре № 40, произошел срыв изолятора, что привело к падению провода на заземлённую траверсу и появлению сигнала "ЗЕМЛЯ" на Глазковская. | 4.1.3, В результате нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошел срыв изолятора с колпачка на опоре №40 ВЛ 10кВ № 8 от ПС Глазковская. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный верховой осмотр опор ВЛ 10кВ № 8 ПС Глазковская, особое внимание уделить креплениям изоляторов на колпачках. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ № 8 ПС Глазковская выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Организационное Произвести инструктаж бригаде обслуживающей о необходимости своевременного выявления дефектов и поддержании оборудования в рабочем состоянии (2.1. Эксплуатация воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ заключается в поддержании их в работоспособном состоянии путем осуществления технического обслуживания и ремонта.). Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
5612 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2022-01-25 09:03 | 2022-01-25 09:51 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 514 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 8А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 514 ПС 110 кВ Волоконовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 514 ПС 110 кВ Волоконовка ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 514 ПС 110 кВ Волоконовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 514 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 514 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замер U и I. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
5613 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-25 08:35 | 2022-01-25 08:39 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В 10кВ №07 на ПС 110 кВ Кузьминская с неуспешным АПВ, явилось неисправность потребительского ТП–П-595 "БИЛАЙН". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ потребительского ТП–П-595 "БИЛАЙН", с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
5614 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-01-25 08:20 | 2022-01-25 14:01 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефектов контактных соединений на главном рубильнике в РУ-0,4 кВ КТП-241 произошло ухудшение (увеличение переходного сопротивления) контактного соединения контактов фазы "В", что под воздействием токовых нагрузок послужило причиной нарушения контакта и исчезновению напряжения у потребителя. | 4.13, Нарушение контакта фазы "В" на главном рубильнике 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-241 из-за увеличения переходного сопротивления контактного соединения | Мероприятие: Техническое Провести осмотр КТП 241 ВЛ №4 ПС П.Васильевская с целью выявления дефектов, а также обследование с применением тепловизионное оборудования. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр КТП 241 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему КТП на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему КТП на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений.
5615 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-01-25 07:45 | 2022-01-25 08:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-11-2 ВЛ-10-11 ПС 110 кВ Панино послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 12-13 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 12-13 от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-11-2 ВЛ-10-11 ПС 110 кВ Панино веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-11-2 ВЛ-10-11 ПС 110 кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-11-2 ВЛ-10-11 ПС 110 кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
5616 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 28 ПС 110 кВ Пластмасс (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
5617 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-25 05:50 | 2022-01-25 06:21 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ТП-127 2 с.ш - ТП-389 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1979 года). Последнее плановое испытание КЛ-6кВ ТП-127 2 с.ш - ТП-389 2 с.ш. было проведено 13.12.19 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ КЛ-6кВ ТП-127 2 с.ш - ТП-389 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ КЛ-6кВ ТП-127 2 с.ш - ТП-389 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-127 2 с.ш - ТП-389 2 с.ш. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-127 2 с.ш - ТП-389 2 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-127 2 с.ш - ТП-389 2 с.ш. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-127 2 с.ш - ТП-389 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-127 2 с.ш - ТП-389 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-127 2 с.ш - ТП-389 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
5618 | 50 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-25 03:02 | 2022-01-25 05:28 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ Ф632 РП28 к ТП1223 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф632 в РП28 к ТП1223 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф632 РП28 к ТП1223 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП28 Ф632 к ТП1223. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП28 Ф632 к ТП1223. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф632 РП28 к ТП1223. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф632 РП28 к ТП1223 восстановлена.
5619 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-01-25 00:15 | 2022-01-25 00:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 РП Телятники произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева проводов ВЛ в пролёте опор №18-19 , падение ветки произошло из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №18-19, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ,под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 05 РП Телятники действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 РП Телятники. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 РП Телятники. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
5620 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-24 21:37 | 2022-01-24 22:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителя ПН 2 в РУ-0,4 кВ ф.1 ТП-800. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителя в РУ-0,4 кВ кВ ф.1 ТП-800. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-800 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Журнал нарядов и распоряжений Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-800 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ
5621 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-01-24 20:12 | 2022-01-24 20:16 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №100-101 ветвями, наклонившихся из вне пределов охранной зоны деревьев к проводам под воздействием тяжести налипшего на ветви мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании проводов ветвями наклонившихся из вне пределов охранной зоны деревьев в пролете опор №100-101 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: 12.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/35/10 Кесьма. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2022 г. Описание проведённых работ: 12.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/35/10 Кесьма. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено
5622 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-24 18:43 | 2022-01-24 21:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №3-4 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г.
5623 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-01-24 18:29 | 2022-01-24 20:26 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №017 ПС 110 кВ П. Коммуна произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 017 ПС 110 кВ П. Коммуна вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №017 ПС 110 кВ П. Коммуна по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №017 ПС 110 кВ П. Коммуна по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №017 ПС 110 кВ П. Коммуна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №017 ПС 110 кВ П. Коммуна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5624 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-01-24 18:28 | 2022-01-25 00:07 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 203 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия верхних контактов и корпуса АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3, вследствие ослабления болтового соединения контактов и загрязнения корпуса АВ 0,4 кВ. | 4.13, Нарушение электрического контакта АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 203 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за ослабления болтового соединения верхних контактов и загрязнения корпуса АВ 0,4 кВ, вследствие несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта соединения верхних контактов АВ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 203 ПС 110 кВ Шебекино VN004-00032232 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП 203 и по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 203 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр оборудования КТП 203 и по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 203 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования КТП 203 и ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 203 ПС 110 кВ Шебекино, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра оборудования КТП 203 и ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 203 ПС 110 кВ Шебекино разработанны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5625 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2022-01-24 18:04 | 2022-01-24 19:48 | 3.4.12.1.2, При падении массы снега на провода спусков ВЛ к изоляторам ввода в дом от оп. №4-5, съехавшего с крыши дома №2, произошел схлест проводов, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №268 ф. 10-14 ПС Красная Поляна. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, При усилении ветра до 17 м/с произошло падение снега с крыши жилого дома, вследствие кратковременный схлест проводов перекидки от опоры № 4-5 к дому № 2, короткое замыкание и отключениеВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №268 ф. 10-14 ПС Красная Поляна. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №268, при обходе обратить внимание на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №268 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен обход Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома № 17 ул. Западная о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
5626 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-24 18:04 | 2022-01-24 18:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Заборье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 72-73 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Заборье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 72-73 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Заборье проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 72-73 ВЛ-1001 ПС Заборье. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5627 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-01-24 16:32 | 2022-01-24 18:11 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Калистово) в результате КЗ, возникшего из-за схлестывания проводов фазы "А" и "0" отпайки от опоры №7 к дому в момент схода снега с крыши. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. | 4.4.4, Схлест проводов фазы "А" и "0" отпайки от опоры №7 к зданию в момент схода снега с крыши. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Калистово) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Калистово) Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Калистово). Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Калистово)
5628 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-24 15:12 | 2022-01-24 17:44 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ 412.06 ПС ПТФ явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, вследствие повреждение шлейфа Р-10кВ ф. «В» ТП 030 и схлеста его с шлейфом ф. "А". | 4.3.4, Причиной повреждение шлейфа Р-10кВ ф. «В» ТП 030 явилось длительное воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ 10 кВ 412.06 ПС ПТФ ВЛ 10 кВ 412.06 ПС ПТФ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 412.06 «ПТФ» Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов ВЛ-10кВ 412.06 «ПТФ Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
5629 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-01-24 15:04 | 2022-01-24 16:06 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №1-16 ПС 35 кВ Архангельское персоналом бригады диагностики Хохольского РЭС, послужил неполнофазный режим работы трансформатора, вследствие отгорания шлейфа фазы «В» от ТР-10 кВ до КТП 10/0,4 кВ №1-16. | 4.13, Отгорание шлейфа фазы «В» от ТР-10 кВ до КТП 10/0,4 кВ №1-16 ПС 35 кВ Архангельское произошло следствие нагрева провода из-за ослабления контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения с последующим отгоранием шлейфа фазы «В» от ТР-10 кВ до КТП 10/0,4 кВ №1-16 на КТП 1-16 ПС Архангельское TP010-0078138 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех ТР-10 кВ от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Архангельское на предмет дефектов. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить тепловизионный контроль всех ТР-10 кВ от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Архангельское на предмет дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех ТР-10 кВ от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля всех ТР-10 кВ от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
5630 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке KВЛ-10кВ №10 РП-10кВ Дубрава послужило однофазное замыкание на землю фазы «В», вследствие обрыва вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №2/29 с последующим его касанием металлоконструкции траверсы. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» с последующим его касанием металлоконструкции траверсы на опоре №2/29 по КВЛ-10кВ №10 РП-10кВ Дубрава произошел вследствие механического разрушения соединения провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №2/29 по КВЛ-10кВ №10 РП-10кВ Дубрава, выработавшего свой эксплуатационный ресурс на КВЛ 10 кВ № 10 РП 10 кВ Дубрава | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 РП-10кВ Дубрава в пролетах опор №2/25-2/32 с применением бинокля с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10 РП-10кВ Дубрава в пролетах опор №2/25-2/32 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10 кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10 кВ». Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г.
5631 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-01-24 15:00 | 2022-01-24 16:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63/100 (Рогалево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63/100 Рогалево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63/100 Рогалево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63/100 Рогалево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
5632 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-24 14:45 | 2022-01-24 18:07 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-20-3 , устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-20-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-20-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-20-3 по всей длине. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-20-3 по всей длине.
5633 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2022-01-24 14:30 | 2022-01-24 14:50 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10 Фенево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №72 - №73 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №72 - №73, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10 Фенево действием МТЗ. К моменту РПВ схлест проводов самоустранился. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево выполнен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево дефектов не выявлено
5634 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-24 14:21 | 2022-01-24 14:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1от ТП-610 ф.412.06 д.Кукуевка явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за схлеста проводов из-за падения ветки на провода в пролете опор 4-5, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов явилось падения ветки на провода в пролете опор 4-5, под воздействием сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1от ТП-610 ф.412.06 д.Кукуевка Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных замечаний разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
5635 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-24 14:18 | 2022-01-24 16:42 | 3.4.7.3.5, При неудовлетворительном техническом состоянии оборудования, разрегулировка провиса проводов в полёте опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №266, при боковом ветре 13м/с, произошло кратковременное КЗ, повлекшие аварийное отключение АВ1 в РУ 0,4кВ КТП №266. | 4.12, КЗ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №266 в полёте опор №14-№15 при боковом ветре до 13м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №266 с целью выявления разлегулеровки провиса провода. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП №266 выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода
5636 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2022-01-24 14:14 | 2022-01-24 15:50 | 3.4.12.1.3, На ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине налипания снега и сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №88-89, что привело к двухфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №88-89, что привело к двухфазному замыканию. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Вырублены угрожающие падением деревья ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское пролеты опор №86-88, №33-35.
5637 | 25 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.9.2, Замена учета | 4.1, Нарушение структуры материала
5638 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-01-24 13:55 | 2022-01-24 15:43 | 3.4.7.3.1, 24.01.2022 в 13:55 Причиной оперативного отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 265 явилась необходимость устранения обрыва провода от «нулевой» шины в РУ 0,4 кВ в следствии ухудшения контактного соединения и сильного нагрева из-за не своевременного выявления ослабления и нагрева контактного соединения провода к «нулевой» шине. | 4.10, Причиной отгорание провода от «нулевой» шины в РУ 0,4 кВ ТП 265 явилось ухудшения контактного соединения и сильного нагрева, вследствие не своевременного выявления ослабления контактного соединения провода к «нулевой» шине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение контактного соединения на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 265 VN004-00099523 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию контактных соединений в РУ 10/0,4 кВ ТП, питающихся от ВЛ 10 кВ № 2615 ПС Благодать. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр соединений Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ, ТП и оформлению результатов осмотра. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обучение
5639 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-24 13:53 | 2022-01-24 14:09 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 201 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 201 ПС 110 кВ Донец произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 201 ПС 110 кВ Донец включён. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 201 ПС 110 кВ Донец включён Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5640 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-24 13:09 | 2022-01-24 15:50 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ ПС Узловая Ф310 потр. (на балансе ОАО Орелстройиндустрия) произошло отключение ВЛ действием защит.
5641 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-24 13:09 | 2022-01-24 15:24 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ ПС Узловая Ф324 потр. (на балансе ОАО Орелстройиндустрия) произошло отключение ВЛ действием защит.
5642 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2022-01-24 13:03 | 2022-01-24 15:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 КТП 4.10.9-01/63 ф.1 Чубаровка Хомутовского РЭС произошло в результате междуфазного КЗ между проводами в пролете опор №5 - №6 с последующим обрывом фазного провода высокорослым деревом, упавшим из не охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4 КТП 4.10.9-01/63 ф.1 Чубаровка произошел в результате падения дерева, упавшим из не охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 15м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.10.9-01/63 ф.1 Чубаровка с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.10.9-01/63 ф.1 Чубаровка с составлением листка осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.10.9-01/63 ф.1 Чубаровка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.10.9-01/63 ф.1 Чубаровка назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний.
5643 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-24 12:10 | 2022-01-24 13:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 077 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 077 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 077 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 077 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г.
5644 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110 кВ Каменка произошло по причине повреждения на потребительской ТП 17-16 ПС 110 кВ Каменка, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Феникс Оил». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Феникс ОИЛ" о приведении оборудования потребительской КТП 17-16 ПС 110 кВ Каменка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Каменского РЭС Вдовин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
5645 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-01-25 10:09 | 2022-01-25 11:45 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Каменка послужило двухфазное короткое замыкание в пролете опор № 109-110, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" из-за срыва изолятора (при разрушении колпачка изолятора) провода фазы «В» на опоре № 109 при порывах ветра (до 13 м/с). | 4.1.3, Разрушение колпачка штыревого изолятора провода фазы «В» на опоре № 109 по ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Каменка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка изолятора фазы «В» на опоре № 109 ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Каменка из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10-19 ПС Каменка VS010-9360201 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Каменка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
5646 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-24 11:25 | 2022-01-24 13:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 339 (Советская) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №13-№14. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 339 (Советская) в пролете опор №13-№14. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 339 (Советская) VN004-00104886 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 339 (Советская) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 339 (Советская). Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 339 (Советская). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 339 (Советская), нет. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5647 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-01-24 11:04 | 2022-01-24 11:11 | 3.4.12.2.3, ВЛ-0,4кВ КТП 5/Ш-3-63 Ф-1 н.п.Косарево В результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ № 1 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ КТП 5/Ш-3-63 Ф-1 н.п.Косарево В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ № 1 фаз А и В ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4кВ КТП 5/Ш-3-63 Ф-1 н.п.Косарево По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Баринов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ КТП 5/Ш-3-63 Ф-1 н.п.Косарево По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТП 5/Ш-3-63 Ф-1 н.п.Косарево Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер Баринов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ КТП 5/Ш-3-63 Ф-1 н.п.Косарево Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 .
5648 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-01-24 10:58 | 2022-01-24 12:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения РЕК-83 на ВЛ-1003 ПС Одинцово явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №42/2 - №42/3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной отключения РЕК-83 на ВЛ-1003 ПС Одинцово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №42/2 - №42/3 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Одинцово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №42/2 - №42/3 ВЛ-1003 ПС Одинцово. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №42/2 - №42/3 ВЛ-1003 ПС Одинцово. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Одинцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Одинцово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений
5649 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2022-01-24 10:19 | 2022-01-24 11:08 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП Б-3-1 в пролете опор № 22-23, произошло касание веток деревьев проводов ВЛ , что привело к нарушению электрической изоляции фазы "А" и "С" и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фазы "А" и "С" ВЛ 0,4кВ №2 ТП Б-3-1 в пролете опор №22-23 из-за касания веток деревьев проводов ВЛ из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП Б-3-1 в пролете опор № 22-23. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП Б-3-1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Б-3-1 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП Б-3-1 в пролете 22-23. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП Б-3-1 в пролете 22-23. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Б-3-1 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Б-3-1 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
5650 | 48 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-24 10:11 | 2022-01-24 11:20 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №15 ул. О. Кошевого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2102 ф.613 РП33. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2102 ф.613 РП33 с медным проводом потребителя на доме №15 ул. О. Кошевого привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП2102 ф.613 РП33 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП2102 ф.613 РП33 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5651 | 58 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-01-24 10:00 | 2022-01-24 12:30 | 3.4.12.5, Повреждение вентильных разрядников РВО ВЛ10кВ на опоре №33 к ТП41 ф.107 ПС Красная Гора в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, ПС Красная Гора сигнал "Земля" получен в результате повреждения вентильных разрядников РВО на опоре №33 к ТП41 КВЛ 10 кВ ф.107 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 6 ф.107 ПС Красная Гора. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП 6 ф.107 ПС Красная Гора. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденных разрядников на опоре №33 КВЛ10кВ к ТП41 ф.107 ПС Красная Гора, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №33 КВЛ10кВ к ТП41 ф.107 ПС Красная Гора Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденных разрядников на опоре №33 КВЛ10кВ к ТП41 ф.107 ПС Красная Гора, произведен замер сопротивления контура заземления и проверка переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №33 КВЛ10кВ к ТП41 ф.107 ПС Красная Гора.
5652 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №163 -№164 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №163 -№164 ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
5653 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-01-24 09:10 | 2022-01-24 09:39 | 3.4.9.3, Межфазное КЗ, возникшее при падении ветки с высокорослого дерева на провода ВЛ на участке, находящемся в эксплуатационной ответственности АО "Газпром газораспределение Курск". |  | Мероприятие: Техническое Выполнить по согласованию с представителем АО "Газпром газораспределение Курск" совместный внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ №123, находящегося в эксплуатационной ответственности АО "Газпром газораспределение Курск". Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен совместный с представителем АО "Газпром газораспределение Курск"внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ №123, находящегося в эксплуатационной ответственности АО "Газпром газораспределение Курск". Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить совместно с представителем АО "Газпром газораспределение Курск" мероприятия по повышению надежности участка ВЛ-10кВ №123 в границах эксплуатационной ответственности АО "Газпром газораспределение Курск" и сроки их выполнения. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра совместно с представителем АО "Газпром газораспределение Курск" определены мероприятия по повышению надежности участка ВЛ-10кВ №123 в границах эксплуатационной ответственности АО "Газпром газораспределение Курск" и сроки их выполнения.
5654 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2022-01-24 08:00 | 2022-01-24 08:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №3/7-3/8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№108 В.Скворчье з/ток, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №3/7-3/8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№108 В.Скворчье з/ток, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№108 В.Скворчье з/ток и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№108 В.Скворчье з/ток по всей длине. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№108 В.Скворчье з/ток по всей длине.
5655 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-24 07:33 | 2022-01-24 11:01 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110кВ Западная Двина произошли по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №19 – 20 и №24 – 25, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №19 – 20 и №24 – 25 ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110кВ Западная Двина при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данных пролетах опор, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Западная Двина. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Западная Двина, запланировано на август месяц.
5656 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-24 07:11 | 2022-01-24 14:15 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ СтКол-5-15 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения лисы на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и "В" КТП СтКол-5-15 при проникновении лисы на корпус тр-ра из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение животного на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП-10кВ СтКол-5-15 в результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам. на КТП-10кВ СтКол-5-15 КТП-10кВ СтКол-5-15 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части их технического состояния. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части их технического состояния. Мероприятие: Техническое Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ СтКол-5-15, согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Установлен кожух трансформатора на КТП-10кВ СтКол-5-15, согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП.
5657 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-24 06:43 | 2022-01-24 09:03 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №16 РП 10 кВ Тихая произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевых кабельных муфт трех фаз в ячейке ВН-10-1 КТП 16-01, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ №16 РП 10 кВ Тихая произошло при пробое изоляции концевых кабельных муфт трех фаз в ячейке ВН-10-1 КТП 16-01, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевых кабельных муфт трех фаз в ячейке ВН-10-1 КТП 16-01 на КЛ 10 кВ №16 РП 10 кВ Тихая КЛ 10 кВ №16 РП 10 кВ Тихая | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (обход) участка трассы КЛ 10 кВ от ячейки 16 РП 10 кВ Тихая до КТП 16-01. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5658 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-01-24 06:03 | 2022-01-24 06:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-5-9-6 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь в пролете опор № 9-5-9-6 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
5659 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-24 05:47 | 2022-01-24 05:54 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №106-107 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №106-№107, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5660 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-24 05:40 | 2022-01-24 08:52 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт участка ВЛ 10кВ 415.10 до РМиК 35 явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю из-за срыва изолятора ф."А" на опоре №13, под длительным воздействием порывов ветра. | 4.12, Причиной срыва изолятора ф."А" на опоре №13 на участке ВЛ 10кВ 415.10 до РМиК 35 явилось длительное воздействие порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыва изолятора ф."А" на опоре №13 на участке ВЛ 10кВ 415.10 до РМиК 35 участке ВЛ 10кВ 415.10 до РМиК 35 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 415.10 до РМиК с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ 415.10разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
5661 | 47 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-24 05:03 | 2022-01-24 07:33 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3127 к ТП3052 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф612 РП02 к ТП3051произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3127 к ТП3052 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП02 Ф612 к ТП3051. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП02 Ф612 к ТП3051. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3127 к ТП3052. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3127 к ТП3052 восстановлена.
5662 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-23 23:07 | 2022-01-24 01:17 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ 6 кВ № 446 ПС 110 кВ Советская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение КЛ действием защит.
5663 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-23 22:29 | 2022-01-24 00:10 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в РУ дома №5 ул. Клубничная п.Северный (повреждение устранено потребителем). по ВЛ 0,4кВ №1 произошло аварийное отключение АВ1 в РУ 0,4кВ СТП №196. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома №5 ул. Клубничная п.Северный, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: письмо
5664 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-23 20:30 | 2022-01-23 21:05 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4кВ №2 КТП 207 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ магазина "Магнит" по ул.Дорожная. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо заявителю
5665 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2022-01-23 20:10 | 2022-01-23 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 401 ПС 35 кВ Фощеватово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 401 ПС 35 кВ Фощеватово произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 401 ПС 35 кВ Фощеватово. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
5666 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-01-23 20:00 | 2022-01-23 20:15 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ЗТП-156 Л1 ф.108 Смолевичи в пролёте опор №12-13. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ЗТП-156 Л1 ф.108 Смолевичи в пролёте опор №12-13, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ЗТП-156 Л1 ф.108 Смолевичи в пролете опор №12-13. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
5667 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-23 19:50 | 2022-01-23 20:40 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 504 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №60 по ул.А.Андросова, запитанного от опоры №1/3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
5668 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-01-23 19:49 | 2022-01-23 20:52 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-18 ПС 110кВ Азовка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-18 ПС 110кВ Азовка произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-18 ПС 110кВ Азовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-18 ПС 110кВ Азовка . Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-18 ПС 110кВ Азовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-18 ПС 110кВ Азовка дефектов не выявлено.
5669 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-23 19:49 | 2022-01-23 21:45 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-4-6,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-4-6 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-4-6 по всей длине.
5670 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-23 19:33 | 2022-01-23 19:39 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 425.6 явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП 6/100 С/О Приморское предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо
5671 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2022-01-23 17:56 | 2022-01-23 20:33 | 3.4.12.1.3, Отключение КВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10 Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №220 - №221 веткой дерева, наклоненной на ВЛ и прижатой большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Кесовогорского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне ветки дерева на провода, в пролете опор №220 - №221 КВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10 Роща, из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10 Роща действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10 Роща для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10 Роща выполнен Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам, внепланового осмотра КВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10 Роща - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: В результате внепланового осмотра КВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10 Роща дефектов не выявлено
5672 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-23 17:55 | 2022-01-23 19:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 077 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №9-10 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 077 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская в пролёте опор №9-10 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 077 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 077 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г.
5673 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-01-23 14:47 | 2022-01-23 16:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 294 (Чистые пруды) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Чёрный враг) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Чёрный враг) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Чёрный враг), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Чёрный враг) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
5674 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-01-23 14:30 | 2022-01-23 16:34 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП 406 ПС 35кВ М. Покровка, послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, вследствие перегорания шпильки высоковольтного ввода и разрушение изолятора фазы "С" силового трансформатора. | 4.13, Нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от КТП 406 ПС 35 кВ М. Покровка, произошло вследствие отгорания шпильки ввода 10кВ фазы "С", в месте соединения ввода высоковольтной обмотки со шпилькой, разрушения высоковольтного изолятора силового трансформатора, вследствие ослабления контакта в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта в месте соединения ввода высоковольтной обмотки со шпилькой фазы "С" на силовом трансформаторе на КТП 406 ПС 35 кВ ПС М. Покровка TP010-0066295 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ № 03 от ПС 35 кВ М. Покровка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ №03 от ПС 35 кВ М. Покровка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов в план ТО 2022 год. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
5675 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-01-23 14:19 | 2022-01-23 15:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1055 от действия ПН-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева в пролете опор № 3-4, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение дерева на провода ВЛ произошел подхлест неизолированного провода, что привело к К.З. и срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1055, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1055, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Работы включены в ТО Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
5676 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-23 14:13 | 2022-01-23 20:45 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 201 ПС 110 кВ Витаминный к-т произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 201 ПС 110 кВ Витаминный к-т из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 201 ПС Витаминный к-т VN004-00073886 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 201 ПС 110 кВ Витаминный к-т. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 201 ПС 110 кВ Витаминный к-т. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5677 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-01-23 13:57 | 2022-01-23 14:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки из внеохранной зоны , при воздействии порывов ветра, произошло касание сука дерева, растущего во внеохранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6/К-19 , проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-5-1-6 , что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор № 1-5-1-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6/К-19 падением суком дерева, растущего во внеохранной зоне, и воздействии ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6/К-19 Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6/К-19 Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6/К-19 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 по всей длине. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6/К-19 Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 по всей длине.
5678 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-23 13:50 | 2022-01-23 14:03 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №29 по ул. Восточная, запитанного от опоры №11. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю.
5679 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-01-23 13:29 | 2022-01-23 14:31 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-18 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого №8 по ул. Березовая от опоры №14. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
5680 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-01-23 13:17 | 2022-01-23 13:21 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 26(Совхоз) ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия произошло по причине междуфазного КЗ в ПКУ 10кВ опора №9/2 абонентской отпайки, граница ответственности с ПАО "РЖД" на контактах соединения опоры №47. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ПАО "РЖД", являющееся собственником абонентской отпайки №9/1-9/10 и КТП10/0,4 кВ Жилые дома ул.Ржевская от ВЛ 10кВ №26 ПС Стройиндустрия (Совхоз) о приведении данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено ПИСЬМО
5681 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-23 12:35 | 2022-01-23 14:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 506 (Гладково столовая) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 506 (Гладково столовая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
5682 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-23 11:45 | 2022-01-23 13:35 | 3.4.12.1.2, Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС Ельша явился обрыв провода в пролете опор №№ 24-26 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ. | 4.4.4, Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС Ельша явилось однофазное замыкание "землю" в результате обрыва провода в пролете опор №№ 24-26 вследствие механического воздействия при налипании мокрого снега на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Ельша, с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить удаление снега и льда с проводов ВЛ-1001 ПС Ельша в пролете опор №№ 24-26. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Ельша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5683 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-01-23 11:25 | 2022-01-23 12:38 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролёте опор №3/23-4/23. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи, в пролёте опор №3/23-4/23, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Бобовичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролете опор №3/23-4/23. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролете опор №3/23-4/23.
5684 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2022-01-23 11:15 | 2022-01-23 13:10 | 3.4.12.2.3, ВЛ 1005 ПС Ушаково отключена оперативно вследствие возникновения однофазного КЗ на "землю" в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №46 - №47 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра с последующим обрывом одного провода. | 4.4.3, Повреждение провода марки АС -35 на ВЛ 1005 ПС Ушаково произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провод ВЛ в пролете опор №46 - №47 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки АС-35 на ВЛ 1005 ПС Ушаково VS010-0009834 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1005 ПС Ушаково. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1005 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
5685 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-01-23 10:12 | 2022-01-23 10:16 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-07 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 18 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-07 ПС 35 кВ Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-07 ПС 35 кВ Котово VN004-00025455 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-07 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-07 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
5686 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2022-01-23 09:55 | 2022-01-23 12:58 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по аварийной заявке ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 513 ПС 110 кВ Красногвардейское произошел по причине излома у основания и наклоне на изолированных проводах стойки ж/б опоры №11 при наезде стороннего автотранспортного средства. | 4.4.1, Излом стойки ж/б опоры №11 ВЛ №4 ЗТП 513 ПС 110 кВ Красногвардейское произошёл по причине механического воздействия при наезде стороннего автотранспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 513 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Составление плана работ на неделю Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Мероприятие: Организационное Обратится с заявлением в Красногвардейский ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго». Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г.
5687 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2022-01-23 09:54 | 2022-01-23 11:42 | 3.4.12.1.2, На ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Судай обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №47, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов западного ветра скоростью до 17м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии монтажа проводом /А-25. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №47 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Судай вследствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ и раскачивания его порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №47 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №47 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследования опоры №47 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечания в результате обследования опоры №47 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай не выявлены.
5688 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-01-23 09:48 | 2022-01-23 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (С.Покровское деревня). по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (С.Покровское деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (С.Покровское деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (С.Покровское деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (С.Покровское деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
5689 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-23 08:27 | 2022-01-23 09:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Парусное от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Парусное в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Парусное по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Парусное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г.
5690 | 49 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-01-23 07:20 | 2022-01-23 09:44 | 3.4.9.3, Повреждение ПКТм 6/20 на трансформатор в КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская в результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПКТм 6/20 на трансформатор в КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Осмотр КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПКТм 6/20 на трансформатор в КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПКТм 6/20 на трансформатор в КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская.
5691 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-01-23 06:33 | 2022-01-23 06:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-5 ЗТП-2/Сер-16-400 в пролете опор №11-12 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-5 ЗТП-2/Сер-16-400 в пролете опор №11-12 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-5 ЗТП-2/Сер-16-400 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-5 ЗТП-2/Сер-16-400 по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-5 ЗТП-2/Сер-16-400 по всей длине.
5692 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-23 06:02 | 2022-01-23 10:26 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ 6 кВ № 253 ПС 110 кВ Заводская (на балансе МПП ВКХ "Орелводоканал") произошло отключение КЛ действием защит.
5693 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-23 04:30 | 2022-01-23 06:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л611 РП 06 явилось повреждение потребительской кабельной линии 6 кВ ТП 056-ТП 338.(Смоленская дистанция электроснабжения РЖД). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю Смоленской дистанции электроснабжения филиала ОАО "РЖД". Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю Смоленской дистанции электроснабжения филиала ОАО "РЖД".
5694 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2022-01-23 04:23 | 2022-01-23 06:04 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 ПС Солигалич в пролете опор №147-148 обнаружено касание проводов ветвями дерева, наклонившимися из-за сильного налипания снега, что привело к возникновению замыкания на землю через ствол дерева. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Касание провода фазы "С" в пролете опор №147-148 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич наклонившимися ветвями дерева из-за налипания снега. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич
5695 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-01-23 03:13 | 2022-01-23 04:40 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ Углич в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №274-№275 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №274-№275 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ Углич недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
5696 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-23 02:24 | 2022-01-23 02:31 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №64-65 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №64 -№65, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5697 | 46 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-23 02:15 | 2022-01-23 04:35 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0526 к ТП0047 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф613 РП01 к ТП0249 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0526 к ТП0047 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф613 к ТП0249. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф613 к ТП0249. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0526 к ТП0047. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0526 к ТП0047 восстановлена.
5698 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-23 01:47 | 2022-01-23 03:41 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "В" на опоре № 105 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Кузнецово, стало разрушение штыревого изолятора. Разрушение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств материала изолятора от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха, налипания снега, тяжение провода при порывах ветра) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 17 м/с. Изолятор в эксплуатации с 1973 года. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прилагается. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Кузнецово был проведен электромонтером Костромского РЭС Шаровым А.В. 11.10.21 по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 105 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 35/10 кВ Кузнецово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошло разрушение изолятора и как следствие однофазное замыкание на землю | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 35/10 Кузнецово с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 105 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 35/10 кВ Кузнецово, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: обследование опоры №105 Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 35/10 кВ Кузнецово устранить. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
5699 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-22 23:36 | 2022-01-23 00:23 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №065 Азарово ф.маст., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №065 Азарово ф.маст., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП №065 Азарово ф.маст. по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП №065 Азарово ф.маст. и включить их в план работ Мценского РЭС Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
5700 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-01-22 23:32 | 2022-01-23 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного вывода из работы КЛ 10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось однофазное замыкание на землю при повреждении КЛ-10кВ №5 - 49 вследствие старения изоляции. | 4.1.3, Причиной возникновения однофазного замыкание на землю из работы КЛ 10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явился электрический пробой изоляции КЛ-10кВ №5 - 49 вследствие старения изоляции из-за нарушения структуры материала в результате длительной (более 55 лет) эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой изоляции КЛ-10кВ №5 - 49 вследствие старения изоляции из-за нарушения структуры материала в результате длительной (более 55 лет) эксплуатации на КЛ-10кВ №5 - 49 Л-1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма 1 KS010-9670006-004-5001/110007012885 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений КЛ-10кВ №5 - 49 Л-1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений КЛ-10кВ №5 - 49 Л-1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
5701 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-22 23:20 | 2022-01-22 23:45 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 436 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №123 по ул.Пушкарская, запитанного от опоры №5/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
5702 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-22 23:14 | 2022-01-22 23:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3/21-3/22 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-6 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3/21-3/22 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-6 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-6 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-6 по всей длине.
5703 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2022-01-22 22:54 | 2022-01-22 23:47 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 514 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 9А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 514 ПС 110 кВ Волоконовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 514 ПС 110 кВ Волоконовка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 514 ПС 110 кВ Волоконовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 514 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 514 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замен U и I. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
5704 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-22 19:37 | 2022-01-23 00:05 | 3.4.8.5.2, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №1093 произошло по причине возникновения КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №2-4 в результате наезда транспортного средства посторонних лиц на опору №3, без повреждения опоры. | 4.4.1, В результате механического воздействия при наезде транспортного средства посторонних лиц на опору №3 фид.№3 ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1093 произошел рывок проводов с обрывом в пролетах опор №2-№4, что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ фид.№3 в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 1093. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию с целью установить виновных лиц, причастных к ДТП с повреждением электроустановки и привлечь к возмещению ущерба. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление в полицию с целью установить виновных лиц, причастных к ДТП с повреждением электроустановки и привлечь к возмещению ущерба.
5705 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-22 18:45 | 2022-01-22 21:05 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора предохранителя ПН-2 фазы "В" на раб. №2 в РУ-0,4кВ ТП 1645 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, перегорание предохранителя ПН-2 фазы "В" РБ № 2 в РУ-0,4 кВ ТП 1645 в результате превышение потребителями расчетного предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на ТП 1645 РУ-0,4 кВ ТП 1645 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП 1645. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 1645. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП 1645 в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 1645. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести калибровку предохранителей по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 1645. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 1645.
5706 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-01-22 18:32 | 2022-01-22 18:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-186 ВЛ-1002 ПС Одинцово явилось падение ветки дерева на провода в пролете от опоры №17 до ввода в дом в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-186 ВЛ-1002 ПС Одинцово явилось онофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете от опоры №17 до ввода в дом в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-186 ВЛ-1002 ПС Одинцово в пролете от опоры №17 до ввода в дом. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-186 ВЛ-1002 ПС Одинцово в пролете от опоры №17 до ввода в дом.
5707 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-22 17:20 | 2022-01-22 17:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №4 ТП №398 Ядрино з.ток., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №4 ТП №398 Ядрино з.ток, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП №398 Ядрино з.ток по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП №398 Ядрино з.ток и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
5708 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-22 16:35 | 2022-01-22 18:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 430 (Якунники деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10.1-№10.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10.1-№10.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 430 (Якунники деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
5709 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-22 16:10 | 2022-01-22 17:02 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор №2 - №3, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ф. "район Катушечной и Совхозной" ТП-228. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4кВ АВ ф. "район Катушечной и Совхозной" ТП-228. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-228, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-228 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-228 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
5710 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-01-22 15:42 | 2022-01-22 15:46 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра произошло падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" , "В" в пролете опор №113-114 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Рахманово", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№113-№114 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Рахманово" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Рахманово по всей длине. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Рахманово по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 от ПС 110/35/10 кВ Рахманово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 от ПС 110/35/10 кВ Рахманово и включены в план работ Верховского РЭС.
5711 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-22 15:37 | 2022-01-22 16:07 | 3.4.8.5.2, Превышение нагрузки потребителями | 4.4.1, Превышение нагрузки потребителями в РП-36 "Св. Сокол" яч2 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр РП-36 "Св. Сокол" яч2 и отходящих фидеров 6/10 кВ Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр РП-36 "Св. Сокол" яч2 и отходящих фидеров 6/10 кВ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено.
5712 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-22 15:35 | 2022-01-22 17:23 | 3.4.12.1.2, Причиной оперативного отключения ВЛ-1005 ПС Михайловская явился обрыв провода в пролете опор №№ 179-180 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ. | 4.4.4, Причиной оперативного отключения ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось однофазное замыкание "землю" в результате обрыва провода в пролете опор №№ 179-180 вследствие механического воздействия при налипании мокрого снега на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Михайловская, с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить удаление снега и льда с проводов ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролете опор №№ 179-180. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВВЛ-1005 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5713 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-01-22 15:24 | 2022-01-22 15:59 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС Кузнецово произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на дереве, в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-18-3-19 и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС Кузнецово в пролете опор №3-18-3-19 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Кузнецово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Кузнецово для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Кузнецово - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Кузнецово дефекты, требующие устранения, не выявлены
5714 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-01-22 15:04 | 2022-01-22 16:41 | 3.4.8.1, Отключение на РП 2 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения КЛ 10 кВ на участке от ЗТП 174 до РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка сторонней организацией АО "Алексеевская теплосетевая компания" при производстве несогласованных земляных работ. | 4.4.1, Механическое повреждение КЛ 10 кВ на участке от ЗТП 174 до РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло при проведении сторонней организацией АО "Алексеевская теплосетевая компания" несогласованных земляных работ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ участка от ЗТП 174 до РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр КЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Статья
5715 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-22 15:00 | 2022-01-22 16:56 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-4 Вол-37-12, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-4 Вол-37-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-4 Вол-37-12 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 Вол-37-12 по всей длине. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 Вол-37-12 по всей длине.
5716 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2022-01-22 14:20 | 2022-01-22 18:52 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Барыково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в пролет опор №1-19 – 1-20 (дерево было спилено посторонними лицами), с обрывом проводов трёх фаз в пролете опор №1-19 – 1-20. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №1-19 – 1-20 ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Барыково, спиленного посторонними лицами, произошел обрыв проводов трёх фаз, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Барыково действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо главе Кашинского городского округа по проведению разъяснительной работы среди местного населения о запрете порубочных работ вблизи охранных зон ВЛ 10кВ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо главе Кашинского городского округа по проведению разъяснительной работы среди местного населения о запрете порубочных работ вблизи охранных зон ВЛ 10кВ.
5717 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2022-01-22 14:17 | 2022-01-22 14:22 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛИ 0,4кВ в СТП-387 ВЛ-305 ПС Советская по причине перегрузки на Л-1. | 4.10, Отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛИ 0,4кВ в СТП-387 ВЛ-305 ПС Советская по причине работы теплового реле автомата 0,4кВ из-за перегрузки на Л-1 ВЛИ 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести перераспределение нагрузки по фазам (выравнивание нагрузки) на ВЛИ 0,4кВ Л-1 СТП-387 ВЛ-305 ПС Советская. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Перераспределение нагрузки по фазам произведено
5718 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2022-01-22 14:00 | 2022-01-22 15:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-36 Л1 Ф-102 ПС С. Буда в пролёте опор №13-14. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-36 Л1 Ф-102 ПС С. Буда в пролёте опор №13-14, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-36 Л1 Ф-102 ПС С. Буда в пролете опор №13-14. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка деревьев по наряду-допуску №63/135.
5719 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-01-22 13:49 | 2022-01-22 13:56 | 3.4.7.3.1, Отключение действием ТО с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между шинами 10 кВ фаз "В", "С" на участке от ВН 10 кВ до ПТ 10 кВ в РУ 10 кВ КТП 901 животным (кот). | 4.12, Нарушение электрической изоляции между шинами 10 кВ фаз "В", "С" на участке от ВН 10 кВ до ПТ 10 кВ в РУ 10 кВ КТП 901 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки животным (кот) произошло при его проникновении через негерметичный пол шкафа со стороны РУ 10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Техническое Выполнить чистку изоляции, герметизации РУ 10 кВ КТП 901 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена чистка изоляции и герметизация РУ 10 кВ
5720 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-22 13:45 | 2022-01-22 15:37 | 3.4.12.1.2, Причиной оперативного отключения ВЛ-1008 ПС Заборье явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №11-31 - №11-32 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ. | 4.4.4, Причиной оперативного отключения ВЛ-1008 ПС Заборье явилось однофазное замыкание "землю" в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №11-31 - №11-32 вследствие механического воздействия при налипании мокрого снега на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Заборье, с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить удаление снега и льда с проводов ВЛ-1008 ПС Заборье в пролете опор №11-31 - №11-32. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5721 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-01-22 13:28 | 2022-01-22 14:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-226 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №33-61. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-226 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №33-61, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-226 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролете опор №33-61. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
5722 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-01-22 12:42 | 2022-01-22 12:54 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской ВЛ 0,4кВ произошло возникновение межфазного короткого замыкание, устраненного действием защиты АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ КТП Л-2-10. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Л-2-10 о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Л-2-10 о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.
5723 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 10.45 Кожзавод явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 10.45 Кожзавод с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику КЛ-10кВ 10.45 Кожзавод с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования.
5724 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2022-01-22 12:22 | 2022-01-22 13:30 | 3.4.7.3.5, При неудовлетворительном техническом состоянии оборудования, ослабление вязки провода к изолятору фаза "В" опора №26, произошло её перетирание и обрыв, что привело к падению провода на заземлённую траверсу и появлению сигнала "ЗЕМЛЯ" на ПС Балыкдкейская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации, произошло ослабление и обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №26 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35кВ Балыклейская. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный верховой осмотр опор ВЛ 10кВ № 04 ПС Балыклейская с целью выявления ослабления вязок провода к изолятору. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный верховой осмотр опор ВЛ 10кВ № 04 ПС Балыклейская Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Балыклейская выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ 10кВ № 04 ПС Балыклейская выявленные недостатки устраннены Мероприятие: Организационное Произвести инструктаж бригаде обслуживающей о необходимости своевременного выявления дефектов и поддержании оборудования в рабочем состоянии (2.1. Эксплуатация воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ заключается в поддержании их в работоспособном состоянии путем осуществления технического обслуживания и ремонта.). Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инструктаж бригаде обслуживающей о необходимости своевременного выявления дефектов и поддержании оборудования в рабочем состоянии
5725 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-01-22 12:01 | 2022-01-22 17:01 | 3.4.8.2, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение РЭК-64 ВЛ 10кВ №03 ПС Березовка произошло в результате кратковременного схлестывания проводов фаз «A» и «С» в пролёте опор № 78-79 в момент их обрыва по причине проезда крупногабаритного стороннего транспорта. | 4.4.1, Обрыв проводов фаз «A» и «С» в пролёте опор № 78-79 ВЛ 10кВ №03 ПС Березовка произошел в результате проезда крупногабаритного стороннего транспорта. | Мероприятие: Организационное Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кривоносов И.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в администруцию Мероприятие: Техническое Произвести проверку состояния опор №78; 79 подверженных одностороннему натяжению по ВЛ 10кВ №3 ПС Березовка при обрыве проводов фаз "А" и "С" сторонним транспортом. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование стоек Мероприятие: Организационное По результатам проведения проверки состояния опор №78; 79 по ВЛ 10кВ №3 ПС Березовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Намечена мероприятия
5726 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-01-22 11:44 | 2022-01-22 11:49 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу пгт.Сусанино, ул.Красноармейская, д.26. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-037 отключился АВ-0,4 кВ ф-2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю пгт.Сусанино, ул.Красноармейская, д.26 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение потребителю.
5727 | 54 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-01-22 11:30 | 2022-01-22 13:55 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10 кВ ТП15 к ЗТП5 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ ф.117 ПС Климово произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ТП15 к ЗТП5 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЗТП8 ф.117 ПС Климово. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ЗТП8 ф.117 ПС Климово. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП15 к ЗТП5. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ ТП15 к ЗТП5.
5728 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-22 11:22 | 2022-01-22 13:13 | 3.4.8.5.2, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №41 по ул.Советская (повреждение устранено потребителем). произошло отключение АВ 0,4 кВ ВЛ №1 КТП №043. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ.
5729 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-22 11:19 | 2022-01-22 15:34 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №75 – 76 отпайки на ТП 060 (д. Литвиново), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №75 – 76 отпайки на ТП 060 (д. Литвиново) ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина не требуется.
5730 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-01-22 11:15 | 2022-01-22 13:09 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №20-№21 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №20-№21 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово пролет опор №20-№21 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №20 - №21 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5731 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-01-22 11:15 | 2022-01-22 11:26 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта ф."В" автоматического выключателя привело к его нагреву и отключению АВ-0,4кВ Л1 ТП-287 Ф-Горсетей. | 4.13, Отключение АВ-0,4кВ Л1 ТП-287 Ф-Горсетей, из-за несвоевременного выявление окисления нижнего контакта ф."В" автоматического выключателя, привело к отсутствию напряжения у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта. на ВЛ-0,4 ТП-287 Л1 Ф-ГОРСЕТЕЙ ВЬЮHКА VN004-93203988 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию контактных соединений в РУ-0,4кВ ТП-287 Ф-Горсетей. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
5732 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-22 11:09 | 2022-01-22 11:17 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №7 ПС Шепино в пролете опор № , что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №7 ПС Шепино в пролете опор № при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС Шепино нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Шепино по всей длине.
5733 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-22 09:50 | 2022-01-22 11:40 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора предохранителя ПН-2 фазы "В" РБ № 1 ТП 1590 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, перегорание предохранителя ПН-2 фазы "В" РБ № 1 ТП 1590 в результате превышение потребителями расчетного предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на ТП 1590 РБ № 1 ТП 1590 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП 1590. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1590. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП 1590 в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1590. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести калибровку предохранителей по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 1590. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1590.
5734 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2022-01-22 09:30 | 2022-01-22 12:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Чепли явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 20-21 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Чепли явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 20-21 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Чепли проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 20-21 ВЛ-1003 ПС Чепли. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Чепли разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
5735 | 15 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-22 09:18 | 2022-01-22 10:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ТП1806--ТП1949 произошло в результате пробоя бумажной пропитанной изоляции. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля ТП1806--ТП1949 произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, оболочка кабеля), а также ухудшения изоляционных свойств бумажной изоляции пропитанной вязким изоляционным пропиточным составом в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала силового кабеля | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка кабельной линии 6 кВ ТП1806--ТП1949 с последующим высоковольтным испытанием и измерением. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка кабельной линии 6 кВ ТП1806--ТП1949 выполнены высоковольтные испытания и измерения.
5736 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2022-01-22 09:15 | 2022-01-22 09:25 | 3.4.8.5.3, Отключение вручную ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Роща произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Кесовогорского района провести разъяснительную работу среди местного населения о правилах пользования электронагревателями. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено совещание с главами сельских поселений
5737 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-22 08:30 | 2022-01-22 19:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №91-№92 из-за перекрытия проводов в данном пролете опор веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. Первое и второе отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Пожня произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №91-№92 из-за перекрытия проводов в данном пролете опор ветками дерева, упавшими на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением веток на землю. Отключение ВЛ 10 кВ №013 ПС 35 кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №118-№119 из-за перекрытия проводов в данном пролете опор веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. Отключение ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №41-№42 из-за перекрытия проводов в данном пролете опор деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с обрывом фазного провода в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Бор в пролете опор №91-№92 под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Бор действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении веткок дерева на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Пожня в пролете опор №27-№28 под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого и второго отключений ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Бор действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Плоскошь в пролете опор №118-№119 под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Плоскошь действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №41-№42 ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Бор из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел обрыв провода в данном пролете опор. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Бор, ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Пожня, ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Плоскошь, ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Бор, ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Пожня, ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Плоскошь, ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Бор произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Бор, ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Пожня, ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Плоскошь, ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Бор. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Бор, ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Пожня, ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Плоскошь, ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Бор произведен.
5738 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-22 08:28 | 2022-01-22 10:12 | 3.4.12.1.2, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Михайловская явился обрыв проводов в пролете опор №№ 57-60 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание в результате схлеста при обрыве проводов в пролете опор №№ 57-60 вследствие механического воздействия при налипании мокрого снега на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Михайловская, с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить удаление снега и льда с проводов ВЛ-1003 ПС Михайловская в пролете опор №№ 57-60. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5739 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-01-22 05:54 | 2022-01-22 09:14 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 314 ПС 110кВ Шеино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №2 КТП 314 ПС 110 кВ Шеино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №2 КТП 314 ПС Шеино VN004-00010890 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 314 ПС 110кВ Шеино. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 314 ПС 110кВ Шеино. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП 314 ПС 110кВ Шеино. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП 314 ПС 110кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП 314 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
5740 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-22 04:30 | 2022-01-22 05:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 919 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №1-6 - №1-7 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 919 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-6 -№1-7 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-6-№1-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 919. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-6-№1-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 919.
5741 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-22 03:40 | 2022-01-22 04:42 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-200 - ТП-237. (Кабель в эксплуатации с 1969 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-200 - ТП-237 было проведено 27.11.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-200 - ТП-237 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-259 1сек.ш. - ТП-760 на целом месте участка КЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-200 - ТП-237. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-200 - ТП-237. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-200 - ТП-237. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-200 - ТП-237. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-200 - ТП-237 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-200 - ТП-237 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-200 - ТП-237 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-200 - ТП-237 замечаний не выявлено.
5742 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-22 03:20 | 2022-01-23 11:09 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 07 ПС Зараменье произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 07 ПС Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 07 ПС Зараменье. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 07 ПС Зараменье дефекты. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5743 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-22 02:03 | 2022-01-22 02:22 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Выползово-Носакино произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №24-25 из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А,В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния при сходе с проводов налипшего снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия при налипании снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел частичный сход снега с проводов с кратковременным схлестом проводов в пролете опор № 24-25 фаз "А,В", что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Выползово-Носакино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Выползово-Носакино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Выползово-Носакино-устранить эти дефекты Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
5744 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 7.14 КГКЭС ТП-451 явилось повреждение на потребительском участке КЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 7.14 КГКЭС ТП-451 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо
5745 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-01-22 00:45 | 2022-01-22 06:50 | 3.4.12.1.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №46 - №47 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым к проводам большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 2. Отключение ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №61 - №62 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым к проводам большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролёте опор №46 - №47, ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №61 - №62, ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово; ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово; ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово; ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово; ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская
5746 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2022-01-21 22:34 | 2022-01-22 09:30 | 3.4.12.1.3, Из-за налипания огромного количества мокрого снега на ствол и ветви дерева (при прохождении атмосферного фронта), стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, под тяжестью налипания снега произошел изгиб дерева, которое своей вершиной перемкнуло провода двух фаз ВЛ-0,4 кВ Ф 10-01 ПС Адищево в пролете опор № 5 - № 6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ-0.4кВ №1 в РУ-0,4кВ. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате наклона дерева, под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие вершинкой проводов соседних фаз ВЛ-0,4 кВ Ф 10-01 ПС Адищево в пролете опор № 5 - № 6, вследствие чего возникло межфазное короткое замыкание и отключение АВ-0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП- № 244, с целью выявления недостатков особое внимание обратить на угрожающие деревья как в охранной зоне ВЛ так и за ее пределами. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое После проведения осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП- № 244 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-0,4кВ
5747 | 27 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-21 21:13 | 2022-01-21 21:57 | 3.4.14, Причина не установлена. | 4.21, Невыявленные причины
5748 | 23 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155
5749 | 24 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-21 20:34 | 2022-01-21 22:39 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155
5750 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-21 20:27 | 2022-01-21 20:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №148-149 под тяжестью мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений с дерева из за пределов охранной зоны. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская в пролете опор №148-149 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов в пролете опор №148-149, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеплановые осмотры ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская устранить эти дефекты. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеплановых осмотров ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская дефектов не обнаружено
5751 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-21 20:20 | 2022-01-21 22:10 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1002 ПС Ельша явилось падение ветки дерева на провод и траверсу на опоре №53 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1002 ПС Ельша явилось однофазное короткое замыкание на "землю" на опоре № 53 в вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой на опоре №53 в результате механического воздействия (при падении) ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1002 ПС Ельша проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 53-54 ВЛ 1002 ПС Ельша. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1002 ПС Ельша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5752 | 14 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-21 20:06 | 2022-01-21 22:12 | 3.4.7.3.5, отключение кабелей РП-17--ТП-802/746, ТП-746--ТП-688Н, РП-17--ТП-1012 произошло в результате пробоя изоляции | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации кабельных линий произошло высыхания изоляции на участке линии, что привело к пробою изоляции и короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшение изоляционных свойств бумаги | Мероприятие: Техническое произвести ремонт участков кабельных линий 6кВ РП-17--ТП-802/746, ТП-746--ТП-688Н, РП-17--ТП-1012 с последующими измерениями высоковольтными испытаниями. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участков кабельных линий 6кВ РП-17--ТП-802/746, ТП-746--ТП-688Н, РП-17--ТП-1012 выполнены высоковольтные испытания.
5753 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-01-21 20:05 | 2022-01-21 21:03 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода вязки на опоре № 33 ВЛ-10 кВ Мирный ПС Политово в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода вязки на опоре № 33 ВЛ-10 кВ Мирный ПС Политово в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ-10 кВ Мирный ПС Политово ВЛ-10 кВ Мирный ПС Политово | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Мирный. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ИТР ВЛ-10 кВ Мирный устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 33 ВЛ-10 кВ Мирный, подвергшейся однофазному замыканию на землю (визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы (без подъема на опору), откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры). Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
5754 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-01-21 19:40 | 2022-01-22 05:41 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванным проводом фазы "С" провода соседней фазы в пролете опор №3-3-3-4, обрыв провода фазы "С" произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега. В дальнейшем произошло падение провода на землю. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №3-3-3-4 ВЛ-6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово произошел из-за налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные внеочередным осмотром ВЛ-6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №601 ПС 220 кВ Нелидово устранены немедленно.
5755 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2022-01-21 19:35 | 2022-01-21 20:25 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Кадый в пролётах опор № 121-122 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ. Налипание снега на провода произошло после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега при осыпании снега с проводов произошел схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Информация о метеоусловиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, При налипании снега и последующего его осыпания произошло уменьшение межфазного расстояния и схлеста проводов ВЛ в пролете опор № 121-122. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Кадый, с целью выявления налипания снега на проводах. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления налипания снега на провода после прохождения стихийных явлений, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10кВ Кадый замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ, устранить. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10кВ Кадый замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ, не выявлено.
5756 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-01-21 19:05 | 2022-01-21 23:16 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-3-5 ПС Давыдовка послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей запитанных от ВЛ-0,4кВ №1 ТП-3-5 ПС Давыдовка из-за подгорания болтового соединения вывода фазы "А" от ГЛ. РБ. до АВ №1 0,4кВ в месте крепления на АВ №1 0,4кВ и оплавление изоляции АВ №1 0,4 кВ фаза «А». | 4.13, Подгорание болтового соединения вывода фазы "А" от ГЛ. РБ. до АВ №1 0,4кВ в месте крепления на АВ №1 0,4кВ на ТП-3-5 ПС Давыдовка произошло из-за ослабления контакта электрического соединения в месте присоединения, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подгорание болтового соединения вывода фазы "А" от ГЛ. РБ. до АВ №1 0,4кВ в месте крепления на АВ №1 0,4кВ на ТП-3-5 ПС Давыдовка TP010-9361886 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 40 лет по ОВЛ-10 кВ на ТП-3-30 ВЛ-10-3 ПС Давыдовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 40 лет по ОВЛ-10 кВ на ТП-3-30 ВЛ-10-3 ПС Давыдовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 40 лет по ОВЛ-10 кВ на ТП-3-30 ВЛ-10-3 ПС Давыдовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 40 лет по ОВЛ-10 кВ на ТП-3-30 ВЛ-10-3 ПС Давыдовка замечаний не выявлено.
5757 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-21 18:22 | 2022-01-21 19:48 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7/4-7/5 ВЛ 0,4кВ Л-4 Вол-37-12 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7/4-7/5 ВЛ 0,4кВ Л-4 Вол-37-12 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Вол-37-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Вол-37-12 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Вол-37-12 по всей длине. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Вол-37-12 по всей длине.
5758 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2022-01-21 18:20 | 2022-01-21 19:05 | 3.4.12.2.3, При порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №06 ПС Шульгинская из-за пределов охранной зоны в пролете опор №114 – №115. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При перекрытии проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, возникло двухфазное КЗ и отключение В 10кВ№06 на ПС Шапкинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№06 ПС Шульгинская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Шульгинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МрРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход - осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Шульгинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 06 ПС Шульгинская. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МрРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, произведена обрезка крон, валка деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 06 ПС Шульгинская. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Поведен внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
5759 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-01-21 17:48 | 2022-01-21 20:33 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 305 ПС 110кВ Шеино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №1 КТП 305 ПС 110 кВ Шеино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №1 КТП 305 ПС Шеино VN004-00009155 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 305 ПС 110кВ Шеино. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 305 ПС 110кВ Шеино. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 305 ПС 110кВ Шеино. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 305 ПС 110кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП 305 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
5760 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2022-01-21 16:50 | 2022-01-21 17:58 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 №2 от ТП 9-11 ПС 110 кВ имени Матвиенко было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
5761 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-01-21 16:30 | 2022-01-21 23:55 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №129 - №1309 деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, наклонившимся под воздействием налипания мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия наклонившегося дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль в пролёте опор №129 - №1309 под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль дефекты. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль дефекты устранены.
5762 | 52 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-01-21 16:28 | 2022-01-21 19:05 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10кВ ЗТП146 к ПС Индуктор произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ ф146 ЗТП146 к ПС Индуктор произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ЗТП146 к ПС Индуктор в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЗТП146 Ф146 к ПС Индуктор. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ЗТП146 Ф146 к ПС Индуктор. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ЗТП146 к ПС Индуктор. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ ЗТП146 к ПС Индуктор.
5763 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-21 15:45 | 2022-01-21 15:59 | 3.4.9.3, Причиной появления сигнала "Земля" на ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Апраксино произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ТП-446 Турбаза. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ТП-446 Турбаза, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
5764 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-01-21 15:42 | 2022-01-21 16:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 3-10 ПС 35 кВ Абрамовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 34-35 , произошедшее из-за вытягивания провода фазы «А» в пролете опор № 34-35 при сильных порывах ветра до 19 м/с. | 4.1.3, Схлест проводов фазы «А» и «В» в пролёте опор № 34-35 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 3-10 ПС 35 кВ Абрамовка произошёл вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А», в результате вытягивания провода фазы «А» в пролете опор № 34-35 при сильных порывах ветра до 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-10 ПС 35кВ Абрамовка на ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-10 ПС 35кВ Абрамовка VN004-00056776 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-10 ПС 35 кВ Абрамовка , на предмет разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-10 ПС 35 кВ Абрамовка , на предмет разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-10 ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г.
5765 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-21 15:41 | 2022-01-21 16:14 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в РУ дома №7 ул. Дружбы (повреждение устранено потребителем) по ВЛ 0,4кВ №1 произошло аварийное отключение АВ1 в РУ 0,4кВ СТП №692. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю с.Бокино ул. Дружбы д №7, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: письмо
5766 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10 кВ КТП10/0,4 кВ М-12-9 потребителя "Орелоблэнерго", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ Фид.№12 Малоархангельская, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП М-12-9 АО "Орелоблэнерго" с требованием содержания электрооборудования в соответствии с требованием Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо с требованием содержания электрооборудования в соответствии с требованием Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 110 кВ Малоархангельская и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110 кВ Малоархангельская
5767 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-01-21 15:04 | 2022-01-21 15:16 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Семидесятное явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №32 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 12 м/с. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №32 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Староникольское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №32 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Староникольское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности
5768 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-01-21 14:20 | 2022-01-21 16:34 | 3.4.8.5.2, Отключение РЕК-98 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Нагорье по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №448-№449, в результате наезда на ВЛ краном манипулятором на базе КАМАЗ, с последующим обрывом проводов и повреждением опоры №448. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.1, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №448-№449, в результате наезда на ВЛ краном манипулятором на базе КАМАЗ, с последующим обрывом проводов и повреждением опоры №448. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5769 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2022-01-21 14:15 | 2022-01-21 16:52 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево в пролете опор № 108-109 обнаружено дерево на проводе фазы "А" упавшее под действием ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошло перекрытие по стволу и появление "земли" на фазе "А". Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №108-109 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
5770 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-01-21 14:03 | 2022-01-21 15:38 | 3.4.7.3.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Докучаево явилось ослабление контактных соединений шлейфа фазы "С" на ЛР 1-4. | 4.13, Ослабление контактных соединений шлейфа фазы "С"на ЛР 1-4 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево произошло в результате несвоевременного технического осмотра Докучаевской БЭРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Докучаево ослаблени контактных соединений шлейфа фазы "С" на ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево VS010-0004299 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех ЛР от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Докучаево на предмет дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех ЛР от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку поросли вокруг ЛР 1-4 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Докучаево. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка поросли вокруг ЛР 1-4 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Докучаево.
5771 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-21 14:01 | 2022-01-21 15:14 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное перекрытие проводов ФФ. на опоре №50 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр КЛ 6кВ ПС Трубная-2 яч.1 - ТП-819 яч.8 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
5772 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-21 13:59 | 2022-01-21 14:33 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ яч.205 ПС Садовая, яч.8 РТП-2 и КЛ 10кВ яч.109 ПС Садовая, яч.22 РТП-2 явилось межфазного КЗ вызванное повреждением кабельных линий питающих РТП 010 ( РПТ 002 яч 11, и РТП 002 яч. 23) сторонней организацией. | 4.12, Причиной межфазного КЗ на КЛ 10кВ яч.205 ПС Садовая, яч.8 РТП-2 и на КЛ 10кВ яч.109 ПС Садовая, яч.22 РТП-2 явилось повреждением кабельных линий питающих РТП 010 ( РПТ 002 яч 11, и РТП 002 яч. 23) сторонней организацией. | Мероприятие: Организационное Написать письмо в организацию, проводившую земляные работы, с требованием соблюдение охранных зон кабельных линий. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо
5773 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2022-01-21 13:52 | 2022-01-21 16:32 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 045 установлено, что при проезде автогидроманипулятора под ВЛ в пролете опор №4-5, поднятой в рабочее положение стрелой были зацеплены провода ВЛ, в результате были оборваны провода в пролетах опор № 2-5, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 045 отключился АВ 0,4 кВ № 1. Водитель автомобиля в содеянном признался. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролетах опор № 2-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 045 в результате проезда автогидроманипулятора под ВЛ в пролете опор №4-5 с поднятой в рабочее положение стрелой. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 045 в пролетах опор № 1-8 с целью выявления неисправностей, вызванных действием динамической нагрузки на провода ВЛ возникшей при обрыве проводов ВЛ, проезжающим негабаритным транспортом. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер диагностики Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 045 в пролетах опор № 1-8 с целью выявления неисправностей, вызванных действием динамической нагрузки на провода ВЛ возникшей при обрыве проводов ВЛ, проезжающим негабаритным транспортом. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от КТП 045 в пролетах опор № 1-8 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от КТП 045 в пролетах опор № 1-8 замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное Произвести необходимые мероприятия по взысканию материального ущерба с виновного лица. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Татаринов М.Р. Главный инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена оплата ущерба
5774 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-01-21 13:35 | 2022-01-21 15:35 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-448 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего в результате обрыва проводов на участке ВЛ от опоры № 2 до ввода в дом из-за механического воздействия при сходе с крыши здания снежно-ледяной массы. | 4.12, Обрыв провода марки СИП-2х16 от опоры №2 до ввода в дом на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-488 Рыбки произошел в результате нарушения электрической изоляции с последующим возникновением КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода марки СИП-2х16. на VN004-96708401 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-488 Рыбки | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-488 Рыбки от ВЛ-1008 ПС Яново Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Сычев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-488 Рыбки от ВЛ-1008 ПС Яново Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-488 ВЛ-1008 ПС Яново разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-488 ВЛ-1008 ПС Яново
5775 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-01-21 13:28 | 2022-01-21 14:52 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4кВ №1 ТП-308 ПС Митрофановка по неотложной заявке послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от ВЛ 0,4кВ №1 ТП-308 ПС Митрофановка из-за обрыва нулевого провода в пролете опор № 3-4, с последующим падением провода на землю из-за нарушения структуры материала провода, в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 19 м/с. | 4.1.3, Обрыв нулевого провода в пролёте опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-308 ПС Митрофановка произошел вследствие нарушения структуры материала провода, в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 19 м/с. . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие нарушения структуры материала нулевого провода в пролёте опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-308 ПС Митрофановка VN004-00149965 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-308 ПС Митрофановка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-308 ПС Митрофановка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-308 ПС Митрофановка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-308 ПС Митрофановка мероприятия не требуются.
5776 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-21 13:23 | 2022-01-21 15:27 | 3.4.7.3.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №5 РП 10 кВ Стрелец произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции верхних опорных изоляторов 10 кВ ВН-10-1 фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ КТП 16, вследствие загрязнения изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции верхних опорных изоляторов 10 кВ ВН-10-1 фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ КТП 16 КЛ 10 кВ №5 РП 10 кВ Стрелец произошло из-за загрязнения изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление загрязнения опорной изоляции ВН-10-1 в РУ 10 кВ КТП 16 на КЛ 10кВ №5 РП 10 кВ Стрелец КЛ 10кВ №5 РП 10 кВ Стрелец | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №5 РП 10 кВ Стрелец. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера РЭС Алпатов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной лист осмотра Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП 16 КЛ 10кВ №5 РП 10 кВ Стрелец. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера РЭС Алпатов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера РЭС Алпатов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5777 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-21 13:12 | 2022-01-21 13:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35 кВ Степурино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №55 -№56 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №55 -№56 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35 кВ Степурино под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35 кВ Степурино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Степурино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Степурино. Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
5778 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-01-21 12:50 | 2022-01-21 14:35 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №3 ТП 985 Курдумово-2 ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №3 ТП 985 Курдумово-2 ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №3 ТП 985 Курдумово-2 ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 985 Курдумово-2 ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" АВ ВЛ 0,4кВ №3 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №3 ТП 985 Курдумово-2 ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №3 ТП 985 Курдумово-2 ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Хрящеву Д.И. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
5779 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-21 12:46 | 2022-01-21 15:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате обрыва и схлеста проводов ВЛ в пролете опор № №165–166 из-за падения дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №165–166 произошел обрыв и схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра ВЛ недостатков не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ.
5780 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-21 12:46 | 2022-01-21 16:20 | 3.4.8.5.2, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №55 по ул.Пролетарская(повреждение устранено потребителем). произошло отключение АВ 0,4 кВ ВЛ №1 КТП №548 . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо владельцу ЭУ отправлено.
5781 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-01-21 12:39 | 2022-01-21 12:43 | 3.4.12.2.3, 21.01.2022 г в 12:39 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 07 от ПС 35 Семеновка действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 2-11 - 2-12 при перекрытии изоляции проводов ВЛ веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода порывистым ветром (до 17м/с). | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода порывистым ветром (до 17м/с). | Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вининченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: план-график Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 07 ПС Семеновка, Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вининченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
5782 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-01-21 12:35 | 2022-01-21 12:56 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 080 произошло в результате междуфазного КЗ в пролете опор №17 – №18 из-за кратковременного схлеста двух проводов под воздействием длительных боковых порывов ветра до 17м/с по причине разрегулировки стрелы провиса проводов. | 4.12, Кратковременный схлест двух проводов в пролете оп.№17 – №18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 080 произошел из-за разрегулировки стрелы провиса провода в результате воздействия длительных знакопеременных боковых порывов ветра до 17м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление разрегулировки провода в пролете опор №17 - №18 на вл 0,4 кВ №1 ТП 080 вл 0,4 кВ №1 ТП 080 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 080 с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с мероприятиями по ВЛ от ТП 080 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 080 назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с мероприятиями по ВЛ от ТП 080 Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по выявлению дефектов при осмотре оборудования и ЛЭП. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения Мероприятие: Техническое Произвести работы по устранению дефектов указанных в листе обхода по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 080 Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: По Наряду на ВЛ-0,4кКТП 080 проведена работа по ТО
5783 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-01-21 12:32 | 2022-01-21 12:51 | 3.4.9.3, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 КТП 674 ПС Новоживотинное произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВПУ 0,4кВ от оп. №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 674 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Чекмарева Е.В. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Чекмарев Е.В. о необходимости приведения ВПУ 0,4кВ от оп. №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 674 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
5784 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-01-21 12:23 | 2022-01-21 14:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-220 ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-220 ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 3-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролёте опор №№ 3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-220 ВЛ-1006 ПС Катынь-1. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролёте опор №№ 3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-220 ВЛ-1006 ПС Катынь-1.
5785 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2022-01-21 11:47 | 2022-01-21 11:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ КТП 227 Ф1 д. Закоп, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ КТП 227 Ф1 д. Закоп, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 227 Ф1 д. Закоп Ф10В и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 227 Ф1 д. Закоп Ф10В по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 227 Ф1 д. Закоп Ф10В по всей длине.
5786 | 45 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-01-21 11:24 | 2022-01-21 12:48 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №13 ул. Фурманова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-9 Ф-612 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-9 Ф-612 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №13 ул. Фурманова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №13 ул. Фурманова.
5787 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-01-21 11:12 | 2022-01-21 14:50 | 3.4.7.3.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции верхних опорных изоляторов 10 кВ ПК 10 кВ трех фаз в РУ 10 кВ КТП 310, вследствие проникновения мокрого снега и влаги через нарушенные герметичные уплотнения дверей РУ 10 кВ в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции верхних опорных изоляторов 10 кВ ПК 10 кВ трех фаз в РУ 10 кВ КТП 310 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за загрязнения изоляции и проникновения мокрого снега и влаги через нарушенные герметичные уплотнения дверей РУ 10 кВ в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление нарушений герметичности уплотнений дверей РУ 10 кВ КТП 310 на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное VS010-0001013 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 310 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр КТП 310 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное и КТП 310 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное и КТП 310 разработанны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести замену герметичных уплотнений на дверях РУ 10 кВ КТП 310 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: По Наряду № 148 произведена замена герметичных уплотнений на дверях РУ 10 кВ КТП 310 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное
5788 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-21 10:40 | 2022-01-21 12:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ № 2 ТП-067 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 067 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 - №4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 067. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 067.
5789 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2022-01-21 10:35 | 2022-01-21 15:29 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации с 1974г., произошло разрушение структуры материала изолирующего колпачка, повлекшие уменьшение его механической прочности, что при ветровых нагрузках привело к срыву изолятора на опоре №128 фазы «С». В результате срыва изолятора и воздействия бокового порывистого ветра (18м/с) произошло касание провода фазы "С" с проводом фазы «В» в пролете опоре №128-№129. | 4.1.3, Нарушение структуры материала изолирующего колпачка в результате длительной эксплуатации c 1974г, повлекшие уменьшение его механической прочности, что при ветровых нагрузках привело к срыву изолятора на опоре №128 фазы «С». В результате срыва изолятора и воздействия бокового порывистого ветра (18м/с) произошло касание провода фазы "С" с проводом фазы «В» в пролете опоре №128-№129. | Мероприятие: Техническое Провести выборочный верховой осмотр опор с изоляторами марки ШС , с целью выявления разрушенных колпачков КП-22 по ВЛ 10кВ № 07 ПС Анненская. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Анненская разрушенные колпачки КП-22 заменить. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замена колпачков
5790 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-01-21 10:29 | 2022-01-21 14:48 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 110 кВ Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-№47 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего на ветви мокрого снега и порывов ветра без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода из вне пределов охранной зоны дерева в пролете опор №46-№47 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: 04.02.2022 года выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: 04.02.2022 года произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 110/35/10 Иваново. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено
5791 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-01-21 10:20 | 2022-01-21 12:18 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала, разрушение (пробой) опорных изоляторов фаз А и С РУ 10 кВ КТП 63 кВА Е 109 с. Черкассы в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала двух опорных изоляторов ИО-10-3,75 УЗ фаз А и С РУ 10 кВ КТП 63 кВА Е 109 с. Черкассы в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КТП 63 кВА Е 109 с. Черкассы РУ 10 кВ КТП 63 кВА Е 109 с. Черкассы | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР КТП 63 кВА Е 109 с. Черкассы. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР КТП 63кВА Е 109 с. Черкассы. Мероприятие: Техническое По результатам произведенного осмотра ИТР КТП 63 кВА Е 109 с. Черкассы устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам произведенного осмотра ИТР КТП 63кВА Е 109 с. Черкассы устранены выявленные замечания.
5792 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-01-21 09:45 | 2022-01-21 11:36 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В" в РУ 10 кВ КТП 109 ВЛ 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В", вследствие загрязнения и увлажнения при проникновении мокрого снега в высоковольтный шкаф со стороны двери РУ 10 кВ. | 4.12, Кратковременное перекрытие изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В" в КТП 109 ВЛ 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло вследствие загрязнения и увлажнения при проникновении мокрого снега в высоковольтный шкаф со стороны двери РУ 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение и увлажнение изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В" на КТП 109 ВЛ 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка КТП 109 ВЛ 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 109 ВЛ 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение ТН
5793 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-01-21 08:34 | 2022-01-21 10:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф-15 ПС Введенское в пролете опор №90-91 на провода фаз "В" и "С",, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Введенское в пролете опор №90-91 на провода фаз "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Введенское и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Введенское по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Введенское по всей длине.
5794 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-01-21 08:25 | 2022-01-21 11:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф-03 (7) ПС 35/10 кВ Толмачи произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №237-238 без обрыва проводов, в результате падение дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Лихославского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении падение дерева на провода по касательной в пролете опор №237-238 ВЛ-10кВ Ф-03 (7) ПС 35/10 кВ Толмачи из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №237-238 без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф-03 (7) ПС 35/10 кВ Толмачи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-03 (7) ПС 35/10 кВ Толмачи. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-03 (7) ПС 35/10 кВ Толмачи дефекты. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР
5795 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-01-21 08:13 | 2022-01-21 12:32 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта - нарушение герметичности уплотнений проходных изоляторов КТП, и под воздействием сильного ветра и мокрого снега, произошло затекание воды через уплотнения проходных изоляторов, в ВВ отсек КТП, вода попала на нижние контакты ПКТ-10кВ что привело к возникновению двухфазного КЗ и перегоранию плавкой вставки. При проведении осмотра ТП других причин которые могли привести к перегоранию В/В предохранителя не выявлено. ВЛ-10кВ №08 ПС-35кВ Дегтянская не отключалась так как КЗ возникло за В/В предохранителями ТП. | 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло нарушение герметичности В/В отсека КТП, старение материала уплотнительных прокладок проходных изоляторов. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр КТП 160, особое внимание обратить герметичности уплотнений проходных изоляторов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр КТП 160 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
5796 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-21 07:39 | 2022-01-21 09:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 565 (Сандырево) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-№7. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП 565 (Сандырево) в пролете опор №6-№7. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 565 (Сандырево) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП 565 (Сандырево). Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый
5797 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-21 07:29 | 2022-01-21 07:31 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №168 – 169, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №168– 169 ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данных пролетах опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина, не требуется.
5798 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-21 07:08 | 2022-01-21 21:47 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35 кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №55-56 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 2) Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №79-80 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №55-56 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №79-80 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи . Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи произведен.
5799 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-01-21 06:42 | 2022-01-21 06:47 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №138-139 под тяжестью мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений с дерева из за пределов охранной зоны. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль в пролете опор №138-139 под воздействием снежно-наледевых отложений, при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области, произошли перекрытия проводов в пролете опор №138-139, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю и успешным проведением РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль с целью выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль дефекты. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль дефекты устранены.
5800 | 22 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-21 05:30 | 2022-01-21 06:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение на СШ 1 ТП 214 | 4.11, Электродуговое повреждение | Мероприятие: Организационное Произвести восстановительные работы на СШ 1 ТП 214. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Фирмой "Парадиз" произведены восстановительные работы на СШ 1 ТП 214.
5801 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-21 00:34 | 2022-01-22 09:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревьями, упавшими из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5802 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2022-01-20 23:55 | 2022-01-21 01:27 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-50 Ф-1002 ПС Суземская в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-50 Ф-1002 ПС Суземская в пролете опор №14-15, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-50 Ф-1002 ПС Суземская в пролете опор №14-15, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев.
5803 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-20 22:48 | 2022-01-21 00:51 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 306 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 306 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 306 ПС 110 кВ Северная ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 306 ПС 110 кВ Северная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 306 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 306 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 306 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 306 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5804 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-20 22:45 | 2022-01-21 01:17 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 6 яч.6 ТП-316 ПС 110кВ Тепличная произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП 397 яч.6 до ТП 395 яч.5. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 40 лет. Последние испытания проведены 22.04.2021 г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КВЛ 6 яч.6 ТП-316 ПС 110кВ Тепличная на участке от ТП 397 яч.6 до ТП 395 яч.5. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КВЛ 6 яч.6 ТП-316 ПС 110кВ Тепличная | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей по КВЛ 6 яч.6 ТП-316 ПС 110кВ Тепличная со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей по КВЛ 6 яч.6 ТП-316 ПС 110кВ Тепличная со сроком эксплуатации до 15 лет. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования не выявленн
5805 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-01-20 22:35 | 2022-01-20 22:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 на ПС 35/10 кВ Толмачи произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №71-72 с обрывом провода фазы "А", в результате падение дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Лихославского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении падение дерева на провода по касательной в пролете опор №71-72 ВЛ 10кВ №15 на ПС 35/10 кВ Толмачи из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославского района Тверской области, произошло междуфазное "КЗ" проводов в пролете опор №71-72 с обрывом провода фазы "А", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 на35/10 кВ Толмачи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-15 (1) ПС 35/10 кВ Толмачи. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотраВЛ-10кВ Ф-15 (1) ПС 35/10 кВ Толмачи дефекты. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
5806 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-01-20 22:02 | 2022-01-20 22:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева от воздействия повторяющихся стихийных явлений: ветер, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №122-123 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Судбищи, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №122-123 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Судбищи из-за падении ветки дерева, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Судбищи и включены в план работ Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Судбищи по всей длине.
5807 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-01-20 21:50 | 2022-01-20 22:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки из внеохранной зоны , при воздействии порывов ветра, произошло касание сука дерева, растущего во внеохранной зоне ВЛ-0,4кВ№2 КТП 5/Ш-3-63 Ф-2 н.п.Косарево, проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор 11-12 ВЛ-0,4кВ№2 КТП 5/Ш-3-63 Ф-2 н.п.Косарево падением суком дерева, растущего в внеохранной зоне, и воздействии ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТП 5/Ш-3-63 Ф-2 н.п.Косарево. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ КТП 5/Ш-3-63 Ф-2 н.п.Косарево. Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 по всей длине. Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4кВ КТП 5/Ш-3-63 Ф-2 н.п.Косарево. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ КТП 5/Ш-3-63 Ф-2 н.п.Косарево. Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 и включены в план работ Верховского РЭС
5808 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-20 21:40 | 2022-01-21 01:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №37 - №38 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №829 под тяжестью снежных отложений, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино в пролете опор №37 - №38 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №829 под тяжестью снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошо перекрытие проводов в пролете опор №37 - №38 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №829, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино устранить эти дефекты. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино дефектов не обнаружено
5809 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-20 20:40 | 2022-01-20 21:22 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 348 ПС 110 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ уч.№2 на опоре №2/4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо потребителю
5810 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-20 20:25 | 2022-01-20 21:00 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1004 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №9 по ул.Песчаная, запитанного от опоры №3/3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
5811 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-20 20:15 | 2022-01-20 23:15 | 3.4.7.3.1, Причиной оперативного отключения Л-623 ПС Западная явился обрыв нижней пластины гибкой связи на фазе "А" выносного разъединителя ТП 1346 на опоре 69/1 ВЛ 6 кВ Л 623 ПС Западная вследствие несвоевременного выявления недопустимого нагрева. | 4.13, Причиной оператиного отключения появления "земли" на Л-623 ПС Западная явился обрыв нижней пластины гибкой связи на фазе "А" и контакт с корпусом выносного разъединителя ТП 1346 на опоре 69/1 ВЛ 6 кВ Л 623 ПС Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление недопустимого нагрева нижней пластины гибкой связи на фазе "А" выносного разъединителя ТП 1346 на опоре 69/1 ВЛ 6 кВ Л 623 ПС Западная на ТП 1346 Л-623 ПС Западная TP006-0017124 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной тепловизионный контроль контактов разъединителя ТП 1346 на опоре 69/1 ВЛ 6 кВ Л 623 ПС Западная Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший матер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной тепловизионный контроль контактов разъединителя ТП 1346 на опоре 69/1 ВЛ 6 кВ Л 623 ПС Западная
5812 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-20 19:05 | 2022-01-20 19:45 | 3.4.8.5.2, В результате несоблюдения правил дорожного движения водителем автомобиля Хонда гос. номер о 443 та 44, произошел наезд на опору № 2. При наклоне опоры произошел схлест проводов ВЛ, в следствии возникло КЗ и перегорание предохранителя ф. В в РУ-0,4 кВ ТП-441. Водитель с места происшествия был отправлен в больницу до приезда бригады ОВБ. | 4.4.1, По причине наезда автомобиля Хонда гос. номер о 443 та 44 неустановленным сторонним лицом на опору № 2, произошел наклон опоры, вследствие чего произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ ф.В в РУ-0,4 кВ ТП-441. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-441 "район пр-та Речного" с целью обнаружения дефектов после наезда автомобиля на опору № 2, особое внимание обратить на вязку проводов. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-441 "район пр-та Речного" Мероприятие: Организационное Направить письмо в ГИБДД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо в ГИБДД для установления виновного лица Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
5813 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-01-20 19:04 | 2022-01-20 20:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006 (Беловская) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006 (Беловская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006 (Беловская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006 (Беловская)
5814 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-01-20 17:45 | 2022-01-20 18:45 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 05 РП 53 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ ТП 848 - ТП 849 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке КЛ 10 кВ ТП 848 - ТП 849 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 848 - ТП 849 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП 848 - ТП 849 дефектов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №58 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП 848 - ТП 849. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Талон в полицию
5815 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2022-01-20 16:36 | 2022-01-20 22:05 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 35-16 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №6-7 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 35-16 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 35-16 ПС 110 кВ Н.Оскол. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г.
5816 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-01-20 16:30 | 2022-01-20 21:13 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Лукино в пролете опор №3-45-3-46 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах ВЛ, в результате чего произошел обрыв провода. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района произошел обрыв провода, что послужило причиной ручного отключения ВЛ 10кВ №14 ПС Лукино в пролете опор №3-45-3-46. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Лукино для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Лукино для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Лукино - устранить эти дефекты Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Лукино дефекты, требующие устранения, не выявлены
5817 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-20 16:18 | 2022-01-20 18:17 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось замыкание на "землю" в результате срыва вязки на опоре №18 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной оперативного отключения ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось однофазное замыкание на "землю" в результате падения провода фазы "А" на траверсу на опоре №18 в результате срыва вязки при длительном воздействии сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1006 ПС Михайловская с целью выявления дефектых вязок. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1006 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5818 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-20 16:01 | 2022-01-20 17:36 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В, "С" КЛ-6 кВ от ТП-172 яч. № 2 до ТП-131 яч. № 8 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В, "С" КЛ-6 кВ от ТП-172 яч. № 2 до ТП-131 яч. № 8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КЛ-6 кВ от ТП-172 яч. № 2 до ТП-131 яч. № 6 KS006-0014404 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6кВ РП-26 яч.12 - ТП 131 яч.8 со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередные испытания КЛ 6кВ РП-26 яч.12 - ТП 131 яч.8 со сроком эксплуатации до 15 лет Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6кВ РП-26 яч.12 - ТП 131 яч.8 со сроком эксплуатации до 15 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 6кВ РП-26 яч.12 - ТП 131 яч.8 со сроком эксплуатации до 15 лет, дефектов не выявлено
5819 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-01-20 15:40 | 2022-01-20 16:28 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-175 Л2 Ф-107 ПС Гордеевка в пролёте опор №10-11. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-175 Л2 Ф-107 ПС Гордеевка в пролёте опор №10-11, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-175 Л2 Ф-107 ПС Гордеевка в пролёте опор №10-11. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
5820 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-01-20 15:05 | 2022-01-20 16:18 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР и воздействие порывистого ветра привело к кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-071 Ф-118 ПС Индуктор в пролёте опор №5-6. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-071 Ф-118 ПС Индуктор в пролёте опор №5-6, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР. на ВЛ-0,4 Л1 ТП-071 Ф-118 ПС Индуктор VN004-93204482 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 Л1 ТП-071 Ф-118 ПС Индуктор в пролёте опор №5-6. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 Л1 ТП-071 Ф-118 ПС Индуктор в пролёте опор №5-6.
5821 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 5.24 КЗПА явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 5.24 КЗПА с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо
5822 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 5.18 КЗПА явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 5.18 КЗПА с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику КЛ-6кВ 5.18 КЗПА с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования.
5823 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 5.47 КЗПА явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 5.47 КЗПА с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо
5824 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-20 13:56 | 2022-01-20 22:30 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №40 – 41 отпайки на ТП-187 (Иван-Труд), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Первое отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №177 – 178, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Второе отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №180 – 181, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №40 – 41 отпайки на ТП-187 (Иван-Труд) ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35кВ Ильино при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №177 – 178 ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110кВ Западная Двина при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №180 – 181 ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110кВ Западная Двина при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Ильино, ВЛ-10кВ №03 ПС Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Ильино, ВЛ-10кВ №03 ПС Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС Ильино, ВЛ-10кВ №03 ПС Западная Двина. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС Ильино, ВЛ-10кВ №03 ПС Западная Двина, запланировано на май, август месяца.
5825 | 13 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-20 13:55 | 2022-01-20 14:34 | 3.4.7.3.5, отключение КЛ-6кВ Ф.6 ПС-29--РП-38 произошло в результате пробоя между жилами. | 4.1.2, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик | Мероприятие: Техническое выполнить ремонт участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.6 ПС-29-РП38 на поврежденном участке, с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт участка кабельной линии 6кВ Ф.6 ПС-29-РП38 на поврежденном участке, проведены высоковольтные испытания и измерения
5826 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-01-20 13:40 | 2022-01-20 15:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 110 (Каменка-2) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 110 (Каменка-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 110 (Каменка-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 110 (Каменка-2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
5827 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-01-20 13:29 | 2022-01-20 14:24 | 3.4.12.2.2, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ № 331.6 от ПС 110/35/10кВ "Золотухино", явилось 100% замыкание на Землю в сети 10 кВ, возникшее на опоре №58 в следствии обрыва вязки к изолятору фазы "А". | 4.4.4, Причиной обрыва вязки к изолятору фазы "А" на опоре №58 по ВЛ-10кВ № 331.6 от ПС 110/35/10кВ "Золотухино" явилась пляска проводов в пролете опор 50-65 из-за продолжительного сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 331.6 от ПС 110/35/10 кВ Золотухино, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов, после динамической нагрузки (пляски проводов ) Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 331.6 от ПС 110/35/10 кВ Золотухино, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Сроки устранены
5828 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-01-20 13:20 | 2022-01-20 14:11 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Ольша явилось повреждение на ведомственной ТП-1241 (принадлежит Голицинскому филиалу ГК "Российские автомобильные дороги"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
5829 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-20 12:48 | 2022-01-20 14:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП "Пригородный" ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №14-№15 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Пригородный". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №14-№15 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 КТП "Пригородный" ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность(ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 КТП Пригородный пролёт опор №14-№15 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №3 КТП "Пригородный" ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5830 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-01-20 12:36 | 2022-01-20 14:52 | 3.4.8.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-4 ПС Петровское по неотложной заявке послужило нарушение электроснабжения потребителей ВЛ-10-4 ПС Петровское вызванное обрывом провода фазы «А» в пролёте опор № 187-188 из-за падения на него дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, спиленного сторонними лицами. | 4.4.1, Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор № 187-188 ВЛ-10-4 ПС Петровское произошел в результате падения на него дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, спиленного сторонними лицами. | Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лискинского РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района отправлено информационное письмо для доведения до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
5831 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-01-20 12:34 | 2022-01-20 14:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Путь Ильича ПС 35/10кВ Сутка , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №72-№73 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №72-№73 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС Сутка. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС Сутка. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС Сутка. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС Сутка.
5832 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Мантурово-Медведица от действия защит стало короткое замыкание из-за уменьшения межфазного расстояния ф. «А» и «В» в пролете опор № 98-99 при сближении проводов от налипшего снега и под действием сильного порывистого ветра до 18 м/с. Повреждений провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Межфазное замыкание при сближении проводов ф. «А» и «В» от налипшего снега и под действием сильного порывистого ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Мантурово-Медведица с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник НУ ВЛЭП Браханов Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Мантурово-Медведица устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник НУ ВЛЭП Браханов Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г.
5833 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-20 12:19 | 2022-01-20 13:12 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ Ф-2 Южн-18-9 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ Ф-2 Южн-18-9 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Южн-18-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Южн-18-9 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Южн-18-9 по всей длине. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Южн-18-9 по всей длине.
5834 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2022-01-20 12:10 | 2022-01-20 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения силового трансформатора ТП 273 ВЛ №01 ПС 35/10кВ Клушино явилось междуфазное К.З. при электрическом пробое главной изоляции обмоток вследствие старения изоляции. | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. силового трансформатора ТП 273 ВЛ №01 ПС 35/10кВ Клушино явился электрический пробой главной изоляции обмоток вследствие изменения диэлектрических свойств материала изоляции катушек обмоток трансформатора при большом (боле 40 лет) сроке эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой главной изоляции обмоток на ТП 273 ВЛ №01 ПС 35/10кВ Клушино TP010-0034098 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередное измерение сопротивление обмоток трансформаторов со сроком эксплуатации более 40 лет, запитанных от ВЛ №01 ПС 35/10кВ Клушино. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Бойцов С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено внеочередное измерение сопротивление обмоток трансформаторов со сроком эксплуатации более 40 лет, запитанных от ВЛ №01 ПС 35/10кВ Клушино. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного измерения сопротивления обмоток трансформаторов со сроком эксплуатации более 40 лет, запитанных от ВЛ №01 ПС 35/10кВ Клушино принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации силовых трансформаторов, или их замене. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного измерения сопротивления обмоток трансформаторов со сроком эксплуатации более 40 лет, запитанных от ВЛ №01 ПС 35/10кВ Клушино принято решение о возможности дальнейшей эксплуатации силовых трансформаторов.
5835 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-20 11:46 | 2022-01-20 12:24 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 10м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №125-№126 ВЛ-10кВ № 09 от ПС 35кВ Верхоценская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10кВ № 09 на ПС 35кВ Верхоценская с не успешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | 4.4.3, Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 10м/с в пролёте опор №125-№126 ВЛ-10кВ № 09 от ПС 35кВ Верхоценская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Верхоценская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Верхоценская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Верхоценская провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж.
5836 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-20 11:43 | 2022-01-20 11:46 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская в пролете опор №38 - №39, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская в пролете опор №38 - №39 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская нарушений и включены в план работ Орловского РЭС.
5837 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-20 11:38 | 2022-01-20 13:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Новая по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Новая с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
5838 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2022-01-20 11:05 | 2022-01-20 12:25 | 3.4.12.1.1, Сход снега с крыши дома привёл к схлесту проводов ввода от опоры №8 ВЛ Ф-1 КТП-228 Ф-М.Неготин РП Овстуг. | 4.4.4, Схлест проводов ввода в дом от опоры №8 привел к К.З. работе ПН-2 и отсутствию эл. энергии у потребителей по ВЛ Ф-1 КТП-228 Ф-М.Неготин РП Овстуг. | Мероприятие: Техническое Направить письмо в адрес владельца о необходимости установки устройств для удержания снега на крыше дома. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в адрес владельца о необходимости установки устройств для удержания снега на крыше дома.
5839 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2022-01-20 10:51 | 2022-01-20 12:23 | 3.4.8.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Липецы явилось междуфазное К.З., при падении спиленного посторонним лицом дерева на провода ВЛ в пролете опор №17 - №18 из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим его падением на землю. С обрывом проводов в пролетах опор №17 - №20. | 4.4.1, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Липецы явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева, спиленного посторонним лицом на провода ВЛ в пролете опор №17 - №18, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить в местные средства массовой информации письмо для публикации требований правил охраны электрических сетей и информации об опасности выполнения самовольных лесорубочных работ вблизи воздушных линий электропередач. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено в местные средства массовой информации письмо для публикации требований правил охраны электрических сетей и информации об опасности выполнения самовольных лесорубочных работ вблизи воздушных линий электропередач.
5840 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-20 10:38 | 2022-01-20 12:16 | 3.4.12.2.3, Причиной сигнала "ЗЕМЛЯ" на ПС 35кВ Авдеевская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (10 м/с) на опору №58 фаза"В". | 4.4.3, Причиной появление сигнала "ЗЕМЛЯ" на ПС 35кВ Авдеевская явилось падение ветки дерева на опору №58 фаза "В" ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Авдеевская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Авдеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные замечания при обходе ВЛ 10кВ № 09 ПС Авдеевская устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Валка деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт
5841 | 44 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-01-20 10:23 | 2022-01-20 11:31 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №26 ул. Красная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП31 ф.108 ПС Красная гора. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП31 ф.108 ПС Красная гора с медным проводом потребителя на доме №26 ул. Красная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП31 ф.108 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП31 ф.108 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5842 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-01-20 10:14 | 2022-01-20 22:55 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Михайловское (34), ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1), ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Алексейково (23) произошли по причине междуфазного короткого замыкания из-за падения деревьев на провода ВЛ в пролетах опор № 33-34, 56-57, №14/8-14/9 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов в пролетах опор №33-34, 56-57, №14/8-14/9, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Михайловское (34), ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1), ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Алексейково (23), действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Алексейково (23), ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Михайловское (34), ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1). Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Алексейково (23), ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Михайловское (34), ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
5843 | 40 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-01-20 09:55 | 2022-01-20 11:35 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-35 Ф-603 ПС Дятьковская в пр. оп. №1-№2 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-35 Ф-603 ПС Дятьковская в пр. оп. №1-№2, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-35 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-35 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-35 Ф-603 ПС Дятьковская в пр. оп. №1-№2. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранены повреждения на ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-35 Ф-603 ПС Дятьковская в пр. оп. №1-№2.
5844 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-01-20 09:50 | 2022-01-20 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ТП754 ВЛ 0,4кВ №14 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ТП754 ВЛ 0,4кВ №14 в пролете опор №1.1-№1.2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ТП754 ВЛ 0,4кВ №14 в пролете опор №1.1-№1.2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 754 р.14 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Иванов.А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 754 р.14 дефектов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Иванов.А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра
5845 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-20 08:33 | 2022-01-20 08:36 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая в пролете опор №40-41, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая в пролете опор №40-41 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая по всей длине.
5846 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-01-20 08:30 | 2022-01-20 10:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 112 (Переслегино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 112 (Переслегино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 112 (Переслегино) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 112 (Переслегино).
5847 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-20 08:10 | 2022-01-21 11:37 | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-39-№1-40 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ Полуяново деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. Второе отключение ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-№34 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. Первое и второе отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Пожня произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №181-№182 ветками дерева, упавшими из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением веток дерева на землю. Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №57-№58 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Плоскошь в пролете опор №1-39-№1-40 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ Полуяново под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Плоскошь действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Плоскошь в пролете опор №33-№34 под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Плоскошь действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении веток дерева на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Пожня в пролете опор №181-№182 под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого и второго отключений ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Пожня действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Торопец в пролете опор №57-№58 под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Плоскошь, ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Пожня, ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Торопец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Плоскошь, ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Пожня, ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Торопец произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Плоскошь, ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Пожня, ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Торопец. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Плоскошь, ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Пожня, ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Торопец произведен.
5848 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-01-20 07:40 | 2022-01-20 11:10 | 3.4.12.2.3, Междуфазное КЗ, возникшее при падении на провода в пролете опор №2-№3 дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного порывом ветра. | 4.4.3, Обрыв 1-го провода марки А-35 в пролете опор №2-№3 деревом, упавшим из-за порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №1131-03. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №1131-03. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №1131-03 составлен график устранения выявленных замечаний.
5849 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-20 06:21 | 2022-01-20 21:28 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС Сонково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №80- №81 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести снега при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №142 - №143 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести снега при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №80- №81 ВЛ-10кВ № 14 ПС Сонково из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС Сонково действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №142- №143 ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Сонково, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Сонково, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5850 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-20 05:37 | 2022-01-20 07:08 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Сеглино – Новокузьминская произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №96-97 из-за кратковременного схлеста проводов ф."А" и "В"вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния при сходе с проводов налипшего снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия при налипании снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел частичный сход снега с проводов с кратковременным схлестом проводов в пролете опор № 96-97 фаз "А,В", что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Сеглино – Новокузьминская действием токовой отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская-устранить эти дефекты Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
5851 | 38 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-20 05:02 | 2022-01-20 07:18 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3162 к ТП3223 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6 кВ Ф608 РП51 к ТП3244 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3162 к ТП3223 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП51 Ф608 к ТП3244. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП51 Ф608 к ТП3244 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3162 к ТП3223. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3162 к ТП3223 восстановлена.
5852 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-20 03:30 | 2022-01-20 04:29 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 2002 ПС 110 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №4 по ул. Олимпийская, запитанного от опоры №10. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
5853 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-20 00:50 | 2022-01-20 02:38 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ТП-259 2сек.ш. - ТП-760. (Кабель в эксплуатации с 1975 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ТП-259 2сек.ш. - ТП-760 было проведено 16.05.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-259 2 сек.ш. - ТП-760 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-259 2сек.ш. - ТП-760 на целом месте участка КЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-259 2сек.ш. - ТП-760. Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-259 2сек.ш. - ТП-760. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-259 2сек.ш. - ТП-760. Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-259 2сек.ш. - ТП-760. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-259 2сек.ш. - ТП-760 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-259 2сек.ш. - ТП-760 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-259 2сек.ш. - ТП-760 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-259 2сек.ш. - ТП-760 замечаний не выявлено
5854 | 21 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-20 00:45 | 2022-01-20 02:15 | 3.4.7.3.5, отключение ВЛ ПП 8 - ТП 690.
5855 | 20 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-20 00:30 | 2022-01-20 01:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 343 - ТП 426 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 343 - ТП 426. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 343 - ТП 426.
5856 | 19 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-19 23:52 | 2022-01-20 00:20 | 3.4.7.3.5, повреждение КЛ 6 кВ ПС 149 ф.29 - РП 36 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 149 ф.29 - РП 36 Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 149 ф.29 - РП 36
5857 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2022-01-19 22:30 | 2022-01-19 22:52 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №02 на ПС 35/10кВ Боголюбово явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №186 - №187. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 на ПС 35/10кВ Боголюбово произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №186 - №187 и последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Боголюбово. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Шалашов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Боголюбово. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ Боголюбово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Шалашов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ Боголюбово разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
5858 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-01-19 21:00 | 2022-01-19 23:51 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВКЛ 6кВ № 08 ПС 35кВ №4 послужило повреждение контактных губок фазы «В» на РТП 6кВ СТП 964 ПС 35кВ №4 которое произошло вследствие ослабления пластинчатых пружин на неподвижном изоляторе разъединителя типа РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1. | 4.3.3, Повреждение контактных губок на подвижном и неподвижном изоляторах фазы "В" на РТП 6кВ СТП 964 ПС 35кВ №4 произошло вследствие ослабления пластинчатых пружин на неподвижном изоляторе разъединителя типа РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление пластинчатых пружин на неподвижном изоляторе разъединителя типа РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 на РТП 6кВ ТП 964 ПС 35кВ №4 VS006-0000944 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с применением прибора (тепловизор) РТП-6, ТП находящихся на балансе РЭС от ВКЛ 6кВ №8 ПС 35кВ №4 с оценкой состояния контактов на предмет нагрева. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра РТП-6кВ ТП на ВКЛ 6кВ №8 ПС 35кВ №4 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
5859 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-01-19 20:33 | 2022-01-19 21:58 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-6 ПС Давыдовка, послужил обрыв шлейфа фазы "В" между РТП-10 ТП-6-5 и ВЛ из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в результате длительной эксплуатации , в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы "В" между РТП-10 ТП-6-5 и ВЛ-10-6 ПС Давыдовка произошел из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в результате длительной эксплуатации , в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации провода шлейфа между РТП-10 ТП-6-5 и ВЛ на ВЛ-10-6 ПС Давыдовка VS010-9360103 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр РТП-10 ТП находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10-6 ПС Давыдовка с оценкой состояния шлейфов на предмет крепления и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр РТП-10 ТП находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10-6 ПС Давыдовка с оценкой состояния шлейфов на предмет крепления и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, при необходимости запланировать монтаж дополнительных подставных изоляторов для крепления шлейфов к РТП-10 ТП по ВЛ-10-6 ПС Давыдовка. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра РТП-10 ТП по ВЛ-10-6 ПС Давыдовка замечаний не выявлено.
5860 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-01-19 19:30 | 2022-01-19 20:05 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №243-244. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и сильного налипания снега на ветках. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №243-244 ВЛ 10 кВ фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
5861 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2022-01-19 19:11 | 2022-01-19 20:09 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 206 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 206 ПС 110 кВ Волоконовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 206 ПС 110 кВ Волоконовка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 206 ПС 110 кВ Волоконовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 206 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 206 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки и напряжение. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
5862 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2022-01-19 18:12 | 2022-01-19 18:33 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №2 КТП №1707 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №2 КТП №1707 ПС 110кВ Чернянка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автоматического выключателя на ВЛ-0,4 №2 КТП №1707 ПС Чернянка VN004-00104684 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП №1707 ПС 110кВ Чернянка. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП №1707 ПС 110кВ Чернянка. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП №1707 ПС 110кВ Чернянка. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП №1707 ПС 110кВ Чернянка.
5863 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-19 17:47 | 2022-01-19 18:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 6 КТП 435 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 6 КТП 435 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 6 КТП 435 ПС Северная VN004-00079163 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 6 КТП 435 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 6 КТП 435 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5864 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-01-19 16:12 | 2022-01-19 19:11 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7) произошло по причине перекрытия деревом проводов ВЛ в пролете опор №77-78. Падение дерева произошло из-за налипания большого количества снега вследствие прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №77-78, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ,под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7). Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7). Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
5865 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-19 15:45 | 2022-01-19 15:55 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №36-37 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №36-37 ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5866 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-01-19 15:25 | 2022-01-19 16:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007 в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-636(Церковь). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007 пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5867 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-19 15:00 | 2022-01-19 15:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1101 РП 10 кВ Новосадовый произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1101 РП 10 кВ Новосадовый из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1101 РП Новосадовый VN004-00023802 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1101 РП 10 кВ Новосадовый. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1101 РП 10 кВ Новосадовый. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5868 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-01-19 14:53 | 2022-01-19 16:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-23 ПС 35 кВ Хохол-2 явилось однофазное короткое замыкание, из-за схлёста неизолированного провода фазы «А» и нулевого проводов в пролёте опор №17-18, в следствие обрыва провода фазы «А» по причине изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Причиной обрыва провода фазы «А» в пролёте опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-23 ПС 35 кВ Хохол-2 явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролёте опор №17-18 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-23 ПС Хохол-2 VN004-00077210 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-23 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-23 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-23 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-23 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5869 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2022-01-19 14:40 | 2022-01-19 17:32 | 3.4.8.2, В результате наезда автомобиля компании ООО "Орловский Лидер" на опору №3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Х-6-6 произошло падение опоры, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.1, В результате падения опоры №3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Х-6-6 произошло возникновение короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-6-6 по всей длине. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-6-6 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-6-6 и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-6-6 и включены в план работ Болховского РЭС.
5870 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-01-19 13:40 | 2022-01-19 15:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4 (Юдино) ПС 35/10кВ "Аниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 (Юдино) ПС 35/10кВ "Аниково" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 (Юдино) ПС 35/10кВ "Аниково" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 Юдино ПС 35/10кВ "Аниково". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
5871 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-01-19 13:02 | 2022-01-19 15:19 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Родина произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №85-86 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ ветром 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 85–86 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Родина, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной ветром 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Родина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Родина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Родина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Родина мероприятия не требуются
5872 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-01-19 13:01 | 2022-01-19 14:37 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №3 КТП 203 ПС 35кВ Ивица произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №3 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №3 КТП 203 ПС 35 кВ Ивица из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №3 КТП 203 ПС Ивица | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП 203 ПС 35кВ Ивица. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП 203 ПС 35кВ Ивица. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 КТП 203 ПС 35кВ Ивица. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 КТП 203 ПС 35кВ Ивица. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ кВ №3 КТП 203 ПС 35 кВ Ивица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
5873 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-01-19 12:55 | 2022-01-19 14:57 | 3.4.7.3.1, Двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 236 ПС 110кВ Н. Ведуга произошло по причине схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3, вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "А" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 236 ПС 110кв Н. Ведуга произошел вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "А" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода выше нормы в пролёте опор №2-3 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 236 ПС 110кв Н. Ведуга VN004-0001325 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 236 ПС 110кВ Н. Ведуга с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 236 ПС 110кВ Н. Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
5874 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-01-19 12:40 | 2022-01-19 14:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (Лесхоз) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (Лесхоз) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (Лесхоз) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (Лесхоз), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (Лесхоз) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
5875 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-19 12:16 | 2022-01-19 13:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 309 (Больница Кукобой) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 309 (Больница Кукобой) в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 309 (Больница Кукобой) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 309 (Больница Кукобой). Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 309 (Больница Кукобой). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 309 (Больница Кукобой), нет.
5876 | 18 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-19 12:10 | 2022-01-19 14:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции что привело к повреждению КЛ 10 кВ ТП 638 - ПС 218 ф.21. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ ТП 638 - ПС 218 ф.21
5877 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2022-01-19 11:42 | 2022-01-19 17:23 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на потребительских ПС ГПП-3 и ПС Стальконструкции. |  | Мероприятие: Организационное Направить письма с запросом о причинах технологического нарушения и о принятых мерах по предотвращению подобных отключений в адреса организаций, эксплуатирующих ПС ГПП-3 и ПС Стальконструкции. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы производственного контроля Самохин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г.
5878 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-01-19 11:40 | 2022-01-19 13:03 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №14-15 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ПС 35 кВ Казинка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
5879 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-01-19 11:40 | 2022-01-19 14:14 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП 4-9 ПС 35 кВ Шукавка послужило ослабление контактных соединений на шпильке 10 кВ фазы "В" силового трансформатора. | 4.12, Ослабление контактных соединений на шпильке 10 кВ фазы "В"силового трансформатора КТП 4-9 от ПС 35 кВ Шукавка, произошло в результате несвоевременного технического осмотра В.Хавской БЭРС . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено ослабление контактных соединений на шпильке 10 кВ силового трансформатора на ТП 4-9 ПС Шукавка | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Шукавка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр КТП по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Шукавка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Шукавка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов а также выявления ослабленных контактных соединений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Шукавка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов а также выявления ослабленных контактных соединений. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу В.Хавской БЭРС выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Шукавка на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый инструктаж персоналу В.Хавской БЭРС выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Шукавка на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ».
5880 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2022-01-19 11:20 | 2022-01-19 12:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 453 Дмитриевского РЭС произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2 - №3 суком высокорослого дерева, растущим не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом провода при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 453 произошел в результате падения сука высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 18м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 453 с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 453 с составлением листка осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 №1 от ТП 453 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 №1 от ТП 453 назначены ответственные лица и сроки устранения выявленных замечаний.
5881 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-01-19 10:30 | 2022-01-19 11:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 10н(10) ПС 110 кВ Пушкарная-ТП 1010н(6) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 10н(10) ПС 110 кВ Пушкарная-ТП 1010н(6) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 10н(10) ПС 110 кВ Пушкарная-ТП 1010н(6) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 10н(10) ПС 110 кВ Пушкарная-ТП 1010н(6). KS010-0000979 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 10н(10) ПС 110 кВ Пушкарная-ТП 1010н(6). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г.
5882 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2022-01-19 10:28 | 2022-01-19 11:31 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 815 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 815 ПС 110 кВ Вейделевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 815 ПС 110 кВ Вейделевка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 815 ПС 110 кВ Вейделевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 815 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 815 ПС 110 кВ Вейделевка. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №815 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №815 ПС 110 кВ Вейделевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5883 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-01-19 10:00 | 2022-01-19 10:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-9/У-1-160кВА в пролете опор №2-3, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-9/У-1-160кВА в пролете опор №2-3 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-9/У-1-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-9/У-1-160кВА по всей длине. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-9/У-1-160кВА по всей длине.
5884 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-01-19 09:44 | 2022-01-19 11:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 2н(11) ПС 110 кВ Пушкарная - ЗТП 209н(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 209н(1) -ТП 208н(1) ПС 110 кВ Пушкарная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 209н(1) -ТП 208н(1) ПС 110 кВ Пушкарная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ ТП 209н(1) -ТП 208н(1) ПС 110 кВ Пушкарная KS010-0000843 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ТП 209н(1) -ТП 208н(1) ПС 110 кВ Пушкарная. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г.
5885 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №159. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-95. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №159 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №159 фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №159 фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №159 и осмотра фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
5886 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-01-19 09:30 | 2022-01-19 15:12 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №136 от ПС 35/10кВ Белгородка явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю из-за срыва изолятора фазы В" на опоре №186 под воздействием порывов ветра, и касание провода траверсы. | 4.4.4, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ Белгородка явилось однофазное замыкание на землю, в результате срыва изолятора фазы В" на опоре №186 под воздействием порывов ветра, и касание провода траверсы. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
5887 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-19 09:35 | 2022-01-19 13:15 | 3.4.12.2.3, 19.01.2022 в 08:34 аварийно отключилась ВЛ 0,4 № 2 от ТП 098 при межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при схлесте проводов ВЛ в пролетах опор № 3-9 – 3-10 при падении на них ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого бокового ветра. | 4.4.3, 19.01.2022 в 08:34 аварийно отключилась ВЛ 0,4 № 2 от ТП 098 при межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при схлесте проводов ВЛ в пролетах опор № 3-9 – 3-10 при падении на них ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого бокового ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ -0,4 кв №2 ТП 098 Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ - 0,4 кВ ТП 098 подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г.
5888 | 37 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-01-19 09:22 | 2022-01-19 11:30 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10 кВ ТП 13 к РП 2 произошло в результате подвижки грунтов при промерзании. | 4.12, Отключение МВ в РП - 1 к ТП 57 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ от ТП57 к ГКТП-22 вследствие пучения грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП-57 к ГКТП-22. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП-57 к ГКТП-22. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ. от ТП57 к ГКТП-22. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 10кВ. от ТП57 к ГКТП-22 восстановлен
5889 | 39 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-01-19 09:05 | 2022-01-19 11:15 | 3.4.12.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП47 - ТП38 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф-1024 ПС Центральная произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП47 - ТП38 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 10кВ Ф-1024 ПС Центральная. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КЛ 10кВ Ф-1024 ПС Центральная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП47 - ТП38 Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ ТП47 - ТП38
5890 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-01-19 09:00 | 2022-01-19 16:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/6 Новокузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №187 - 188 деревом, сломанным от большого количества налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ и упавшим на провода ВЛ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролете опор №187 - №188, ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская - устранить эти дефекты Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская
5891 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-01-19 09:00 | 2022-01-19 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 754 р.9 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 9 в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 754 р.9 в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП754 ВЛ 0,4кВ №9 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ТП754 ВЛ 0,4кВ №9 дефектов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра
5892 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-19 08:28 | 2022-01-19 14:10 | 3.4.7.3.5, При неудовлетворительном техническом состоянии оборудования, ослабление вязки провода к изолятору фаза "С" опора №51, произошло её перетирание и обрыв, что при боковом ветре привело к касанию провода фазы "В". Что привело к КЗ ВЛ и отключению В 10кВ №4 ПС 35кВ Горельская с неуспешным АПВ. Далее провод разомкнулся, что позволило произвести успешное РПВ-1, но из-за касания провода заземленной траверсы, появился сигнал "ЗЕМЛЯ". В 10кВ №4 ПС 35кВ Горельская отключен вручную, для отыскания повреждения. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации, произошло ослабление и обрыв вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре №51 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Горельская. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный верховой осмотр опор ВЛ 10кВ № 4 ПС Горельская с целью выявления ослабления вязок провода к изолятору. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС Горельская выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замена вязок
5893 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-01-19 08:21 | 2022-01-19 09:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4-16 ПС 35кВ Н.Ольшанка от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №18-19 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4-16 ПС 35кВ Н.Ольшанка в пролёте опор №18-19 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4-16 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4-16 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4-16 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4-16 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка мероприятия не требуются
5894 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-19 08:12 | 2022-01-19 09:19 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП-Альш-20-3 на провода фаз "А" и "В из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП-Альш-20-3 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП-Альш-20-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП-Альш-20-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП-Альш-20-3 по всей длине. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП-Альш-20-3 по всей длине.
5895 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2022-01-19 07:59 | 2022-01-19 11:36 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №107-108, вызванное падением на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанной порывами ветра | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №107-108 веткой, упавшей на провода с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №377 ПС Бурцевка Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер РС Рышкевич А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №377 ПС Бурцевка Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра составлен график устранения выявленных замечаний.
5896 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-19 06:44 | 2022-01-19 06:51 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании РУ дома №13, при неисправности автоматического выключателя потребителя, произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 в КТП 124. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
5897 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2022-01-19 06:18 | 2022-01-19 06:19 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №5/46-5/47 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/46-5/47 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Малакеево. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Малакеево. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5898 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-19 06:15 | 2022-01-19 08:02 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 10м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №38-№39 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Горельская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10кВ № 7 на ПС 35кВ Горельская с не успешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | 4.4.3, Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 10м/с в пролёте опор №38-№39 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Горельская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Горельская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 7 ПС Горельская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Горельская провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
5899 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2022-01-19 05:24 | 2022-01-19 08:31 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ на ВЛ, под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор №(6-1)-(6-2) ВЛ-10кВ №14 ПС "М.Локня" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавших веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №(6-1)-(6-2) ВЛ-10кВ №14 ПС М.Локня, произошёл схлёст провода, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС "М.Локня" Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС "М.Локня" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС "М.Локня" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС "М.Локня" составлен график устранения выявленных замечаний
5900 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2022-01-19 05:20 | 2022-01-19 07:23 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино обнаружено дерево, на проводах в пролете опор №43-44, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действия сильных порывов восточного ветра скоростью до 17 м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №43-44 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист обхода 10-04 Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист обхода 10-04
5901 | 36 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-19 04:55 | 2022-01-19 07:22 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП2141 к ТП2142 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф609 РП06 к ТП2139 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2141 к ТП2142 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП06 Ф609 к ТП2139. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП06 Ф609 к ТП2139. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2141 к ТП2142. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП2141 к ТП2142 восстановлена.
5902 | 35 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-01-19 04:15 | 2022-01-19 06:36 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО ВЛ6кВ на опоре №95/120 к ТП95 ф.606 ПС Водоочистная в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, ПС Водоочистная сигнал "Земля" получен в результате повреждения вентильного разрядника РВО на опоре №95/120 к ТП95 ВЛ 6 кВ ф.606 ПС Водоочистная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 210 ф.606 ПС Водоочистная. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП 210 ф.606 ПС Водоочистная. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на опоре №95/120 ВЛ6кВ к ТП95 ф.606 ПС Водоочистная, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №95/120 ВЛ6кВ к ТП95 ф.606 ПС Водоочистная Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника на опоре №95/120 ВЛ6кВ к ТП95 ф.606 ПС Водоочистная, а также произведены замер сопротивления контура заземления и проверка РВО на опоре №95/120 ВЛ6кВ к ТП95 ф.606 ПС Водоочистная
5903 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-19 01:56 | 2022-01-19 03:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Истомино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Истомино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
5904 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-19 01:50 | 2022-01-19 01:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 5/Д-1(а)-63 д. Клушинона провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 5/Д-1(а)-63 д. Клушинона провода фаз "В" и "С", произошло возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 5/Д-1(а)-63 д. Клушино нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 5/Д-1(а)-63 д. Клушино нарушений и включить в план работ Покровского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 5/Д-1(а)-63 д. Клушино по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 5/Д-1(а)-63 д. Клушино по всей длине.
5905 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-19 01:43 | 2022-01-19 23:28 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница дефекты. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5906 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2022-01-19 01:40 | 2022-01-19 04:29 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ и неспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской ТП 706. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр
5907 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-01-19 01:07 | 2022-01-19 03:00 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло разрушение концевой кабельной муфты, на участке КВЛ-10кВ Ф. 10-04 ПС Космынино опора №9 -опора №10 (кабель 1992 года). Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания были проведены 14.05.2020 электромонтером по испытаниям и измерениям ЦУ СД Кориным А.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Разрушение концевой кабельной муфты 10кВ из-за снижения сопротивления изоляции повлекло за собой отключение МВ-10кВ Ф. 10-04 на ПС Космынино-тяговая действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение концевой кабельной муфты 10кВ из-за снижения сопротивления изоляции на ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Космынино; Уч.1 ПС Космынино - Подс. ж/д (Оп.1-9) VS010-0006058-001 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Космынино. Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Космынино. Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам ТВК и осмотра концевых кабельных муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5908 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ ПС Птицефабрика произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-9 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-9 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Птицефабрика произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Птицефабрика. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Прешпективый Д.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Прешпективый Д.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г.
5909 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-18 23:23 | 2022-01-18 23:29 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №31 ул. Набережная (повреждение устранено потребителем). произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 723. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: письмо
5910 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2022-01-18 23:19 | 2022-01-18 23:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6413 ЦРП 10кВ Солнцево произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №142-143 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10кВ №6413 ЦРП 10кВ Солнцево в пролете опор № 142-143 явилась ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6413 ЦРП 10кВ Солнцево Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6413 ЦРП 10кВ Солнцево Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6413 ЦРП 10кВ Солнцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: лавный инженер Кудинов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6413 ЦРП 10кВ Солнцево разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
5911 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2022-01-18 23:06 | 2022-01-18 23:10 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №99-100, вызванное падением на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанной порывами ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №99-100 веткой, упавшей на провода с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №377 ПС Бурцевка Срок исполнения: 08.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер РС Рышкевич А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №377 ПС Бурцевка Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра составлен график устранения выявленных замечаний.
5912 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-18 23:03 | 2022-01-19 00:39 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления увеличения стрелы провиса провода из-за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/П-5-400 д.Протасово, произошел с хлёст проводов в пролете опор №11-12 отп№1, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "А" и "Ноль", с возникновением КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлёст проводов в пролете опор №11-12 отп№1 ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/П-5-400 д.Протасово, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/П-5-400 д.Протасово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/П-5-400 д.Протасово и включить в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/П-5-400 д.Протасово по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/П-5-400 д.Протасово по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №11-12 отп. №1 на ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/П-5-400 д.Протасово Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №11-12 отп. №1 на ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/П-5-400 д.Протасово
5913 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-18 22:41 | 2022-01-18 23:06 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1003 ПС 110 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №6 по ул. Донецкая, запитанного от опоры №13. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
5914 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-01-18 22:25 | 2022-01-18 22:30 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ 4115 от ПС 110«Обоянь» явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю из-за падения ветки на траверсу опоры №38 и касания ветки провода, принесенной ветром с деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ10кВ. | 4.4.3, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №4115 ПС 110 кВ «Обоянь» явилось однофазное замыкание на землю, в результате падения ветки на траверсу опоры №38 и касания ветки провода, принесенной ветром с деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ10кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
5915 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-01-18 22:21 | 2022-01-18 23:55 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 205 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста проводов фаз "А", "В", "С" и "N" в пролете опор №№3-4 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А", "В", "С" и "N" в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 205 ПС 110 кВ Готня произошел из-за механического воздействия при падении дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 205 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график
5916 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-01-18 22:10 | 2022-01-19 00:46 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 510 Ток Д.К. произошло в результате междуфазного КЗ в пролете опор №4 – №6 из-за схлеста двух проводов под воздействием длительных боковых порывов ветра до 18м/с по причине разрегулировки стрелы провиса проводов. | 4.12, Схлест двух проводов в пролете оп.№4 – №6 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 510 Ток Д.К. произошел из-за разрегулировки стрелы провиса провода в результате воздействия длительных знакопеременных боковых порывов ветра до 18м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление разрегулировки провода в пролете опор №4 - №6 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 510 Ток Д.К. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 510 Ток Д.К. ВЛ 0,4кВ №3 ТП 510 Ток Д.К. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 510 Ток Д.К. с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр с мероприятиями по ВЛ 3.1.14 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 510 Ток Д.К. назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Назначены мероприятиями по ВЛ от ТП 510 Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по выявлению дефектов при осмотре оборудования и ЛЭП. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол ПРОВЕДЕНИЯ обучения
5917 | 43 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-01-18 22:01 | 2022-01-19 00:26 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-6 фазы "А" ЗТП-87 ф.607 ПС Новозыбков и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-6 фазы "А" в ЗТП-87 ф.607 ПС Новозыбков явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение (окисление) контактных соединений на ЗТП-87 ф.607 ПС Новозыбков. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.607 ПС Новозыбков. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.607 ПС Новозыбков. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5918 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2022-01-18 22:00 | 2022-01-18 22:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7611 4/100 , произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7611 4/100, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №7611 4/100 Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №7611 4/100 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №7611 4/100, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №7611 4/100, составлен график устранения выявленных замечаний.
5919 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-18 22:00 | 2022-01-18 22:54 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Хрущевка" произошло по причине межфазного К.З. при повреждения оборудования ТП 921П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Спецпроммехколонна "Липецкая". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ООО "Спецпроммехколонна "Липецкая" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направить претензионное письмо
5920 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-18 21:20 | 2022-01-18 22:48 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор опор №40-41 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор опор №40-41 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5921 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2022-01-18 20:42 | 2022-01-18 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Афанасьевка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №302-303 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Афанасьевка в пролете опор № 302-303 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Афанасьевка Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Афанасьевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Афанасьевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Афанасьевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
5922 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-01-18 20:29 | 2022-01-19 02:51 | 3.4.12.2.3, Междуфазное КЗ, вызванное падением на провода в пролете опор №31-№32 дерева извне охранной зоны ВЛ, сломленного порывом ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении высокорослого дерева на провода в пролете опор №131-№32 привело к обрыву провода ф.В, схлесту проводов и срыву изоляторов ф.В, С на оп. №31. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Колонтаевка. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Колонтаевка. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №03 от ПС Колонтаевка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №03 от ПС Колонтаевка составлен график устранения выявленных замечаний.
5923 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-18 20:11 | 2022-01-19 08:07 | 3.4.12.1.1, Первое отключение ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище 18.01.2022 года в 20:11 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№263/3/12-263/3/13-263/3/14 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№263/3/12-263/3/13-263/3/14 произошло по причине обрыва фазного провода и падения его на землю. Обрыв фазного провода произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролетах опор №№263/3/12-263/3/13-263/3/14 ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. 2) Обрыв фазного провода на ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№263/3/12-263/3/13-263/3/14 произошел из-за налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, В-10 кВ ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище был отключен вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
5924 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2022-01-18 20:04 | 2022-01-18 22:59 | 3.4.7.3.5, Отключение действием ТО с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой муфты Р 2 10 кВ КТП 424 на опоре №1/19, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой муфты Р 2 10 кВ КТП 424 на опоре №1/19 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга, произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил концевой муфты 10 кВ РТП 2 424 на опоре №1/19 на ВЛ-10 кВ №3 ПС Красная Яруга VS010-0000890 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 424 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр КТП 424 ПС 110 кВ Красная Яруга Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Включена в многолетний план-график комплексных ремонтов ВЛ 3-20 кВ филиала ПАО "Россети Центра" - "Белгородэнерго" Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП 424 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Включена в многолетний план-график комплексных ремонтов ТП-10/0,4кВ кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго"
5925 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-18 19:56 | 2022-01-18 20:08 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 1003 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 1003 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 1003 ПС Северная VN004-00147061 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 1003ПС 110 кВ Северная . Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 1003 ПС 110 кВ Северная . Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5926 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-01-18 19:46 | 2022-01-18 20:52 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №15-16. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №15-16. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №07 ПС 35кВ Отъясская | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Отъясская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
5927 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-01-18 19:30 | 2022-01-18 22:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 332.16 11/250 кВА, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 12-13, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 12-13, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 332.16 11/250 кВА, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 332.16 11/250 кВА, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены
5928 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-01-18 18:50 | 2022-01-19 02:04 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ -10 кВ 333.2 от МТЗ с неуспешным РПВ, явилось межфазное КЗ возникшее при набросе ветки сильным порывом ветра, на провода в пролете опор 158-159, с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, В результате ветровой нагрузки произошел слом веки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ и падение её на провода, в результате чего произошло возникновение КЗ , между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор 158-159. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 333.2 от ПС 35кВ Сергиевка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 333.2 от ПС 35кВ Сергиевка, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Сроки назначены
5929 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-18 18:46 | 2022-01-18 22:28 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 18м/с., ветка дерева, растущая в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №1-4 1-5 ВЛ-6кВ №07 ПС Тамбовская 5 , в следствии чего произошло КЗ ВЛ приведшее к отключению В 6-кВ № 07 с не успешным РПВ-1. (АПВ выведено по режиму). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ №07 ПС Тамбовская 5, особое внимание обратить на места параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, на отдельно стоящие деревья растущие в близи охранной зоны ВЛ и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 6кВ №07 ПС Тамбовская 5: по выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 6кВ №07 ПС Тамбовская 5, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
5930 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-01-18 18:30 | 2022-01-18 21:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ 2.12.6 ПС Жданово произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете оп. №120 - №121 упавшей веткой дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №120 - №121 ВЛ 10 кВ 2.12.6 ПС Жданово явилась упавшая на провода ветка дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 2.12.6 ПС Жданово с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Фатежского РЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён осмотр по ВЛ 2.12.6 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 2.12.6 ПС Жданово назначить ответственных и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Фатежского РЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Назначены мероприятиями по ВЛ 2.12.6
5931 | 17 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-18 18:13 | 2022-01-18 19:00 | 3.4.9.3, Отключение произошло по причине повреждения КЛ РП 23 - ТП 1006 (АБ) , ТП 1006 - ТП 133 (АБ). | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо ГУЗ "Родильный дом № 1" с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение . Срок исполнения: 31.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо ГУЗ "Родильный дом № 1" с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение .
5932 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-18 17:24 | 2022-01-18 18:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-14 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Парусное от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-14 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Парусное в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-14 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Парусное по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-14 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Парусное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г.
5933 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2022-01-18 17:11 | 2022-01-18 17:36 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №2 КТП №1320 РП-10 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №2 КТП №1320 РП-10 ПС 110кВ Чернянка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автоматического выключателя на ВЛ-0,4 №2 КТП №13-20 РП-10 Чернянка VN004-00010463 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП №1320 РП-10 ПС 110кВ Чернянка. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП №1320 РП-10 ПС 110кВ Чернянка. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП №1320 РП-10 ПС 110кВ Чернянка. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП №1320 РП-10 ПС 110кВ Чернянка.
5934 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-18 16:51 | 2022-01-18 16:55 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Западная произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 10 кВ РП 55-РП 65 каб.А ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 10 кВ РП 55-РП 65 каб.А ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 55-РП 65 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 55-РП 65 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 55-РП 65 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 55-РП 65 каб.А ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5935 | 16 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-18 16:35 | 2022-01-18 17:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ РП 91 - ТП 719 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 91 - ТП 719
5936 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2022-01-18 16:00 | 2022-01-18 17:30 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось междуфазное К.З. на оборудовании потребителя - владельца ведомственного ТП 829П (ООО "Гагаринстройтранс"). |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Мишино письмо-претензию в адрес потребителя - владельца ведомственного ТП 829П (ООО "Гагаринстройтранс"). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Мишино направлено письмо-претензия в адрес потребителя - владельца ведомственного ТП 829П (ООО "Гагаринстройтранс").
5937 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-18 15:30 | 2022-01-18 17:22 | 3.4.12.1.2, Причиной оперативного отключения ВЛ-1008 ПС Заборье явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №11-37 - №11-39 в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ. | 4.4.4, Причиной оперативного отключения ВЛ-1008 ПС Заборье явилось однофазное короткое замыкание на "землю" в результате обрыва провода в пролете опор №11-37 - №11-39 вследствие механического воздействия при налипании мокрого снега на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Заборье, с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить удаление снега и льда с проводов ВЛ-1008 ПС Заборье в пролете опор №11-37 - №11-39. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г.
5938 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2022-01-18 15:28 | 2022-01-18 16:59 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-209 ВЛ-1007 ПС Каменка явилось несвовременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №№ 7-8. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-209 ВЛ-1007 ПС Каменка явилось междуфазное короткое замыкание вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 в результате механического воздействия (при наклоне) части дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП -209 по ВЛ-1007 ПС Каменка. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-209 ВЛ-1007 ПС Каменка VN004-96704633 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 209 ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Каменка. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 209 ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Каменка. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-209 ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-209 ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
5939 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-18 15:16 | 2022-01-18 21:12 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС Линец произошло в результате междуфазного КЗ в пролете опор №52 – №53 из-за схлеста двух проводов под воздействием длительных боковых порывов ветра до 18м/с по причине разрегулировки стрелы провиса проводов. | 4.12, Схлест двух проводов в пролете оп.№52 – №53 ВЛ 10 кВ №03 ПС Линец произошел из-за разрегулировки стрелы провиса провода в результате воздействия длительных знакопеременных боковых порывов ветра до 18м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление разрегулировки провода в пролете опор №52 - №53 на ВЛ 10 кВ №03 ПС Линец на ВЛ 10 кВ №03 ПС Линец VS010-0008000 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС Линец с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС Линец с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС Линец назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС Линец назначение сроков устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по выявлению дефектов при осмотре оборудования и ЛЭП. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г.
5940 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-01-18 14:47 | 2022-01-18 15:05 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения КЛ-1007 ПС Козино явилось повреждение целой части кабеля целой части кабеля ААБ 3х130 в результате несвоевременного выявления снижения междуфазной изоляции кабеля. | 4.12, Причиной повреждения КЛ-1007 ПС Козино явилось междуфазное короткое замыкание в результате пробоя изоляции в целой части кабеля ААБ 3х130 в результате несвоевременного выявления снижения междуфазной изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление снижения междуфазной изоляции целой части кабеля ААБ 3х130 КЛ-1007 ПС Козино. на КЛ-1007 ПС Козино KS010-0005551 | Мероприятие: Техническое Провести высоковольтные испытания КЛ-1007 ПС Козино. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены высоковольтные испытания КЛ-1007 ПС Козино
5941 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2022-01-18 14:37 | 2022-01-18 16:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Ст.Село явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор № 145 - № 146 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Ст.Село, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №№ 145-146, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Ст.Село проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №145 - №146 ВЛ-1001 ПС Ст.Село. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Ст.Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
5942 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-01-18 14:27 | 2022-01-18 14:47 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-605 ПС Водозабор явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 148-149 в результате несвоевременной вырубки угрожающих деревьев. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-605 ПС Водозабор, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №№ 148-149, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 148-149 ВЛ-605 ПС Водозабор. на ВЛ 605 ПС Водозабор VS006-9670030 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-605 ПС Водозабор проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 148-149 ВЛ-605 ПС Водозабор. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 148-149 ВЛ-605 ПС Водозабор. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-605 ПС Водозабор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-605 ПС Водозабор разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений
5943 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2022-01-18 14:10 | 2022-01-18 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-060 Бобылево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №3-№4 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-158 Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №2-№3 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-060 Бобылево произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-№4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-158 Коробец произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-№3 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-060 Бобылево. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-158 Коробец. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-060 Бобылево. Срок исполнения: 03.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-158 Коробец. Срок исполнения: 17.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-060 Бобылево разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-158 Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
5944 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-01-18 13:57 | 2022-01-18 15:52 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 6-8 от ПС 35 кВ Чигла послужило ослабление контактных соединений низковольтных выводов главного рубильника | 4.13, Ослабление контактных соединений низковольтных выводов главного рубильника на КТП 6-8 от ПС 35 кВ Чигла произошло в результате несвоевременного технического осмотра Тишанской БЭРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактных соединений низковольтных выводов главного рубильника на КТП 6-8 от ПС 35 кВ Чигла на КТП-10/0,4 кВ-6-8 ПС Чигла TP010-0033017 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений в н/в щите. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений в н/в щите. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Тишанской бригады и Таловской бригаде диагностики выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу Тишанской бригады и Таловской бригаде диагностики выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5945 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2022-01-18 13:45 | 2022-01-18 16:32 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ 10кВ № 01 Сотниково ПС Сапрыкино произошло из-за срыва штыревого изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №154 с падением на траверсу вместе с проводом, в результате изменения свойств материала капронового колпачка штыревого изолятора, в следствии длительного срока эксплуатации. | 4.1.4, Причиной срыва штыревого изолятора ШС-10 на опоре №154 ВЛ 10кВ № 01 Сотниково ПС Сапрыкино явилось старение и износ капронового колпачка (КП-22) фазы «В», в результате прохождения длительного времени ультрафиолетовых лучей через стеклянный штыревой изолятор, что привело его к механическому разрушению и срыву изолятора, в результате усиления ветра до 17 м/с и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10кВ № 01 Сотниково ПС Сапрыкино VS010-0010057 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 01 Сотниково ПС Сапрыкино по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ВЛ 10кВ № 01 Сотниково ПС Сапрыкино по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков. Разрушенных колпачков не выявлено Мероприятие: Техническое При выявлении разрушения капроновых колпачков для крепления штыревых изоляторов на ВЛ 10кВ № 01 Сотниково ПС Сапрыкино, произвести их замену в кротчайший срок. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: При осмотре не выявлено разрушения капроновых колпачков для крепления штыревых изоляторов. Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №154 на ВЛ 10кВ № 01 Сотниково ПС Сапрыкино (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обнаружены признаки прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры Мероприятие: Организационное В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры№154 на ВЛ 10кВ № 01 Сотниково ПС Сапрыкино и наличии дефектов (признаков), комиссией Становлянского РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результату осмотра опоры №154 на ВЛ 10кВ № 01 Сотниково ПС Сапрыкино включать в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Опора включена в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений Мероприятие: Организационное Мастеру Тарасову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Тарасову А.Н. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
5946 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2022-01-18 13:36 | 2022-01-18 15:27 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 ОТП-247 ВЛ-1005 ПС Коммунар явилось падение ветви дерева на провода в пролете опор №№13-14 при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 ОТП-247 ВЛ-1005 ПС Коммунар явилось междуфазное короткое замыкание вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 в результате механического воздействия (при падении) ветви дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ОТП 247 ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Коммунар. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ОТП 247 ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Коммунар. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ОТП-247 ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Коммунар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ОТП-247 ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Коммунар разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
5947 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2022-01-18 13:22 | 2022-01-18 13:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 50-51 под воздействием ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 50-51 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.
5948 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2022-01-18 13:19 | 2022-01-18 14:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 275 послужило воздействие посторонней организации, падение трубы котельной с повреждением трубостойки котельной принадлежащей МБОУ Надейковичская средняя школа имени И.П.Гоманкова. | 4.4.1, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 275 произошло в результате механического воздействие сторонней организации, схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении трубы котельной на ввод в здание котельной принадлежащей МБОУ Надейковичская средняя школа имени И.П.Гоманкова, с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу котельной, МБОУ Надейковичская средняя школа имени И.П.Гоманкова, на возмещение материального ущерба. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Возмещение ущерба
5949 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2022-01-18 12:45 | 2022-01-18 13:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 4.11.05-04/100 Хомутовского РЭС произошло в результате междуфазного КЗ между проводами в пролете опор №7 - №8 с последующим обрывом нулевого провода высокорослым деревом, упавшим из не охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4.11.05-04/100 произошел в результате падения дерева, упавшим из не охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 18м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП 4.11.05-04/100 с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП 4.11.05-04/100 с составлением листка осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП 4.11.05-04/100 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП 4.11.05-04/100 назначение ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
5950 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2022-01-18 12:39 | 2022-01-18 14:09 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП 109 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветви на провода в пролете опор №№10-5 - 10-6, упавшей с дерева, стоящего на территории частного владения с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 109 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветви на провода в пролете опор №№10-5 - 10-6, упавшей с дерева, стоящего на территории частного владения | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП 109 направить в администрацию Караваевского с/п письмо- претензию с предложением организовать обрезку крон деревьев, размещенных на территориях частных владений и угрожающих падением на провода ВЛ в д. Лесные Дали с согласованием сроков ее проведения с руководством Сычевского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП 109 направлено в администрацию Караваевского с/п письмо- претензия с предложением организовать обрезку крон деревьев, размещенных на территориях частных владений и угрожающих падением на провода ВЛ в д. Лесные Дали .
5951 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-18 12:30 | 2022-01-18 14:30 | 3.4.8.5.2, Превышение нагрузки потребителями | 4.4.1, превышение нагрузки в РП-В/Ч яч.7 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр РП-В/Ч яч.7 и отходящих фидеров 6/10 кВ Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр РП-В/Ч яч.7 и отходящих фидеров 6/10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра дефектов не обнаружено.
5952 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2022-01-18 12:30 | 2022-01-18 17:05 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №14-15, вызванное падением на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева, сломленного порывами ветра. | 4.4.3, Обрыв 2-х проводов в пролете опор №14-15 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №864 ПС Успенка Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №864 ПС Успенка Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра составлен график по устранению выявленных замечаний.
5953 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-01-18 11:46 | 2022-01-18 13:38 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП 6-10 от ПС 35 кВ Чигла послужило ослабление контактных соединений низковольтных выводов главного рубильника. | 4.13, Ослабление контактных соединений низковольтных выводов главного рубильника на КТП 6-10 от ПС 35 кВ Чигла произошло в результате несвоевременного технического осмотра Тишанской БРЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактных соединений низковольтных выводов главного рубильника на КТП 6-10 от ПС 35 кВ Чигла на КТП-10/0,4 кВ-6-10 ПС Чигла TP010-0032999 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений в н/в щите. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений в н/в щите. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Тишанской бригады и Таловской бригаде диагностики выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу Тишанской бригады и Таловской бригаде диагностики выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5954 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2022-01-18 11:40 | 2022-01-18 18:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 078 ВЛ 1006 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного короткого замыкания вследствие перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №5-8 - №5-9 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 85Алексино ВЛ 1007 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного короткого замыкания вследствие перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №В-4 - №В-4-1 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 308 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания вследствие перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №8-1 - №8-2 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 306 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания вследствие перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №12/1 - №12/2 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 001 ВЛ 1002 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания вследствие перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №11 - №12 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 078 ВЛ 1006 ПС Ушаково произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №5-8 - №5-9 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Отключение ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 85Алексино ВЛ 1007 ПС Ушаково произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №В-4 - №В-4-1 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Отключение ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 308 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №8-1 - №8-2 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Отключение ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 306 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №12/1 - №12/2 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Отключение ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 001 ВЛ 1002 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №11 - №12 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 078 ВЛ 1006 ПС Ушаково, ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-85 Алексино ВЛ 1007 ПС Ушаково, ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 308 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1, ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 306 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1, ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 001 ВЛ 1002 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеплановые осмотры Мероприятие: Организационное По результатам проведенных осмотров ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 078 ВЛ 1006 ПС Ушаково, ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-85 Алексино ВЛ 1007 ПС Ушаково, ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 308 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1, ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 306 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1, ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 001 ВЛ 1002 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
5955 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-01-18 11:40 | 2022-01-18 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВВ-10 ВЛ-1002 ПС Издешково произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ-1002 в пролете опор №70 - №71 упавшим деревом из-за границ охранной зоны во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВВ-10 ВЛ-1002 ПС Издешково произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №70 - №71 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС Издешково на предмет выявления деревьев и веток угрожающих возможным падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС Издешково на предмет выявления деревьев и веток угрожающих возможным падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев и веток в пролете опор № 70 - № 71, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1002 ПС Издешково. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка деревьев и веток в пролете опор № 70 - № 71, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1002 ПС Издешково. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-1002 ПС Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. ВЛ-1002 ПС Издешково
5956 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-01-18 11:28 | 2022-01-18 12:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6 кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №(3-2)-№(3-3) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №(3-2)-№(3-3) ВЛ 6кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Чебаково" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
5957 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2022-01-18 11:25 | 2022-01-18 16:17 | 3.4.8.5.2, Излом ж/б опоры №6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №412 у основания при наезде неустановленным транспортным средством, привело к её падению и обрыву провода. Повлекшие КЗ и перегорание ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ. | 4.4.1, КЗ ВЛ при падении опоры №6 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №412 из-за наезда неустановленным транспортным средством. | Мероприятие: Техническое Произвести исследование опор №5, №7 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №412, как опоры подвергшиеся динамическому рывку. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр опор Мероприятие: Техническое По результатам исследования опор №5, №7 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №412 выявленные замечания требующие незамедлительного устранения - устранить. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
5958 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-01-18 11:24 | 2022-01-18 12:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-43 Ф-1004 ПС Семячковская в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-43 Ф-1004 ПС Семячковская в пролете опор №10-11, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-43 Ф-1004 ПС Семячковская в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5959 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-18 11:19 | 2022-01-18 11:42 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 76 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 910 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 76-ТП 910 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 76-ТП 910 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 76-ТП 910 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 76-ТП 910 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 76-ТП 910 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 76-ТП 910 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5960 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-18 11:19 | 2022-01-18 12:36 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 67 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 748 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 67-ТП 748 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 67-ТП 748 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 67-ТП 748 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 67-ТП 748 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 67-ТП 748 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 67-ТП 748 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нару-шений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нару-шений с включением их в планы работ.
5961 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-18 11:07 | 2022-01-18 11:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 МТП-601 ВЛ-1001 ПС Сапшо явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 14-15 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №2 МТП-601 ВЛ-1001 ПС Сапшо явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 14-15 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 0,4кВ №2 МТП-601 ВЛ-1001 ПС Сапшо. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5962 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-18 10:42 | 2022-01-18 10:52 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 18м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №72-№73 ВЛ 10кВ ПС 110кВ Промышленная, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10кВ на ПС 110кВ Промышленная с не успешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | 4.4.3, Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 18м/с в пролёте опор №72-№73 ВЛ 10кВ ПС 110кВ Промышленная. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная : устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
5963 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС | 2022-01-18 10:31 | 2022-01-18 12:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-18 Петропавловка ВЛ 1003 ПС Глинка произошло в следствии междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролетах опор №13-№14 упавшей веткой из-за пределов охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-18 Петропавловка ВЛ 1003 ПС Глинка произошло в следствии механического воздействия при падении веток на провода ВЛ в пролетах опор №13-№14 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-18 Петропавловка ВЛ 1003 ПС Глинка. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-18 Петропавловка ВЛ 1003 ПС Глинка разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: План мероприятий
5964 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-18 10:16 | 2022-01-18 11:39 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №117-№118 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №117-№118 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС Левобережна VS010-0004925 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в пролетах опор №117 - 118 от ДКР, произрастающей в охранной зоне Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: расчистка Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж
5965 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2022-01-18 10:10 | 2022-01-18 17:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №А-15 - №А-16. Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №178 - №179. Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №216 - №217. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ ПС Хорошово отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А-15 - №А-16 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах и схлест проводов оставался. МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ ПС Савеево отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №178 - №179 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах и схлест проводов оставался. МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ ПС Коханы отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №216 - №217 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. При работе АПВ и включении по ТУ дерево находилась на проводах и схлест проводов оставался. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, с границы охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, с границы охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в пролёте опор №А-15 - №А-16 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев, в пролёте опор №А-15 - №А-16 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, с границы охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, с границы охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в пролёте опор №178 - №179 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев, в пролёте опор №178 - №179 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №216 - №217 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №216 - №217 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5966 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-01-18 10:09 | 2022-01-18 11:47 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1003 ПС Герчики явилось падение ветки дерева на провод и траверсу ВЛ на опоре №58 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1003 ПС Герчики явилось однофазное короткое замыкание на "землю" на опоре № 58 вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой в результате механического воздействия (при падении) ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Герчики проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №№ 58-59 ВЛ-1003 ПС Герчики. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих падением деревьев пролете опор №№ 58-59 ВЛ-1003 ПС Герчики. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Герчики разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Герчики разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений
5967 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС | 2022-01-18 10:05 | 2022-01-18 12:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Белый Холм произошло в следствии междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролетах опор №2-5 - №2-7 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв одного провода марки А-35 на ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Белый Холм произошел в следствии механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролетах опор №2-5 - №2-7 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-35 на ВЛ 10кВ №03 ПС Белый Холм ВЛ 10кВ №03 ПС Белый Холм | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Белый Холм. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Белый Холм разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: План мероприятий
5968 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2022-01-18 10:00 | 2022-01-18 11:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 486 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ на провода, в пролете опор №10 - №11. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 486 произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №11 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опора №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 486. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опора №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 486.
5969 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-01-18 09:50 | 2022-01-18 11:25 | 3.4.12.2.3, Отключение МВ-10 ВЛ-1007 на ПС 35/10кВ Богдановщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №35 - №36 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение МВ-10 ВЛ-1007 на ПС 35/10кВ Богдановщина произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №35 - №36 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1007 ПС Богдановщина с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-1007 ПС Богдановщина с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1007 П Богдановщина разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения ВЛ-1007 П Богдановщина
5970 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2022-01-18 09:45 | 2022-01-18 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №64 - №65 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 1001 ПС Гаристово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №107 - №108 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 1012 ПС Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №155 - №156 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Ельня произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №64 - №65 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Отключение ВЛ 1001 ПС Гаристово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №107 - №108 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Отключение ВЛ 1012 ПС Коробец произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №155 - №156 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1003 ПС Ельня с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Ельня Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1001 ПС Гаристово с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1012 ПС Коробец с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №64 - №65 на ВЛ 1003 ПС Ельня. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №107 - №108 на ВЛ 1001 ПС Гаристово. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №155 - №156 на ВЛ 1012 ПС Коробец. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: План мероприятий по устранению нарушений Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1001 ПС Гаристово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1012 ПС Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
5971 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-01-18 09:33 | 2022-01-18 11:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-601 ПС Гнездово явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 28-29 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-601 ПС Гнездово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 28-29 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-601 ПС Гнездово, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-601 ПС Гнездово в пролете опор №№ 28-29. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-601 ПС Гнездово в пролете опор №№ 28-29 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-601 ПС Гнездово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-601 ПС Гнездово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений
5972 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2022-01-18 09:30 | 2022-01-18 10:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 091 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №1-2 - №1-3 упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №2 ТП 091 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-2 - №1-3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 091 разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 091, план мероприятий разработан Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 091 Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 091
5973 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2022-01-18 09:22 | 2022-01-18 09:24 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор № 179-180 произошло касание ДКР фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ Ильинская ветвями деревьев в пролете опор №179-180 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №179-180 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ Ильинская на ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская в пролете опор № 179-180. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Провели вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская в пролете опор № 179-180. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская и включены в план работ РЭС.
5974 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2022-01-18 09:20 | 2022-01-18 12:50 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты на провода в пролете опор №38 - №39 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Коминтерн на провода в пролете опор №37 - №38 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | 4.4.3, В ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №38 - №39 с возникновением междуфазного КЗ. В ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Коминтерн отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №37 - №38 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением веток на провода дерево в пролете опор №38 - №39 на ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты, Несвоевременно вырублено угрожающее падением веток на провода дерево в пролете опор №37 - №38 на ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Коминтерн ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Коминтерн | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №37 - №38 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Коминтерн расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев в пролете опор №37 - №38 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Коминтерн расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Коминтерн проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Коминтерн проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №38 - №39 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев в пролете опор №38 - №39 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Коминтерн разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Коминтерн разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.
5975 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-01-18 09:20 | 2022-01-18 16:08 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного вывода из работы ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием сильных порывов ветра дерева на крайний провод в пролете опор №10 - №11 из-за пределов охранной зоны. Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Холм явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 из-за пределов охранной зоны. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем, под действием сильных порывов ветра, упала на землю. Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №38 - №39 из-за пределов охранной зоны. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем, под действием сильных порывов ветра, упала на землю. Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №56 - №57 из-за пределов охранной зоны. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем, под действием сильных порывов ветра, упала на землю. Причиной неотложного вывода из работы ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием сильных порывов ветра дерева на крайний провод в пролете опор №151 - №152 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной неотложного вывода из работы ВЛ 10кВ №1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием сильных порывов ветра дерева на крайний провод в пролете опор №171 - №172 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на крайний провод в пролете опор №10 - №11 из-за пределов охранной зоны. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Холм явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 из-за пределов охранной зоны. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №38 - №39 из-за пределов охранной зоны. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №56 - №57 из-за пределов охранной зоны Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на крайний провод в пролете опор №151 - №152 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на крайний провод в пролете опор №171 - №172 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Холм с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Холм с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Всходы с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Всходы с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Захарьевское с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Захарьевское с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Холм дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Холм дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Захарьевское дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Захарьевское дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
5976 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-01-18 09:16 | 2022-01-18 16:23 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 217 Ново-Михайловская послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5 - №6. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 105 Слобода послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3 - №4. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 109 Туфля послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6 - №7. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8-2 Тихановка послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №19 - №20. Причиной перегорания предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-2-3 Барсуки послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №12 - №13. | 4.4.3, Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 217 Ново-Михайловская послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 105 Слобода послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 109 Туфля послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6 - №7 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8-2 Тихановка послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №19 - №20 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-2-3 Барсуки послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №12 - №13 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 217 Ново-Михайловская в пролете опор №5 - №6. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 217 Ново-Михайловская в пролете опор №5 - №6. Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 105 Слобода в пролете опор №3 - №4. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 105 Слобода в пролете опор №3 - №4. Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 109 Туфля в пролете опор №6 - №7. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 109 Туфля в пролете опор №6 - №7. Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8-2 Тихановка в пролете опор №19 - №20. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8-2 Тихановка в пролете опор №19 - №20. Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-2-3 Барсуки в пролете опор №12 - №13. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-2-3 Барсуки в пролете опор №12 - №13.
5977 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2022-01-18 09:15 | 2022-01-18 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной технологического нарушения на ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи послужило повреждение с разрушением штыревого стеклянного изолятора ШС-10Г верхней фазы на опоре №33 в результате изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 30 лет, с 1987 года. | 4.12, МВ-10кВ ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за разрушения изолятора ШС-10Г на опоре №33 верхней фаза с падением верхнего провода на траверсу опоры №33 и схлестыванием верхнего провода с нижним проводом в пролете опор№33 - №34 с возникновением двухфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого стеклянного изолятора ШС-10Г на опоре №33 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-1013 ПС110/35/10кВ Ершичи VS010-9670514 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапин Ф.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи: продольный наклон опор 0,3-0,5м- №Г11,Г12,Г19,Г22,Г32,Г33,Г41,Г48; поперечный наклон опор 0,3-0,5м - №Г20,Г26,Г30,Г31,Г34,Г35,Г43; оголение арматуры- Г17,Г18,Г19,Г23,Г27; растрескивание бетона - Г17,Г18,Г23,Г27; наличие веток меньше трех метров до проводов - участок опор №Г25-№Г30, №Г34-№Г40, Г43-№Г49; недостаточная ширина просеки -участок опор №4-№5, №33-№36, №50-№51. Все объекты включены в план капремонта на 2023г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи участок опор №1-№155, №59-№59-2, №76-Б17, №116-№Г50, №23-№А52
5978 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2022-01-18 09:15 | 2022-01-18 10:20 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Харитоновская в пролёте опор №20-21. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Харитоновская, в пролёте опор №20-21, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1006 ПС Харитоновкая. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Харитоновская в пролете опор №20-21. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г.
5979 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-01-18 09:15 | 2022-01-18 13:10 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л1015 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии ведомственного ТП 655 (КТП-3 Дорсвет) Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л1011 ПС 35/10кВ Семлево явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии ведомственного ТП 417(КТП-6 МТС). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной ТП 655(КТП-3 Дорсвет) - ФГУ УПРДОР МОСКВА-МИНСК. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной ТП 655(КТП-3 Дорсвет) - ФГУ УПРДОР МОСКВА-МИНСК. Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной ТП 417(КТП-6 МТС) - Смоленский филиал ПАО «МТС». Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной ТП 417(КТП-6 МТС) - Смоленский филиал ПАО «МТС».
5980 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2022-01-18 09:05 | 2022-01-18 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №26 ПС Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева в пролете опор №114 - №115 из-за пределов охранной зоны во время сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Капыревщина произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева в пролете опор №88 - №89 из-за пределов охранной зоны во время сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10 кВ №26 ПС Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №114 - №115 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС Капыревщина произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №88 - №89 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10 кВ №26 ПС Ярцево-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №26 ПС Ярцево-1, план мероприятий разработан Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №26 ПС Ярцево-1, проходящих в лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №26 ПС Ярцево-1 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС Капыревщина разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Капыревщина, план мероприятий разработан Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №01 ПС Капыревщина, проходящих в лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №01 ПС Капыревщина
5981 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2022-01-18 08:48 | 2022-01-18 11:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор № 20-11 - № 20-12 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Велиж явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор № 20-11 - № 20-12 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Велиж проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор № 20-11 - № 20-12 ВЛ-1006 ПС Велиж. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
5982 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-18 08:47 | 2022-01-18 10:03 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест двух фазных проводов в пролете опор № 2-3 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ№1 КТП №548 ВЛ 16 ПС Саюкинская. | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 19 м/с привело к схлесту фазных проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ№1 КТП №548 ВЛ 16 ПС Саюкинская. | Мероприятие: Техническое Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ№1 КТП №548 ВЛ 16 ПС Саюкинская в пролете опор №2-3. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена перетяжку провода ВЛ 0,4кВ№1 КТП №548 ВЛ 16 ПС Саюкинская в пролете опор №2-3. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ№1 КТП №548 ВЛ 16 ПС Саюкинская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 0,4кВ№1 КТП №548 ВЛ 16 ПС Саюкинская. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ.
5983 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-01-18 08:43 | 2022-01-18 09:13 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Богучар явилось повреждение оборудования на потребительской КТП-109, находящейся в собственности и на балансе потребителя МКП "Богучарского коммунального сервиса". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю МКП "Богучарского коммунального сервиса" о приведении потребительской КТП-109 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Богучар, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю МКП "Богучарского коммунального сервиса" о приведении потребительской КТП-109 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Богучар, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5984 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2022-01-18 08:37 | 2022-01-18 15:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 622 ПС Егорьево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате пробоя изоляции концевой муфты на опоре №5 из-за потери изоляционных свойств материала изоляции муфты в процессе длительной эксплуатации. 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1008 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №104 - №105 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. ВЛ 1004 ПС Васино оперативно отключена вследствие возникновения однофазного КЗ на "землю" в результате перекрытия провода и траверсы на опоре №54 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.12, Повреждение концевой муфты марки КВЭ-3 70/95 на опоре №5 ВЛ 622 ПС Егорьево произошло в результате нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты марки КВЭ-3 70/95 на ВЛ 622 ПС Егорьево VS006-0002934 4.4.3, Обрыв одного провода марки А-35 на ВЛ 1008 ПС Ушаково произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №104 - №105 с последующим возникновением междуфазного КЗ. ВЛ 1004 ПС Васино оперативно отключена вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на опору №54 с перекрытием провода ВЛ и траверсой опоры №54 и последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А-35 на ВЛ 1008 ПС Ушаково VS010-0009854 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 1008 ПС Ушаково, ВЛ 1004 ПС Васино. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выпополнены внеплановые осмотры Мероприятие: Организационное По результатам проведенных осмотров ВЛ 1008 ПС Ушаково, ВЛ 1004 ПС Васино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех муфт внешней установки на ВЛ 622 ПС Егорьево. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Тараскин Р.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль муфт
5985 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-18 08:34 | 2022-01-18 08:37 | 3.4.12.2.3, 18.01.2022 г в 08:34 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 412.16 от ПС 110 ПТФ действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 6-35 – 6-36 при перекрытии изоляции проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ с последующим пережогом ветки и падением ее под провода ВЛ. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ с последующим пережогом ветки и падением ее под провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 412.16 ПС ПТФ, Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Курского РЭС Бучковец Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Курского РЭС Бучковец Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
5986 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2022-01-18 08:30 | 2022-01-18 10:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 365 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №19 - №20. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 365 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №19 - №20 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 365. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 365.
5987 | 29 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2022-01-18 08:30 | 2022-01-18 10:52 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-99 ф.108 ПС Стародуб и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-99 ф.108 ПС Стародуб явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. на КТП99 ф. 108 ПС Стародуб | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.108 ПС Стародуб. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.108 ПС Стародуб. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5988 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2022-01-18 08:25 | 2022-01-18 10:22 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор № 208-209 обнаружено дерево на проводе фазы "А" упавшее под действием ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошло перекрытие по стволу и появление "земли" на фазе "А". Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 208-209 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
5989 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2022-01-18 08:17 | 2022-01-18 16:50 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания ПН-2 фазы "В" ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-29-12 Хиславичи послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №А-3 - №А-4. Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-20-13 Детсад послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №17 - №18. Причиной перегорания ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 043 Владимировка послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №92 - №93. Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 096 Хиславичи послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3 - №4. Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 232 П.Буда послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №17 - №18. Причиной отключения АВ 0,4кВ №1 ТП 029 Братковая послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №16 - №17. | 4.4.3, Причиной перегорания ПН-2 фазы "В" ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-29-12 Хиславичи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А-3 - №А-4 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-20-13 Детсад послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17 - №18 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Причиной перегорания ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 043 Владимировка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №92 - №93 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 096 Хиславичи послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го проводов марки А-25. Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 232 П.Буда послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17 - №18 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Причиной отключения АВ 0,4кВ №1 ТП 029 Братковая послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №16 - №17 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-29-12 Хиславичи в пролете опор №А-3 - №А-4. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-20-13 Детсад в пролете опор №17 - №18. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 043 Владимировка в пролете опор №92 - №93. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 096 Хиславичи в пролете опор №3 - №4. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 232 П.Буда в пролете опор №17 - №18. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 29 Братковая в пролете опор №16 - №17. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
5990 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-01-18 08:05 | 2022-01-18 18:55 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-452 Вышегор явилось КЗ возникшее в сетях потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-452 обнаружен перегоревший предохранитель. 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-29 ВЛ-1003 ПС Алферово произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4/9 - №4/10 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-67 ВЛ-1004 ПС Батищево произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №1 - №2 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.12, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-452 Вышегор произошло в результате нарушения электрической изоляции в сетях потребителя с последующим возникновением замыкания на землю 4.4.3, Повреждение провода марки А-16 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-29 ВЛ-1003 ПС Алферово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4/9 - №4/10 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Повреждение провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-67 ВЛ-1003 ПС Батищево произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1 - №2 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение одного провода марки А-16 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-29 Бессоново VN004-96708260, Повреждение одного провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-67 Н.Погорелое VN004-96708418 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-452 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-452 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-452 разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-452 Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП -29 ВЛ-1003 ПС Алферово с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП -29 ВЛ-1003 ПС Алферово с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП -29 разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП -29 Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП -67 ВЛ-1003 ПС Батищево с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП -67 ВЛ-1003 ПС Батищево с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП -67 разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП -67
5991 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2022-01-18 07:54 | 2022-01-18 09:45 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 018 ВЛ 10кВ 1003 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6сп - №7сп, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 099 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №5сп - №6сп, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 018 ВЛ 10кВ 1003 ПС 110/35/10кВ Новодугино явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №6сп - №7сп, из-за границ охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 099 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №5сп - №6сп, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 018 ВЛ 10кВ 1003 ПС 110/35/10кВ Новодугино и ВЛ 0,4кВ №1 ТП 099 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением организовать в с. Новодугино по ул. Труда и ул. Вани Федорова обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 018 ВЛ 10кВ 1003 ПС 110/35/10кВ Новодугино и ВЛ 0,4кВ №1 ТП 099 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо-претензия в адрес сельской администрации с предложением организовать в с. Новодугино по ул. Труда и ул. Вани Федорова обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5992 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-01-18 07:40 | 2022-01-18 08:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 19 Н.Сеславинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 4-32 4-33, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (18 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 19 ПС Н.Сеславинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 19 ПС Н.Сеславинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 19 ПС Н.Сеславинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
5993 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2022-01-18 07:38 | 2022-01-18 09:02 | 3.4.12.2.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская на спуски к КТП 134, ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская в пролете опор 10-11. | 4.4.3, Падение веток деревьев на провода ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская на спуски к КТП 134, ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская в пролете опор №10-11 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская в пролете опор №33-35, ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г.
5994 | 34 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-01-18 07:30 | 2022-01-18 09:48 | 3.4.12.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП4520 - ТП4531 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф605 РП-41 к ТП-4519 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП4520 - ТП4531 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП-41 Ф605 к ТП-4519. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП-41 Ф605 к ТП-4519. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4520 - ТП4531 Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ТП4520 - ТП4531
5995 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2022-01-18 07:30 | 2022-01-18 14:30 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево произошло по причине наложения двух однофазных замыканий на "Землю": Первое однофазное замыкание на "Землю" произошло из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №2-82, ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево произошедшего под воздействием налипания большого количества мокрого снега, при прохождении циклона по территории Кашинского района Тверской области, без обрыва проводов. Второе однофазное замыкание на "Землю" произошло из-за дефектного штыревого изолятора 10кВ фазы "С" на опоре №2-206 ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево. | 4.4.4, В результате механического воздействия, при налипании большого количества мокрого снега, на провода ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево на опоре №2-82 произошёл обрыв вязки провода фазы "В", на опоре №2-206 пробой штыревого изолятора 10кВ фазы "С", что послужило причиной возникновения двух однофазных замыканий на "Землю" и отключения ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ10кВ №07 РП Скорнево. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам, внепланового осмотра ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пролетах опор №2-198 - 2-200 ВЛ10кВ №07 Скорнево.
5996 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-18 07:25 | 2022-01-18 08:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Стряпово" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Стряпово". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Стряпово" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №1 КТП "Стряпово" пролёт опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Стряпово" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: лавный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5997 | 32 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-01-18 07:20 | 2022-01-18 09:50 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" ТП-45 ф.1026 ПС Почепская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в ТП-45 ф.1026 ПС Почепская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на ВЛ РТП-45 к ТП-45 ф1026 ПС Почепская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-45 ф.1026 ПС Почепская. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-45 ф.1026 ПС Почепская. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
5998 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-01-18 06:50 | 2022-01-18 07:28 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор опор №4/2-4/3 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор опор №4/2-4/3 ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
5999 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-01-18 06:05 | 2022-01-18 11:24 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 90-91 , упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 20м/сек | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 90-91 на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла намечены мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев
6000 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-18 05:20 | 2022-01-18 07:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 430 (Якунники деревня) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 430 (Якунники деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
6001 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-18 04:11 | 2022-01-18 04:12 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №28-29 под тяжестью мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений с дерева из за пределов охранной зоны. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино в пролете опор №28-29 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов в пролете опор №28-29, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино устранить эти дефекты. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: по результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино дефектов не обнаружено
6002 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.7.3, На ПС 110 кВ Лапино подача напряжение на ВЛ 110 кВ Ельня – Десногорск с отпайками (ВЛ-808) произошла вследствие неисправности контактора КМ 0,4 кВ ТСН 1, что при переводе СН на 1 сек 0,4 кВ привело к включению выключателя В 10 кВ Т1 (при появлении напряжения на шинах 0,4 кВ) от действия автоматики ВНР (восстановление нормального режима) и последующее включение выключателя СВ 110 кВ действием АПВ на ПС 110 кВ Десногорск. 3.4.8.4, Одновременное отключение ВЛ 110 кВ Ельня – Десногорск с отпайками и ВЛ 110 кВ Ельня – Ельня-1 I цепь (ВЛ-825) произошло вследствие попадания токопроводящей ленты на ошиновку ШРО-110 ВЛ-808 и последующим попаданием дуги в провод нулевого пролета ф. "А" ВЛ-825, занесенной порывами ветра со стороны жилых построек. 3.4.7.3, Отключение на ПС 110 кВ Барсуки выключателя В 110 кВ ВЛ-861 излишним действием 1 зоны ДЗ комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Ельня – Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) вследствие несвоевременного выявления дефекта нуль-индикатора комплекта 1 и 2 зоны ДЗ комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Ельня – Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Барсуки. | 4.16, На ПС 110 кВ Лапино из-за пригорания контактов контактора КМ 0,4 кВ ТСН 1 при подаче напряжения от ТСН 2 произошла подпитка цепей контроля напряжения ТСН 1 (через пригоревшие контакты), что привело к срабатыванию автоматики ВНР - включению выключателя В 10 кВ Т1 с подачей напряжения через трансформатор Т-1 на ВЛ 110 кВ Ельня – Десногорск с отпайками (ВЛ-808) и последующим включением СВ 110 кВ на ПС 110 кВ Десногорск от АПВ. 4.17, Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между спуском ВЛ-825 и ошиновкой ШРО-110 ВЛ-808 привело к возникновению КЗ фаз «СА-0» и отключению ВЛ 110 кВ Ельня – Десногорск с отпайками (ВЛ-808) и ВЛ 110кВ Ельня – Ельня-1 I цепь (ВЛ-825) действием защит. 4.16, Отключение на ПС 110 кВ Барсуки выключателя В 110 кВ ВЛ-861 вследствие ухода параметров микросхем 1ОУ, 2ОУ (К-553УД2), резисторов 3R (МЛТ-0,25-200ОМ), 3R' (МЛТ-0,25-51кОм), 2R (МЛТ-0,5-160кОм), конденсатора 2С (МБМ 160 В-1 мкФ) нуль-индикатора комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Ельня – Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) за пограничные значения, в связи с деградационными изменениями элементов | Мероприятие: Техническое Разработать график проверок нуль-индикаторов совместно с блоками питания комплектов дистанционной защиты (ДЗ, КРС) панелей ЭПЗ-1636, при проведении очередных ТО в рамках профилактического контроля «К» и профилактического восстановления «В». Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Фомченков В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: График проверок нуль-индикаторов совместно с блоками питания комплектов дистанционной защиты (ДЗ, КРС) панелей ЭПЗ-1636 Мероприятие: Организационное Издать организационно-распорядительный документ по подразделению с описанием обстоятельств технологического нарушения Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Фомченов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Издан распорядительный документ Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр оборудования на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Ельня. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Корнеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Выполнить ревизию контакторов КМ 0,4 кВ цепей ТСН на ПС 110 кВ Десногорск. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Савченков В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена очистка, ревизия, протяжка контактных соединений контакторов КМ 0,4кВ ТСН 1 и КМ 0,4кВ ТСН 2
6003 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-18 03:21 | 2022-01-18 03:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №198 -№199 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №198 -№199 ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6004 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-01-18 02:59 | 2022-01-18 04:33 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская в пролёте опор №32-33. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская, в пролёте опор №32-33, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.111 ПС Заводская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская в пролете опор №32-33. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
6005 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-18 02:44 | 2022-01-18 02:52 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №016 ПС 35/10 кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №87-88 под тяжестью мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений с дерева из за пределов охранной зоны. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Городня в пролете опор №87-88 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов в пролете опор №87-88, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Городня действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Городня с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Городня с целью выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Городня устранить эти дефекты. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Городня дефектов не обнаружено
6006 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-18 02:44 | 2022-01-18 02:49 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №43-44 под тяжестью мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений с дерева из за пределов охранной зоны. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Городня в пролете опор №43-44 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов в пролете опор №43-44, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Городня действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Городня с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Городня с целью выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Городня устранить эти дефекты. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Городня дефектов не обнаружено
6007 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107), ВЛ 110 кВ Издешково - Вязьма- 1 с отпайками (ВЛ- 807) произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) в пролете опор №97 - №98 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107), ВЛ 110 кВ Издешково - Вязьма- 1 с отпайками (ВЛ- 807) произошло вследствие механического воздействия на провода ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) в пролете опор №97 - №98 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107). Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107). Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода ВЛ, при определенных условиях, деревьев в пролете опор №97 - №98 на ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107). Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих падением на провода ВЛ, при определенных условиях, деревьев в пролете опор №97 - №98 на ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107). Мероприятие: Организационное По результата проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результата проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
6008 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2022-01-18 01:56 | 2022-01-18 02:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №06 на ПС 110/10кВ Игоревская явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении ветки дерева на провода ВЛ под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны в пролете опор №8 - №9. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 на ПС 110/10кВ Игоревская произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №8 - №9 и возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/10кВ Игоревская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/10кВ Игоревская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/10кВ Игоревская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/10кВ Игоревская разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
6009 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-01-18 01:47 | 2022-01-18 03:44 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Шуриновка, произведен оперативно-ремонтным персоналом РЭС, для устранения замыкания на "землю", произошедшего в результате обрыва провода фазы "С", в пролете опор №20-21 из-за потери механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с воздействием сильных порывов ветра до 20 м/сек.. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Шуриновка произошёл из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с воздействием сильных порывов ветра до 20 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №20-21 на ВЛ 10 кВ № 04 ПС Шуриновка VS010-0003967 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Шуриновка по всей длине, при помощи бинокля, с целью выявления дефектов провода. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Шуриновка по всей длине, при помощи бинокля, с целью выявления дефектов провода. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Шуриновка, в случае выявления дефектов провода, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Шуриновка по всей длине, при помощи бинокля, с целью выявления дефектов провода. Замечаний нет
6010 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-18 01:44 | 2022-01-18 16:05 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-002 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Селтик Трейд" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Селтик трейд" о приведении потребительского оборудования ТП-002 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г.
6011 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2022-01-18 01:20 | 2022-01-18 14:30 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы произошло вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате перекрытия провода в пролете опор №30-31 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №24 - №25 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Оперативное отключение ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате перекрытия провода в пролете опор №159-160 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы отключена оперативно в результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №30-31 с возникновением однофазного КЗ на "землю" и последующим падением ветки на землю. Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №24 - №25 . ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково отключена оперативно в результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №159-160 с возникновением однофазного КЗ на "землю" и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Новиков Дмитрий Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Новиков Дмитрий Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Каховский Максим Эдуардович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Каховский Максим Эдуардович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
6012 | 30 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-18 01:15 | 2022-01-18 03:25 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2137 к ТП2135 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф604 РП13 к ТП2153 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2137 к ТП2135 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП13 Ф604 к ТП2153. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП13 Ф604 к ТП2153. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2137 к ТП2135. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2137 к ТП2135 восстановлена.
6013 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-01-18 01:05 | 2022-01-18 03:45 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 331.8 от ПС 110/35/10кВ "Золотухино", действием МТЗ, явилось межфазное КЗ в сети 10 кВ возникшее на ВЛ в пролете опор 148-149 в следствии обрыва вязки к изолятору на опоре №149 фазы "А". | 4.12, Причиной обрыва вязки к изолятору фазы "А" на опоре №149 по ВЛ-10кВ № 331.8 от ПС 110/35/10кВ "Золотухино" явилась пляска проводов в пролете опор 147-159 из-за продолжительного сильного порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 331.8 от ПС 110/35/10 кВ Золотухино, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов, после динамической нагрузки (пляски проводов ) Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 331.8 от ПС 110/35/10 кВ Золотухино, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: сроки определены
6014 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-18 00:50 | 2022-01-18 23:09 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля дефекты. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6015 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-01-18 00:50 | 2022-01-18 11:30 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Ладожское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №76-№77 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 2) Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №47-№48 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 3) Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Григорово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №№4-78 - 4-80 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №76 -№77 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Ладожское, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Ладожское действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №47-№48 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Иваново, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Иваново действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролетах опор №№4-78 -4-80 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Григорово, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Григорово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Ладожское, ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Иваново, ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Григорово. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: 04.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 Иваново и ВЛ-10 кВ ПС 35/10 Григорово. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Ладожское, ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Иваново, ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Григорово. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: 04.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 Иваново и ВЛ-10 кВ ПС 35/10 Григорово. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено
6016 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-18 00:22 | 2022-01-18 09:41 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №47 – 48 отпайки на ТП 060 (д. Литвиново), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №38 – 39 отпайки на ТП 187 (д. Иван-Труд), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №23 – 24, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №47 – 48 отпайки на ТП 060 (д. Литвиново) ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №38 – 39 отпайки на ТП 187 (д. Иван-Труд) ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №23 – 24 ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС Западная Двина, ВЛ-10 кВ №05 ПС Ильино, ВЛ-10 кВ №01 ПС Бибирево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС Западная Двина, ВЛ-10 кВ №05 ПС Ильино, ВЛ-10 кВ №01 ПС Бибирево с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС Западная Двина, ВЛ-10 кВ №05 ПС Ильино, ВЛ-10 кВ №01 ПС Бибирево. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС Западная Двина, ВЛ-10 кВ №05 ПС Ильино, ВЛ-10 кВ №01 ПС Бибирево, запланировано на май, июнь месяца.
6017 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2022-01-18 00:05 | 2022-01-18 01:59 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного вывода в ремонт участка ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Каменка явилось однофазное замыкание на "землю" из-за наклона дерева в пролете опор №№ 25-26- в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (сильные порывы ветра, снег, метель). | 4.4.3, Причиной приведшей к появлению «земли» на ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Каменка явилось однофазное замыкание на "землю" по причине механическое воздействия наклоненного на провода ВЛ в пролете опор №№ 25-26 дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Каменка проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Каменка проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №№ 25-26 ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Каменка. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №№ 25-26 ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Каменка. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
6018 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-01-18 00:03 | 2022-01-18 05:06 | 3.4.12.1.3, 1). Отключение КВЛ-10кВ №07 ПС 110кВ Оленино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-3 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области без обрыва проводов. 2). Отключение КВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Оленино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №45-46 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, 1). В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-3 КВЛ-10кВ №07 ПС 110кВ Оленино из вне охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №07 ПС 110кВ Оленино действием МТЗ. 2). В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №45-46 КВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Оленино из вне охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Оленино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №07 ПС 110кВ Оленино, КВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Оленино. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №07 ПС 110кВ Оленино, КВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Оленино. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №07 ПС 110кВ Оленино, КВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Оленино. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №07 ПС 110кВ Оленино, КВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Оленино устранены немедленно.
6019 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-18 00:03 | 2022-01-18 15:23 | 3.4.12.1.1, Первое и второе отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременных схлестов проводов фаз "А" и "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№39-42. Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 110 кВ Понизовье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№61-63. Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "А" и "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №82-№83. Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 110 кВ Воробьи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№43-45. Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 110 кВ Воробьи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№61-63. Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Торопец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№52-54. Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 110 кВ Понизовье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№100-104. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№39-42 ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А"и "В", что послужило причиной 2 отключений ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№61-63 ВЛ-10кВ №09 ПС 110 кВ Понизовье при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А"и "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 110 кВ Понизовье действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №82-№83 ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Синьково при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А"и "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Синьково действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№43-45 ВЛ-10кВ №07 ПС 110 кВ Воробьи при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А"и "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 110 кВ Воробьи действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№61-63 ВЛ-10кВ №09 ПС 110 кВ Воробьи при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А"и "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 110 кВ Воробьи действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№52-54 ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Торопец при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А"и "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Торопец действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№100-104 ВЛ-10кВ №07 ПС 110 кВ Понизовье при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А"и "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 110 кВ Понизовье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье , ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №07 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №09 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец ,ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье , ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №07 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №09 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец ,ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье , ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №07 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №09 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец ,ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье , ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №07 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №09 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец ,ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произведен.
6020 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-17 23:50 | 2022-01-17 23:54 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №101 -№102 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 2) Отключение ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №173 -№174 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №101 -№102 ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №173 -№174 ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево, ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 05.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: ВЫПОЛНЕНО Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево, ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
6021 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-17 23:41 | 2022-01-18 01:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения Л-611 ПС Смоленск-2 явилось падения дерева на провода ВЛ 6 кВ Л611 ПС Смоленск 2 -ТП330 в пролете опор №№ 64-65 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 6 кВ Л-611 ПС Смоленск 2 -ТП 330 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 64 -№65 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №64-№65 ВЛ 6кВ Л 611 ПС Смоленск 2-ТП 330 Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №64-№65 ВЛ 6кВ Л 611 ПС Смоленск 2-ТП 330
6022 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-17 23:40 | 2022-01-17 23:57 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №11 ЗТП-543 ДК ВЛ-1005 ПС Демидов явился обрыв проводов в пролете опор №А1 - №А2 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №11 ЗТП-543 ДК ВЛ-1005 ПС Демидов явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного провода в пролете опор №А1 - №А2 в результате обрыва проводов при воздействии сильных порывов ветра вследствие несвоевременного выявления разрегулировки стрелы провеса проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №А1 - №А2 ВЛ 0,4кВ №11 ЗТП-543 ДК ВЛ-1005 ПС Демидов. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6023 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-17 23:27 | 2022-01-17 23:28 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110кВ Бибирево произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №17 – 18, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №17 – 18 ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110кВ Бибирево при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110кВ Бибирево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Бибирево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Бибирево с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Бибирево. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Бибирево, не требуется.
6024 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2022-01-17 23:14 | 2022-01-17 23:15 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Боголюбово явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении ветки дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №190 - №191. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Боголюбово произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №190 - №191 и последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Боголюбово. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Шалашов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Боголюбово. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Боголюбово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Боголюбово разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
6025 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-01-17 22:56 | 2022-01-18 01:14 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Молоково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №(2-20) - №(2-21) из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №(2-20)-(2-21) ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Молоково, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Молоково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Молоково Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Молоково Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Молоково Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Молоково
6026 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-01-17 22:54 | 2022-01-18 00:12 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Твердохлебовка, по неотложной заявке, оперативно-ремонтным персоналом РЭС, явилось выпадение крюка крепления изолятора фазы "А" из тела опоры №174, в результате загнивания древесины в месте крепления крюка, в процессе длительного срока эксплуатации и воздействии порывов ветра, до 20 м/сек.. | 4.1.1, Причиной выпадения крюка крепления изолятора фазы "А" на опоре №174 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Твердохлебовка, стало нарушение структуры материала стойки опоры ( древесина ), в результате загнивания и при воздействии порывов ветра, до 20 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины стойки опоры, в месте крепления крюка и изолятором провода фазы "А" на опоре №174 на ВЛ 10 кВ № 02 ПС Твердохлебовка VS010-0003834 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Твердохлебовка по всей длине при помощи бинокля, на предмет выявления ненадежного крепления крюков с изоляторами в стойках деревянных опор, в результате загнивания древесины, растрескивания или усыхания древесины и т.д.. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Твердохлебовка по всей длине при помощи бинокля, на предмет выявления ненадежного крепления крюков с изоляторами в стойках деревянных опор, в результате загнивания древесины, растрескивания или усыхания древесины и т.д.. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Твердохлебовка, в случае выявления ненадежного крепления крюков с изоляторами в стойках деревянных опор, в результате загнивания древесины, растрескивания или усыхания древесины и т.д., наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Твердохлебовка по всей длине при помощи бинокля, на предмет выявления ненадежного крепления крюков с изоляторами в стойках деревянных опор, в результате загнивания древесины, растрескивания или усыхания древесины и т.д.. Замечаний нет
6027 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-17 22:28 | 2022-01-17 22:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Башкатово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1-2-№1-3, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Башкатово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1-2-№1-3, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
6028 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Дятлово-Голубые Озера произошло по причине межфазного КЗ в пролете опор №54-55 из-за подхлеста провода нижней фазы "С" при сходе с него налипшего снега с проводом верхней фазы "А". | 4.4.4, В результате механического воздействия при налипании снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел частичный сход снега с нижнего провода фазы "С" с подхлестом верхнего провода фазы "А" в пролете опор № 54-55, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Дятлово-Голубые Озера действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Дятлово-Голубые Озера для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Дятлово-Голубые Озера-устранить эти дефекты Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
6029 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-17 21:55 | 2022-01-17 22:04 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода и из-за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/Д-12-160 д. Вепринец , произошел с хлёст проводов в пролете опор №1-2, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "А" и "Ноль", с возникновением КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлёст проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/Д-12-160 д. Вепринец , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/Д-12-160 д. Вепринец и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/Д-12-160 д. Вепринец и включить в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/Д-12-160 д. Вепринец по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/Д-12-160 д. Вепринец по всей длине.
6030 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-17 20:49 | 2022-01-17 21:03 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода и из-за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 9/П-21-160 д. Ворово , произошел с хлёст провода перекидки к жилому дому, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "А" и "Ноль", с возникновением КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлёст провода перекидки к жилому дому ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 9/П-21-160 д. Ворово , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 9/П-21-160 д. Ворово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 9/П-21-160 д. Ворово и включить в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 9/П-21-160 д. Ворово по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 9/П-21-160 д. Ворово по всей длине.
6031 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-01-17 20:00 | 2022-01-17 21:27 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 346 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 346 ПС 35 кВ Уразово произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 346 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 346 ПС 35 кВ Уразово. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
6032 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-01-17 19:28 | 2022-01-17 20:04 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Твердохлебовка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3, веткой от дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода ВЛ, порывами ветра до 20 м/сек.. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Твердохлебовка, произошло в результате механического воздействия при падении ветки от дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода ВЛ, порывами ветра до 20 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Твердохлебовка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Твердохлебовка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Твердохлебовка, в сучае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Твердохлебовка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет
6033 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2022-01-17 18:32 | 2022-01-17 20:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №17 - №18 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №17 - №18. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гомза Олег Викентьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Каховский Максим Эдуардович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
6034 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-01-17 18:10 | 2022-01-17 19:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-12 ПС АНП послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №83-84 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода ВЛ сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №83-84 ВЛ-10-12 ПС АНП произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-12 ПС АНП по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-12 ПС АНП по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. В пр. опор №18-23 отпайка за ЛР-12-4 требуется обрезка крон деревьев-выполнить обрезку до 25.02.2022г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-12 ПС АНП выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10-12 ПС АНП 03.02.2022 г. выполнена обрезка крон деревьев в пр. опор №18-23 отпайка за ЛР-12-4; 25.01.2022 г. произведена замена изоляторов на оп. №156, 157.
6035 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-17 18:01 | 2022-01-17 23:51 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 20м/с., дерево, растущее в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №1/42-№1/43 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Авдеевская , в следствии чего произошло КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №13 ПС 35кВ Авдеевская с не успешным АПВ и РПВ-1. | 4.4.3, КЗ ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Авдеевская при падении дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 20 м/с в пролёте опор №1/42-№1/43 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №1/42; №1/43 ВЛ 10кВ № 13 ПС Авдеевская с проверкой состояния вязок провода к изоляторам. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Авдеевская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, на отдельно стоящие деревья растущие в близи охранной зоны ВЛ и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра и верхового осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Авдеевская: по выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Авдеевская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6036 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 3.4.8.5.3, ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ В.Мамон отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по В.Мамонскому РЭС, по заявке МЧС России.
6037 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-17 17:15 | 2022-01-17 21:49 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 20м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода трёх фаз в пролёте опор №80-№81 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Авдеевская , в следствии чего произошло КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №09 ПС 35кВ Авдеевская с не успешным АПВ и РПВ-1. | 4.4.3, КЗ ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Авдеевская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 20 м/с в пролёте опор №80-№81 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Авдеевская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, на отдельно стоящие деревья растущие в близи охранной зоны ВЛ и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Авдеевская: по выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Валка деревьев Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Авдеевская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6038 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-01-17 17:05 | 2022-01-17 21:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролётах опор № 415-416 и 420-421 ветками деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, занесённых на провода ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье в пролётах опор № 415-416 и 420-421 ветками деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, занесённых на провода ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье по всей длине . Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6039 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2022-01-17 17:00 | 2022-01-17 19:18 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провод фазы "С"опоры №09-01/18. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.12, При падении ветки дерева на провод фазы "С" произошло его перекрытие на заземленную траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю, повреждению ТТ 10кВ фазы "С" и вызвало срабатывание предупредительной сигнализации( "земля" в сети 10кВ) в яч.ТН сек. 10кВ ПС Надеждинская. 12.10.2021г. произведены испытания ТТ фазы"С" ВЛ 10кВ №09 ПС Надеждинская при которых дефекты не выявлены. | Мероприятие: Техническое Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Надеждинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС Надеждинская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена обрезка крон Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановое измерение сопротивления изоляции обмоток ТТ 10кВ отходящих ВЛ 10кВ ПС Надеждинская. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СД Паршин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено измерение Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Инструктаж проведен
6040 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-01-17 16:50 | 2022-01-17 21:57 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 816 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 816 ПС 35 кВ Уразово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 816 ПС 35 кВ Уразово ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 816 ПС 35 кВ Уразово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 816 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 816 ПС 35 кВ Уразово. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 816 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 816 ПС 35 кВ Уразово. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ
6041 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2022-01-17 16:12 | 2022-01-17 18:22 | 3.4.7.3.5, В ходе длительной эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий произошло изменение структуры материала провода А 25 фазы "А"(коррозия с уменьшением сечения и как следствие ухудшение его механических свойств). | 4.13, При воздействии ветровых нагрузок до 20м/с произошел излом и обрыв провода фазы "А" в пролете опор 2-00/7-8. При падении провод фазы"А" коснулся и замкнул с проводом фазы "В", что вызвало двухфазное замыкание и отключение АВ 0,4кВ №2 в КТП 005. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение провода на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 005 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 005 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №005 с целью выявления дефектов проводов и узлов крепления. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МрРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №005 с целью выявления дефектов проводов и узлов крепления. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №005 устранить выявленные дефекты.. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МрРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №005 устранены выявленные дефекты. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости выявления и замены оборудования с длительным сроком эксплуатации. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости выявления и замены оборудования с длительным сроком эксплуатации.
6042 | 15 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-17 16:00 | 2022-01-17 16:43 | 3.4.7.3.5, обнаружено перегорания двух предохранителей 0.4 кВ
6043 | 14 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ПС 391 ф.12 - ТП630 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 392 ф.12 - ТП 630 Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 392 ф.12 - ТП 630
6044 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-17 15:50 | 2022-01-17 16:58 | 3.4.7.3.3, При падении ветки дерева, с дерева растущего в охранной зоне ЛЭП, в пролёте опор №18-№16/1 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-121 произошло КЗ ВЛ повлекшие аварийное отключение АВ2 в РУ 0,4кВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ при падении ветки дерева в пролёте опор №18-№16/1 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-121 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в охранной зоне ЛЭП на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-121. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, валку деревьев в пролёте опор №18-№16/1 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-121 согласно установленным нормам. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-121, с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне ЛЭП. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-121 обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-121, провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6045 | 28 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-17 15:50 | 2022-01-17 17:30 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в "Остановочный комплекс" ул. 3 Интернационала около дома № 12. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Брянск ул. 3 Интернационала около дома №12 "Остановочный комплекс" произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в "Остановочный комплекс", вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1.8.2 ТП3159 ф.603 РП14 Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный иженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1.8.2 ТП3159 ф.603 РП14 Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в "Остановочный комплекс"по ул. 3 Интернационала около дома № 12. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный иженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в "Остановочный комплекс"по ул. 3 Интернационала около дома № 12.
6046 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-01-17 15:20 | 2022-01-17 15:57 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №5 - №6, вызванное схлестом проводов из-за наброса ветки сильным порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившийся схлёст проводов, вызванный падением ветки из-за сильного порыва ветра с дерева на провода в пролете опор №5 - №6, расположенного вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №4 ТП №022. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №4 ТП №022. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра составлен график устранения выявленных замечаний.
6047 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-17 15:17 | 2022-01-17 15:30 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ Покровская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
6048 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2022-01-17 14:57 | 2022-01-17 17:20 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для тушения жилого дома по ул. Смирнова д.1 в с. Палкино отключен РБ 0,4 кВ ф.3 от ТП-119 ул. Малинина (фото с места пожара было сделано 18.01.2022). |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, с. Палкино, ул. Смирнова д.1. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, с. Палкино, ул. Смирнова д.1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
6049 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-17 14:22 | 2022-01-17 16:23 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода и из-за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/А-5-60 д. Любовка , произошел с хлёст проводов в пролете опор №5-6, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "А" и "Ноль", с возникновением КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлёст проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/А-5-60 д. Любовка , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/А-5-60 д. Любовка и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/А-5-60 д. Любовка и включить в план работ РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/А-5-60 д. Любовка по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/А-5-60 д. Любовка по всей длине.
6050 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 14:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ 452 ПС Культпросвет произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №40 - №41 упавшей веткой высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №40 - №41 ВЛ 10 кВ 452 ПС Культпросвет явилась упавшая на провода ветка дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 452 ПС Культпросвет с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ 452 ПС Культпросвет с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 452 ПС Культпросвет назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 452 ПС Культпросвет назначение сроков устранения выявленных замечаний.
6051 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2022-01-17 14:15 | 2022-01-17 14:28 | 3.4.8.1, В результате производства несанкционированных работ сторонней организацией в охранной зоне ВЛ 110 кВ Узловая – Советская II цепь с отпайкой на ПС Западная, при разгрузке а/краном конструкций в пролете опор №№ 61/59-62/60, произошло приближение на недопустимое расстояние верхней части стрелы грузоподъемного крана к нижнему проводу фазы "А", что привело к образованию электрической дуги и однофазному замыканию в сети 110 кВ, устраненного действием защит. | 4.4.1, В результате механического воздействия а/краном сторонней организации при производстве несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ Узловая – Советская II цепь с отпайкой на ПС Западная по разгрузке конструкций в пролете опор №№ 61/59-62/60, произошло приближение на недопустимое расстояние верхней части стрелы а/крана к нижнему проводу фазы "А", что привело к образованию электрической дуги и однофазному замыканию в сети 110 кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Выдать предупреждение руководству ООО «ОСУ-2» о недопущении нарушения охранных зон ЛЭП и запрете выполнения работ с использованием машин и механизмов, имеющих общую высоту более 4,5 м. на земельных участках в пределах охранной зоны ВЛ без письменного разрешения сетевой организации. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Гомоюнов М. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выдано предупреждение руководству ООО «ОСУ-2» о недопущении нарушения охранных зон ЛЭП и запрете выполнения работ с использованием машин и механизмов, имеющих общую высоту более 4,5 м. на земельных участках в пределах охранной зоны ВЛ без письменного разрешения сетевой организации. Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр изоляции и провода в пролётах опор №61/59-62/60 ВЛ 110 кВ Узловая – Советская II цепь с отпайкой на ПС Западная Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён верховой осмотр изоляции и провода в пролётах опор №61/59-62/60 ВЛ 110 кВ Узловая – Советская II цепь с отпайкой на ПС Западная. Мероприятие: Организационное Выявленные нарушения при верховом осмотре изоляции и провода в пролётах опор №61/59-62/60 ВЛ 110 кВ Узловая – Советская II цепь с отпайкой на ПС Западная включить в план работ ЮУ СЛЭП Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выявленные нарушения при верховом осмотре изоляции и провода в пролётах опор №61/59-62/60 ВЛ 110 кВ Узловая – Советская II цепь с отпайкой на ПС Западная включены в план работ ЮУ СЛЭП.
6052 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-01-17 14:10 | 2022-01-17 14:25 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 736 ПС 35кВ №4 произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-13, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из охранной зоны ВЛ порывом ветра до 20 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 736 ПС 35кВ №4 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в охранной зоне в пролете опор № 12-13 на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 736 ПС 35кВ №4 VN004-00124512 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 736 ПС 35кВ №4. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Расчистку выполнили. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 736 ПС 35кВ №4, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 736 ПС 35кВ №4 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
6053 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-17 13:30 | 2022-01-17 14:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 №1 КТП-13/К-15-60 Ушаково на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 №1 КТП-13/К-15-60 Ушаково на провода фаз "В" и "С", произошло возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТП-13/К-15-60 Ушаково нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТП-13/К-15-60 Ушаково нарушений и включить в план работ Покровского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-13/К-15-60 Ушаково по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-13/К-15-60 Ушаково по всей длине.
6054 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-01-17 11:57 | 2022-01-17 13:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Заводская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 28-29 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Заводская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 36-38 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Заводская, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-1002 ПС Заводская в пролете опор №№ 28-29. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-1002 ПС Заводская в пролете опор №№ 28-29 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Заводская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр
6055 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-17 11:51 | 2022-01-17 12:36 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "А" и "В" КТП Пищ-908-1 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "А" и "В" КТП Пищ-908-1 при длительной эксплуатации (с 1979 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП Пищ-908-1 от ВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей на КТП Пищ-908-1 КТП Пищ-908-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая в части их технического состояния. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине.
6056 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-17 11:46 | 2022-01-17 11:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/Д-12-160 д. Вепринец на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/Д-12-160 д. Вепринец на провода фаз "В" и "С", произошло возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/Д-12-160 д. Вепринец нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 6/Д-12-160 д. Вепринец нарушений и включить в план работ Покровского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф1 ТП 6/Д-12-160 д. Вепринец по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 6/Д-12-160 д. Вепринец по всей длине.
6057 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-17 11:46 | 2022-01-17 17:36 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 253 ПС 110 кВ Заводская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
6058 | 13 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-17 11:05 | 2022-01-17 12:50 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 6 кВ ПС 52 ф. База - ТП 831 произошло по причине межфазного короткого замыкания из-за пробоя воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор 110 - 111. | 4.13, Сближение проводов в пролете опор №110-111 ВЛ 6 кВ ПС 52 ф. База - ТП 831 произошло по причине падения дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание на «землю» из-за обрыва провода на ВЛ 6 кВ ПС 52 ф. База - ТП 831 ВЛ 6 кВ ПС 52 ф. База - ТП 831 | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 6 кВ ПС 52 ф. База - ТП 831 в пролете опор 110 - 111 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 6 кВ ПС 52 ф. База - ТП 831 в пролете опор 110 - 111 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ.
6059 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-01-17 11:02 | 2022-01-17 12:57 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-427 Булычево произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате схлеста проводов в пролете опор №4 - №5 из-за налипания снега на провода с последующим их провисанием и схлестом. | 4.12, Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №4 - №5 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-427 Булычево произошел в результате нарушения электрической изоляции из-за налипания снега на провода ВЛ с последующим провисанием и схлестом проводов и возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А-35 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-427 Булычево VN004-00159983 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-427 Булычево от ВЛ-1004 ПС Казулино. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-427 Булычево от ВЛ-1004 ПС Казулино Мероприятие: Организационное Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №4 - №5 ТП 427 Булычево ВЛ-1004 ПС Казулино. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №4 - №5 ТП 427 Булычево ВЛ-1004 ПС Казулино.
6060 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ 10кВ РТП 005 яч.9 АО КЭС РП-55 яч. явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 10кВ РТП 005 яч.9 АО КЭС РП-55 яч.7 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС-Рук.ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо
6061 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-17 10:57 | 2022-01-18 04:50 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь , ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №07 ПС Озерец, ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец произошли по причине схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, в результате воздействия тяжести от налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу на ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково,ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь , ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №07 ПС Озерец, ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец при прохождении атмосферного фронта, происходили схлесты проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково,ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь , ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №07 ПС Озерец, ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково,ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь , ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №07 ПС Озерец, ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково,ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь , ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №07 ПС Озерец, ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково,ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь , ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №07 ПС Озерец, ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково,ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь , ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №07 ПС Озерец, ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец произведен.
6062 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-01-17 10:55 | 2022-01-17 11:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Горшечное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №(4-2)-№(4-3), под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №(4-2)-№(4-3) ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева сломленной порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
6063 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-01-17 10:40 | 2022-01-17 15:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №1177 явилось самоустранившееся короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по причине падения на провода ВЛ веток, отломившихся при падении дерева стоявшего вне охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №1177 по причине самоустранившегося схлеста проводов в пролете опор № 8-9 в результате падения на провода ВЛ веток, отломившихся при падении дерева стоявшего вне охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 1177, особое внимание обращать на деревья, расположенные вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 1177 составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятий не требуется
6064 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-17 10:36 | 2022-01-17 12:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 №6 006/С-07-100 Дубовое на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 №6 006/С-07-100 Дубовое на провода фаз "А" и "В", произошло возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №6 006/С-07-100 Дубовоенарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №6 006/С-07-100 Дубовое нарушений и включить в план работ Покровского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №6 006/С-07-100 Дубовое по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №6 006/С-07-100 Дубовое по всей длине.
6065 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения на ПС 110 кВ Прогресс силового трансформатора Т2 и ВЛ 110 кВ Курская - Прогресс №1 с отпайкой на ПС Компрессорная явилась работа УРЗА вследствие повреждения проходных изоляторов ЗРУ 10 кВ по ШМ 10 кВ 4В Т2 в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Москва» Курское ЛПУМГ. |  | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СПК Локтионов М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: +
6066 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-17 09:20 | 2022-01-17 10:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 314 (Запрудная Кукобой) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №17-№18. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №3 ТП 314 (Запрудная Кукобой) в пролете опор №17-№18. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 314 (Запрудная Кукобой) VN004-00148015 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 314 (Запрудная Кукобой) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 314 (Запрудная Кукобой). Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП 314 (Запрудная Кукобой). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП 314 (Запрудная Кукобой), нет. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6067 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-17 09:11 | 2022-01-17 10:24 | 3.4.9.3, Обрыв провода на участке ВЛ 6кВ №07 ПС 110кВ Тамбовская №5, находящегося на балансе и обслуживании ЗАО «Толстяк», явилось причиной появления сигнала "ЗЕМЛЯ" в сети 6кВ ПС 110кВ Тамбовская №5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ участка ВЛ 6кВ №07 ПС 110кВ Тамбовская №5, находящегося на балансе и обслуживании ЗАО «Толстяк», с требованием проведения качественного ТО и содержания ВЛ в надлежащем состоянии с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: письмо
6068 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-17 09:03 | 2022-01-17 09:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/Д-12-160д.Вепринец мас на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/Д-12-160д.Вепринец мас на провода фаз "А" и "В", произошло возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/Д-12-160д.Вепринец мас нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/Д-12-160д.Вепринец мас нарушений и включить в план работ Покровского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/Д-12-160д.Вепринец мас по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/Д-12-160д.Вепринец мас по всей длине.
6069 | 12 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-17 09:35 | 3.4.7.3.5, повреждение Кл 10 кВ ТП 665 - ТП 666 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 665 - ТП 666. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 665 - ТП 666.
6070 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-17 08:51 | 2022-01-17 09:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключение ВЛ 10кВ №126.14 от ПС 35кВ Искра произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№52-53 упавшей веткой, с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пр. оп. № 52-53 по ВЛ 10 кВ №126.14 от ПС 35 Искра явилось упавшая ветка, с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 126.14 от ПС 35/10 «Искра» Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10 кВ 126.14 от ПС 35/10 «Искра» Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ 126.14 от ПС 35/10 «Искра» подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10 кВ 126.14 от ПС 35/10 «Искра»
6071 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-01-17 08:50 | 2022-01-17 13:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ 3.11.1 произошло в результате междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №249 - №250 в результате выпадения верхнего крюка изолятора и последующим перекрытием фаз «А» и «В». Крюк выпал в результате загнивания опоры в месте крепления. | 4.1.1, Причиной выпадение крюка на оп.№249 ВЛ 10 кВ 3.11.1 явилось загнивание древесины в месте установки крюка на опоре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление загнивания древесины в месте крепления крюка к опоре. на ВЛ 10 кВ 3.11.1 ВЛ 10 кВ 3.11.1 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ 3.11.1 с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с мероприятиями по ВЛ №3.11.1 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ 3.11.1 назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Назначены мероприятия по ВЛ №3.11.1 Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР согласно листа осмотра в пролетах оп.№229-235, 260-262, 275-277 Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд на ВЛ-10кВ 3.11.1 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОВБ, РС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол ПРОВЕДЕНИЯ обучения
6072 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-01-17 08:37 | 2022-01-17 14:37 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате пережога провода фазы "В" на опоре №9, с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №9-10 вследствие некачественного контактного соединения. | 4.10, Пережог провода фазы "В" на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 330 кВ Валуйки произошёл вследствие некачественного контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог провода фазы "В" на опоре №9 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 330 кВ Валуйки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
6073 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-01-17 08:35 | 2022-01-17 15:39 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №2-37 - №2-38 деревом, сломанным от большого количества налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролете опор №2-37 - №2-38, ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 ПС 110/35/10 Удомля для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 ПС 110/35/10 Удомля - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 ПС 110/35/10 Удомля
6074 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-17 08:24 | 2022-01-17 12:20 | 3.4.7.3.2, Причиной нарушения электроснабжения потребителей явилось короткое замыкание в РУ 10кВ ТП 072 в результате ослабления контактного соединения не калиброванной плавкой вставки (проволочка) фазы А с верхней губкой предохранителя 10кВ, вследствие чего увеличение переходного сопротивления, нагрев, отгорание и замыкание на некалиброванную вставку фазы В. | 4.13, Короткое замыкание в РУ 10кВ ТП 072 произошло в результате ослабления контактного соединения некалиброванной плавкой вставки (проволочка) фазы А с верхней губкой предохранителя 10кВ, вследствие чего увеличение переходного сопротивления, нагрев, отгорание и замыкание на некалиброванную вставку фазы В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: установка некалиброванных п/п 10 кВ на ТП 072 ТП 072 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП по ВЛ 6кВ №488.2 ЦРП Гормолзавод на предмет наличия не калиброванных плавких вставок 10кВ , 0,4кВ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП по ВЛ 6кВ №488.2 ЦРП Гормолзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Провести практические занятия по качественному осмотру оборудования 10-0,4кВ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: занятия по качественному осмотру оборудования
6075 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-17 08:07 | 2022-01-17 08:56 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 7-РП 4 каб.2 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Город 7-РП 4 каб.2 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ Город 7-РП 4 каб.2 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ Город 7-РП 4 каб.2 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 7-РП 4 каб.2 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 7-РП 4 каб.2 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6076 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-17 08:00 | 2022-01-17 08:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителя ПН 2 в РУ-0,4 кВ вывод район ул.Симановского ТП-651. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителя в РУ-0,4 кВ кВ вывод район ул.Симановского ТП-651. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-651 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ворони О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-651 Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-651 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ворони О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
6077 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-17 08:00 | 2022-01-17 09:31 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №16-17. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2,фаза "В" на Р-1 | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете №16-17. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "В" на Р-1 в КТП №618 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 618 ВЛ №4 ПС Телешовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 618 ВЛ №4 ПС Телешовская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра недостатков не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ.
6078 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-01-17 07:51 | 2022-01-17 08:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС В.Любаж произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №79 - №80 упавшей веткой высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №79 - №80 ВЛ-10кВ №23 ПС В.Любаж явилась упавшая на провода ветка дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС В.Любаж с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с мероприятиями по ВЛ №23 ПС Любаж Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС В.Любаж назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Назначены мероприятия по ВЛ №23 ПС Любаж
6079 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-01-17 07:05 | 2022-01-17 11:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор №247-248 в результате выпадения крюка провода фазы "В" из стойки опоры №247 и падение м падение его на провод фазы "С" в данном пролете. Выпадение крюка фазы "В" из стойки опоры №247 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации в результате старения. Ответственный за эксплутацию: мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка на опоре №247 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное произошло выпадение крюка провода фазы "В" из стойки опоры №247 и в пролёте опор №247 -248 провод фазы "В" упал на провод фазы "С", в связи с чем ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верхней части деревянной опоры №247 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное на ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное (7) VS010-0004862 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7). Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7) дефекты. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Лесного РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6080 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-17 06:30 | 2022-01-17 07:55 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №110-№111 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр КВЛ 10 яч.3 Гаражи "Метелист" ПС Юго-Западная Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр КВЛ 10 яч.3 Гаражи "Метелист" ПС Юго-Западная Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено.
6081 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-17 02:50 | 2022-01-17 04:25 | 3.4.12.2.3, падение ветки из вне охранной зоны | 4.4.3, междуфазное перекрытие проводов на опоре №112 в результате падения на провода ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр КЛ-10кВ РП-36 яч.16 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
6082 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Галич(р)-Толтуново от действия защит стало короткое замыкание из-за уменьшения межфазного расстояния ф. «А» и «С» в пролете опор № 148-149 при сходе налипшего снега с провода ф. «С» под действием сильного порывистого ветра до 15 м/с. Повреждений провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Межфазное замыкание проводов ф. «А» и «С» из-за уменьшения расстояния в пролете опор № 148-149 при сходе налипшего снега с провода ф. «С». | Мероприятие: Техническое 1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Галич(р)-Толтуново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер ГУ ВЛЭП Стеблев Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Мероприятие: Техническое 2. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Галич(р)-Толтуново устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер ГУ ВЛЭП Стеблев Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г.
6083 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-17 02:30 | 2022-01-18 08:36 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха, ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС Малышево произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха, ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС Малышево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха, ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС Малышево. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха, ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС Малышево дефекты. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6084 | 21 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-17 01:14 | 2022-01-17 03:21 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1238 к ТП1078 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф611 РП09 к ТП1237 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1238 к ТП1078 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП09 Ф611 к ТП1237. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП09 Ф611 к ТП1237. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0082 к ТП0051. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0082 к ТП0051 восстановлена.
6085 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-01-16 22:51 | 2022-01-16 23:42 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ Р1 10 кВ КТП 105 на опоре №20, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ Р1 10 кВ КТП 105 на опоре №20 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил концевой кабельной муфты 10 кВ Р1 10 кВ КТП 105 на опоре №20 на ВЛ-10 №4 ПС Малиновка ВЛ-10 №4 ПС Малиновка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Малиновка. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 105 ПС 110 кВ Малиновка. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Малиновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП 105 ПС 110 кВ Малиновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
6086 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-01-16 21:17 | 2022-01-16 23:04 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка послужил обнаруженный соскочивший изолятор фазы «В» на опоре №36 в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка изолятора фазы «В» на опоре №36 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы «В» на опоре №36 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 Грибановка VS010-0005375 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка в пролетах опор №32-38 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили верховой осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка в пролетах опор №32-38 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка в пролетах опор №№32-38, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка в пролетах опор №№32-38, разработали мероприятия по устранению выявленных дефектов.
6087 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-16 20:47 | 2022-01-16 21:47 | 3.4.12.1.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №770 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №10-11 в результате падения на провода ветки дерева под тяжестью снежно-наледевых образований, растущего за пределами охранной зоны при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №770 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете опор №10-11 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 770. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №770 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №770 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №770. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №770 дефектов не обнаружено
6088 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-01-16 20:29 | 2022-01-16 22:20 | 3.4.7.3.1, Причиной отсутствия напряжения явилось отгорание ошиновки фазы "В" от трансформатора в сторону главного рубильника 0,4 кВ на КТП-10/0,4 кВ 3-14 ПС 35кВ Н.Ольшанка вследствие нагрева контактного соединения шпильки трансформатора с ошиновкой. | 4.13, Отгорание ошиновки фазы "В" от трансформатора в сторону главного рубильника 0,4кВ на КТП-10/0,4 кВ 3-14 ПС 35кВ Н.Ольшанка произошло из-за нагрева контактного соединения шпильки трансформатора с ошиновкой вследствие ослабления контактного соединения . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения ошиновки фазы "В" от трансформатора в сторону главного рубильника 0,4кВ на КТП-10/0,4 кВ 3-14 ПС 35кВ Н.Ольшанка | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль контактных соединений КТП-10/0,4 кВ 3-14 ПС 35кВ Н.Ольшанка. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионный контроля контактных соединений КТП-10/0,4 кВ 3-14 ПС 35кВ Н.Ольшанка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются
6089 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-01-16 20:00 | 2022-01-16 20:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 066 д. Михайловское в пролете опор № 7 - № 8, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителя-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП № 066 д. Михайловское. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП № 066 д. Михайловское явилось короткое замыкание, при падении ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 7 - № 8. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 066 д. Михайловское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 066 д. Михайловское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 066 д. Михайловское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 066 д. Михайловское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Замечаний нет.
6090 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-01-16 19:31 | 2022-01-16 20:08 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1810 Баловнево в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый вете | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 1810 Баловнево в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 1810 Баловнево пролет опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 1810 Баловнево | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1810 Баловнево. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1810 Баловнево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
6091 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Весьегонск - Григорово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №20 -№21 из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данном пролете опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу на ВЛ 35 кВ Весьегонск - Григорово, при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №20- №21, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Весьегонск - Григорово действием ТО с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Весьегонск-Григорово. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Весьегонск-Григорово выполнен Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Весьегонск-Григорово. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г.
6092 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-01-16 18:08 | 2022-01-16 18:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 3.1.25 16/2*250 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №5-1 - 5-2, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 5-1 - 5-2 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП3.1.25 16/2*250, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов веткой от дерева на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП3.1.25 16/2*250 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП3.1.25 16/2*250 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3.1.25 16/2*250 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол ПРОВЕДЕНИЯ обучения
6093 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-16 17:51 | 2022-01-16 18:31 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 1 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Донец в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6094 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-16 16:54 | 2022-01-16 17:58 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №53- №54 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №62- №63 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ 10кВ фид. 03 (572) ПС 35/10 кВ Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №44- №45 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №53- №54, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №62- №63, что послужило причиной отключенияВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №44- №45, что послужило причиной отключенияВЛ 10кВ фид. 03 (572) ПС 35/10 кВ Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС Зараменье, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС Зараменье, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница дефекты. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6095 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-01-16 16:19 | 2022-01-16 18:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ С.Липяги послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 22-23 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 13 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 22-23 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ С.Липяги порывами ветра (до 13 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ С.Липяги разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ С.Липяги разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6096 | 24 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-01-16 13:56 | 2022-01-16 16:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ-6кВ от ТП-49 к ТП-51 Ф-612 ПС Дятьковская в пролете опор №114-115. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ-6кВ от ТП-49 к ТП-51 Ф-612 ПС Дятьковская в пролете опор №114-115 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ-461 в ТП-49 к ТП-51 Ф-612 ПС Дятьковская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф-612 ПС Дятьковская от ТП-49 к ТП-51 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф-612 ПС Дятьковская от ТП-49 к ТП-51. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ Ф-612 ПС Дятьковская от ТП-49 к ТП-51 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток деревьев вне охранной зоны ВЛ-6кВ Ф-612 ПС Дятьковская от ТП-49 к ТП-51.
6097 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-01-16 13:50 | 2022-01-16 14:48 | 3.4.7.3.3, Причиной отключений ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1112-04 явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №6-№7, вызванное схлестом проводов из-за механического воздействия ДКР при порывах бокового ветра. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №6-№7, вызванный наличием ДКР в непосредственной близости к проводам ВЛ и бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ от ДКР. на ВЛ0,4 № 1 от ТП1112.4 с.Иванчиково VN004-94603760 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1112-04 в пролетах опор №6-№7. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1112-04 в пролетах опор №6-№7. Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
6098 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-01-16 13:40 | 2022-01-16 14:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ С.Липяги послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 17-18 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 13 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 17-18 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ С.Липяги порывами ветра (до 13 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ С.Липяги разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ С.Липяги мероприятия не требуются
6099 | 31 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-01-16 13:30 | 2022-01-16 14:56 | 3.4.12.1, Обрыв нулевого провода на вводе в дом г. Почеп ул. Нагорная д.14 на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская | 4.13, Прекращение подачи электрической энергии потребителю по адресу г. Почеп ул. Нагорная д.14 произошло в результате обрыва нулевого провода на вводе в дом ул. Нагорная д.14, вследствие воздействия атмосферных явлений, гололедно-изморозевые отложения и схода наледи с кровли дома. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-14 ф.1003 ПС Почепская Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-14 ф.1003 ПС Почепская Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Почеп ул. Нагорная д.14 Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Почеп ул. Нагорная д.14
6100 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-01-16 13:20 | 2022-01-16 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП176 (Артёмиха) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №13-№24, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №13-№24, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 (Артёмиха) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 (Артёмиха) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
6101 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2022-01-16 13:15 | 2022-01-16 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ТП-307 ПС В.Мамон по неотложной заявке послужили результаты внеочередного осмотра и производства измерений сопротивления обмоток силового трансформатора, при проведении которых установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1986 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на ТП-307 ПС В.Мамон произошел вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на на ТП-307 ПС В.Мамон TP010-0082859 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на КТП по ВЛ-10кВ №3 ПС В.Мамон с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на КТП по ВЛ-10кВ №3 ПС В.Мамон с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ-10кВ №3 ПС В.Мамон наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ-10кВ №3 ПС В.Мамон мероприятия не требуются.
6102 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-16 13:00 | 2022-01-16 13:40 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-402 1 сек.ш. - ТП-261. (Кабель в эксплуатации с 1966 года). Последнее испытание КЛ-6 кВ ТП-402 1 сек.ш. - ТП-261 было проведено 22.10.19 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-402 1 сек.ш. - ТП-261 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6 кВ ТП-402 1 сек.ш. - ТП-261. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-402 1 сек.ш. - ТП-261. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-402 1 сек.ш. - ТП-261. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-402 1 сек.ш. - ТП-261. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-402 1 сек.ш. - ТП-261. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-402 1 сек.ш. - ТП-261 и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-402 1 сек.ш. - ТП-261 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
6103 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-16 12:57 | 2022-01-16 13:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 248 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воронежская от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 248 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воронежская в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотрВЛ-0,4кВ №2 ТП 248 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воронежская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 248 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воронежская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г.
6104 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-01-16 11:45 | 2022-01-16 12:57 | 3.4.12.2.1, В результате резкого порыва бокового ветра , произошёл схлёст проводов в пролете опор № 2-3. Возникшее КЗ вызвало срабатывание П/Н-2,фаза "А" на Р-2. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло структурное изменение материала, вытяжка (вязки) провода к изолятору ф"А" что привело к изменению стрелы провеса провода в пролетах опор №2-3. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 286 ВЛ №08 ПС Кулеватовская, особое внимание уделить соответствию нормам стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 286 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР
6105 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-16 11:40 | 2022-01-16 11:46 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №37 ул. Набережная (повреждение устранено потребителем). произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 421. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: письмо
6106 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-01-16 11:32 | 2022-01-16 15:39 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 211 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 211 ПС 35 кВ Колосково произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 211 ПС 35 кВ Колосково. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 211 ПС 35 кВ Колосково. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
6107 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-16 11:14 | 2022-01-16 12:12 |  |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Рай-73-3П нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Рай-73-3П нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Рай-73-3П по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Рай-73-3П по всей длине.
6108 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-16 11:01 | 2022-01-16 17:54 | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10кВ Химинститут произошло по причине междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №№195-196 ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Гришкино в результате падения опоры №195 на землю (повреждение бандажей посторонними лицами при попытке хищения). | 4.4.1, В результате механического воздействия посторонних лиц (с целью хищения) на опору №195 (повреждение бандажей опоры) произошло падение данной опоры на землю и в результате схлеста проводов в пролете опор №№195-196 ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Гришкино произошло междуфазное КЗ и отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Гришкино действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить в отделение полиции письмо с целью установления виновных лиц в хищении и привлечении данных к ответственности с возмещением ущерба. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено в отделение полиции письмо с целью установления виновных лиц в хищении и привлечении данных к ответственности с возмещением ущерба.
6109 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-01-16 11:00 | 2022-01-16 11:08 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 391 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №2-3, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП391, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов веткой от дерева на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП391 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП391 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 391 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол ПРОВЕДЕНИЯ обучения
6110 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-01-16 10:31 | 2022-01-16 15:41 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 210 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 210 ПС 35 кВ Ржевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-210 ПС 35 кВ Ржевка ВЛ 0,4кВ №2 КТП-210 ПС 35 кВ Ржевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 210 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 210 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 210 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КТП 210 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработанны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 210 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 210 ПС 35 кВ Ржевка
6111 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2022-01-16 10:15 | 2022-01-16 12:08 | 3.4.10.2, При осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Судай на опоре №149 обнаружена птица, лежащая на изоляторе касаясь траверсы, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через траверсу и тело опоры. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Замыкание на землю произошло из-за птицы лежащей на изоляторе фазы "В", которая касалась траверсы опоры №149 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Судай. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №149 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №149 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Мероприятие: Техническое Выявленные в результате обследования опоры №149 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай замечания, устранить. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечаний результате обследования опоры №149 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай не выявлено.
6112 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-16 10:00 | 2022-01-16 13:15 | 3.4.12.2.3, Земля в сети 10кВ возникла в результате перекрытия провода фазы «А» упавшим высокорослым из-за пределов охранной зоны под воздействием порыва ветра в пролете опор №117-118 ВЛ-10кВ №14 ПС Михайловка с последующим обрывом. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор №117-118 ВЛ-10кВ №14 ПС Михайловка произошел в результате падения высокорослого дерева из-за пределов охранной зоны под воздействием порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС Михайловка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС Михайловка назначение сроков устранения выявленных замечаний.
6113 | 12 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-16 09:58 | 2022-01-16 11:09 | 3.4.7.3.5, Отключение 6 кВ ТП-1576 (Ф.23)---РП-93 произошло в результате пробоя между жилами В и С | 4.1.2, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик | Мероприятие: Техническое выполнить ремонт кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-1576 (Ф.23)---РП-93 на поврежденном участке, с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт кабельной линии 6 кВ ТП-1576 (Ф.23)---РП-93 на поврежденном участке, проведены высоковольтные испытания и измерения.
6114 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2022-01-16 09:50 | 2022-01-16 12:53 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Осетровка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №2 ОВЛ 10кВ на ТП-205, с последующим падением провода на тело опоры, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №2 ОВЛ 10кВ на ТП-205 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Осетровка произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №2 ОВЛ 10кВ на ТП-205 на ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Осетровка VS010-0005017 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Осетровка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Осетровка с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления проводов и креплений изоляторов. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №2 ОВЛ 10кВ на ТП-205 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Осетровка, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №2 ОВЛ-10 на КТП-205 ПС 110 Осетровка подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Осетровка и обследования опоры №2 ОВЛ 10кВ на ТП-205 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выявленных замечаний нет.
6115 | 11 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-16 09:30 | 2022-01-16 10:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ТП 661 - ТП 510 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Организовать испытания повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 661 - ТП 510 Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытания повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 661 - ТП 510
6116 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2022-01-16 08:52 | 2022-01-16 10:50 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 79 Профсоюзная в пролете опор №60-62 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при перекрытии веткой проводов соседних фаз от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 79 Профсоюзная отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №60-62 ВЛ 0,4 кВ КТП № 79 Профсоюзная упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 79 Профсоюзная с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 79 Профсоюзная Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 79 Профсоюзная принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
6117 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35 кВ Пень - Есиновичи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №104-105 из-за схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №104-105. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №104-105, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №104-105, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Пень -Есиновичи действием ОТС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Пень-Есиновичи. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Пень-Есиновичи. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Пень-Есиновичи. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Пень-Есиновичи замечаний требующих немедленного устранения не выявлено.
6118 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2022-01-16 07:45 | 2022-01-16 07:49 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Нежитино установлено, что причиной аварийного отключения явился срыв изолятора в результате разрушения колпачка на опоре № 3 фазы "А", с последующим схлестыванием проводов ВЛ, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. АПВ не успешно. В дальнейшем изолятор с проводом под действием ветра упал вниз, что позволило выполнить РПВ успешно. Изолятор слетел с крюка траверсы в результате разрушения полиэтиленового колпачка от длительной эксплуатации и воздействия на материал колпачка различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода) и как сопутствующее обстоятельство раскачивание провода сильными порывами ветра скоростью до 18м/с. Последний плановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Нежитино был проведен 11.03.2021г. электромонтером Макарьевского РЭС Кощеновым С.Н., по результатам обхода дефект не выявлен, в листе обхода данный дефект не зафиксирован. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Разрушение колпачка на опоре № 3 фаза "А" ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Нежитино, от воздействия перепадов температур, ветра и изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не проведена своевременная замена изоляторов и колпачков с длительным сроком эксплуатации на ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Нежитино. ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Нежитино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Нежитино с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Нежитино устранить. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: замечания не обнаружены
6119 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-16 06:33 | 2022-01-16 14:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №60 -№60/4 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №60 -№60/4 ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
6120 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-16 06:10 | 2022-01-16 10:10 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "С" и "0" пролёте опор №24-25 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 13/П-10-100 дУспеновка , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "С" и "0" из за падения ветки дерева №24-25 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 13/П-10-100 дУспеновка произошло возникновение однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 ТП 13/П-10-100 дУспеновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 ТП 13/П-10-100 дУспеновка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений включены в план работ Покровского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 ТП 13/П-10-100 дУспеновка. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 ТП 13/П-10-100 дУспеновка.
6121 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-16 03:29 | 2022-01-16 04:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-5 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Р-Хаваот действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-5 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Р-Хава в пролёте опор №8-9 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-5 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-5 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г.
6122 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-16 03:27 | 2022-01-16 03:37 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Пожня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №49-№50 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №49-№50 ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35 кВ Пожня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35 кВ Пожня произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35 кВ Пожня. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35 кВ Пожня произведен.
6123 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2022-01-16 02:42 | 2022-01-16 03:04 | 3.4.12.1.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Опорная-Осетровка явилось короткое замыкание, вызванное пробоем воздушного промежутка между проводом фазы "А" и грозозащитным тросом в пролете опор № 174-175. При сбросе с проводов снежных муфт, а также под влиянием сильных порывов ветра (до 16 м/с), произошло их раскачивание и как следствие - приближение верхнего провода на недопустимое расстояние к грозозащитному тросу. | 4.4.4, Во время прохождения атмосферного фронта произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ 110 кВ Опорная - Осетровка и как следствие образование на них снежных муфт, которые под воздействием сильных порывов ветра начали опадать. Данный процесс привел к раскачиванию провода фазы "А" и грозозащитного троса и последующему приближению их друг к другу на недопустимое расстояние, в пролете опор № 174-175, с последующим пробоем воздушного промежутка между ними. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Опорная-Осетровка по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ПС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Опорная-Осетровка, дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Опорная -Осетровка, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ПС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Опорная -Осетровка, дефектов не выявлено
6124 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-01-16 02:35 | 2022-01-16 02:37 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №40-41 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №40-41, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №40-416, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
6125 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2022-01-16 01:54 | 2022-01-16 02:35 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №19-20, вызванное падением на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанной порывами ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №19-20 веткой, зависшей на проводах при падении высокорослого дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС Сосновый Бор Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС Сосновый Бор Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра составлен график устранения выявленных замечаний.
6126 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-01-16 01:35 | 2022-01-16 16:00 | 3.4.7.3.5, 16.01.2022 г в 01:35 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 19 от ПС 110 Касторное действием МТЗ не успешным РПВ явилось устойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 148-149 при схлесте проводов из-за обрыва провода фазы «В» с последующим падением его на провод фазы «А» при длительной эксплуатации и потери механической прочности. | 4.12, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 148-149 при схлесте проводов из-за обрыва провода фазы «В» с последующим падением его на провод фазы «А» при длительной эксплуатации и потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ № 19 ПС Касторное на ВЛ 10 кВ № 19 ПС Касторное VS010-0008452 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 19 ПС Касторное, Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ,ТП и оформлению результатов осмотра. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обучение персонала
6127 | 22 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-16 01:00 | 2022-01-16 03:14 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ф603 РП07 к ТП2009 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф603 в РП07 к ТП2009 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф603 РП07 к ТП2009 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП07 Ф603 к ТП2009. Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП07 Ф603 к ТП2009. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф603 РП07 к ТП2009. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ф603 РП07 к ТП2009 восстановлена.
6128 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2022-01-16 00:33 | 2022-01-16 02:30 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Пыщуг в пролетах опор №2/10-2/11 обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов западного ветра скоростью до 17м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провод фазы "В" что привело к возникновению К.З. на землю через ствол дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода фазы "В" и под собственным весом упало на землю, под провода. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "В" в пролете опор №2/10-2/11 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер диагностики Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И . Мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг замечаний не выявлено.
6129 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-01-16 00:24 | 2022-01-16 00:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1164, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 2-3, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 2-3, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1164, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1164, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятий не требуется
6130 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-01-16 00:21 | 2022-01-16 00:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Найдёнка вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор №8 - №9 ветки, сломанной сильным порывом ветра от дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки, сломанной сильным порывом ветра с дерева из вне охраной зоны на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Найдёнка в пролете опор №8 - №9, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Найдёнка. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Найдёнка для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Найдёнка Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Найдёнка - устранить эти дефекты Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: ЛО внеплановый ВЛ-0,4кВ деревня от КТП Найдёнка
6131 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-01-15 23:38 | 2022-01-15 23:41 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 367 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №4-5, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП367, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП367 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП367 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 367 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол ПРОВЕДЕНИЯ обучения
6132 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-01-15 23:32 | 2022-01-15 23:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 КТП 19-12 ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры № 20 до жилого дома веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 13 м/с). | 4.4.3, Схлестывание перекидки от опоры № 20 до жилого дома по ВЛ-0,4-2 КТП 19-12 ПС 110кВ Каменка веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 13 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 КТП 19-12 ПС 110кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4-2 КТП 19-12 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
6133 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2022-01-15 23:14 | 2022-01-15 23:51 | 3.4.12.2.3, Межфазное замыкание, вызванное падением на провода в пролете опор 19-20 ветки, сломленной порывом ветра с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест провоодов, вызванный падением на провода в пролете опор 19-20 ветки, сломленной порывом ветра с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 389 Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 389 Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра составлен график устранения выявленных замечаний.
6134 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-01-15 22:42 | 2022-01-15 22:53 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №10 (6.3.12) от ПС 35/10 "Стаканово"действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 83-84 при перекрытии проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром, с последующим падением ветки с проводов ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 83-84 явилась ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанная и наброшенная на провода ВЛ порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №10 (6.3.12) ПС "Стаканово" Срок исполнения: 24.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 24.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
6135 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-01-15 22:39 | 2022-01-15 22:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева от воздействия повторяющихся стихийных явлений: ветер, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №71-18 ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10кВ Скородное, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10кВ Скородное из-за падении деревьев, веток , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10кВ Скородное по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10кВ Скородное по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10кВ Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10кВ Скородное и включены в план работ Верховского РЭС.
6136 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2022-01-15 22:30 | 2022-01-16 01:34 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Лещаная по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на "землю", вследствие срыва с места крепления изолятора фазы "А" на опоре №119 и опускания провода фазы "А" на траверсу, при воздействии порывов ветра до 13 м/сек.. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" с места крепления на опоре №119 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Лещаная произошел в результате разрушения колпачка крепления изолятора, по причине нарушения структуры материала колпачка, в результате длительного срока эксплуатации и воздействия порывов ветра до 13 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектных колпачков крепления изоляторов на опоре №119 на ВЛ-10-3 ПС Лещаная VS010-0003759 | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Лещаная и обследования опоры №119, выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Лещаная и обследования опоры №119, выявленные нарушений не обнаружено, мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр при помощи бинокля ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Лещаная по всей длине, на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр при помощи бинокля ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Лещаная по всей длине, на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. Дефектов не обнаружено Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №119 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Лещаная, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №119 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Лещаная, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра. Дефектов не выявлено, мероприятия не требуются
6137 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-01-15 22:30 | 2022-01-16 00:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 586 Туношна-1 ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8- №9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 586 Туношна-1 ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 586 Туношна-1 ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 586 Туношна-1 ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6138 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-01-15 22:02 | 2022-01-15 22:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 4-21 ПС 35кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 4-21 ПС 35кВ С.Липяги в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-21 ПС 35кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-21 ПС 35кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-21 ПС 35кВ С.Липяги выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-21 ПС 35кВ С.Липяги мероприятия не требуются
6139 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-01-15 21:58 | 2022-01-15 22:31 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 №1 КТП-306 ПС 35кВ А.Донская, произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 16-17 веткой от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра до 25 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 №1 КТП-306 ПС 35кВ А.Донская произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра до 25 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306 ПС 35кВ А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306 ПС 35кВ А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306 ПС 35кВ А.Донская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-306 ПС 35кВ А.Донская замечаний и дефектов не выявлено.
6140 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-01-15 21:45 | 2022-01-16 06:30 | 3.4.12.2.1, 15.01.2022 г в 21:45 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 06 от ПС 35 Быково действием МТЗ не успешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 9-5 – 9-6 при схлесте проводов под воздействием порывов ветра до 21 м/с, с последующим пережогом провода фазы «В». | 4.10, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 9-5 – 9-6 под воздействием порывов ветра до 21 м/с, с последующим пережогом провода фазы «В». | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 06 ПС Быково, Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженр Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженр Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6141 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2022-01-15 21:40 | 2022-01-15 23:35 | 3.4.12.1.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине налипания снега и сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №49-50, что привело к двухфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №49-50, что привело к двухфазному замыканию. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Вырублены угрожающие падением деревья ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское пролеты опор №86-88, №33-35.
6142 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-01-15 21:30 | 2022-01-15 22:00 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-720 ПС Н.Кисляй произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №4, в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-720 ПС Н. Кисляй, произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-720 ПС Н.Кисляй по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-720 ПС Н. Кисляй по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-720 ПС Н.Кисляй, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены мероприятия Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-720 ПС Н.Кисляй, в случае выявления угрозы схода снежной массы с крыш зданий на ответвления к ним, направить письма владельцам жилых домов с предложением замены ответвлений выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а так же с предупреждением о своевременности очистки крыш домов от снега и льда. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Намечены мероприятия
6143 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-01-15 21:29 | 2022-01-15 21:31 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки в пролете опор № 6-68--6-69 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 6-68--6-69 на ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки замечания устранить. Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Замечаний нет.
6144 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-01-15 21:21 | 2022-01-15 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1-1 ПС 35кВ Родина от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1-1 ПС 35кВ Родина в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-1 ПС 35кВ Родина на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-1 ПС 35кВ Родина на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-1 ПС 35кВ Родина выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-1 ПС 35кВ Родина мероприятия не требуются
6145 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2022-01-15 20:48 | 2022-01-15 21:20 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ-3 ТП-209 ПС Н.Мамон произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9, в результате падения на них ветки дерева, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременное схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ-3 ТП-209 ПС Н.Мамон произошло в результате механического воздействия на них ветки дерева, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-3 ТП-209 ПС Н. Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-3 ТП-209 ПС Н. Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ-3 ТП-209 ПС Н. Мамон выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ-3 ТП-209 ПС Н. Мамон выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО
6146 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-15 20:35 | 2022-01-15 22:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключение ВЛ 10кВ №415.03 от ПС 35кВ Оросительная произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№57-58 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пр. оп. № 57-58 по ВЛ 10 кВ №415.03 от ПС 35 Оросительная» явилось упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 415.03 ПС Оросительная Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 415.03 от ПС Оросительная составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г.
6147 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-01-15 20:30 | 2022-01-15 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 (Цибирино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №13-№14, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 (Цибирино) в пролете опор 13-14, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 (Цибирино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 (Цибирино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
6148 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2022-01-15 20:19 | 2022-01-15 22:15 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец в пролетах опор №№143-144 обнаружено налипание снега на провода. В результате чрезмерного налипания снега на провода ВЛ и увеличения стрелы провеса, произошло уменьшение межфазного расстояния, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях приложена к документам. | 4.4.4, Уменьшение межфазного расстояния между проводами в пролете опор №143-144 Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец в результате увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10кВ Березовец с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н.Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10кВ Березовец устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н.Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист обхода
6149 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-01-15 20:15 | 2022-01-15 20:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 №1 от КТП 210 ПС 35кВ Р.Буйловка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра до 25 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 №1 от КТП 210 ПС 35кВ Р.Буйловка произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра до 25 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-210 ПС 35кВ Р.Буйловка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-210 ПС 35кВ Р.Буйловка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-210 ПС 35кВ Р.Буйловка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-210 ПС 35кВ Р.Буйловка замечаний и дефектов не выявлено.
6150 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-01-15 20:13 | 2022-01-15 20:16 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 14- № 15, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-04 на ПС Космынино от действия защит МТЗ, АПВ - неуспешно. В дальнейшем, под воздействием порывов ветра, ветка слетела с проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10 кВ ф. 10-04 на ПС Космынино, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 14- № 15. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-04 ПС Космынино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-04 ПС Космынино устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6151 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-01-15 20:10 | 2022-01-15 23:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 188 "Старово" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 "Высоково Магазин" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 188 "Старово", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 "Высоково Магазин", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 188 "Старово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 188 "Старово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 188 "Старово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 "Высоково Магазин" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 "Высоково Магазин" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 "Высоково Магазин" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
6152 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-01-15 20:10 | 2022-01-15 20:45 | 3.4.8.1, Отключение В 10 кВ №02 РП 63 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ ТП 1862 - ТП 1864 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции сивого кабеля на участке КЛ 10 кВ ТП 1862 - ТП 1864 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1862 - ТП 1864 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП 1862 - ТП 1864 дефектов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП 1862 - ТП 1864. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: Талон в полицию
6153 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-15 19:58 | 2022-01-15 20:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1003 ПС Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1003 ПС Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1003 ПС Северная VN004-00017771 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1003 ПС Северная. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1003 ПС Северная. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6154 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-15 19:24 | 2022-01-15 19:50 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 20м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №89-№90 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Комсомольская, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №9 на ПС 110кВ Комсомольская с успешным РПВ (АПВ выведено по режиму). | 4.4.3, КЗ ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Комсомольская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 20 м/с в пролёте опор №89-№90 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6155 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-01-15 19:06 | 2022-01-15 19:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 210, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 2-3, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 2-3, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 210, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 210, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия определены
6156 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-15 19:05 | 2022-01-15 20:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 0,4 кВ "ТП 463 (рубильник №2) - РЩ дома.№2/37 ул. П.Алексеева" явилось повреждение в сетях потребителя.(ИП Ковалёв О.Н.) |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ИП Ковалёв О.Н.) Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю (ИП Ковалёв О.Н.)
6157 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-01-15 18:53 | 2022-01-15 18:59 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Судиславль в пролете опор № 38-39 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 38-39 на ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Судислаль под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Судиславль с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Судиславль с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Судиславль замечания устранить. Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Судиславль с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Замечаний нет.
6158 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-01-15 18:18 | 2022-01-15 20:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-22 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-22 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1-22 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1-22 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1-22 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1-22 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги мероприятия не требуются
6159 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2022-01-15 18:01 | 2022-01-16 00:43 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 199 (Аниково) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №12-№13 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №12-№13 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 199 (Аниково) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 199 (Аниково) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №3-№4 и №12-№13 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 199 (Аниково) ВЛ-10кВ № 135 ПС Новое Село. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ-0,4кВ №2 ТП 199 (Аниково) ВЛ-10кВ № 135 ПС Новое Село в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ-0,4кВ №2 ТП 199 (Аниково) ВЛ-10кВ № 135 ПС Новое Село в соответствии с НТД
6160 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-15 17:40 | 2022-01-15 19:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №33-№34 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА находится в ведении РЖД. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №33-№34 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА находится в ведении РЖД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов пролет опор №33-№34 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №33-№34 ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6161 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-15 17:32 | 2022-01-15 19:37 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию АВ-0,4кВ № 1 в КТП № 259. | 4.4.3, Схлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 259 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 259 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 259 от растительности веток деревьев в пролете опор № 7-8. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт
6162 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2022-01-15 17:30 | 2022-01-15 17:36 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Кологрив в пролетах опор № 177-179 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Кологрив в пролетах опор № 177-179 в результате налипания снега на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Кологрив с целью обнаружения налипшего снега на проводах ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-21 ПС Кологрив устранить. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
6163 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-01-15 17:26 | 2022-01-16 00:15 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 3-4. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание Н/В предохранителя ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 36А. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 36А с.Вановье, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
6164 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-01-15 17:08 | 2022-01-16 00:40 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ №13 на ПС 35/10кВ Диево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №36-37. В результате налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на проводах ВЛ 10кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №36-37 ВЛ 10кВ №13 на ПС 35/10кВ Диево и перекрытие им соседнего провода фазы "С" при падении, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №36-37. | 4.4.4, В результате механического воздействия от тяжести налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на провода ВЛ 10кВ №13 на ПС 35/10кВ Диево при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №36-37 ВЛ 10кВ №13 на ПС 35/10кВ Диево и перекрытие им соседнего провода фазы "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 на ПС 35/10кВ Диево действием МТЗ. Провод ПС-35 на данном участке эксплуатируется с 1965 года. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 на ПС 35/10кВ Диево Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. № 13 ПС Диево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, а также на наличие угрожающих деревьев и гололедно-изморозевых отложений. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 на ПС 35/10кВ Диево дефекты Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. № 13 ПС Диево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, а также на наличие угрожающих деревьев и гололедно-изморозевых отложений. Замечаний нет.
6165 | 42 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-01-15 17:05 | 2022-01-15 18:20 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф3 ЗТП1 ф102 ПС Климово в пролете опор №5-6. | 4.4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф3 ЗТП-1 ф102 ПС Климово в пролете опор №5-6, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф2 ЗТП-1 ф102 ПС Климово в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Новозыбковского РЭС Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ без замечаний.
6166 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-01-15 16:50 | 2022-01-15 18:16 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 506 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ в результате срыва изолятора фазы "B" на опоре №2 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №2-3, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "B" на опоре №2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 506 РП 10кВ Сажное произошел из-за механического воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 506 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-0,4 кВ.
6167 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-01-15 16:47 | 2022-01-15 17:46 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка послужил обнаруженный соскочивший с изолятора фазы «В» провод на опоре №82 в результате обрыва вязки крепления провода в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 25 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №82 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за изменения структуры материала провода вязки в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала вязки провода фазы «В» на опоре №82 на ВЛ-10-3 ПС Грибановка 110/10 VS010-0003507 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6168 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-01-15 16:44 | 2022-01-15 18:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №129-№130, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №129-№130 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева сломленной порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Бекетово" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Бекетово" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
6169 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-01-15 16:42 | 2022-01-15 16:47 | 3.4.8.4, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 1 д. Сокерино от ТП 125, в пролете опор № 6 - № 7 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 0,4кВ ф. № 1 д. Сокерино от ТП 125. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. | 4.4.1, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 1 д. Сокерино от ТП 125, возникло междуфазное КЗ и произошло отключение АВ 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 д. Сокерино от ТП № 125, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 д. Сокерино от ТП № 125 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6170 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-01-15 16:17 | 2022-01-15 16:28 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Мезенцево в пролете опор №55-56 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Мезенцево в пролете опор №55-56 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Мезенцево и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Мезенцево по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Мезенцево по всей длине.
6171 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-15 15:55 | 2022-01-15 16:23 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 18 - № 19, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ вывода "район" ТП-761. В дальнейшем, ветка слетела под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ вывода "район" ТП-761. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-761 "район", на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-761 "район" Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-761 "район" устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
6172 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-01-15 15:40 | 2022-01-15 15:42 | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Коньшино произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№ 1/19-1/20, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№ 1/19-1/20 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Коньшино произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Коньшино. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
6173 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-15 15:33 | 2022-01-15 16:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-7 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Р-Хава от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-7 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Р-Хава в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-7 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-7 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г.
6174 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-15 15:30 | 2022-01-15 16:55 | 3.4.12.2.1, В результате резкого порыва бокового ветра , произошёл схлёст проводов в пролете опор №13-14. Возникшее КЗ вызвало срабатывание П/Н-2,фаза "А" . | 4.1.3, В следствии длительной эксплуатации и старения материалов, произошел провис провода в пролёте опор №13-14 в результате чего при порывах ветра (до 20 м/с) произошёл подхлёст проводов фазы "А" и "нулевого", вызвавший КЗ и выход из строя предохранителя ПН-2 фазы "А". | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 618 ВЛ №4 ПС Телешовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 618 ВЛ №4 ПС Телешовская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра ВЛ недостатков не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ.
6175 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-15 15:01 | 2022-01-15 18:11 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Вол-63-26П, находящейся на балансе потребителя: ИП "Захаров",произошло замыкание на "землю" на КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №63 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №63 ПС Володарская нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС Володарская по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС Володарская по всей длине. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Вол-63-26П ИП "Захаров" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Вол-63-26П ИП "Захаров" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей.
6176 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-01-15 14:50 | 2022-01-15 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ- 0,4кВ №1 ТП- 10-01(36) ПС 35 кВ Кантемировская по неотложной заявке послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от ВЛ- 0,4кВ №1 ТП- 10-01(36) ПС 35 кВ Кантемировская из-за однофазного замыкания на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №9, с последующим падением провода на траверсу, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «А» на опоре №9 ВЛ- 0,4кВ №1 ТП- 10-01(36) ПС 35 кВ Кантемировская произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «А» на опоре №9 на ВЛ- 0,4кВ №1 ТП- 10-01(36) ПС 35 кВ Кантемировская VN004-00149916 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10-01(36) ПС 35 кВ Кантемировская с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления проводов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10-01(36) ПС 35 кВ Кантемировская с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления проводов. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10-01(36) ПС 35 кВ Кантемировская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10-01(36) ПС 35 кВ Кантемировская мероприятия не требуются
6177 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2022-01-15 14:42 | 2022-01-15 22:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №79 Ф-102 ПС 35 кВ Влазовичи на вводе в дом от опоры №34, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №65 Ф-101 ПС 35 кВ Влазовичи на вводе в дом от опоры №24, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №79 Ф-102 ПС 35 кВ Влазовичи в пролёте опор №40-41. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №79 Ф-102 ПС 35 кВ Влазовичи на вводе в дом от опоры №34, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №65 Ф-101 ПС 35 кВ Влазовичи на вводе в дом от опоры №24, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №79 Ф-102 ПС 35 кВ Влазовичи в пролёте опор №40-41 привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №79 Ф-102 ПС 35 кВ Влазовичи в пролёте опор №33-35, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №65 Ф-101 ПС 35 кВ Влазовичи в пролёте опор №23-25, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №79 Ф-102 ПС 35 кВ Влазовичи в пролёте опор №40-41 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
6178 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-01-15 14:32 | 2022-01-15 16:27 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-2 ПС Петровское по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №302, с последующим падением провода на траверсу, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «С» на опоре №302 ВЛ-10-2 ПС Петровское произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «С» на опоре №302 на ВЛ-10-2 ПС Петровское VS010-9360107 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Петровское по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Петровское по всей длине с применением бинокля. Дефектов креплений проводов к изоляторам не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 Петровское и обследования опоры №302 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 Петровское и обследования опоры №302 мероприятия по расчистке включены в план работ на 2022 г. (выполнить расчистку до 30.09.2022 г.). Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №302 ВЛ-10-2 ПС Петровское, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №302 ВЛ-10-2 ПС Петровское.
6179 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-01-15 14:25 | 2022-01-15 14:54 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Новая Калитва послужило однофазное замыкание на траверсу провода фазы «С» на опоре № 14 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на ВЛ сильным порывом ветра (до 25 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на опоре № 14 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Новая Калитва веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Новая Калитва порывами ветра (до 25 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Новая Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Новая Калитва разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
6180 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение Т2 действием ДЗТ на ПС 110кВ Рамешки , произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия токоведущей части фазы "А" на металлоконструкцию портала 110кВ между Т2 и В110 кВ Т2 в результате падения проволоки занесенной птицей. | 4.12, В результате падения металлической проволоки, принесенной птицей на токоведущую ошиновку фазы "А" промежуточного портала 110кВ между трансформатором Т2 и В 110 кВ Т2 на ПС 110кВ Рамешки произошло нарушение электрической изоляции , что привело к отключению трансформатора Т2 действием ДЗТ без повреждения оборудования. | Мероприятие: Техническое Смонтировать птицезаградители на металлических ячейковых порталах ОРУ 110кВ ПС 110кВ Рамешки Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Смонтированы птицезаградители на металлических ячейковых порталах ОРУ 110кВ ПС 110кВ Рамешки
6181 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-01-15 14:23 | 2022-01-15 16:20 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Ликурга действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №12-13. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и сильного налипания снега на ветках. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №12-13 ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Ликурга. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Ликурга с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Ликурга. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Ликурга устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6182 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2022-01-15 14:17 | 2022-01-15 15:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 165 ВЛ-1001 ПС Ст.Село явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 6-7 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №2 ТП 165 ВЛ-1001 ПС Ст.Село явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 6-7 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 165 ВЛ-1001 ПС Ст.Село. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
6183 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-01-15 14:11 | 2022-01-15 17:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5-9 Каманы послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2 - №3. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2-2 Фащевка послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №10 - №11. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-6-7 Колосовка послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2 - №3. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 071 Дмыничи послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2 - №3. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5-9 Каманы послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2-2 Фащевка послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №11 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-6-7 Колосовка послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 071 Дмыничи послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5-9 Каманы в пролете опор №2 - №3. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кривчиков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5-9 Каманы в пролете опор №2 - №3. Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2-2 Фащевка в пролете опор №10 - №11. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2-2 Фащевка в пролете опор №10 - №11. Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-6-7 Колосовка в пролете опор №2 - №3. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-6-7 Колосовка в пролете опор №2 - №3. Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 071 Дмыничи в пролете опор №2 - №3. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 071 Дмыничи в пролете опор №2 - №3.
6184 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-01-15 14:07 | 2022-01-15 16:06 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан послужил обнаруженный соскочивший с изолятора фазы «С» провод на опоре №199 в результате обрыва вязки крепления провода в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 25 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «С» на опоре №199 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан произошло из-за изменения структуры материала провода вязки в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала вязки провода фазы «С» на опоре №199 на ВЛ-10-7 ПС Н Карачан35/10 VS010-0006852 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода.
6185 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-01-15 14:02 | 2022-01-15 14:11 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-12. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2,фаза "С" на Р-1 . | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 11-12. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "С" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ№17л. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 17Л ВЛ №3 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 17Л Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО.
6186 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-01-15 13:55 | 2022-01-15 14:46 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №138 - №139 деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, наклонившимся под воздействием налипания мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия наклонившегося дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль в пролёте опор №138 - №139 под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль дефекты. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль дефекты устранены
6187 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-15 13:51 | 2022-01-16 02:40 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна дефекты. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6188 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-01-15 13:30 | 2022-01-15 13:52 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижний Карачан было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
6189 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-01-15 13:20 | 2022-01-15 14:32 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 140-141 , упавшим деревом растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 25м/сек | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 140-141 на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 25 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево намечены мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев
6190 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-01-15 13:15 | 2022-01-15 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 (Снегиревка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 (Снегиревка) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 (Снегиревка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 (Снегиревка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6191 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-15 13:04 | 2022-01-15 13:51 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №187 (Иван-Труд) произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №11 – 12, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №11 – 12 ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №187 (Иван-Труд) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №187 (Иван-Труд) отключением автоматического выключателя 0,4кВ №2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП №187 (Иван-Труд), с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП №187 (Иван-Труд), с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП №187 (Иван-Труд). Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП №187 (Иван-Труд), не требуется.
6192 | 41 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-01-15 13:04 | 2022-01-15 15:31 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10кВ ЗТП24 к ТП15 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф117 ПС Климово произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ЗТП24 к ТП15 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЗТП24 Ф117 ПС Климово к ТП15. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Новозыбковского РЭС Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ЗТП24 Ф117 ПС Климово к ТП15. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ЗТП24 к ТП15. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Новозыбковского РЭС Козырев В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ ЗТП24 к ТП15.
6193 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-15 13:03 | 2022-01-15 13:51 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Гостиница - Зараменье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№123-125 из-за схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данных пролетах опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№123-125, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Гостиница - Зараменье действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Гостиница - Зараменье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Гостиница - Зараменье с целью выявления наличия дефектов произведен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Гостиница - Зараменье. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г.
6194 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-15 12:34 | 2022-01-15 14:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 3-3 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р-Хава от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 3-3 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р-Хава в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 3-3 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 3-3 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г.
6195 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2022-01-15 12:30 | 2022-01-15 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1002 ПС Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №238 - №239 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1002 ПС Коробец произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №238 - №239 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1002 ПС Коробец с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 1002 ПС Коробец с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №238 - №239 на ВЛ 1002 ПС Коробец. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №238 - №239 на ВЛ 1002 ПС Коробец. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1002 ПС Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ 1002 ПС Коробец разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
6196 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2022-01-15 12:18 | 2022-01-15 17:30 | 3.4.12.1.1, Первое отключение КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №5-21 - №5-22 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Второе отключение КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №5-21 - №5-22 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, 1. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №5-21 - №5-228, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица действием МТЗ. К моменту РПВ схлест проводов самоустранился. 2. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода с изменением его габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №5-21 - №5-228, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КВЛ10кВ №07 Верхняя Троица. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица дефекты. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замена изолятора на опоре №5-68 КВЛ10кВ №07 Верхняя Троица.
6197 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-01-15 12:16 | 2022-01-15 12:20 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролёте опор №56-57 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6198 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2022-01-15 12:15 | 2022-01-15 13:15 | 3.4.9.3, КЗ ввода из-за разрушенной изоляции и ослабления крепления провода ввода на фасаде частного потребителя с опоры №3/1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-097. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ
6199 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2022-01-15 11:48 | 2022-01-15 12:50 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 65Л. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете проводов № 6-7 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 65Л в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 65Л ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 65Л | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 65Л. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 65Л. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 65Л устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 65Л замечаний нет.
6200 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-15 11:40 | 2022-01-15 17:18 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провеса провода фазы «В» в пролете опор №1-7 – 1-8, при ветровой нагрузке произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ №1 0,4кВ в КТП 144. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала провода фазы "В" и его вытяжка, что привело к его провесу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 144 ВЛ №9 ПС Малиновская ВЛ 0,4кВ №1 КТП 144 ВЛ №9 ПС Малиновская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 144 ВЛ 10кВ №9 ПС Малиновская. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 144 ВЛ 10кВ №9 ПС Малиновская Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 144 ВЛ 10кВ №9 ПС Малиновская
6201 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2022-01-15 11:40 | 2022-01-15 15:20 | 3.4.12.2.1, В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению вязки крепления провода на опоре №14-04/2, а затем резкими порывами ветра разорвало вязку крепления провода марки А-35 фазы "С" с последующим падением провода на заземленную траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и появлению "земли" на сек.ш.-10кВ ПС Шпикуловская. Под воздействием токов ОЗЗ произошел пережег провода фазы "С" и его обрыв с падением на землю в пролетах опор 14-04/1-3. При проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Шпикуловская 08.10.2021г. дефект вязки отсутствовал. | 4.3.4, Обрыв вязки крепления провода при длительном воздействии знакопеременных температур и ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС Шпикуловская с целью выявления дефектов вязок, проводов, изоляции. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС Шпикуловская с целью выявления дефектов вязок, проводов, изоляции. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра устранены выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Инструктажи проведены.
6202 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2022-01-15 11:34 | 2022-01-15 16:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП 180 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №22 - №23. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП 007 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №8 - №9. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 180 произошло в результате схлестывания фазных и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №22 - №23 с возникновением междуфазного КЗ. Перегорание ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 041 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток деревьев по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 180 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи на участке опор №22 - №23. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток деревьев по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 007 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи на участке опор №8 - №9. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Не выполнено
6203 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2022-01-15 11:28 | 2022-01-15 15:00 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ 06 от ПС 35кВ Пселец явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю из-за срыва изолятора фазы В" на опоре №163 под воздействием порывов ветра, и касание провода траверсы. | 4.4.4, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Пселец явилось однофазное замыкание на землю, в результате срыва изолятора фазы В" на опоре №66 под воздействием порывов ветра, и касание провода траверсы. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Пселец Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Пселец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений
6204 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-01-15 11:22 | 2022-01-15 14:13 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-05 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-05 ПС 35 кВ Б.Дворы из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-05 ПС Б.Дворы VN004-00007869 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-05 ПС 35 кВ Б.Дворы. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-05 ПС 35 кВ Б.Дворы. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
6205 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-01-15 11:20 | 2022-01-15 13:00 | 3.4.7.3.5, В результате старения материала под действием коррозии плашечного зажима произошло покрытие изолятора ржавчиной, отгорание шлейфа и касание им траверсы и пробой на землю. оп №2-2 по ВЛ 10 кВ№20 ПС Верховье-1 . | 4.6, В результате коррозионного износа плашечного зажима, произошло отгорание шлейфа и касание им траверсы и покрытие изолятора ржавчиной. оп №2-2 по ВЛ 10 кВ№20 ПС Верховье-1 . произошло однофазное короткое замыкание фаза С. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 от ПС 110/35/10 кВ Верховье1 по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 от ПС 110/35/10 кВ Верховье1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 от ПС 110/35/10 кВ Верховье1 и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 от ПС 110/35/10 кВ Верховье1 и включены в план работ Верховского РЭС.
6206 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2022-01-15 11:20 | 2022-01-15 13:20 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 209 , произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 209, произошёл схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 209 Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 209 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 209, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Cоставлен график устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 209
6207 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ яч.6 Водосброс ПС 35/10кВ Бутырки произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-246а, находящейся в эксплуатационной ответственности Сады «Металлург-4». |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес Сады «Металлург-4», претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
6208 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2022-01-15 11:13 | 2022-01-15 11:43 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 1-00/17-18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 010. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз «А» и «С» произошло их перекрытие и кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №010. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 010 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Рж РЭСЧерников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 010 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 010 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Черников А.А. Мастер РжРЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 010 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РжРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ
6209 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-01-15 11:05 | 2022-01-15 12:08 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Сосновка ВЛ1001 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении оборудования потребителей электрической энергии - ВРУ-0,4кВ светофора автомобильной дороги М-1 "Беларусь", подключенного от опоры №6/40 ВЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента (ГК "Аавтодор"), запитанного от опоры №6/40, по факту аварийного отключения ВЛ №1 КТП-Сосновка ВЛ1001 Туманово. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента (ГК "Аавтодор"), запитанного от опоры №6/40, по факту аварийного отключения ВЛ №1 КТП-Сосновка ВЛ1001 Туманово.
6210 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-01-15 11:00 | 2022-01-15 12:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 530 Меленки-1 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13- №14 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 530 Меленки-1 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 530 Меленки-1 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 530 Меленки-1 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6211 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-15 10:58 | 2022-01-15 11:04 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 20 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №45-46, в следствии чего произошло межфазное КЗ, приведшее к отключению ВЛ 10кВ №03 ПС Саюкинская . | 4.4.3, Межфазное КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 20 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Саюкинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Саюкинская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра недостатки не выявлены. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ.
6212 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2022-01-15 10:57 | 2022-01-15 12:47 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-156 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №11-12 при перекрытии проводов веткой дерева, росших вне охранной зоне ВЛ, при воздействии ветра. | 4.12, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-156 произошло по причине схлёста проводов в пролете опор №11-12 вследствие нарушение электрической изоляции, путём схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ Девица КТП №156 Ф.2 VN004-93201057 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №156, в целях выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода, ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №156, произвести их вырубку в кротчайший срок. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
6213 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-01-15 10:56 | 2022-01-15 20:29 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-25 Л3 Ф-1003 Глыбоченская в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 КТП-176 Л1 Ф-1003 ПС Глыбочка в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 КТП-295 Л1 Ф-1002 ПС Яковск в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 КТП-295 Л2 Ф-1002 ПС Яковск в пролете опор №22-23, ВЛ-0,4 КТП-3 Л1 Ф-1001 ПС Трубчевская в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 КТП-94 Л2 Ф-1014 ПС Трубчевская в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 КТП-94 Л1 Ф-1014 ПС Трубчевская в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 КТП-266 Л1 Ф-1001 ПС Трубчевская в пролете опор №20-21, ВЛ-0,4 КТП-40 Л1 Ф-1001 ПС Семячки в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-25 Л3 Ф-1003 Глыбоченская в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 КТП-176 Л1 Ф-1003 ПС Глыбочка в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 КТП-295 Л1 Ф-1002 ПС Яковск в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 КТП-295 Л2 Ф-1002 ПС Яковск в пролете опор №22-23, ВЛ-0,4 КТП-3 Л1 Ф-1001 ПС Трубчевская в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 КТП-94 Л2 Ф-1014 ПС Трубчевская в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 КТП-94 Л1 Ф-1014 ПС Трубчевская в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 КТП-266 Л1 Ф-1001 ПС Трубчевская в пролете опор №20-21, ВЛ-0,4 КТП-40 Л1 Ф-1001 ПС Семячки в пролете опор №10-11, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-25 Л3 Ф-1003 Глыбоченская в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 КТП-176 Л1 Ф-1003 ПС Глыбочка в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 КТП-295 Л1 Ф-1002 ПС Яковск в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 КТП-295 Л2 Ф-1002 ПС Яковск в пролете опор №22-23, ВЛ-0,4 КТП-3 Л1 Ф-1001 ПС Трубчевская в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 КТП-94 Л2 Ф-1014 ПС Трубчевская в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 КТП-94 Л1 Ф-1014 ПС Трубчевская в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 КТП-266 Л1 Ф-1001 ПС Трубчевская в пролете опор №20-21, ВЛ-0,4 КТП-40 Л1 Ф-1001 ПС Семячки в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6214 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-15 10:51 | 2022-01-15 12:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №052 Передовик, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №052 Передовик, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №052 Передовик по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №052 Передовик и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
6215 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2022-01-15 10:47 | 2022-01-15 14:10 | 3.4.12.2.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Абаринки в пролете опор №36-37, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Борщевская в пролете опор №219-220. | 4.4.3, Падение деревьев на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Абаринки в пролете опор №36-37, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Борщевская в пролете опор №219-220 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Абаринки в пролете опор №36-37, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Борщевская в пролете опор №219-220 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Абаринки в пролете опор №36-37, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Борщевская в пролете опор №219-220 угрожающих падением на провода.
6216 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-01-15 10:47 | 2022-01-15 10:49 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №18/16 – №18/17 отпайка на ТП 10/0,4 кВ Раменье ветвями дерева нависшего из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки в результате налипания мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании ветвей дерева проводов в пролете опор №18/16 - 18/17 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки из вне охранной зоны, под воздействием налипания мокрого снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №18/16 - 18/17, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. № 04 ПС Рамешки, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, а также на наличие угрожающих деревьев. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты. Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6217 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-15 10:42 | 2022-01-15 12:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 431 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Рогачевка от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 431 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Рогачевка в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 431 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Рогачевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 431 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Рогачевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г.
6218 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-15 10:41 | 2022-01-15 10:48 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В 10кВ №1 на ПС 35кВ Бахаревская явилось неисправность потребительского ТП–П-135. ООО "РУСАГРО". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ потребительского ТП–П-135 ООО "РУСАГРО", с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
6219 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-01-15 10:39 | 2022-01-15 14:05 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-7 ПС Петровское по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №65 и опускания провода фазы "С" на траверсу при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "С" на опоре №65 ВЛ-10-7 ПС Петровское и опускание провода фазы "С" на траверсу произошло в результате разрушения колпачка, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "С" на опоре №65 на ВЛ-10-7 ПС Петровское VS010-9360111 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Петровское по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Петровское по всей длине с применением бинокля. Дефектов крепления изоляторов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-7 Петровское и обследования опоры №65 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-7 Петровское и обследования опоры №65 мероприятия по расчистке трассы ВЛ внесены в план работ на 2022 г. (расчистку трассы выполнить до 30.09.2022 г.). Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №65 ВЛ-10-7 ПС Петровское, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №65 ВЛ-10-7 ПС Петровское.
6220 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-01-15 10:38 | 2022-01-15 12:45 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 110 кВ Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №61-№62 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего на ветви мокрого снега и порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода из вне пределов охранной зоны дерева в пролете опор №61-№62 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: 01.02.2022 года произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 110/35/10 Иваново. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: 01.02.2022 года произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 110/35/10 Иваново. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено
6221 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-15 10:32 | 2022-01-15 13:10 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании, при неисправности автоматического выключателя потребителя, произошло отключение АВ №1 0,4 кВ в КТП 317. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г.
6222 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-15 10:31 | 2022-01-15 11:01 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "A", В", "С" в КТП №1-3 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Юбилейная произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между фаз "A", В", "С" на ошиновке 10 кВ в результате проникновения животного (кошки) в КТП. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между шинами фаз "А ",В", "С" ошиновки 10 кВ вследствие проникновения в РУ 10 кВ КТП №1-3 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Юбилейная животного (кошки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостаточное примыкание двери в РУ -10кВ на КТП № 1-3 ПС ЮБИЛЕЙНАЯ TP010-0083326 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП №1-3 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Юбилейная. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить недостаточное примыкание двери в РУ -10кВ КТП №1-3 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Юбилейная. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 6-10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП, основные дефекты и перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра оборудования ТП". Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП №1-3 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Юбилейная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г.
6223 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-01-15 10:30 | 2022-01-15 13:00 | 3.4.8.4, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №2 КТП 6-86 ПС 35 кВ Сапрыкино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №26-27 металлической проволокой вследствие её наброса неизвестным лицом. | 4.4.1, Отключение АВ 0,4 кВ произошло вследствие кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №26-27 ЛЭП 0,4 кВ №2 КТП 6-86 ПС 35 кВ Сапрыкино в результате наброса на провода металлической проволоки неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №2 КТП 6-86 ПС 35 кВ Сапрыкино. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Уведомление.
6224 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-01-15 10:30 | 2022-01-15 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 238 (Нефтино 3) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ-0,4кВ №6 ТП 124 (Покровское ДК) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 160 (Кузнецово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 517 (Курышино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 238 (Нефтино 3) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №6 ТП 124 (Покровское ДК) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 160 (Кузнецово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 517 (Курышино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 238 (Нефтино 3) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 238 (Нефтино 3) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 124 (Покровское ДК) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 124 (Покровское ДК) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 160 (Кузнецово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 160 (Кузнецово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 (Курышино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 (Курышино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ВЛ 0,4кВ №1 ТП 238 (Нефтино 3) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линий, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 238 (Нефтино 3) недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ВЛ 0,4кВ №6 ТП 124 (Покровское ДК) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линий, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 124 (Покровское ДК) недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 160 (Кузнецово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линий, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 160 (Кузнецово) недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 (Курышино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линий, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 (Курышино) недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены
6225 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 6кВ № 31 ПС Камвольная |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
6226 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-01-15 10:25 | 2022-01-15 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Есиновичи произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №165-166 дерева, растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Есиновичи в пролете опор №165-166 дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Есиновичи отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кв №15 ПС 35/10 Есиновичи. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кв №15 ПС 35/10 Есиновичи дефекты. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6227 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-15 10:24 | 2022-01-15 16:53 | 3.4.7.3.3, Дерево в проводах ВЛ в пролёте опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №102, в следствии чего произошло смыкание провода повлекшие КЗ воздушной линии и аварийному отключению АВ1 в РУ 0,4кВ. | 4.4.3, КЗ воздушной линии из-за дерево в проводах ВЛ в пролёте опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №102. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, валку деревьев в пролёте опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-102 согласно установленным нормам. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-102, с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне ЛЭП. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-102 обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-102, провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6228 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-01-15 10:21 | 2022-01-15 13:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Дьяченково явилось короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-308, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Агро-Спутник". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Агро-Спутник" о приведении потребительской КТП-308 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Дьяченково в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Агро-Спутник" о приведении потребительской КТП-308 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Дьяченково в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6229 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-01-15 10:20 | 2022-01-15 10:38 | 3.4.7.3.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-18 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №№22-23 веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№22-23 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-18 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за схлеста проводов, в результате приближения ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0.4кВ №1 ТП 2-18 ПС Б.Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-18 ПС 35 кВ Б.Дворы. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-18 ПС 35 кВ Б.Дворы. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР в прол.оп.№22-23. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
6230 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-01-15 10:15 | 2022-01-15 10:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №6.3.12 ПС 35/10кВ "Стаканово" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за перекрытия проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 54-55, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролетах опор № 54-55 ВЛ 10кВ №6312 ПС 35/10кВ "Стаканово" явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №6312 ПС 35/10кВ "Стаканово" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №6312 ПС 35/10кВ "Стаканово" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 23.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
6231 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2022-01-15 10:14 | 2022-01-15 10:48 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключение АВ-0,4кВ № 1 в СТП № 1318. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 27-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 СТП 1318 ВЛ-0,4 кВ № 1 СТП 1318 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 СТП 1318 от растительности веток деревьев в пролете опор № 27-28. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: произведена расчистка трассы Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
6232 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2022-01-15 10:10 | 2022-01-15 11:37 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключение АВ-0,4кВ № 2 в КТП № 300. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 300 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 300 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 300 от растительности веток деревьев в пролете опор № 10-11. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г.
6233 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2022-01-15 10:10 | 2022-01-15 11:30 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывистом ветре произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1216 в пролёте опор 2-00/16-17. | 4.4.3, В результате падения ветки на провода ВЛ произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В», что привело к двухфазному КЗ и отключению, действием защиты, АВ 0,4кВ №2 в КТП 1216. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1216 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1216 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 1216 с целью выявления деревьев, ветвей деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнty внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 1216 с целью выявления деревьев, ветвей деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода при неблагоприятных погодных условиях. Мероприятие: Техническое В пролете опор 2-00/16-17 и по результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №1216. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: В пролете опор 2-00/16-17 и по результатам осмотра произведена обрезка крон, валка деревьев по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №1216. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев по трассе ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев по трассе ВЛ.
6234 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-15 10:08 | 2022-01-15 14:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №72–73 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №72–73 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Ярославская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра недостатков не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ.
6235 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-01-15 10:05 | 2022-01-15 18:56 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 0,4№1 от ТП 491 ВЛ-1005 ПС Трудилово в пролете опор №№ 9-10 явилось воздействие сильных порывов ветра. Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП-72 ВЛ-1002 ПС Одинцово в пролете опор №№ 12-13 явилось воздействие сильных порывов ветра. Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 32 ВЛ-1002 ПС Одинцово в пролете опор №№ 6-7 явилось воздействие сильных порывов ветра. Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 532 ВЛ-1005 Герчики в пролете опор №№ 3-4 явилось воздействие сильных порывов ветра. Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-0,4кВ№1 ТП426 по ВЛ1008 Рябцево в пролете опор №№ 7-8 явилось воздействие сильных порывов ветра. Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 ВЛ-1008 Рябцево в пролете опор №№ 4-5 явилось воздействие сильных порывов ветра. Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 0,4кВ№3 от ТП 532 ВЛ-1005 Герчики в пролете опор № 5 - №6-1 явилось воздействие сильных порывов ветра. Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-252 ВЛ-1008 ПС Катынь-1 в пролете опор №№ 2-3 явилось воздействие сильных порывов ветра. Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-624 ВЛ-1003 ПС Катынь-1 в пролете опор №№ 10-11 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4№1 от ТП 491 ВЛ-1005 ПС Трудилово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ 9-10 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-72 ВЛ-1002 ПС Одинцово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ 12-13 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 32 ВЛ-1002 ПС Одинцово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ 6-7 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 532 ВЛ-1005 Герчики явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ 3-4 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ№1 ТП426 по ВЛ1008 Рябцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ 7-8 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 ВЛ-1008 Рябцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ 4-5 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ№3 от ТП 532 ВЛ-1005 Герчики явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор № 5 - №6-1 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-252 ВЛ-1008 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ 2-3 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-624 ВЛ-1003 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ 10-11 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-491 ВЛ-1005 ПС Трудилово в пролете опор №№ 9-10 Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-491 ВЛ-1005 ПС Трудилово в пролете опор №№ 9-10 Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП-72 ВЛ-1002 ПС Одинцово в пролете опор №№ 12-13. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП-72 ВЛ-1002 ПС Одинцово в пролете опор №№ 12-13. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ№1 ТП 32 ВЛ-1002 ПС Одинцово в пролете опор №№ 6-7. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ№1 ТП 32 ВЛ-1002 ПС Одинцово в пролете опор №№ 6-7. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 532 ВЛ-1005 Герчики в пролете опор №№ 3-4. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 532 ВЛ-1005 Герчики в пролете опор №№ 3-4. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП426 по ВЛ-1008 Рябцево в пролете опор №№ 7-8. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП426 по ВЛ-1008 Рябцево в пролете опор №№ 7-8. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 ВЛ-1008 Рябцево в пролете опор №№ 4-5 Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 ВЛ-1008 Рябцево в пролете опор №№ 4-5 Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП-532 ВЛ-1005 ПС Герчики в пролете опор № 5 - №6-1. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП-532 ВЛ-1005 ПС Герчики в пролете опор № 5 - №6-1. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-252 ВЛ-1008 ПС Катынь-1 в пролете опор №№ 2-3. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-252 ВЛ-1008 ПС Катынь-1 в пролете опор №№ 2-3. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-624 ВЛ-1003 ПС Катынь-1 в пролете опор №№ 10-11. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-624 ВЛ-1003 ПС Катынь-1 в пролете опор №№ 10-11.
6236 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-15 10:01 | 2022-01-15 10:10 | 3.4.7.3.5, При неудовлетворительном техническом состоянии оборудования, разрегулировка проводов в полёте опор №45-№46 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №476, при боковом ветре до 20м/с, произошло кратковременное КЗ, повлекшие аварийное отключение АВ1 в РУ 0,4кВ КТП №476. | 4.12, КЗ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №476 в полёте опор №45-№46 при боковом ветре до 20м/с. . | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса провода в полёте опор №45-№46 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №476. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №476 с целью выявления разлегулеровки провиса провода. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП №476 выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода, замена вязок провода. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №476, провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж
6237 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-15 09:50 | 2022-01-15 14:58 | 3.4.9.3, В результате КЗ в РУ потребителя, при неисправности автоматического выключателя потребителя, произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 в КТП 015 ВЛ 10кВ №9 ПС Промышленная.. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю уведомление с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г.
6238 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2022-01-15 09:43 | 2022-01-15 16:21 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-55 Л1 Ф-110 ПС Климово в пролете опор №21-22, ВЛ-0,4 ТП-170 Л1 Ф-105 ПС Истопки в пролете опор №8/2-8/3, ВЛ-0,4 ТП-170 Л2 Ф-105 ПС Истопки в пролете опор №5/1-5/2 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-55 Л1 Ф-110 ПС Климово в пролете опор №21-22, ВЛ-0,4 ТП-170 Л1 Ф-105 ПС Истопки в пролете опор №8/2-8/3, ВЛ-0,4 ТП-170 Л2 Ф-105 ПС Истопки в пролете опор №5/1-5/2, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры ВЛ-0,4 ТП-55 Л1 Ф-110 ПС Климово, ВЛ-0,4 ТП-170 Л1 Ф-105 ПС Истопки и ВЛ-0,4 ТП-170 Л2 Ф-105 ПС Истопки по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведены внеочередные осмотры указанных ВЛ, замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведены внеочередные осмотры указанных ВЛ, замечаний нет.
6239 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-01-15 09:42 | 2022-01-15 10:31 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка послужил обнаруженный соскочивший изолятор фазы «В» на опоре №199, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 25 м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «В» на опоре №199 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре №199 на ВЛ-10-1 ПС Листопадовка110/35/10 VS010-0010289 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка в пролетах опор №195-200 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка в пролетах опор №195-200 на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка в пролетах опор №195-200, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка в пролетах опор №195-200, разработали мероприятия по устранению выявленных дефектов.
6240 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-01-15 09:39 | 2022-01-15 09:57 | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Рассвет произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 при воздействии на них веток ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 25 м/сек. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка и кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 на ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Рассвет произошел по причине механического воздействия на провода ветками ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне в пролете опор №15-16 на ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Рассвет VS010-0004558 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Рассвет на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Рассвет, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток ДКР в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Рассвет. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка выполнена
6241 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-01-15 09:27 | 2022-01-15 13:35 | 3.4.12.2.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС Козловка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор №171-172, в результате падения и зависания на них дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сломленного порывами ветра до 25 м/сек. В дальнейшем при воздействии порывов ветра и веса дерева произошел обрыв провода фазы "С" и падение дерева на землю. | 4.4.3, Причиной трехфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ №8 ПС Козловка, в пролете опор №171-172, явилось механическое воздействие при падении и зависании на проводах дерева из вне охранной зоны ВЛ, , сломленного порывами ветра до 25 м/сек., в результате чего произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С". В последствии при воздействии порывов ветра и массы упавшего дерева произошел обрыв провода фазы "С" и падение дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожающих падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожающих падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС Козловка, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, наметить мероприятия по их вырубке или обрезке. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Намечены мероприятия
6242 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2022-01-15 09:23 | 2022-01-15 11:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №276 д. Хутор, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №276 д. Хутор, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 276 Ф2 д. Хутор и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 276 Ф2 д. Хутор по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 276 Ф2 д. Хутор по всей длине.
6243 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-01-15 09:20 | 2022-01-15 13:48 | 3.4.7.3.5, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС Васильевка произошло в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №2 ОВЛ-10 кВ на КТП-614, и его опускания на заземленную траверсу, а так же схлест провода фазы "В" с проводом фазы "С" в пролете опор №1-2 ОВЛ-10 кВ на КТП-614, при порывах ветра до 25 м/сек. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода на изоляторе фазы «В», на опоре №2 ОВЛ-10кВ на КТП-614 по ВЛ-10кВ №2 ПС Васильевка, произошёл вследствие перетирания вязки о шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 25 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие износа вязки крепления провода на изоляторе фазы «В» на опоре №2 ОВЛ 10кВ на КТП-614 на ВЛ-10-6 ПС Васильевка VS010-0003943 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Васильевка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС Васильевка, в случае выявления дефектов креплений проводов к изоляторам, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г.
6244 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-15 09:17 | 2022-01-15 15:39 | 3.4.7.3.3, Дерево в проводах ВЛ в пролёте опор №2/4-№2/5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №457, в следствии чего произошло смыкание провода повлекшие КЗ воздушной линии и перегоранию ПН на Р2 в РУ 0,4кВ. | 4.4.3, КЗ воздушной линии из-за дерево в проводах ВЛ в пролёте опор №2/4-№2/5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №457 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, валку деревьев в пролёте опор №2/4-№2/5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-457 согласно установленным нормам. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-457, с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне ЛЭП. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-457 обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-457, провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6245 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2022-01-15 09:15 | 2022-01-15 11:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 746 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 119-120, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 746 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 119-120, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №746 Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ КонРЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №746 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №746 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ КонРЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №746 составлен график устранения выявленных замечаний.
6246 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-01-15 09:15 | 2022-01-15 14:20 | 3.4.12.2.1, 15.01.2022 г в 09:15 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 16 от ПС 35 Восточная действием МТЗ не успешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 2-17 – 2-18 при схлесте проводов под воздействием порывов ветра до 21 м/с, с последующим пережогом провода фазы «В». | 4.10, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-17 – 2-18 под воздействием порывов ветра до 21 м/с, с последующим пережогом провода фазы «В». | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 16 ПС Восточная, Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: План-график
6247 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ-35кВ Весьегонск - Григорово 15.01.2022 года в 09:12 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №43 -№44 из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данном пролете опор. 2) Отключение ВЛ-35кВ Весьегонск - Григорово 15.01.2022 года в 20:35 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №43 -№44 из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данном пролете опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу на ВЛ 35 кВ Весьегонск - Григорово, при прохождении атмосферного фронта, произошел дважды кратковременный схлест проводов в пролете опор №43- №44, что послужило причиной первого в 09:12 и второго в 20:35 отключений ВЛ-35кВ Весьегонск - Григорово действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Весьегонск-Григорово. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Весьегонск-Григорово выполнен Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Весьегонск-Григорово. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г.
6248 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-01-15 09:12 | 2022-01-15 12:37 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор № 42-43 за ЛР-4-2, при порывах ветра до 25 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 42-43 за ЛР-4-2 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка произошло при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор № 42-43 за ЛР-4-2, при порывах ветра до 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 42-43 за ЛР-4-2 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка. на ВЛ-10-4 ПС Юдановка VS010-0003816 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6249 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35 кВ Поречье - Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №74- №75 из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данном пролете опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №74 - №75, при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Поречье-Гостиница действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Поречье-Гостиница с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Поречье-Гостиница с целью выявления наличия дефектов проведен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Поречье-Гостиница. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г.
6250 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-01-15 09:10 | 2022-01-15 10:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 197 "Андреевское Деревня" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 197 "Андреевское Деревня" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 197 "Андреевское Деревня" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 197 "Андреевское Деревня" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
6251 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-01-15 09:06 | 2022-01-15 13:12 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-12. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2,фаза "В" на Р-1 | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 11-12. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "В" на Р-1 в КТП 133А . | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 133А с.Замораевка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
6252 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-15 09:05 | 2022-01-15 10:33 | 3.4.7.3.2, Причиной нарушения электроснабжения потребителей явилось короткое замыкание в РУ 10кВ ТП 154 415.09 д.1-я Моква в результате ослабления контактного соединения некалиброванной плавкой вставки (проволочка) фазы А с верхней губкой предохранителя 10кВ, вследствие чего увеличение переходного сопротивления, нагрев, отгорание и замыкание на некалиброванную вставку фазы В. | 4.13, Короткое замыкание в РУ 10кВ ТП 154 415.09 д.1-я Моква произошло в результате ослабления контактного соединения некалиброванной плавкой вставки (проволочка) фазы А с верхней губкой предохранителя 10кВ, вследствие чего увеличение переходного сопротивления, нагрев, отгорание и замыкание на некалиброванную вставку фазы В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Некалиброванные плавкие вставки 10кВ на ТП 154 415.09 д.1-я Моква ТП 154 415.09 д.1-я Моква | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП по ВЛ 10кВ №415.09 ПС Оросительная на предмет наличия некалиброванных плавких вставок 10кВ , 0,4кВ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП по ВЛ 10кВ №415.09 ПС Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести практические занятия по качественному осмотру оборудования 10-0,4кВ. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: занятия по качественному осмотру оборудования
6253 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-01-15 09:00 | 2022-01-15 22:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 437 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тараскино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 720 (Колокорёво быт) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 437 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тараскино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 720 (Колокорёво быт) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 720 (Колокорёво быт) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 720 (Колокорёво быт) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 720 (Колокорёво быт) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 720 (Колокорёво быт) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тараскино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тараскино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тараскино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тараскино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 437 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 437 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 437 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 437 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6254 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-01-15 09:00 | 2022-01-15 12:50 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ "Верховье" в пролете опор №230-231, произошел излом и падение ветки дерева при ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ успешно. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №230-231 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ "Верховье" при ветровой нагрузки на провода ВЛ-10кВ фаз "В" и "С" из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-13 ПС 110/35/10кВ "Верховье" и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-13 ПС 110/35/10кВ "Верховье" и включены в план работ РЭС Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ ф-13 ПС 110/35/10кВ "Верховье" в пролете опор №230-231 Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провели вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ ф-13 ПС 110/35/10кВ "Верховье" в пролете опор №230-231 Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-13 ПС 110/35/10кВ "Верховье" по всей длине Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-13 ПС 110/35/10кВ "Верховье" по всей длине
6255 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-01-15 09:00 | 2022-01-15 18:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 657 (Любильцево) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Старово) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №3ТП 022 (Подберезье) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 211 (Поддубное) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 526 (Новоселка мастерская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 657 (Любильцево). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Старово). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3ТП 022 (Подберезье). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 211 (Поддубное). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 526 (Новоселка мастерская). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 657 (Любильцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 657 (Любильцево) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 657 (Любильцево), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 657 (Любильцево) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Старово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Старово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Старово), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Старово) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3ТП 022 (Подберезье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3ТП 022 (Подберезье) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3ТП 022 (Подберезье), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3ТП 022 (Подберезье) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 211 (Поддубное) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 211 (Поддубное) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 211 (Поддубное), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 211 (Поддубное) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 526 (Новоселка мастерская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 526 (Новоселка мастерская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 526 (Новоселка мастерская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 526 (Новоселка мастерская)
6256 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-01-15 08:58 | 2022-01-15 09:53 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 3-00/3-4 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 332. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз «А» и «С» произошло их перекрытие и кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение АВ 0,4кВ №3 в КТП №332. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №2 КТП 332 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ракитин Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №2 КТП 332 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 332 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ракитин Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон, валка деревьев. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий
6257 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2022-01-15 08:55 | 2022-01-15 09:00 | 3.4.12.2.1, Межфазное КЗ в пролете опор №7-8, вызванное падением на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанной порывами ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 веткой, упавшей на провода с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №377 ПС Бурцевка Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер РС Рышкевич А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №377 ПС Бурцевка Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра составлен график устранения выявленных замечаний.
6258 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2022-01-15 08:50 | 2022-01-15 11:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-378 Ельня произошло в результате разрушения штыревого изолятора марки ТФ-20 на опоре №5 из-за изменения диэлектрических и механических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-378 Ельня произошло в результате нарушения электрической изоляции между соседними фазами проводов ВЛ из-за разрушения на опоре №5 штыревого изолятора марки ТФ-20 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора марки ТФ-20 на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-378 Ельня ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-378 Ельня | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-378 Ельня, особое внимание обратить на состояние изоляции ВЛ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-378 Ельня, особое внимание обращено на состояние изоляции ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-378 Ельня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначение ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-378 Ельня разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначение ответственных лиц и сроков устранения.
6259 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-01-15 08:48 | 2022-01-15 09:18 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №25-26. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2,фаза "А" на Р-1 | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 25-26. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ№191 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 191 ВЛ №15 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 191 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР.
6260 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2022-01-15 08:45 | 2022-01-15 08:50 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошло неустойчивое короткое замыкание в пролёте опор №57-58 ВЛ-10кВ №14 ПС "Пены2" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №57-58 ВЛ-10кВ №14 ПС "Пены2", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ ПС "Пены2" Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ ПС "Пены2" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ ПС "Пены2", составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний по ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ ПС "Пены2 .
6261 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-15 08:45 | 2022-01-15 09:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №79 - №80 упавшей веткой высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №79 - №80 ВЛ 10 кВ №14 ПС Студенок явилась упавшая на провода ветка дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок назначение сроков устранения выявленных замечаний.
6262 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-01-15 08:45 | 2022-01-15 17:01 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 Снапугино от ПС 35/10 Копачево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №94 - №95 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №94 - №95, ВЛ 10кВ №17 Снапугино от ПС 35/10 Копачево из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 Снапугино от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 Снапугино от ПС 35/10 Копачево для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 Снапугино от ПС 35/10 Копачево Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №17 Снапугино от ПС 35/10 Копачево - устранить эти дефекты Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 Снапугино от ПС 35/10 Копачево
6263 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2022-01-15 08:45 | 2022-01-15 08:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №122 д. Евланские участки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №122 д. Евланские участки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№122 д.Евланские участки и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№122 д.Евланские участки по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№122 д.Евланские участки по всей длине.
6264 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-15 08:43 | 2022-01-15 09:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-10 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 25 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-10 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 25 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-10 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-10 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г.
6265 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-01-15 08:40 | 2022-01-15 10:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 332-333 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 25 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 332-333 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка порывами ветра (до 25 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110 кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110 кВ Каменка наметить мероприятия с целью предотвращения дальнейших аварийных отключений Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
6266 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-15 08:40 | 2022-01-15 16:38 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провеса провода фазы «В» в пролете опор № 2-13 - 2-14, при ветровой нагрузке произошел схлёст проводов фазы "В" и нулевого провода, возникшее при этом однофазное КЗ вызвало отключение АВ №1 0,4кВ в КТП 501. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1975 г.) произошло изменение свойств материала провода фазы "В" и его вытяжка, что привело к его провесу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 501 ВЛ №4 ПС Столовская ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 501 ВЛ №4 ПС Столовская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 501 ВЛ 10кВ №4 ПС Столовская. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
6267 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-15 08:39 | 2022-01-15 09:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов ВЛ в пролете опор №23-24 из-за падения дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №23-24 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 737 ВЛ №6 ПС Спасская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 737 ВЛ №6 ПС Спасская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра недостатков не обнаружено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ.
6268 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-01-15 08:38 | 2022-01-15 16:19 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-133 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 ТП-132 Л2 Ф-103 ПС Смолевичи в пролете опор №12-13, ВЛ-0,4 ТП-132 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 ТП-132 Л3 Ф-103 ПС Смолевичи в пролете опор №13-14, ВЛ-0,4 ТП-133 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 ТП-135 Л2 Ф-103 ПС Смолевичи в пролете опор №7-3/1, ВЛ-0,4 ТП-188 Л3 Ф-617 ПС Западная в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 ТП-170 Л1 Ф-108 ПС Гордеевка в пролете опор №26-27, ВЛ-0,4 ТП-135 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 ТП-188 Л2 Ф-602 ПС Кожаны в пролете опор №20-21, ВЛ-0,4 ТП-188 Л2 Ф-617 ПС Западная в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 ТП-203 Л2 Ф-104 ПС Залинейная в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 ТП-203 Л1 Ф-104 ПС Залинейная в пролете опор №6-7 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-133 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 ТП-132 Л2 Ф-103 ПС Смолевичи в пролете опор №12-13, ВЛ-0,4 ТП-132 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 ТП-132 Л3 Ф-103 ПС Смолевичи в пролете опор №13-14, ВЛ-0,4 ТП-133 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 ТП-135 Л2 Ф-103 ПС Смолевичи в пролете опор №7-3/1, ВЛ-0,4 ТП-188 Л3 Ф-617 ПС Западная в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 ТП-170 Л1 Ф-108 ПС Гордеевка в пролете опор №26-27, ВЛ-0,4 ТП-135 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 ТП-188 Л2 Ф-602 ПС Кожаны в пролете опор №20-21, ВЛ-0,4 ТП-188 Л2 Ф-617 ПС Западная в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 ТП-203 Л2 Ф-104 ПС Залинейная в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 ТП-203 Л1 Ф-104 ПС Залинейная в пролете опор №6-7, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры ВЛ-0,4 ТП-133 Л1 Ф-103 ПС СМОЛЕВИЧИ, ВЛ-0,4 ТП-132 Л2 Ф-103 ПС СМОЛЕВИЧИ, ВЛ-0,4 ТП-132 Л1 Ф-103 ПС СМОЛЕВИЧИ, ВЛ-0,4 ТП-132 Л3 Ф-103 ПС СМОЛЕВИЧИ, ВЛ-0,4 ТП-135 Л2 Ф-103 ПС СМОЛЕВИЧИ, ВЛ-0,4 ТП-188 Л3 Ф-617 ПС Западная, ВЛ-0,4 ТП-170 Л1 Ф-108 ПС ГОРДЕЕВКА, ВЛ-0,4 ТП-135 Л1 Ф-103 ПС СМОЛЕВИЧИ, ВЛ-0,4 ТП-188 Л2 Ф-602 ПС КОЖАHЫ, ВЛ-0,4 ТП-188 Л2 Ф-617 ПС Западная, ВЛ-0,4 ТП-203 Л2 Ф-104 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ, ВЛ-0,4 ТП-203 Л1 Ф-104 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ по всей длине. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны месячные планы по результатам осмотра
6269 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2022-01-15 08:37 | 2022-01-15 12:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-10-13 Хицовка послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №22 - №23. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-8-2 Коминтерн послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №7 - №8 с последующим обрывом 1-го провода марки А-35. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-8-3 Ярковичи послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №8 - №9. | 4.4.3, Перегорание ПН-2 фазы "В" Л-3 ЗТП-10-13 Хицовка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №22 - №23 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП-8-2 Коминтерн произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанной ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 1-го провода марки А-35. Перегорание ПН-2 фазы "С" Л-3 ЗТП-8-3 Ярковичи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-3 ЗТП-10-13 Хицовка. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-3 ЗТП-10-13 Хицовка. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-8-2 Коминтерн. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-8-2 Коминтерн. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-3 ЗТП-8-3 Ярковичи. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-3 ЗТП-8-3 Ярковичи.
6270 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2022-01-15 08:35 | 2022-01-15 13:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 784 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 79-80, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 784 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 79-80, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №784 Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №784 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №784 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №784 составлен график устранения выявленных замечаний.
6271 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2022-01-15 08:34 | 2022-01-15 08:43 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Лавровская в пролете опор №16-17. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №12 на ПС Лавровская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №12 ПС Лавровская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС Лавровская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МрРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС Лавровская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №12 ПС Лавровская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МрРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 265 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
6272 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-15 08:32 | 2022-01-15 08:45 | 3.4.10.2, Перекрытии птицей токоведущих частей на опоре №20 ВЛ 10кВ № 17 ПС Сухотинская, что привело к отключению В-10кВ №17 с не успешным АПВ. | 4.12, Нарушения электрической изоляции в результате касание птицы провода на опоре №20 поВЛ 10кВ № 17 ПС Сухотинская с возникновением двухфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр провода на опоре №20 по ВЛ 10кВ № 17 ПС Сухотинская в месте перекрытия птицей с целью выявления повреждения провода. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра провода на опоре №20 по ВЛ 10кВ № 17 ПС Сухотинская выявленные недостатки устранить . Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замена изолятора, вязки.
6273 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-15 08:30 | 2022-01-15 23:14 | 3.4.12.1.1, 1). Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Пожня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №32-33. 2). Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Пожня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №27-28. 3). Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №82-83. 4). Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №74-75. | 4.4.4, 1). В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №32-33 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. 2). В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. 3). В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №82-83 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. 4). В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №74-75 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Синьково при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ-10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ-10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ-10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ-10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково произведен.
6274 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-15 08:30 | 2022-01-15 15:33 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 20м/с произошёл излом и падение ветки дерева на ВЛ из вне охранной зоны воздушной линии, в пролете опор №11 – №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №448, в следствии чего произошло КЗ и отключение АВ1 в РУ 0,4кВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №448 при падении ветки дерева в пролёте опор №11-№12. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 448, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 448 обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 448, о необходимости уделять особое внимания растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт
6275 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2022-01-15 08:29 | 2022-01-15 14:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4101ПС 35/10кВ "Грайвороновка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 51-52,под действием порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4101 ПС 35/10кВ "Грайвороновка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №51-52,под действием порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №4101ПС 35/10кВ "Грайвороновка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №4110 ПС 35/10кВ "Грайвороновка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 18.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
6276 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2022-01-15 08:20 | 2022-01-15 10:54 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 16-17 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 103 , произошёл схлёст провода и отключение ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 16-17 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 103, произошёл схлёст провода, короткое замыкание между проводами, и отключение ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 103 Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 103 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 103, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 103
6277 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-01-15 08:19 | 2022-01-15 10:57 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 82-83 отпайка 3, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 25 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 82-83 отпайка 3 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 25 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
6278 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-01-15 08:15 | 2022-01-15 10:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 56-57 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 25 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 56-57 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Ольхов Лог порывами ветра (до 25 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Ольхов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ИТР осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Ольхов Лог наметить мероприятия с целью предотвращения дальнейших аварийных отключений Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра намечены мероприятия
6279 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-15 08:15 | 2022-01-15 09:48 | 3.4.9.3, КЗ ВЛ из-за разрушения изоляции кабеля на вводе в клуб (на балансе потребителя) с опоры №3 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-161, что привело к отключению АВ 0,4 кВ №1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ, с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
6280 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2022-01-15 08:15 | 2022-01-15 23:40 | 3.4.12.2.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение деревьев, веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ на провода: ВЛ-0,4 КТП-105 Л1 Ф-Доманичи РП Сетолово обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 5-6, ВЛ-0,4 КТП-105 Л2 Ф-Доманичи РП Сетолово обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 4-5, ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 10-11, ВЛ-0,4 КТП-463 Л1 Ф-1021 ПС Валуецкая обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 7-8, ВЛ-0,4 КТП-781 Л1 Ф-1018 ПС Почепская обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 15-16, ВЛ-0,4 КТП-781 Л2 Ф-1018 ПС Почепская обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 7-8, ВЛ-0,4 КТП-293 Л2 Ф-1001 ПС Норинская обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 17-18, ВЛ-0,4 КТП-293 Л1 Ф-1001 ПС Норинская обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 12-13, ВЛ-0,4 КТП-650 Л1 Ф-1022 ПС Старосельская обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 6-7, ВЛ-0,4 КТП-650 Л2 Ф-1022 ПС Старосельска обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 14-15, ВЛ-0,4 КТП-138 Л1 Ф-1012 ПС Почепская обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 1.1-1.2, ВЛ-0,4 КТП-690 Л1 Ф-Прогресс РП Титовка обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 11-12, ВЛ-0,4 КТП-441 Л2 Ф-1023 ПС Валуецкая обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 9-10, ВЛ-0,4 КТП-441 Л1 Ф-1023 ПС Валуецкая обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 13-14, ВЛ-0,4 КТП-441 Л3 Ф-1023 ПС Валуецкая обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 17-18, ВЛ-0,4 КТП-301 Л2 Ф-1001 ПС Норинская обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 8-9, ВЛ-0,4 КТП-238 Л1 Ф-1018 ПС Почепская обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 2-3, ВЛ-0,4 КТП-782 Л1 Ф-1018 ПС Почепская обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 18.1-18.2, ВЛ-0,4 КТП-201 Л1 Ф-Громыки РП Сетолово обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 23-24, ВЛ-0,4 КТП-70П Л1 Ф-1002 ПС Валуецкая обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 20-21, ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 12-13, ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП №461 Ф 1003 ПС Валуецкая обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 13-14. | 4.4.3, Падение веток с деревье, деревьев на провода ВЛ-0,4 КТП-105 Л1 Ф-Доманичи РП Сетолово, ВЛ-0,4 КТП-105 Л2 Ф-Доманичи РП Сетолово, ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая, ВЛ-0,4 КТП-463 Л1 Ф-1021 ПС Валуецкая, ВЛ-0,4 КТП-781 Л1 Ф-1018 ПС Почепская, ВЛ-0,4 КТП-781 Л2 Ф-1018 ПС Почепская, ВЛ-0,4 КТП-293 Л2 Ф-1001 ПС Норинская, ВЛ-0,4 КТП-293 Л1 Ф-1001 ПС Норинская, ВЛ-0,4 КТП-650 Л1 Ф-1022 ПС Старосельская, ВЛ-0,4 КТП-650 Л2 Ф-1022 ПС Старосельска, ВЛ-0,4 КТП-138 Л1 Ф-1012 ПС Почепская, ВЛ-0,4 КТП-690 Л1 Ф-Прогресс РП Титовка, ВЛ-0,4 КТП-441 Л2 Ф-1023 ПС Валуецкая, ВЛ-0,4 КТП-441 Л1 Ф-1023 ПС Валуецкая, ВЛ-0,4 КТП-441 Л3 Ф-1023 ПС Валуецкая, ВЛ-0,4 КТП-301 Л2 Ф-1001 ПС Норинская, ВЛ-0,4 КТП-238 Л1 Ф-1018 ПС Почепская , ВЛ-0,4 КТП-782 Л1 Ф-1018 ПС Почепская, ВЛ-0,4 КТП-201 Л1 Ф-Громыки РП Сетолово, ВЛ-0,4 КТП-70П Л1 Ф-1002 ПС Валуецкая, ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая, ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП №461 Ф 1003 ПС Валуецкая привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, валку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-105 Л1 Ф-Доманичи РП Сетолово, ВЛ-0,4 КТП-105 Л2 Ф-Доманичи РП Сетолово, ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая, ВЛ-0,4 КТП-463 Л1 Ф-1021 ПС Валуецкая, ВЛ-0,4 КТП-781 Л1 Ф-1018 ПС Почепская, ВЛ-0,4 КТП-781 Л2 Ф-1018 ПС Почепская, ВЛ-0,4 КТП-293 Л2 Ф-1001 ПС Норинская, ВЛ-0,4 КТП-293 Л1 Ф-1001 ПС Норинская, ВЛ-0,4 КТП-650 Л1 Ф-1022 ПС Старосельская, ВЛ-0,4 КТП-650 Л2 Ф-1022 ПС Старосельска, ВЛ-0,4 КТП-138 Л1 Ф-1012 ПС Почепская, ВЛ-0,4 КТП-690 Л1 Ф-Прогресс РП Титовка, ВЛ-0,4 КТП-441 Л2 Ф-1023 ПС Валуецкая, ВЛ-0,4 КТП-441 Л1 Ф-1023 ПС Валуецкая, ВЛ-0,4 КТП-441 Л3 Ф-1023 ПС Валуецкая, ВЛ-0,4 КТП-301 Л2 Ф-1001 ПС Норинская, ВЛ-0,4 КТП-238 Л1 Ф-1018 ПС Почепская , ВЛ-0,4 КТП-782 Л1 Ф-1018 ПС Почепская, ВЛ-0,4 КТП-201 Л1 Ф-Громыки РП Сетолово, ВЛ-0,4 КТП-70П Л1 Ф-1002 ПС Валуецкая, ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая, ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП №461 Ф 1003 ПС Валуецкая , угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г.
6281 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-01-15 08:10 | 2022-01-15 11:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ ПТФ послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 57-58 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 25 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 57-58 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ ПТФ порывами ветра (до 25 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ ПТФ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
6282 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-01-15 08:05 | 2022-01-15 09:43 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Дьяченково явилось короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-510, находящейся в собственности и на балансе потребителя СХА "Истоки". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СХА "Истоки" о приведении потребительской КТП-510 запитанной от ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35 кВ Дьяченково в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю СХА "Истоки" о приведении потребительской КТП-510 запитанной от ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35 кВ Дьяченково в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6283 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-15 08:05 | 2022-01-15 09:09 | 3.4.7.3.5, Из-за неудовлетворительного технического состояние оборудования, ослабление вязки провода к изолятору на опоре №25 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-188 произошло увеличение стрелы провиса фазного провода, что при боковом ветре привело к КЗ ВЛ и отключению АВ2. | 4.12, КЗ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-188 при схлёсте провода в пролёте опор №25-№31. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролёте опор №25-№31 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-188. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-188 с целью выявления разлегулеровки провиса провода. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-188 выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-188, провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж.
6284 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2022-01-15 08:01 | 2022-01-15 08:45 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты ЛЭП 10 кВ №4 в ячейке 10 кВ №13 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Волоконовка, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волоконовка произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты ЛЭП 10 кВ №4 в ячейке 10 кВ №13 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Волоконовка, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волоконовка ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волоконовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ (КЛ). Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Ремонт кабельной муфты.
6285 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-01-15 08:00 | 2022-01-15 09:40 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Талы по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва и разрушения изолятора фазы "В" с проводом на опоре №46 и опускания провода фазы "В" на траверсу при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "В" с проводом на опоре №46 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Талы и опускание провода фазы "В" на траверсу произошло в результате разрушения колпачка, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "В" на опоре №46 на ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Талы VS010-9360075 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Талы по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Талы по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Талы и обследование опоры №46 выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Талы и обследование опоры №46 мероприятия не требуются. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №46 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Талы, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 19.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №46 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Талы, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
6286 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-01-15 07:58 | 2022-01-15 09:03 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №19-№20, вызванное набросом ветки на провода с высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ и порывов ветром. | 4.4.3, Самоустранившийся схлёст проводов, вызванный падением ветки с высокорослого дерева на провода в пролете опор №19 -№20, расположенного вне охранной зоны ВЛ и порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 128-07. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнty внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 128-07. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний и определить сроки выполнения. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 128-07 составлен график устранения выявленных замечаний и определены сроки выполнения.
6287 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-15 07:55 | 2022-01-15 08:51 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ "Воскресеновка" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 77 - 2-1 упавшим деревом, росшим в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 77 - 2-1 в результате сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка VS010-0007439 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Воскресеновка Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры по ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка, произвести их вырубку (обрезку крон) в кротчайший срок Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев Мероприятие: Организационное Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
6288 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-01-15 07:55 | 2022-01-15 13:31 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение РЭК-72 ВЛ-10-1 ПС Землянск произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 157–158 в момент падения на провода ВЛ высокорослого сухостойного дерева, сломленного сильными порывами ветра до 20 м/с, произрастающего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 157-158 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Землянск произошло в результате падения на них высокорослого сухостойного дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие высокорослого сухостойного дерева в охранной зоне ВЛ в пролете опор №157-158 на ВЛ-10-1 ПС Землянск VS010-0009857 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Землянск на предмет выявления сухостойных деревьев как в охранной зоне ВЛ, так и за ее пределами, угрожающих своим падением на провода ВЛ, а также веток деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Землянск, обследования стоек опор №157 и 158, верхового осмотра опор № 157 и 158 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Землянск наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов с включением их в план работ. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр опор № 157 и 158 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Землянск Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10 кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10 кВ». Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №157, 158 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Землянск, подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №157, 158 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование стоек опор Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, в пролетах опор № 155-160 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Землянск. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка ветвей деревьев
6289 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-15 07:55 | 2022-01-15 09:14 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате подхлеста проводов ВЛ в пролете опор №5-6 из-за сильных порывов ветра вызвавших подхлёст проводов фазы "В и "нулевого", приведший к КЗ. . | 4.1.3, Из-за длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошло разрушение материала и изменение стрелы провеса проводов,вызвавшие подхлест проводов в пролете опор №5-6. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 911 ВЛ №6 ПС Спасская, особое внимание обратить на наличие недопустимого провисания проводов, обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода,крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 911 ВЛ №6 ПС Спасская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра недостатков не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ.
6290 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-15 07:55 | 2022-01-15 09:23 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 по всей длине.
6291 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-15 07:52 | 2022-01-15 11:57 | 3.4.7.3.5, При неудовлетворительном техническом состоянии оборудования, разрегулировка проводов ввода с опоры №1/6 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №117, при боковом ветре до 20м/с, произошло КЗ, повлекшие аварийное отключение АВ3 в РУ 0,4кВ КТП №117. | 4.12, КЗ ввода в дом с опоры №1/6 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №117 при боковом ветре до 20м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП №117 с целью выявления разлегулеровки провиса провода вводов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП №117 выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП №117, провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6292 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-01-15 07:51 | 2022-01-15 08:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Титаревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №25-26 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 22 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №25-26 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Титаревка произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Титаревка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Титаревка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Титаревка выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Титаревка мероприятия не требуются.
6293 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-01-15 07:50 | 2022-01-15 10:28 | 3.4.12.2.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Запрудская произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "B" и "С" в пролёте опор № 35-36, вызванного падением на провода ВЛ ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра до 22 м/с, с расположенного за пределами охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор № 35-36, ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Запрудская, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Запрудская на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Запрудская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в план работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г.
6294 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-01-15 07:47 | 2022-01-15 09:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Никоноровка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 110-111 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 25 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 110-111 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Никоноровка порывами ветра (до 25 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Никоноровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
6295 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-15 07:45 | 2022-01-15 09:38 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло ослабление контакта нулевого провода на опоре №1 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 391. Что привело прекращению нормального режима работы электроустановки, повлекшие отсутствует электроснабжение у потребителей. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала провода, что при ветровых нагрузках привело к ослаблению контакта нулевого провода на опоре №1 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 391. Что привело прекращению нормального режима работы электроустановки, повлекшие отсутствует электроснабжение у потребителей | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 391, на которых есть соединения провода, с целью выявления ослабления контакта соединения провода. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 391: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замена вязок провода, изолятора. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на верховой осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 369, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж
6296 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-15 07:45 | 2022-01-15 15:11 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию АВ-0,4кВ № 2 в КТП № 224. | 4.4.3, Схлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 224 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 224 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 224, с целью выявления и устранения насаждений растущих в пределах охранной зоны. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 224 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 224, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт
6297 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2022-01-15 07:40 | 2022-01-15 09:07 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Каменская в пролете опор 08-00/16-17. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №08 на ПС Каменская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №08 ПС Каменская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС Каменская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Писков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС Каменская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 08 ПС Каменская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Писков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ-10 кВ № 08 ПС Каменская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ
6298 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-15 07:40 | 2022-01-15 11:15 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №204-205 ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская , что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №204-205 ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская и включить в план работ Покровского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская по всей длине.
6299 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-01-15 07:39 | 2022-01-15 14:29 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 190-191 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 22 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 190-191 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
6300 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 10кВ №13 ПС Жердевская(находящейся в эксплуатационной ответственности АО "ТСК"), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение В-10 кВ №13 на ПС Жердевская с успешным РПВ (АПВ выведено по режиму). |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №13 ПС Жердевская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направktyj уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №13 ПС Жердевская, в соответствие с нормативными документами
6301 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-01-15 07:33 | 2022-01-15 10:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10-3 ПС 35кВ Кривая Поляна послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор № 13-14 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 25 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" по ВЛ-10-3ПС 35кВ Кривая Поляна в пролёте опор № 13-14 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 25 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Кривая Поляна по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Кривая Поляна по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3ПС 35кВ Кривая Поляна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3ПС 35кВ Кривая Поляна разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
6302 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2022-01-15 07:30 | 2022-01-15 12:33 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №9-10, вызванное падением на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанной порывами ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №9-10 веткой, упавшей на провода с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №357 ПС Прилепы Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер РС Рышкевич А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №357 ПС Прилепы Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 351 ПС Прилепы
6303 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-01-15 07:24 | 2022-01-15 13:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате обрыва и схлеста проводов ВЛ в пролете опор № №16-17 из-за падения дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №16-17 произошел обрыв и схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 218 с.Вяжли, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
6304 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 10кВ №19 ПС Городская(находящейся в эксплуатационной ответственности АО "ТСК"), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение В-10 кВ №19 на ПС Городская с неуспешным РПВ. |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №19 ПС Городская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №19 ПС Городская, в соответствие с нормативными документами
6305 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-01-15 07:22 | 2022-01-15 12:48 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Александровка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 240-241, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 25 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 240-241 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Александровка произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 25. м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Александровка по всей длинне на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Александровка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Александровка на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Александровка на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
6306 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2022-01-15 07:20 | 2022-01-15 22:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-0,4 ТП-261 Л1 Ф-1050 ПС Погар в пролёте опор №12-13, ВЛ-0,4 ТП-35 Л2 Ф-1050 ПС Погар в пролёте опор №22-23, ВЛ-0,4 ТП-35 Л1 Ф-1050 ПС Погар в пролёте опор №5-6, ВЛ-0,4 ТП-237 Л2 Ф-1013 ПС Погар в пролёте опор №30-31, ВЛ-0,4 ТП-35 Л2 Ф-1050 ПС Погар в пролёте опор №15-16. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-0,4 ТП-261 Л1 Ф-1050 ПС Погар в пролёте опор №12-13, ВЛ-0,4 ТП-35 Л2 Ф-1050 ПС Погар в пролёте опор №22-23, ВЛ-0,4 ТП-35 Л1 Ф-1050 ПС Погар в пролёте опор №5-6, ВЛ-0,4 ТП-237 Л2 Ф-1013 ПС Погар в пролёте опор №30-31, ВЛ-0,4 ТП-35 Л2 Ф-1050 ПС Погар в пролёте опор №15-16 привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-261 Л1 Ф-1050 ПС Погар в пролёте опор №12-13, ВЛ-0,4 ТП-35 Л2 Ф-1050 ПС Погар в пролёте опор №22-23, ВЛ-0,4 ТП-35 Л1 Ф-1050 ПС Погар в пролёте опор №5-6, ВЛ-0,4 ТП-237 Л2 Ф-1013 ПС Погар в пролёте опор №30-31, ВЛ-0,4 ТП-35 Л2 Ф-1050 ПС Погар в пролёте опор №15-16 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-261 Л1 Ф-1050 ПС Погар в пролёте опор №12-13, ВЛ-0,4 ТП-35 Л2 Ф-1050 ПС Погар в пролёте опор №22-23, ВЛ-0,4 ТП-35 Л1 Ф-1050 ПС Погар в пролёте опор №5-6, ВЛ-0,4 ТП-237 Л2 Ф-1013 ПС Погар в пролёте опор №30-31, ВЛ-0,4 ТП-35 Л2 Ф-1050 ПС Погар в пролёте опор №15-16 угрожающих падением на провода.
6307 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-15 07:15 | 2022-01-15 07:20 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В 10 кВ №8 на ПС 35 кВ Знаменская явилось неисправность потребительского ТП-П-342 "ДАЧИ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ ТП-П-342 "ДАЧИ", с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
6308 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-01-15 07:15 | 2022-01-15 07:36 | 3.4.12.2.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Кашира произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "B" и "С" в пролёте опор № 69-70, вызванного падением на провода ВЛ ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра до 22 м/с, с расположенного за пределами охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор № 69-70, ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Кашира, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Кашира по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Кашира наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г.
6309 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-01-15 07:15 | 2022-01-15 14:35 | 3.4.12.1.3, Воздействие порывистого ветра и налипание мокрого снега привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.130 ПС Залинейная в пролёте опор №25-26, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи в пролёте опор №244-245, ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная в пролёте опор №3/185-4/185, ВЛ-6кВ ф.603 ПС Ущерпье в пролёте опор №53-54. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.130 ПС Залинейная в пролёте опор №25-26, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи в пролёте опор №244-245, ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная в пролёте опор №3/185-4/185, ВЛ-6кВ ф.603 ПС Ущерпье в пролёте опор №53-54, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.130 ПС Залинейная, В-10кВ ф.106 ПС Смолевичи, В-6кВ ф.617 ПС Западная и В-6кВ ф.603 ПС Ущерпье. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.130 ПС Залинейная в пролёте опор №25-26, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи в пролёте опор №244-245, ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная в пролёте опор №3/185-4/185, ВЛ-6кВ ф.603 ПС Ущерпье в пролёте опор №53-54. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
6310 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-01-15 07:14 | 2022-01-15 09:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 13-14 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №13-14 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания Н/В 0,4кВ фаза "А" ВЛ-0,4кВ№2. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 18Р с.Екатериновка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
6311 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-15 07:13 | 2022-01-15 08:38 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-20 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-20 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-20 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-20 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-20 по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-20 по всей длине.
6312 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-01-15 07:10 | 2022-01-15 07:55 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №217 ПС 110 кВ Готня произошло в результате возникновения КЗ при повреждении ПУ дома №55, запитанного от опоры №8. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 217 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Информация
6313 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2022-01-15 07:10 | 2022-01-15 13:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 70515 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 11-7-11-8, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 70515 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 11-7-11-8, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №70515 Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №70515 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 70515 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 70515 составлен график устранения выявленных замечаний.
6314 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2022-01-15 07:10 | 2022-01-15 16:36 | 3.4.12.2.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение деревьев, веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ на провода: ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Норино обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 18/592-17/592, ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Почепская обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 53-54, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Староселье обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 74-75, ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Почепская обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 35/781-36/781, ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Селищанская обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 25-26 . | 4.4.3, Падение веток с деревье, деревьев на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Норино в пролёте опор № 18/592-17/592, ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Почепская в пролёте опор № 53-54, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Староселье в пролёте опор № 74-75, ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Почепская в пролёте опор № 35/781-36/781, ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Селищанская опор № 25-26 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, валку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Норино в пролёте опор № 18/592-17/592, ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Почепская в пролёте опор № 53-54, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Староселье в пролёте опор № 74-75, ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Почепская в пролёте опор № 35/781-36/781, ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Селищанская опор № 25-26 , угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г.
6315 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-01-15 07:10 | 2022-01-15 08:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 555 произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 16-17, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 16-17. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 555, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 555, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: включили в ТО или КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр данной ВЛ, о необходимости уделять особое внимания растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр данной ВЛ, о необходимости уделять особое внимания растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
6316 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2022-01-15 07:05 | 2022-01-15 16:01 | 3.4.12.2.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Влазовичи в пролете опор №3/65-4/65, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Крутояр в пролете опор №72-73, ВЛ-10кВ ф.108 ПС Слава в пролете опор №251-252, ВЛ-10кВ ф.107 ПС Н.Дроков в пролете опор №100-101. | 4.4.3, Падение деревьев на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Влазовичи в пролете опор №3/65-4/65, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Крутояр в пролете опор №72-73, ВЛ-10кВ ф.108 ПС Слава в пролете опор №251-252, ВЛ-10кВ ф.107 ПС Н.Дроков в пролете опор №100-101 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Влазовичи в пролете опор №3/65-4/65, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Крутояр в пролете опор №72-73, ВЛ-10кВ ф.108 ПС Слава в пролете опор №251-252, ВЛ-10кВ ф.107 ПС Н.Дроков в пролете опор №100-101 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
6317 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2022-01-15 07:00 | 2022-01-15 10:02 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №53-54, вызванное падением на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанной порывами ветра | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №53-54 веткой, упавшей на провода с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 351 ПС Прилепы Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РС Астахов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 351 ПС Прилепы Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра составлен график устранения выявленных замечаний.
6318 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-15 06:41 | 2022-01-15 06:44 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 20м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №49-№50ВЛ 10кВ №7 ПС Знаменская, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №7 на ПС Знаменская не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ №7 ПС Знаменская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра 20 м/с в пролёте опор №49-№50 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Знаменская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС Знаменская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев, обрезка крон деревьев. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Знаменская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж
6319 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-01-15 06:29 | 2022-01-15 09:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Ровенка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №44-№45, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №44-№45 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Ровенка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева сломленной порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Ровенка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Ровенка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
6320 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-01-15 06:19 | 2022-01-15 07:34 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 812 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5, вследствие разрегулировки стрелы провеса и усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 812 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5, вследствие разрегулировки стрелы провеса и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-812 ПС Рудник VN004-00023202 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 ТП 812 ПС 110 кВ Рудник. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-0,4 кВ.
6321 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-15 06:08 | 2022-01-15 09:17 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ КТП 589 ВЛ №5 ПС Рассказовсая произошло в результате К.З. вызванного схлестом проводов двух фаз, под воздействием ветровых нагрузок в пролете опор №19-20 из-за несоответствие нормам стрелы проводов. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошло растяжение неизолированного провода, что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, возникновению К.З. и отключению ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 589 ВЛ №5 ПС Рассказовская | Мероприятие: Техническое Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 589 ВЛ №5 ПС Рассказовская в пролете опор №19-20. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена перетяжка провода ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 589 ВЛ №5 ПС Рассказовская в пролете опор №19-20. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 589 ВЛ №5 ПС Рассказовская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 589 ВЛ №5 ПС Рассказовская.
6322 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-01-15 06:05 | 2022-01-15 08:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Лизиновка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 67-68 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 25 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 67-68 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Лизиновка порывами ветра (до 25 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Лизиновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Лизиновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
6323 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-01-15 06:01 | 2022-01-15 13:14 | 3.4.12.2.1, 15.01.2022 г в 06:01 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 223 от ПС 110 Лачиново действием МТЗ не успешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 1-8 – 1-9 при схлесте проводов под воздействием порывов ветра до 21 м/с, с последующим пережогом провода фазы «В». | 4.10, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-8 – 1-9 под воздействием порывов ветра до 21 м/с, с последующим пережогом провода фазы «В». | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 223 ПС Лачиново, Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения
6324 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-01-15 05:55 | 2022-01-15 11:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате обрыва и схлеста проводов ВЛ в пролете опор № 186-187 из-за падения дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №186-187 произошел обрыв и схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
6325 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-01-15 05:49 | 2022-01-15 07:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ "Ястребовка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №24-№25, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №24-№25 ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ "Ястребовка" произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
6326 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-15 05:33 | 2022-01-15 05:36 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействии ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода на опоре №3 по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-462, произошло увеличение стрелы провиса провода. Что под воздействием бокового ветра более 20м/с привело к КЗ ВЛ, повлекшие перегорание ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ КТП №732. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала вязки провода к изолятору на опоре № 3 по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-462, что привело к ослаблению вязки провода и увеличению стрелы провиса провода. Что при воздействием бокового ветра 20м/с привело к КЗ ВЛ, повлекшие перегорание ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ КТП-462. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт (замену) повреждённого участка провода и регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №2-№3 по ВЛ 0.4кВ № 1 от КТП 462. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка и замена провода, замена вязок провода. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0.4кВ № 1 от КТП 462 с целью выявления увеличенной стрелы провиса провода и ослабленных вязок провода к изоляторам. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0.4кВ № 1 от КТП 462 выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр ВЛ 0.4кВ № 1 от КТП 462, провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж.
6327 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-01-15 05:30 | 2022-01-15 06:29 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Твердохлебовка послужило замыкание на "землю" фазы "С" произошедшее в результате срыва изолятора вышеуказанной фазы с места крепления на траверсе опоры №14 и опускания провода на заземленную траверсу. Срыв изолятора произошел по причине разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с воздействием сильных порывов ветра, до 25 м/сек.. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы "С" на опоре №14 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Твердохлебовка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с воздействием сильных порывов ветра до 25 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектного колпачка крепления изолятора фазы "С" на опоре №14 на ВЛ 10 кВ № 02 ПС Твердохлебовка VS010-0003834 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Твердохлебовка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Твердохлебовка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обращено на состояние крепления изоляторов. замечаний нет Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №14 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Твердохлебовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №14 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Твердохлебовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Твердохлебовка и обследование опоры №14, выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Твердохлебовка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обращено на состояние крепления изоляторов. замечаний нет Выполнено обследование опоры №14 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Твердохлебовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра. Замечаний нет
6328 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-01-15 05:20 | 2022-01-15 09:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 91-92 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 25 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 91-92 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ольхов Лог порывами ветра (до 25 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ольхов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ольхов Лог наметить мероприятия с целью предотвращения дальнейших аварийных отключений Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
6329 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, 15.01.2022 г в 05:16 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 248 от ПС 35 Жерновец действием МТЗ с успешным АПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 80-81 при перекрытии изоляции проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Перекрытие изоляции проводов в пролете опор № 80-81 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 248 ПС Жерновец, Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: график устранения
6330 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-15 05:12 | 2022-01-15 12:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Рышково произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №60 - №61 упавшей веткой высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра до 22 м/с. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №60 - №61 ВЛ 10 кВ №15 ПС Рышково явилась упавшая на провода ветка дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порыва ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Рышково с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Рышково с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Рышково назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Рышково назначение сроков устранения выявленных замечаний.
6331 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-01-15 05:10 | 2022-01-15 11:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7.3.1 ПС 110/35/10кВ "Басово" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 69-70, под действием порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролетах опор № 69-70 по ВЛ 10кВ №7.3.1 ПС 110/35/10кВ "Басово" явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под действием порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.3.1 ПС 110/35/10кВ "Басово" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.3.1 ПС 110/35/10кВ "Басово" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 23.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.3.1 ПС 110/35/10кВ "Басово" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 23.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П, Состояние: Не выполнено
6332 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-01-15 05:05 | 2022-01-15 07:26 | 3.4.12.2.3, Причиной срабатывания сигнализации "земля" в сети стало замыкание, которое произошло в результате обрыва провода ВЛ в пролете опор № 11-3 из-за падения дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №11-13 произошел обрыв провода. Что явилось причиной срабатывания сигнализации. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Алгасовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки выполнения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
6333 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2022-01-15 05:02 | 2022-01-15 06:05 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 522 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 522 ПС 110 кВ Вейделевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 522 ПС 110 кВ Вейделевка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 522 ПС 110 кВ Вейделевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 522 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 522 ПС 110 кВ Вейделевка. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №522 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №522 ПС 110 кВ Вейделевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка мероприятий не требуется.
6334 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-15 05:01 | 2022-01-15 05:12 | 3.4.10.2, Причиной ТН на ВЛ 10кВ № 7 Комсомольская явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре № 29. | 4.12, В результате междуфазного замыкания произошло отключение ВЛ 10кВ № 7 ПС Комсомольская от действия МТЗ. При РПВ произошло падение птицы с токоведущих частей, что послужило успешному ручному включению (птица со следами поражения электрического тока обнаружена под опорой № 29). | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на опоре № 29 ВЛ 10кВ № 7 ПС Комсомольская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6335 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-01-15 05:00 | 2022-01-15 08:28 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Павловск-1 произошло по причине повреждения оборудования за РЛ-10-4-6 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Павловск-1 находящегося на балансе ГК "Российские Автомобильные дороги". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ГК "Российские Автомобильные дороги" о приведении потребительской отпайки за РЛ-10-4-6 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Павловск-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования". Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козлов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ГК "Российские Автомобильные дороги" о приведении потребительской отпайки за РЛ-10-4-6 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Павловск-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования".
6336 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-01-15 04:57 | 2022-01-15 05:38 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ М. Покровка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 25 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ М. Покровка, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 25 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ М. Покровка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ М. Покровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
6337 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2022-01-15 04:51 | 2022-01-15 06:42 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Манино послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва изолятора фазы "С" на опоре №12 в результате разрушения колпачка крепления изолятора, с последующим падением провода фазы «С» на металлическую заземлённую траверсу под воздействием сильных порывов ветра до 25 м/сек. при прохождении атмосферного фронта. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «С» на опоре №12 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Манино произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 25 м/с при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое После прохождения атмосферного фронта, выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Манино по всей длине ВЛ с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Манино по всей длине ВЛ с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного смотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Манино, выявленные дефекты включить в план ТО 2022г. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного смотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Манино, выявленные дефекты включены в план ТО 2022г.
6338 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2022-01-15 04:45 | 2022-01-15 04:56 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Камызино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 8А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Камызино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Камызино ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Камызино | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Камызино. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Пивоваров С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП №201 ПС 35 кВ Камызино. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Пивоваров С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Пивоваров С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г.
6339 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-01-15 04:40 | 2022-01-15 06:01 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Куликовка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва и повреждения изолятора фазы "С" на опоре №180 и опускания провода фазы "С" на траверсу при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Срыв и повреждение изолятора фазы "С" на опоре №180 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Куликовка и опускание провода фазы "С" на траверсу произошло в результате разрушения колпачка, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "С" на опоре №180 на ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Куликовка VS010-9360059 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Куликовка с применением бинокля для выявления возможных дефектов креплений изоляторов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Куликовка с применением бинокля для выявления возможных дефектов креплений изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Куликовка и обследования опоры №180 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Куликовка и обследования опоры №180 мероприятия не требуются. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №180 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Куликовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №180 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Куликовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
6340 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-01-15 04:35 | 2022-01-15 07:44 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Дьяченково послужил обнаруженный сорванный с места крепления изолятор фазы "С" на опоре №26, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 25 м/сек.. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы "С" на опоре №26 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Дьяченково произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 25 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектного колпачка крепления изолятора фазы "С" на опоре №26 на ВЛ 10 кВ № 04 ПС Дьяченково VS010-0003635 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Дьяченково по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Дьяченково по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обращено на состояние крепления изоляторов. Замечаний нет Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №26 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Дьяченково, с откапыванием на глубину 0,6 метра, на предмет выявления дефектов, возникших в результате прохождения тока замыкания на "землю", через тело опоры. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стойки опоры №26 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Дьяченково, с откапыванием на глубину 0,6 метра, на предмет выявления дефектов, возникших в результате прохождения тока замыкания на "землю", через тело опоры. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Дьяченково и проведения обследования стойки опоры №26, выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Дьяченково по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обращено на состояние крепления изоляторов. Замечаний нет Произведено обследование стойки опоры №26 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Дьяченково, с откапыванием на глубину 0,6 метра, на предмет выявления дефектов, возникших в результате прохождения тока замыкания на "землю", через тело опоры. Замечаний нет
6341 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-01-15 04:30 | 2022-01-15 05:12 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля"на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ М.Удеровка произошло при срыве вязки, падении провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы на опоре №50 ЛЭП 10 кВ №4, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв вязки провода фазы "В" на опоре №50 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Удеровка произошёл вследствие усиления ветра и механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение
6342 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-01-15 04:17 | 2022-01-15 04:59 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №16/2-16/3 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №16/2-16/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 ПС 330 кВ Валуйки произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 ПС 330 кВ Валуйки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
6343 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-01-15 04:16 | 2022-01-15 05:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Никоноровка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 24-25 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 25 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 24-25 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Никоноровка порывами ветра (до 25 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Никоноровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
6344 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-01-15 04:13 | 2022-01-15 07:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Александровка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 401-402 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 25 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 401-402 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Александровка порывами ветра (до 25 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Александровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Александровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
6345 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-01-15 04:01 | 2022-01-15 05:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Тим в пролете опор №104-105 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Тим в пролете опор №104-105 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Тим и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Тим по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Тим по всей длине.
6346 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-01-15 04:00 | 2022-01-15 07:23 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Алексеевка произошло в результате срыва подставного штыревого изолятора с приближением провода шлейфа фазы "С" к металлоконструкции траверсы на опоре №40 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Алексеевка вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв подставного штыревого изолятора фазы "С" на опоре №40 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл вследствие длительного механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
6347 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 8-9 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №8-9 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Алгасовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
6348 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-15 03:58 | 2022-01-15 04:29 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС 110/35/10 кВ Залесье в результате КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24- №25 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24- №25 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС 110/35/10 кВ Залесье VS010-0005452 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №24 - №25 ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС 110/35/10 кВ Залесье Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: расчистка Мероприятие: Организационное Бригаде по эксплуатации ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС 110/35/10 кВ Залесье провести внеплановый инструктаж об эксплуатации линии в соответствии с НТД Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж
6349 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-15 03:57 | 2022-01-15 05:10 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №170-171 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 кВ Алексеевская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №170-171 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 кВ Алексеевская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 кВ Алексеевская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 кВ Алексеевская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
6350 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2022-01-15 03:55 | 2022-01-15 06:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гороховка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №19-20 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 22 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №19-20 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гороховка произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гороховка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гороховка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гороховка выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Гороховка-дефектов не выявлено
6351 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2022-01-15 03:51 | 2022-01-15 03:56 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС Стаканово произошло в результате межфазного КЗ в пролете опор №№ 8 – 9 из-за кратковременного подхлеста проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с. | 4.12, Кратковременный подхлест поводов в пролете опор №№ 8 – 9 ВЛ 10кВ № 11 ПС Стаканово произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Стаканово Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Стаканово Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний
6352 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-01-15 03:40 | 2022-01-15 03:44 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Козьмодемьяновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 58-59, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З на ВЛ 10 кВ № 4 Козьмодемьяновская ВЛ 10 кВ № 4 Козьмодемьяновская | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 4 ПС Козьмодемьяновская от возможного падения веток деревьев на провода ВЛ в пролете опор № 26-27, 54-56, 58-59 - согласно аварийному листку осмотра. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 4 ПС Козьмодемьяновская от возможного падения веток деревьев на провода ВЛ в пролете опор № 26-27, 54-56, 58-59 - согласно аварийному листку осмотра. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
6353 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-01-15 03:30 | 2022-01-15 04:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-6-76 ПС МЭЗ послужило повреждение на потребительской КЛ-6-76 ПС МЭЗ находящейся в собственности и на обслуживании АО "9я Пятилетка". |  | Мероприятие: Техническое После проведения аварийно -восстановительных работ на потребительской КЛ-6-76 ПС МЭЗ, затребовать от потребителя АО "9я Пятилетка" протоколы испытаний кабеля. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю АО "9я Пятилетка" о предоставлении протоколов испытаний кабеля.
6354 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-01-15 03:20 | 2022-01-15 05:40 | 3.4.12.2.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С", в пролете опор №170-171 ветвями высокорослого дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, опустившихся на провода ВЛ, под тяжестью налипшего мокрого снега и воздействию порывов ветра до 25 м/сек.. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор №170-171 ВЛ-10 кВ №31 ПС Н. Кисляй произошло по причине механического воздействия при опускании на них ветвей высокорослого дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, в результате налипания на них мокрого снега и воздействию порывов ветра до 25 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, как самих деревьев, так и их ветвей, при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, как самих деревьев, так и их ветвей, при воздействии неблагоприятных погодных условий, наметить мероприятия обрезке их крон или вырубке самих деревьев. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ.
6355 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-01-15 03:15 | 2022-01-15 03:21 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 7.5.2 от ПС 35/10 "Шаталовка"действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 101-102 при перекрытии проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром, с последующим падением ветки с проводов ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 101-102 явилась ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанная и наброшенная на провода ВЛ порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 752 ПС "Шаталовка" Срок исполнения: 23.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 23.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
6356 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-01-15 03:15 | 2022-01-15 11:37 | 3.4.7.3.1, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС Бутурлиновка-2 произошло в пролете опор №107-108 в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" при их схлестывании, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В", вследствие его вытягивания в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии порывов ветра до 25 м/сек.. | 4.1.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №107-108 ВЛ-10 кВ №4 ПС Бутурлиновка-2 произошло из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В", которое произошло в процессе длительного срока эксплуатации и воздействии порывов ветра до 25 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие увеличенной стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №107-108 на ВЛ-10-4 ПС Бутурлиновка 2 VS010-0003828 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления разрегулировки стрелы провиса проводов. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ ВЛ-10кВ №4 ПС Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления разрегулировки стрелы провиса проводов Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Бутурлиновка-2, в случае выявления разрегулировки стрелы провиса проводов, наметить устранение выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС БУлавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр намечены мероприятия
6357 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-01-15 03:14 | 2022-01-15 04:48 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6кВ №4 ПС 35 кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка кабельной вставки от оп.№5 ВЛ 6 кВ до ТП 49 яч.7 ПС 35 кВ Журавлики в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка кабельной вставки от оп.№5 ВЛ 6 кВ до ТП 49 яч.7 ПС 35 кВ Журавлики в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 6кВ №4 ПС Журавлики-35 - ЗТП 39 яч.1 KS006-0000116 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КВЛ 6 кВ от ТП 144 до ТП 049 ПС 35 кВ Журавлики. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр КВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует
6358 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отсутствия напряжения у потребителя подключенного от опоры 2-1 явился обрыв ввода 0,4 кВ под воздействием порывов ветра. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-493 Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Земзюлин С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-493 составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г.
6359 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-01-15 03:10 | 2022-01-15 03:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Долгое в пролете опор №141-142 на провода фаз "А" и "С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Долгое в пролете опор №141-142 на провода фаз "А" и "С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Долгое и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Долгое по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Долгое по всей длине.
6360 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2022-01-15 03:10 | 2022-01-15 06:04 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешным включением по ТУ ВВ ЛЭП 10кВ №14 РП-1 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №30-31 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №30-31 ЛЭП 10кВ №14 РП-1 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №14 РП-1 ПС 110 кВ Н.Оскол. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г.
6361 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-01-15 03:04 | 2022-01-15 05:00 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №134-135. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №134-135. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №4 ПС 35кВ В. Ярославская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР
6362 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-01-15 03:00 | 2022-01-15 05:20 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 13 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва и схлёста проводов фазы "С", "N" в пролёте опор №23-24 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв и схлёст проводов фазы "С", "N" в пролёте опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 13 ПС 330 кВ Валуйки произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 13 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 13 ПС 330 кВ Валуйки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
6363 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2022-01-15 02:59 | 2022-01-15 03:09 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 110кВ Калач-2 произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №90-91, занесённой на провода от высокорослого дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №90-91 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Калач-2, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 25 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Калач-2 по всей длине ВЛ с целью выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Калач-2 по всей длине ВЛ с целью выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного смотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Калач-2, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного смотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Калач-2 запланирована расчистка трассы в пролетах опор №34-37, 101-103, 3-6 ЛР-3-7, 1-3 на ТП-309, 12-14 на ТП-310 по программе ТО на апрель 2022г.
6364 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2022-01-15 02:58 | 2022-01-15 04:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Новопетровская в пролёте опор №72 - №73, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10кВ Новопетровская в пролёте опор №872- №73, произошло нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Новопетровская по всей длине Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 Новопетровская Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Новопетровская и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 Новопетровская
6365 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-01-15 02:55 | 2022-01-15 03:14 | 3.4.7.3.4, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Васильевка произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между фаз "А","В" и "С" в пролете опор №39-40, в результате опускания на них ветвей дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ, при налипании на них мокрого снега и воздействии порывов ветра до 25 м/сек.. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ №3 ПС Васильевка, произошло по причине механического воздействия при опускании на них ветвей дерева расположенного в охранной зоне ВЛ, при налипании на них мокрого снега и воздействии порывов ветра до 25 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне, в пролете опор №39-40 на ВЛ-10-3 ПС Васильевка VS010-0003950 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Васильевка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых или сами деревья угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Васильевка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых или сами деревья угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Васильевка, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, либо сами деревья, угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий, наметить мероприятия по их обрезке или вырубке. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Васильевка, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, либо сами деревья, угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий, намечены мероприятия по их обрезке или вырубке.
6366 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-01-15 02:50 | 2022-01-15 03:14 | 3.4.7.3.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС Васильевка произошло в результате периодического перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С", в пролете опор №154-155, ветвями деревьев (ДКР), растущими в охранной зоне ВЛ, из-за налипания на них мокрого снега и при воздействии сильных порывов ветра, до 25 м/сек.. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А", "В" и "С" в пролетах опор № 154-155 ВЛ-10кВ №1 ПС Васильевка ветвями деревьев (ДКР), растущими в охранной зоне ВЛ, произошло в результате налипания на них мокрого снега и воздействии сильных порывов ветра до 25 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев (ДКР) в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №154-155 на ВЛ-10-1 ПС Васильевка VS010-0003946 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Васильевка по всей длине, с целью выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых расположены близко к проводам и могут стать причиной перекрытия проводов, при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ВЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Васильевка по всей длине, с целью выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых расположены близко к проводам и могут стать причиной перекрытия проводов, при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного смотра ВЛ-10кВ №1 ПС Васильевка,разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев которые расположены близко к проводам и могут стать причиной перекрытия проводов, при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по вырубке деревьев и обрезке веток деревьев которые расположены близко к проводам и могут стать причиной перекрытия проводов, при воздействии неблагоприятных погодных условий.
6367 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-01-15 02:42 | 2022-01-15 04:10 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10 №3 ПС 35кВ Гаврильск, произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 веткой от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра до 25 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 45-46 ВЛ-10 №3 ПС 35кВ Гаврильск, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 25 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гаврильск, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гаврильск замечаний и дефектов не выявлено.
6368 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-15 02:41 | 2022-01-15 03:36 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 113 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №16-17 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №16-17 ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 113 РП 10 кВ Альпика произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 113 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6369 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2022-01-15 02:40 | 2022-01-15 12:00 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения ВЛ 6кВ Учхоз Комсомолец явилось однофазное замыкание на «землю» в сети 6кВ, в результате срыва вязки на опорах № 122 и 123, из-за слетевшей траверсы на опоре 123. Под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение провода на заземленную траверсу. | 4.4.4, При сильном воздействии ветра (более 20 м/с) произошел срыв траверсы с опоры №123, что привело к срыву вязок на опорах 122-123, с последующим замыканием на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6 кВ Учхоз Комсомолец после неблагоприятных погодных условий, особое внимание уделить вязке провода на изоляторах, а так же креплениям траверс. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Учхоз Комсомолец устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Требующих незамедлительного устранения недостатков нет.
6370 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая в пролете опор №28-29 , что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая в пролете опор №28-29 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине.
6371 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-01-15 02:35 | 2022-01-15 13:02 | 3.4.12.2.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводов фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №34-35 произошло при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Петровка, с последующим обрывом проводов всех трёх фаз, при сильных порывах ветра до 25 м/сек. при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №34-35 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Петровка, произошел по причине механического воздействия на провода деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 25 м/сек. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №33; 36, подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Петровка, с откапыванием их на глубину 0,6 метра и верховой осмотр опор №33; 36 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стоек опор №33; 36, подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Петровка, с откапыванием их на глубину 0,6 метра и верховой осмотр опор №33; 36 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Петровка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Петровка замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Петровка по всей длине, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Петровка по всей длине, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6372 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-01-15 02:27 | 2022-01-15 10:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №2 ПС 35кВ Дружба послужило двухфазное короткое замыкание на землю разноименных фаз(фазы "А" и "С") вызванное срывом и повреждением изоляторов фазы "А" на опоре № 23 за ЛР-2-2 и изолятора фазы "С" на опоре 127 за ЛР-2-3, опусканием проводов фаз "А" и "С" на траверсу, при сильных порывах ветра до 22 м/с. | 4.1.3, Срыв и повреждение изоляторов фазы "А" на опоре № 23 за ЛР-2-2 и изолятора фазы "С" на опоре 127 за ЛР-2-3 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Дружба и опускание проводов фаз "А" и "С" на траверсу, произошло в результате разрушения колпачков, из-за потери их механических свойств в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 22м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачков изоляторов фазы "А" на опоре № 23 за ЛР-2-2 и изолятора фазы "С" на опоре 127 за ЛР-2-3 на ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Дружба VS010-9360085 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Дружба с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 19.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Дружба с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Дружба и обследования опор № 23 за ЛР-2-2 , № 127 за ЛР-2-3 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Дружба и обследования опор № 23 за ЛР-2-2 , № 127 за ЛР-2-3 мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опор № 23 за ЛР-2-2 , № 127 за ЛР-2-3 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Дружба, подвергшихся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 19.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опор № 23 за ЛР-2-2 , № 127 за ЛР-2-3 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Дружба, подвергшихся прохождению тока замыкания на землю.
6373 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-01-15 02:26 | 2022-01-15 02:31 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 7.9.4 от ПС 35/10 "Чижовка"действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 75-76 при перекрытии проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром, с последующим падением ветки с проводов ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 75-76 явилась ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанная и наброшенная на провода ВЛ порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 794 ПС "Чижовка" Срок исполнения: 23.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 23.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
6374 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-01-15 02:23 | 2022-01-15 08:07 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А, «В» и «С» в пролете опор № 59-60 из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра (до 25 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А, «В» и «С» в пролете опор № 59-60 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка произошло из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра (до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка в пролете опор № 59-60, угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ-10-3 ПС Шишовка VS010-0003776 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6375 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер 2 вызвано однофазным к.з. при обрыве провода фазы "В" в пролете опор 24-25 под тяжестью налипшего снега ( с касанием оборванным проводом металлоконструкций опоры 24). | 4.4.4, В результате механического воздействия при налипании большого количества снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на провода в пролете опор №24-25 ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер 2 произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №24-25 с касанием оборванным проводом металлоконструкций опоры 24, это послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер 2 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер 2-устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
6376 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-15 02:21 | 2022-01-15 05:15 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №239-240 ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 "Ярище", что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №239-240 ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 "Ярище", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ярище и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ярище и включить в план работ Покровского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ярище по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ярище по всей длине.
6377 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-01-15 02:17 | 2022-01-15 03:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Талы послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №10-11 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 22 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №10-11 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы по всей длине, длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы по всей длине, длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы , выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы , выявленные нарушения и замечания будут включены в план ремонта и ТО 2023 года.
6378 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-01-15 02:06 | 2022-01-15 03:19 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 405 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло в результате возникновения КЗ при повреждении ПУ дома №31, запитанного от опоры №2. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 405 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Информация
6379 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-01-15 02:05 | 2022-01-15 02:23 | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №15-16, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №15-16 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казинка произошло вследствие механического воздействия при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казинка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
6380 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2022-01-15 02:00 | 2022-01-15 02:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №578 ПС 35 кВ Соколье явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №30-31, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №30-31 по ВЛ-10 кВ №578 ПС 35 кВ Соколье, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №578 от ПС 35кВ Соколье с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 10кВ №578 от ПС 35кВ Соколье. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №578 от ПС 35кВ Соколье назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ.
6381 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-01-15 02:00 | 2022-01-15 03:07 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35кВ Медвежье произошло по причине повреждения на ЛР - 25 находящегося на балансе СНТ "Осень". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Осень" о приведении потребительского оборудования ЛР-25 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Медвежье в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо отправлено
6382 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-15 02:00 | 2022-01-15 03:00 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ ф-15 ПС Алексеевская , что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ ф-15 ПС Алексеевская , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-15 ПС Алексеевская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-15 ПС Алексеевская и включить в план работ Покровского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-15 ПС Алексеевская по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-15 ПС Алексеевская по всей длине.
6383 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2022-01-15 02:00 | 2022-01-15 02:37 | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №56-57 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №56-57 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Сетище произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Сетище. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г.
6384 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-01-15 01:50 | 2022-01-15 03:26 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №75-76 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №75-76 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6385 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-15 01:50 | 2022-01-15 03:35 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-3-1-4 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Топки, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-3-1-4 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Топки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замена изоляторов. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Топки и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замена изоляторов
6386 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2022-01-15 01:50 | 2022-01-15 02:20 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 206 ПС 35 кВ Верхопенье произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №13 по ул. Солнечная с. Верхопенье (от опоры №1/6). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД
6387 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-15 01:45 | 2022-01-15 02:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 487.8 3/100 явилось однофазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 4-5, вследствие падения ветки с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №2 487.8 3/100 явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 487.8 3/100 Голубицкое Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
6388 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Артемовская в пролете опор №6-00/1-98--1-99. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №6 на ПС Артемовская действием МТЗ с неуспешным РПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №6 ПС Артемовская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Артемовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Артемовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Артемовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Артемовская произведена обрезка крон, валка деревьев. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
6389 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2022-01-15 01:45 | 2022-01-15 02:27 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 518 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном схлесте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №5-6 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 518 ПС 35 кВ Головчино произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 518 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 518 ПС 35 кВ Головчино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
6390 | 11 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-15 01:45 | 2022-01-15 02:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ РП-32-ТП-925 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.1.2, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельной линии 10 кВ РП-32-ТП-925 на поврежденном участке, с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт кабельной линии 10 кВ РП-32-ТП-925 на поврежденном участке, проведены высоковольтные испытания и измерения.
6391 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-01-15 01:40 | 2022-01-15 11:56 | 3.4.9.3, В результате неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошло отключение ВЛ-6 кВ ф-30 ПС 110 кВ Пластмасс (на балансе АО "РЖД") действием защит.
6392 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-01-15 01:39 | 2022-01-15 03:04 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 406 ПС 110кВ Рудник произошло в результате возникновения КЗ при повреждении в сетях потребителя дома №17 от опоры №11 с. Дмитриевка. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
6393 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-01-15 01:35 | 2022-01-15 01:41 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 7.6.7 от ПС 35/10 "Н.Теребуж"действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 118-119 при перекрытии проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром, с последующим падением ветки с проводов ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 118-119 явилась ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанная и наброшенная на провода ВЛ порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 767 ПС "Н.Теребуж" Срок исполнения: 23.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 23.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
6394 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-15 01:29 | 2022-01-15 06:45 | 3.4.7.3.1, В результате разрушение пластикового колпачка изолятора, из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и ветровой нагрузки, произошло срыв изолятора фазы "А" на опоре №5 отпайка №3 ВЛ-10 кВ №16 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", с возникновением двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате нарушение структуры материала колпачка изолятора в результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №5 отпайка №3 ВЛ-10 кВ №16 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", с возникновением двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора фазы "А" опора №5 отпайка №3 ВЛ-10 кВ №16 ПС Покровская. на VS010-0009385 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Покровская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Покровская по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Ремонт разъединителя.
6395 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-01-15 01:27 | 2022-01-15 01:50 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Тим в пролете опор №230-231 на провода фаз "В" и "С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Тим в пролете опор №230-231 на провода фаз "В" и "С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Тим и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Тим по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Тим по всей длине.
6396 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-15 01:25 | 2022-01-15 01:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ № 07 Тамбовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 28-29, упавшая при порывах ветра (20 м/с), из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода пролёт опор № 28-29 ВЛ-6 кВ № 07 Тамбовская, произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение, без поврежденного оборудования. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 07 ПС Тамбовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 6кВ № 07 ПС Тамбовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ 6кВ № 07 ПС Тамбовская, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт
6397 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-01-15 01:24 | 2022-01-15 01:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Долгое в пролете опор №78-79 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Долгое в пролете опор №78-79 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Долгое и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Долгое по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Долгое по всей длине.
6398 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.1.2, Причиной аварийного отключения Т- 2 на ПС 110 кВ Верхний Мамон явилось короткое замыкание, вызванное электродуговым повреждением двух опорных изоляторов шинного моста 10кВ Т-2 ф. "А,В" (тип ИОС-10-2000) при воздействии на них атмосферных явлений (снижения и повышения температуры окружающего воздуха, изменения влажности, перехода через 0℃) а также налипанием мокрого снега провода шинного моста, с последующим образованием на них снежных муфт, с толщиной стенки снежной муфты до 20--25 мм, в результате чего под воздействием резких порывов ветра произошло их падение с проводов шинного моста с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В". | 4.11, При падении снежных муфт с проводов шинного моста 10 кВ Т-2 и последующим перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" возникло междуфазное короткое замыкание, которое и вызвало электродуговое повреждение опорных изоляторов шинного моста. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные испытания опорных изоляторов шин 10 кВ ПС 110 кВ Верхний Мамон, повышенным напряжением частоты 50 гЦ, в полном соответствии с требованиями п. 23.2 СТО 34.01-23.1-00-2017 Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СД Ткачев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеочередные испытания опорных изоляторов шин 10 кВ ПС 110 кВ Верхний Мамон, повышенным напряжением частоты 50 гЦ Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектных изоляторов (изоляторов со сниженными изоляционными характеристиками) при выполнении внеочередных испытаний опорных изоляторов шин 10 кВ ПС 110 кВ Верхний Мамон, повышенным напряжением частоты 50 гЦ, выполнить их замену. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СД Ткачев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: После проведения внеочередных испытаний опорных изоляторов шин 10 кВ ПС 110 кВ Верхний Мамон, повышенным напряжением частоты 50 гЦ, дефектных изоляторов (изоляторов со сниженными изоляционными характеристиками) не выявлено.
6399 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2022-01-15 01:20 | 2022-01-15 01:43 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 205 ПС 35 кВ Верхопенье произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №5 по ул. Центральная с. Верхопенье (от опоры №6). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД
6400 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-15 01:20 | 2022-01-15 03:37 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Топки, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Топки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Ремонт ЛР-72. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Топки и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замена изоляторов.
6401 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-01-15 01:15 | 2022-01-15 02:15 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Запрудская действием защит произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании КТП-5-11 ВЛ-10-5 П 35 кВ Запрудская, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Газонефтепродукт сеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Газонефтепродукт сеть" о приведении потребительской КТП-5-11 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Запрудская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г.
6402 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-15 01:11 | 2022-01-15 01:48 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 116 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №20-21 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №20-21 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 116 ПС 110 кВ Северная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 116 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6403 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-01-15 01:05 | 2022-01-15 09:34 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор № 1-2 отпайки на ТП 4-38 ПС 110кВ «Азовка», при порывах ветра до 25 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-2 отпайки на ТП 4-38 ПС 110кВ «Азовка» ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка произошло при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор № 1-2 отпайки на ТП 4-38 ПС 110кВ «Азовка», при порывах ветра до 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-2 отпайки на ТП 4-38 ПС 110кВ «Азовка» ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка. на ВЛ-10-4 ПС Азовка VS010-0003119 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6404 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-01-15 01:05 | 2022-01-15 01:59 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Анна произошло по причине повреждения на потребительской ТП №12-5 ПС 110кВ Анна находиться на балансе и обслуживании <<Трансэнерго>> филиала ОАО <<РЖД>> . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю – владельцу ТП№12-5 по ВЛ10кВ№12 П С 110кВ Анна о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю – владельцу ТП№12-5 по ВЛ10кВ№12 П С 110кВ Анна о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования".
6405 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-01-15 01:02 | 2022-01-15 12:21 | 3.4.9.3, Аварийное отключение КВЛ 6кВ №15 ПС 110кВ №15 произошло по причине повреждения на РТП 6кВ КТП 790 находящейся на балансе СНТ «Ветеран». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Ветеран" о приведении потребительского оборудования РТП 6кВ КТП 790 ПС 110 кВ №15, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо отправлено
6406 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-15 01:02 | 2022-01-15 06:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ № 9 ПС Комсомольская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (20 м/с) в пролете опор № 29-30. Причиной неуспешного РПВ послужила ветка дерева, которая упала на провода и осталось лежать на ВЛ. | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ № 9 ПС Комсомольская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (20 м/с) в пролете опор № 29-30. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж , ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт
6407 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-15 00:59 | 2022-01-15 01:03 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС Мартовская произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№70-71 из-за кратковременного схлеста проводов под воздействием длительных знакопеременных боковых порывов ветра более 20м/с. | 4.12, Кратковременный схлест поводов в пролете оп.№70-71 ВЛ 10кВ №04 ПС Мартовская произошел в результате воздействия длительных знакопеременных боковых порывов ветра более 20м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Мартовская с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Мартовская с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Мартовская назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Мартовская назначение сроков устранения выявленных замечаний.
6408 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2022-01-15 00:53 | 2022-01-15 00:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Черемисиново произошло в результате межфазного КЗ в пролете опор №№ 39 – 40 из-за кратковременного подхлеста проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с. | 4.12, Кратковременный подхлест поводов в пролете опор №№ 39 – 40 ВЛ 10кВ № 08 ПС Черемисиново произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Черемисиново. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Черемисиново Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6409 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Крюковская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
6410 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2022-01-15 00:52 | 2022-01-15 03:30 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Чернянка произошло из за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на оп.№1 Р 1801, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 Р1801 ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Чернянкапроизошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил концевой кабельной муфты на на опоре №1 Р1801 ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Чернян VS010-0000100 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Чернянка.
6411 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-01-15 00:48 | 2022-01-15 03:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Урынок в пролете опор №65-66 на провода фаз "В" и "С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Урынок в пролете опор №65-66 на провода фаз "В" и "С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Урынок и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Урынок по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Урынок по всей длине.
6412 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозовых фронтов, произошло образование микротрещин на изоляторах, что при выпадении мокрого снега привело к снижению изоляции, ее пробою, и как следствие - разрушению изолятора в гирлянде на опоре №24 фаз "С" и "В" ВЛ 110 кВ Ливны - Покровская с отпайками , из - за возникновения однофазных коротких замыканий, устраненных действиями релейной защиты. | 4.4.4, В результате налипания мокрого снега на гирлянды изоляторов на опоре №24 фаз "В" и "С" на ВЛ 110 кВ Ливны - Покровская с отпайками , произошло возникновение однофазных коротких замыканий , устраненных действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ливны Покровская с отпайками в пролете опор № 23-25 с использованием БПЛА. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провели верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ливны Покровская с отпайками в пролете опор № 23-25 Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Ливны Покровская с отпайками и включить их в план ВУ СЛЭП Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ливны Покровская с отпайками и включены в план ВУ СЛЭП
6413 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-01-15 00:39 | 2022-01-15 01:37 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие послужил обнаруженный соскочивший с изолятора фазы «В» провод на опоре №193 в результате обрыва вязки крепления провода в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 25 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №193 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие произошло из-за изменения структуры материала провода вязки в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала вязки провода фазы «В» на опоре №193 на ВЛ-10-7 ПС Миролюбие 35/10 VS010-0004115 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: 17.02.2022 г. по распоряжению №209 персоналом ОВБ выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие дефектов не выявлено.
6414 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-01-15 00:29 | 2022-01-15 03:10 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Архангельская произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №1/3-1/4 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Архангельская произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Архангельская. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
6415 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2022-01-15 00:28 | 2022-01-15 02:41 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключение АВ-0,4кВ № 2 в КТП № 1310. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 19-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1310 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1310 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1310 от растительности веток деревьев в пролете опор № 19-20. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г.
6416 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2022-01-15 00:27 | 2022-01-15 02:50 | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №7-8, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №7-8 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхопенье, произошло вследствие механического воздействия при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхопенье. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхопенье Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6417 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-01-15 00:25 | 2022-01-15 01:27 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПК 10 кВ фазы "В" в РУ 10 кВ КТП 3-01 ПС 110 кВ Архангельское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между полюсами фаз "А" и "В" разъединителя 10 кВ животным вследствие попадания его через негерметично закрытую дверь РУ 10 кВ. | 4.12, Нарушений электрической изоляции на разъединителе Р 10 кВ КТП 3-01 ПС 110 кВ Архангельское произошло вследствии кратковременного перекрытие воздушного промежутка между шинами фаз "А" и "В" Р 10 кВ КТП 3-01 ПС 110 кВ Архангельское животным из-за попадания его через негермитично закрытую дверь РУ 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неплотно закрытая дверь на КТП 3-01 ПС 110 кВ Архангельское ТР010-0005506 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Архангельское. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 3-01 ПС 110 кВ Архангельское. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить герметизацию двери КТП 3-01 ПС 110 кВ Архангельское. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена герметизация двери КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
6418 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-15 00:21 | 2022-01-15 01:09 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ул.Лиманского ТП 802 ПС 110 кВ Западная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 ул.Лиманского ТП 802 ПС 110 кВ Западная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 ул.Лиманского ТП 802 ПС 110 кВ Западная ВЛ 0,4 кВ №3 ул.Лиманского ТП 802 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы ВЛ 0,4 кВ №3 ул.Лиманского ТП 802 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине трассы ВЛ 0,4 кВ №3 ул.Лиманского ТП 802 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ул.Лиманского ТП 802 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ул.Лиманского ТП 802 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6419 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2022-01-15 00:20 | 2022-01-15 02:27 | 3.4.12.2.3, Из-за падения дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ на ВЛ, под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор №106-107 ВЛ-10кВ №14 ПС "М.Локня" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавшего дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №106-107 ВЛ-10кВ №14 ПС М.Локня, произошёл обрыв провода, устойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС "М.Локня" Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС "М.Локня" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС "М.Локня" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС "М.Локня" составлен график устранения выявленных замечаний
6420 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2022-01-15 00:15 | 2022-01-15 01:16 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ Поддубровка яч. №7 с успешным АПВ произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии веткой деревом в пролёте опор №7/25-7/26 поваленным сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролёте опор №7-25-7/26 вызванное упавшим деревом, растущим в охранной зоны ВЛ-10 кВ Поддубровка, при воздействии порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ-10кВ Поддубровка | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Поддубровка яч.№ 2 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ Поддубровка яч.№ 2, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Не выявлено деревьев, угрожающих падением и перекрыт
6421 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-15 00:11 | 2022-01-15 04:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35 кВ Суравская стало падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (20 м/с) в пролете опор № 3-8 3-9. Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужило дерево, которое упало на провода и осталось лежать на ВЛ. | 4.4.3, При падение дерева на провода ВЛ сработала релейная защита на отключение. Поврежденного оборудования нет. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35 кВ Суравская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ-10кВ №07 ПС 35 кВ Суравская устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж , ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт
6422 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-15 00:07 | 2022-01-15 01:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 801 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 801 РП 10 кВ Ближняя Игуменка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 801 РП Ближняя Игуменка VN004-00017837 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 801 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 801 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: План мероприятий
6423 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-15 00:06 | 2022-01-15 05:15 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №90-91 ВЛ-10 кВ №21 от ПС 110/35/10 кВ Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №90-91 ВЛ-10 кВ №21 от ПС 110/35/10 кВ Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС Покровская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №21 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: План на март Покровский РЭС
6424 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2022-01-15 00:02 | 2022-01-15 00:55 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №10-11 в результате перекрытия проводов ФФ. "В","С" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ №1 Сапрон ПС Гатище произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
6425 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2022-01-15 00:01 | 2022-01-15 01:30 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №22-23 в результате перекрытия проводов ФФ. "А","В" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10 кВ № 07 ПС 2-Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
6426 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-01-15 00:20 | 2022-01-15 01:58 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-3-16 с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит . | 4.12, Вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-3-16 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Г-3-16 Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Г-3-16 Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Г-3-16 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Г-3-16 и включены в план работ Кромского РЭС.
6427 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-01-14 23:57 | 2022-01-15 03:38 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №11/1-11/2 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №11/1-11/2 ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
6428 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-01-14 23:53 | 2022-01-15 01:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС Оч. Сооружения послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №34-35 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 22 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролёте опор №34-35 ВЛ-10-6 ПС Оч. Сооружения произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Оч. Сооружения по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Оч. Сооружения по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС Оч. Сооружения выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС Оч. Сооружения замечаний не выявлено.
6429 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 11 Тимирязевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 3-7 3-8, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (20 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение (с успешным АПВ). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 11 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 11 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт
6430 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-01-14 23:52 | 2022-01-15 02:20 | 3.4.12.1.3, Из-за налипания большого количества мокрого снега на ствол и ветви дерева (при прохождении атмосферного фронта), стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, под тяжестью налипания снега произошел изгиб дерева, которое своей вершиной перемкнуло провода соседних фаз ВЛ-10кВ ф. 10-01 Калинки в пролете опор № 6-40 - № 6-41, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению МВ-10кВ Ф 10-01 ПС Калинки. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате наклона дерева, под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие вершинкой проводов соседних фаз ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки в пролете опор № 6-40 - № 6-41, вследствие чего возникло межфазное короткое замыкание и отключение МВ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Замечаний нет.
6431 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-14 23:50 | 2022-01-15 01:24 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ "Стебаево" произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор № 25-26 из-за падения сухого дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с, с обрывом трёх проводов. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор № 25-26 на ВЛ-10 кВ "Стебаево", произошло из-за механического воздействия при падении дерева при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода врезультате падения дерева на ВЛ-10кВ Стебаево ПС 35/10 Стебаево VS010-0007437 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Стебаево ПС 35/10 Стебаево по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Стебаево Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры по ВЛ-10кВ Стебаево ПС 35/10 Стебаево, произвести их вырубку (обрезку крон) в кротчайший срок Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев Мероприятие: Организационное Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
6432 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-14 23:49 | 2022-01-15 00:02 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 20м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №1/54-№1/55 ВЛ 10кВ № 3 ПС Знаменская, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №3 на ПС Знаменская не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ № 3 ПС Знаменская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 20 м/с в пролёте опор №1/54-№1/55 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Знаменская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 3 ПС Знаменская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев, вырубка деревьев. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Знаменская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж
6433 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-14 23:47 | 2022-01-14 23:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ Л-104 РП-01 явилось повреждение на потребительской ТП 974 принадлежащей ПАО "Сбербанк". |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю ПАО Сбербанк. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю филиал ПАО Сбербанк в Смоленске.
6434 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-14 23:41 | 2022-01-15 01:26 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 606 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №1/4-1/5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 606 ПС 110 кВ Майская произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 606 ПС 110 кВ Майская . Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6435 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-14 23:40 | 2022-01-15 01:40 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ Заветы Ильича ПС Частая Дубрава произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №50-51, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении отломившейся ветки дерева из охранной зоны с межфазным перекрытием проводов в пролете опор 50 - 51 в результате сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие проводов при падении ветки дерева на ВЛ-10кВ Заветы Ильича ПС Частая Дубрава VS010-0007462 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Заветы Ильича ПС Частая Дубрава по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Заветы Ильича Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Заветы Ильича ПС Частая Дубрава, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
6436 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-01-14 23:40 | 2022-01-15 01:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 (Шумихино деревня) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 (Шумихино деревня). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 (Шумихино деревня). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 (Шумихино деревня) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 (Шумихино деревня) Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шилову Е.Н. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж.
6437 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-01-14 23:39 | 2022-01-15 00:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 24-25 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 25 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 24-25 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Ольхов Лог порывами ветра (до 25 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Ольхов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ИТР осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Ольхов Лог разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра намечены мероприятия
6438 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-14 23:35 | 2022-01-14 23:50 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 169-170 ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Дросково, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.169-170 ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Дросково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Дросково по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Дросково и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы.
6439 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-01-14 23:35 | 2022-01-15 03:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Красноармейская в пролете опор №47 - №48, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Красноармейская в пролете опор №47 -№48, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" при схлесте, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Красноармейская. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Красноармейская нарушений и включить их в планы работ РЭС Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ
6440 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2022-01-14 23:30 | 2022-01-14 23:45 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошло неустойчивое короткое замыкание в пролёте опор №148-149 ВЛ-10кВ №11 ПС "Восход"и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №148-149 ВЛ-10кВ №11 ПС "Восход", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ ПС "Восход" Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ ПС "Восход" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ ПС "Восход", составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний по ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ ПС "Восход"
6441 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-14 23:30 | 2022-01-15 14:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 531 Авдеенкова ВЛ 1006 ПС Демидов явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 12-13 в результате воздействия сильных порывов ветра. 3.4.12.1.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №5 ТП 501 Молокозовод ВЛ-1006 ПС Демидов явился обрыв провода в пролете от ТП 501 до опоры №1 в результате налипания мокрого снега на провода. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-172 ВЛ-1003 ПС Михайловская явился обрыв провода в пролете опор №1-5-№1-6 в результате налипания мокрого снега на провода. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ № №2 ТП 019 ВЛ 1003 ПС Закрутье явился обрыв провода в пролете опор №12-13-№12-2-1 в результате налипания мокрого снега на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №2 ТП 531 Авдеенкова ВЛ 1006 ПС Демидов явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов, при обрыве провода в пролете опор №№ 12-13 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №5 ТП 501 Молокозовод ВЛ-1006 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание в результате обрыва провода в пролете от ТП 501 до опоры №1 вследствие механического воздействия при налипании мокрого снега на провода ВЛ. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-172 ВЛ-1003 ПС Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание в результате обрыва провода в пролете опор №1-5 - №1-6 вследствие механического воздействия при налипании мокрого снега на провода ВЛ. Причиной отключения ВЛ 0,4кВ № №2 ТП 019 ВЛ 1003 ПС Закрутье явилось междуфазное короткое замыкание в результате обрыва провода в пролете опор №12-13-№12-2-1 вследствие механического воздействия при налипании мокрого снега на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить удаление снега и льда с проводов ВЛ-0,4кВ №5 ТП-501 Молокозовод ВЛ-1006 ПС Демидов в пролете в пролете от ТП 501 до опоры №1. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить удаление снега и льда с проводов ВЛ-0,4кВ №2 ТП-172 ВЛ-1003 ПС Михайловская в пролете опор №1-5-№1-6. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить удаление снега и льда с проводов ВЛ-0,4кВ № №2 ТП-019 ВЛ 1003 ПС Закрутье в пролете опор №12-13-№12-2-1. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнит вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-531 Авдеенкова ВЛ 1006 ПС Демидов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6442 | 10 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-14 23:25 | 2022-01-15 00:47 | 3.4.9.3, Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие с требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования" |  | Мероприятие: Организационное Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие с требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования" Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие с требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования"
6443 | 9 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-14 23:25 | 2022-01-15 01:50 | 3.4.7.3.1, Причиной технического нарушения на КЛ 6кВ ТП-891-ТП-1242,явилось замыкание одной фазы кабеля на его оболочку в результате снижения сопротивления изоляции из-за корозии защиного слоя и изоляционных слоев кабеля. | 4.6, В процессе длительной эксплуатации КЛ 6кВ ТП-891-ТП-1242 потеряла изоляционные характристики на определенном участке, еще этому поспособствовали агрессивная среда использования( структуры почвы). | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка кабельной линии , выработавшего эксплуатационный ресурс,КЛ-6кВ ТП-891-ТП-1242 с последущими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка кабельной линии , выработавшего эксплуатационный ресурс,КЛ-6кВ ТП-891-ТП-1242 выполнены высоковольтные испытания и измерения.
6444 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-14 23:21 | 2022-01-15 05:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №292 Брагино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №292 Брагино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП №292 Брагино по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП №292 Брагино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
6445 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-01-14 23:20 | 2022-01-14 23:25 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 7.4.4 от ПС 35/10 "Охочевка"действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор №121-122 при перекрытии проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром, с последующим падением ветки с проводов ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 121-122 явилась ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанная и наброшенная на провода ВЛ порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 744 ПС "Охочевка" Срок исполнения: 19.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 19.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
6446 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-01-14 23:17 | 2022-01-15 02:05 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №302 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло в результате возникновения КЗ при повреждении ПУ дома №25, запитанного от опоры №1. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 302 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Информация
6447 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-14 23:12 | 2022-01-14 23:54 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, произошло нарушение электрической изоляции фазы "А" и "В" в пролёте опор № 29-30 ,что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор № 29-30 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь между фазой "А" и "В" из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь по всей длине.
6448 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2022-01-14 23:10 | 2022-01-15 00:30 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 28-29 ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды"и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор " №28-29 ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды", составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний по ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды".
6449 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2022-01-14 23:10 | 2022-01-15 00:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ 1.5.1 ПС Береза произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете оп. №139 - №140 упавшем суком дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывов ветра с последующим обрывом провода. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете оп.№139 - №140 ВЛ 10кВ 1.5.1 ПС Береза произошел в результате падения сука дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 1.5.1 ПС Береза ВЛ 10кВ 1.5.1 ПС Береза | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.5.1 ПС Береза с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ДРЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.5.1 ПС Береза с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.5.1 ПС Береза назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ДРЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.5.1 ПС Береза назначены сроки устранения выявленных замечаний.
6450 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-14 23:10 | 2022-01-14 23:40 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на IV секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Северная произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 10 кВ РП 79-ТП ТП 967 ПС 110 кВ Северная, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 10 кВ РП 79-ТП ТП 967 ПС 110 кВ Северная в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 79-ТП ТП 967 ПС 110 кВ Северная КЛ 10 кВ РП 79-ТП ТП 967 ПС 110 кВ Северная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 79-ТП ТП 967 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 79-ТП ТП 967 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6451 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-14 23:10 | 2022-01-15 01:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская в пролете опор №24-25 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская в пролете опор №24-25, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Стариший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Стариший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская по всей длине.
6452 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-01-14 23:08 | 2022-01-15 01:37 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №214 ПС 35 кВ Венгеровка произошло в результате возникновения КЗ при повреждении ПУ дома №18, запитанного от опоры №2/1. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 214 ПС 35 кВ Венгеровка. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Информация
6453 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2022-01-14 23:07 | 2022-01-14 23:12 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Новополево в пролёте опор №2/14 - 2/15, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Новополево в пролёте опор №2/14-2/15, произошло нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Новополево и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине
6454 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2022-01-14 23:05 | 2022-01-15 03:36 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешным включением по ТУ ВВ ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №36-37 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №36-37 ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Слоновка. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г.
6455 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-14 23:03 | 2022-01-14 23:55 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10кВ ф.№19 ПС 110/35/10Покровское (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
6456 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-14 23:00 | 2022-01-15 04:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №090 Глазуново н.пос., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №090 Глазуново н.пос., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №090 Глазуново н.пос. по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №090 Глазуново н.пос. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
6457 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-14 22:58 | 2022-01-15 03:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ «Оросительная» явилось короткое замыкание вызванное схлестом провода в пр. оп. № 31-32, под воздействием порывов бокового ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пр. оп. № 31-32 по ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ «Оросительная» явилось воздействие порывов бокового ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС Оросительная. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Булгаков В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №09 от ПС Оросительная подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г.
6458 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-14 22:58 | 2022-01-15 05:13 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ «Оросительная» явилось короткое замыкание вызванное схлестом провода в пр. оп. №28/5-1, под воздействием порывов бокового ветра. | 4.12, Причиной схлеста проводов в пр. оп. №28/5-1 по ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ «Оросительная» явилось воздействие порывов бокового ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ №10 от ПС Оросительная Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Булгаков В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №10 от ПС Оросительная подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г.
6459 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-01-14 22:55 | 2022-01-14 23:20 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Город-2, на провода в пролете опор № 6/9-6/10, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 6/9-6/10 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Город-2, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Город-2. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Город-2а, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
6460 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2022-01-14 22:50 | 2022-01-14 23:19 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного вывода из работы ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось однофазное замыкание на землю при падении на провод ВЛ и заземленную траверсу опоры №88 под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, с дальнейшим ее падением на землю в пролёте опор 88 - 89. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении на провод ВЛ и заземленную траверсу опоры №88 под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №88, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю, ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Тёмкино с выдачей заключения о пригодности опоры к дальнейшей эксплуатации и возможности подъема на нее. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обследование проведено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Тёмкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Тёмкино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоныВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен
6461 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-14 22:48 | 2022-01-15 02:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №134 Каменево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №134 Каменево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №134 Каменево по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №134 Каменево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
6462 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2022-01-14 22:47 | 2022-01-15 00:47 | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Верхопенье, отключение действием ЗМН реклоузера РЕК-03004 произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №196-197, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №196-197 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Верхопенье, произошло вследствие механического воздействия при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Верхопенье. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Верхопенье Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6463 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-14 22:50 | 2022-01-14 23:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 41-42. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор 41-42 ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка явилось ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить снос деревьев пр.оп 41-42 стоящих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка и угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Фото
6464 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2022-01-14 22:45 | 2022-01-14 22:50 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новополево в пролёте опор №70 - 71, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новополево в пролёте опор №70-71, произошло нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Новополево и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине
6465 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-01-14 22:41 | 2022-01-15 00:53 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №1-42 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Павловскасфальтобетон». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Павловскасфальтобетон" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №1-42 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "Павловскасфальтобетон" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №1-42 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6466 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2022-01-14 22:40 | 2022-01-15 03:14 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор 57-58 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-58, вследствие падения дерева (тополь высотой более 20 метров) на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 57-58 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за механического воздействия при падении дерева (тополь высотой более 20 метров) на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новенькое. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новенькое Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6467 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2022-01-14 22:40 | 2022-01-14 22:57 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Новопетровская в пролёте опор №84 - №44, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10кВ Новопетровская в пролёте опор №43 - №44, произошло нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Новопетровская по всей длине Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 Новопетровская Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Новопетровская и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 Новопетровская
6468 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2022-01-14 22:39 | 2022-01-14 22:40 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №78-79 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №78-79 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Малакеево. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Малакеево. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6469 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-14 22:34 | 2022-01-15 01:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 129.07 явилось короткое самоустранившееся замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 48-49. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов по ВЛ-10 кВ № 129.07 явилось ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 48-49. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 129.07 ПС «Беседино» Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Репринцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 129.07 составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Репринцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г.
6470 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-01-14 22:30 | 2022-01-15 00:33 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Короча произошло из-за обрыва вязки и падения провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы на опоре №125 ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110кВ Короча, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №125 ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Короча произошел вследствие механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 №23 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
6471 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2022-01-14 22:21 | 2022-01-14 22:59 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Мужичье явилось короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-704, находящейся в собственности и на балансе ПАО «Трансаммиак». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО " Трансаммиак" о приведении потребительской КТП-704 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35 кВ Мужичье в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ПАО " Трансаммиак" о приведении потребительской КТП-704 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35 кВ Мужичье в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования"
6472 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-01-14 22:21 | 2022-01-15 00:19 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ ПС Короча произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №189-190 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №189-190 ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Короча произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 №22 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
6473 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-14 22:20 | 2022-01-14 23:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов ВЛ в пролете опор № №27–28 из-за падения дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №27–28 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра ВЛ недостатков не обнаружено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ.
6474 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-14 22:19 | 2022-01-14 22:34 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная в пролете опор № 22-23 , что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная в пролете опор № 22-23 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине.
6475 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2022-01-14 22:40 | 2022-01-14 23:15 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской КТП Н-7-21, произошло возникновение межфазное замыкание, устраненное действие защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10 Нарышкинская по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Внуков Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10 Нарышкинская и включить их в план ТО Урицкого РЭС Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Внуков Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Мероприятие: Организационное Направлено письмо владельцу электроустановки о не допущении нарушений правил эксплуатации эл. оборудования потребителей Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Внуков Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г.
6476 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-01-14 22:16 | 2022-01-14 22:45 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №72 - №73 ВЛ-10 кВ №119 ПС Льгов, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №72 - №73 порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №119 ПС Льгов. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнty внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №119 ПС Льгов. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №119 ПС Льгов определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
6477 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2022-01-14 22:15 | 2022-01-14 23:13 | 3.4.9.3, В результате повреждения электрооборудования потребительской КТП 334П возникло двухфазное КЗ, что вызвало отключение В ВЛ 10кВ №6 действием МТЗ, с неуспешными АПВ и РПВ на ПС М.Горьковская. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны наличием повреждения на потребительской электроустановке. |  | Мероприятие: Организационное Выдать предписание собственнику МТП 334П на приведение электроустановки в соответствие с требованиями нормативных документов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выдаyj предписание собственнику МТП 334П на приведение электроустановки в соответствие с требованиями нормативных документов.
6478 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-14 22:14 | 2022-01-14 22:58 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода на опоре №25 КВЛ-6кВ №543 ПС Железнодорожная, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре №25 КВЛ-6кВ №543 ПС Железнодорожная, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная по всей длине.
6479 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-14 22:10 | 2022-01-15 00:53 | 3.4.9.3, В результате неисправности оборудования, находящихся на балансе потребителя: ТП потр. "КХ Гопиенко", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП КХ Гопиенко, подключенной от ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково , о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: направлено письмо
6480 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-01-14 22:08 | 2022-01-15 00:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ ) при ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 49-50 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Хомутово" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№49-50 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Хомутово" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 от ПС 35/10 кВ Хомутово по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 от ПС 35/10 кВ Хомутово по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 от ПС 35/10 кВ Хомутово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 от ПС 35/10 кВ Хомутово и включены в план работ Верховского РЭС.
6481 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2022-01-14 22:05 | 2022-01-14 22:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Сеньково в пролёте опор №83 - №84, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Сеньково в пролёте опор №83 - №84, произошло нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Сеньково и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине
6482 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2022-01-14 21:57 | 2022-01-14 22:08 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра(до20м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №14 ПС М.Горьковская в пролете опор 14-00/7-14-7-15. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №14 на ПС М.Горьковская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №14 ПС М.Горьковская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС М.Горьковская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС М.Горьковская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №14 ПС М.Горьковская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №14 ПС М.Горьковская произведена обрезка крон, валка деревьев. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
6483 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2022-01-14 21:53 | 2022-01-14 23:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 484 д. Лешно ВЛ-1005 ПС Рокот явилось падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода линии в пролете опор №5 - №6, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 484 д. Лешно ВЛ-1005 ПС Рокот явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №5 - №6, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 484 д. Лешно ВЛ-1005 ПС Рокот. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Новиков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка угрожающих деревьев.
6484 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-14 21:52 | 2022-01-15 08:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Еремейцево деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 604 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Еремейцево деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Еремейцево деревня, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 604 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №5 ТП 604, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
6485 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2022-01-14 21:51 | 2022-01-15 00:13 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП №325 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25, вследствие разрегулировки стрелы провеса и усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 №1 КТП №325 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25, вследствие разрегулировки стрелы провеса и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 325 ПС Красная Яруга | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №325 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №325 ПС 110 кВ Красная Яруга Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6486 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-01-14 21:50 | 2022-01-14 23:15 | 3.4.7.3.3, Отключение РЕК-37 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №230-№231 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №230-№231 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньность (ДКР) на ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" VS010-0013195 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №230-№231 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: наряд ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Котову Н. Н. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж январь
6487 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-14 21:45 | 2022-01-14 22:53 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения явилось кратковременное самоустранившееся межфазное КЗ в сети 10кВ в следствии подхлеста проводов в пролетах опор №197-198, под воздействием порывов ветра. | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор №197-198 явился порыв бокового ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 478.11 Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 478.11 подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
6488 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-14 21:35 | 2022-01-14 23:50 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ ф-10 ПС 35/10 кВ Дросково , что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ ф-10 ПС 35/10 кВ Дросково , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-10 ПС Дросково по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-10 ПС Дросково и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
6489 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-01-14 21:34 | 2022-01-14 23:20 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 61-62 ВЛ-10кВ ф-20 ПС Русский Брод, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №61-62 ВЛ-10кВ ф-20 ПС Русский Брод, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/10 кВ "Русский Брод" внести в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/10 кВ "Русский Брод" внесены в план работ Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/10кВ "Русский Брод" по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/10кВ "Русский Брод" по всей длине.
6490 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-01-14 21:34 | 2022-01-14 22:46 | 3.4.9.3, В результате неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошло отключение ВЛ-10кВ ф-12 ПС110 кВ Русский Брод (на балансе АО "РЖД"), действием защит.
6491 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-14 21:31 | 2022-01-14 21:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10 кВ № 01 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 183-184, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10 кВ № 01 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 183-184, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
6492 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-01-14 21:30 | 2022-01-14 21:33 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 03 от ПС 35/10 "Комбикормовая"действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 95-96при перекрытии проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром, с последующим падением ветки с проводов ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 95-96 явилась ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанная и наброшенная на провода ВЛ порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №03 (7102) ПС "Комбикормовая" Срок исполнения: 19.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 19.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
6493 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 126.14 от ПС 35/10 «Искра» явилось короткое замыкание, из-за схлеста проводов в пролете опор №87-88 возникшее по причине ослабления вязок провода под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок и гололедных отложений, при порывистом ветре. | 4.12, Причиной отключения явилось кратковременное самоустранившееся межфазное КЗ в сети 10кВ в следствии подхлеста проводов в пролетах опор №87-88, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлеста проводов на ВЛ 10кВ 126.14 ПС 35кВ Искра ВЛ 10кВ 126.14 ПС 35кВ Искра | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пр. оп 87 - 88 ВЛ-10кВ 126.14 Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ-10кВ 126.14 Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ 126.14 от ПС 35/10 «Искра» Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ 126.14 от ПС 35/10 «Искра» подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: занятия по качественному осмотру оборудования
6494 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-14 21:27 | 2022-01-15 06:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 412.16 явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов, вследствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 44-45. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пр.оп 44-45 по ВЛ-10 кВ 412.16 явилось упавшее дерева, стоявшее вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 412.16 от ПС 110/35/10 кВ «ПТФ» Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 412.16 от ПС 110/35/10 кВ «ПТФ» составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г.
6495 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2022-01-14 21:25 | 2022-01-14 21:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Нижняя Слобода в пролёте опор №69 - 70, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10кВ Нижняя Слобода в пролёте опор №69-70, произошло нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода по всей длине Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода по всей длине
6496 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2022-01-14 21:25 | 2022-01-14 21:33 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 20 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №60-№61 ВЛ 10кВ №06 Граждановская, в следствии чего произошло межфазное КЗ, приведшее к отключению В 10кВ №6 ПС Граждановская . | 4.4.3, Межфазное КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 20 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Граждановская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
6497 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-14 21:24 | 2022-01-14 21:27 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец в пролете опор № 17/52-17/53, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец в пролете опор № 17/52-17/53 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец по всей длине Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец по всей длине.
6498 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-14 21:17 | 2022-01-14 21:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино в пролете опор №№113-114 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино в пролете опор №№113-114, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино по всей длине.
6499 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-14 21:10 | 2022-01-14 21:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лыково под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №116-117, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лыково под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №116-117, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
6500 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-01-14 21:10 | 2022-01-14 23:59 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской отпайке №18, находящейся на балансе ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков", произошло возникновение однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна, устраненного оперативным персоналом. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна по всей длине. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработано мероприятие Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу отпайки №18 ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу потребительской отпайки №18 ВЛ 10кВ №6 ПС 110 Тросна
6501 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-14 21:10 | 2022-01-14 23:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Лыково под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №124-125, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Лыково под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №124-125, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
6502 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2022-01-14 21:10 | 2022-01-14 22:08 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/18-19 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1401. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз «А» и «С» произошло их перекрытие и кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №1401. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1401 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Богачев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1401 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1401 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Богачев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1401 произведена обрезка крон, валка деревьев. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
6503 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-14 21:05 | 2022-01-14 21:09 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская в пролете опор №41-42, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская в пролете опор №41-42 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская по всей длине.
6504 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-01-14 21:02 | 2022-01-14 22:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 613 "Яшкурово" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 613 "Яшкурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 613 "Яшкурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 613 "Яшкурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
6505 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2022-01-14 21:00 | 2022-01-14 23:40 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №№10-11 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№10-11 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол произошло вследствие механического воздействия на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
6506 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-01-14 21:00 | 2022-01-14 22:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения и вывода в ремонт ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Богучар, оперативно-ремонтным персоналом РЭС, явилось замыкание на "землю" фазы "В", в результате падения на провод вышеуказанной фазы ветки от дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ, обломленной порыва ветра до 25 м/сек. и касания ею заземленного штыря крепления изолятора на стойке опоры №106. | 4.4.3, Замыкание на "землю" на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Богучар произошло в результате механического воздействия при падении на провод фазы "В", в пролете опор №105-106, ветки от дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, обломленной и заброшенной на провода ВЛ порывами ветра до 25 м/сек. и касания ею заземленного штыря крепления изолятора, на опоре №106. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №106 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Богучар, после протекания токов замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры, на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стойки опоры №106 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Богучар, после протекания токов замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры, на глубину 0,6 метра. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Богучар и обследования стойки опоры №106, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, а так же дефектов опоры №106, после протекания через тело опоры токов замыкания на "землю", наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет Произведено обследование стойки опоры №106 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Богучар, после протекания токов замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры, на глубину 0,6 метра. Замечаний нет
6507 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2022-01-14 20:57 | 2022-01-15 00:49 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Шумаково произошло в результате повреждения на потребительском ТП №005 (АЗС) . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП №005 (АЗС) о приведении ТП №005 подключенное от ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Шумаково к требуемому техническому состоянию. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП №005 (АЗС) о приведении ТП №005 подключенное от ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Шумаково к требуемому техническому состоянию.
6508 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-01-14 20:55 | 2022-01-14 21:41 | 3.4.7.3.5, Отключение и вывод в ремонт ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Богучар произведено по неотложной заявке,оперативно-ремонтным персоналом РЭС, для устранения замыкания на "землю", произошедшего в результате обрыва провода фазы "В", в пролете опор №43-1 ОВЛ-10 кВ на КТП-409, в результате воздействия на него порывов ветра, до 25 м/с. и ухудшения механических характеристик провода, в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода фаз "В" в пролете опор №43-1 ОВЛ-10 кВ на КТП-409 по ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Богучар произошёл из-за изменения структуры материала провода, в процессе длительного срока эксплуатации и воздействии сильных порывов ветра, до 25 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор №43-1 ОВЛ-10 кВ на КТП-409 на ВЛ 10 кВ № 04 ПС Богучар VS010-0002484 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, с применением бинокля, с целью выявления дефектов провода. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, с применением бинокля, с целью выявления дефектов провода. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Богучар разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, с применением бинокля, с целью выявления дефектов провода. Замечаний нет.
6509 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-01-14 20:53 | 2022-01-14 23:44 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №217 ПС 110 кВ Готня произошло в результате возникновения КЗ при повреждении ПУ дома №20, запитанного от опоры №52. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 217 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Информация
6510 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-14 20:52 | 2022-01-14 22:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Гладкое под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №6-16-№6-17, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Гладкое под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №6-16-№6-17, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
6511 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-01-14 20:44 | 2022-01-14 23:48 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №177-178 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №177-178 ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
6512 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2022-01-14 20:44 | 2022-01-15 00:06 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ КТП-89 Л1 Ф-1009 ПС Теплое в пролёте опор №20-21, ВЛ КТП-179 Л1 Ф-601 ПС Дроново в пролёте опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ КТП-89 Л1 Ф-1009 ПС Теплое в пролёте опор №20-21, ВЛ КТП-179 Л1 Ф-601 ПС Дроново в пролёте опор №3-4 привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-89 Л1 Ф-1009 ПС Теплое в пролёте опор №20-21, ВЛ КТП-179 Л1 Ф-601 ПС Дроново в пролёте опор №3-4 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г.
6513 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2022-01-14 20:41 | 2022-01-14 21:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1005 на ПС 35/10кВ Ворга послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны, на провода в пролете опор №245 - №246 ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ворга отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №245 - №246 ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ дерево находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи до ЛР-715, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и ветвей деревьев из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи участок опор №155-№271, №272-№282, №Б1-№Б9 проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и ветвей деревьев из-за границ охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотр ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотр ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи участок опор №245-№251, №256-№262, №265-№269 включены в план по расчистке просеки на 2023г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны, в пролётах опор №245 - №246 ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Расчистка просеки, валка отдельных деревьев, угрожающих падением на провода на участке опор №245-№246
6514 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2022-01-14 20:41 | 2022-01-15 00:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 ТП-14 Л1 Ф-107 ПС H ДРОКОВ, в пролете опор №10-11, 14-15 ВЛ-0,4 ТП-191 Л1 Ф-104 ПС СЛАВА. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 ТП-14 Л1 Ф-107 ПС H ДРОКОВ, в пролете опор №10-11, 14-15 ВЛ-0,4 ТП-191 Л1 Ф-104 ПС СЛАВА привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 ТП-14 Л1 Ф-107 ПС H ДРОКОВ, в пролете опор №10-11, 14-15 ВЛ-0,4 ТП-191 Л1 Ф-104 ПС СЛАВА угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
6515 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-14 20:33 | 2022-01-14 20:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 15 Тулиновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева в пролете опор №106-№107, упавшая при порывах ветра (20 м/с), из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, При падение дерева на провода пролёт опор №106-№107 ВЛ-10 кВ № 15 Тулиновская, произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение, без поврежденного оборудования. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 15 ПС Тулиновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 15 ПС Тулиновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ 10кВ № 15 ПС Тулиновская, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт
6516 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-01-14 20:30 | 2022-01-14 22:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Красный Яр по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Красный Яр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Красный Яр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Красный Яр устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
6517 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-01-14 20:22 | 2022-01-14 20:23 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 8-18 ПС 35 кВ Очистные произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 14 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 8-18 ПС 35 кВ Очистные из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 8-18 ПС 35 кВ Очистные VN004-00026250 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 8-18 ПС 35 кВ Очистные. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 8-18 ПС 35 кВ Очистные. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
6518 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2022-01-14 20:20 | 2022-01-14 22:06 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывистом ветре произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 168 в пролёте опор 1-00/17-18. | 4.4.3, В результате падения ветки на провода ВЛ произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фазы «А» и «N», что привело к однофазному КЗ и отключению, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП 168. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 168 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 168 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 168 с целью выявления деревьев, ветвей деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 168 Мероприятие: Техническое В пролете опор 1-00/17-18 и по результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №168. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Черников А.А. Мастер РжРЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Инструктаж персоналу
6519 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2022-01-14 20:15 | 2022-01-14 21:13 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 206 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 206 ПС 35 кВ Шаховка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 206 ПС 35 кВ Шаховка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 206 ПС 35 кВ Шаховка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 206 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 206 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замер U и I. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
6520 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-14 20:15 | 2022-01-14 21:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 251 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 34-35 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 34-35 на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 251, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 Стебаево КТП 251 Ф2 VN004-94801456 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 259 отд. Кирова, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ №1 КТП 259 отд. Кирова, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ №1 КТП 259 отд. Кирова, произвести их вырубку в кротчайший срок Мероприятие: Организационное Мастеру Подугольникову А. Н. провести производственный инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Срок исполнения: 21.02.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: провести производственный инструктаж
6521 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-01-14 20:15 | 2022-01-14 20:21 | 3.4.12.2.3, Под действием ветровых нагрузок произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода в пролете опор 1-00/75-76 ВЛ 10кВ №1 ПС М.Алабушская с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" веткой дерева возникло двухфазное КЗ, что вызвало отключение В 10кВ №1 на ПС М.Алабушская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При плановом обходе-осмотре визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС М.Алабушская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ильин Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС М.Алабушская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС М.Алабушская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ильин Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон, валка деревьев. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
6522 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.7.3, Отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ-101) и ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново II цепь (ВЛ-102) произошло вследствие несвоевременного выявления ухудшения диэлектрических свойств изолятора фазы «А» на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ-101) и последующего попаданием электрической дуги в провод фазы «А» ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново II цепь (ВЛ-102). 3.4.7.3, Отключение на ПС 110кВ Сафоново выключателя ШСМВ-110 излишним действием оперативно ускоренной 2 ступени ДЗ комплекта РЗА ШСМВ-110 (КСЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (ШЭ 2607 011) вследствие несвоевременного выявления дефекта ключа SA6-«ОУ ДЗ» ввода оперативного ускорения. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ-101) и ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново II цепь (ВЛ-102) произошло вследствие несвоевременного выявления ухудшения диэлектрических свойств изолятора фазы «А» (тип ЛК-70/110) на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ-101) и последующего попаданием электрической дуги в провод фазы «А» ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново II цепь (ВЛ-102) имеющей совместный подвес. 4.14, Отключение на ПС 110кВ Сафоново выключателя ШСМВ-110 излишним действием оперативно ускоренной 2 ступени ДЗ комплекта РЗА ШСМВ-110 (КСЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (ШЭ 2607 011) произошло из-за излома фиксирующей пластины ключа SA6-«ОУ ДЗ» ввода оперативного ускорения, рукоятка ключа проворачивалась свободно, без фиксации в заданных положениях, что привело к замыканию цепи оперативного ускорения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение ключа SA6-«ОУ ДЗ» комплекта РЗА ШСМВ-110 (КСЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (ШЭ 2607 011) на ШСМВ-110 ПС Сафоново PS110-000509 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опоры №15 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ-101). Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр опоры №15 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ-101). Мероприятие: Техническое Выполнить замену полимерного изолятора ф. "А" на опоре №15 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ-101). Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена полимерного изолятора ф. "А" на опоре №15 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ-101). Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления контура заземления с измерением переходных сопротивлений металлосвязей на опоре №15 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ-101). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Дяблин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено измерение сопротивления контура заземления с измерением переходных сопротивлений металлосвязей на опоре №15 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ-101). Мероприятие: Организационное Издать организационно-распорядительный доку-мент по подразделению с описанием обстоятельств технологического нарушения. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Фомченков В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Издано распоряжение по службе Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр режимных ключей конструктивно одинаковых с ключом SA6 (тип CS10-02.003FU9.07 панели ШСМВ-110) на ПС 110 кВ Сафоново. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Казаков С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр режимных ключей конструктивно одинаковых с ключом SA6 (тип CS10-02.003FU9.07 панели ШСМВ-110) на ПС 110 кВ Сафоново
6523 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-14 20:03 | 2022-01-14 20:08 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №76 ул.Сосновый бор. с.Перикса (повреждение устранено потребителем). произошло отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 128. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ д. №76 ул.Сосновый бор. с.Перикса, с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
6524 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2022-01-14 20:00 | 2022-01-14 21:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ 1.7.1 ПС Уютное произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №57 - №58 упавшей веткой высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.4, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №57 - №58 ВЛ 10 кВ 1.7.1 ПС Уютное явилась упавшая на провода ветка дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.7.1 ПС Уютное с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.7.1 ПС Уютное с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.7.1 ПС Уютное назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.7.1 ПС Уютное назначены сроки устранения выявленных замечаний.
6525 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-01-14 19:58 | 2022-01-14 20:53 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 135 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №16-2/10 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №16-2/10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 135 ПС 35 кВ Колосково произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 135 ПС 35 кВ Колосково. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 135 ПС 35 кВ Колосково. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6526 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-01-14 19:57 | 2022-01-14 20:00 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 39-06 ПС 110 кВ Обуховская произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 39-06 ПС 110 кВ Обуховская из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 39-06 ПС 110 кВ Обуховская VN004-00026196 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 39-06 ПС 110 кВ Обуховская. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 39-06 ПС 110 кВ Обуховская. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
6527 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-14 19:55 | 2022-01-14 21:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отсутствия напряжения явилось отгорание ошиновки фазы "А" от трансформатора в сторону главного рубильника 0,4 кВ на КТП №3-5 ПС 35кВ Юбилейная вследствие нагрева контактного соединения шпильки трансформатора с ошиновкой. | 4.13, Отгорание ошиновки фазы "А" от трансформатора в сторону главного рубильника 0,4кВ на КТП №3-5 ПС 35кВ Юбилейная произошло из-за нагрева контактного соединения шпильки трансформатора с ошиновкой вследствие ослабления контактного соединения . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание ошиновки фазы "А" от трансформатора в сторону главного рубильника 0,4кВ на КТП №3-5 ЮБИЛЕЙНАЯ TP010-0083462 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП №3-5 ПС 35кВ Юбилейная на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе оборудования. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП №3-5 ПС 35кВ Юбилейная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 6-10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП, основные дефекты и перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра оборудования ТП. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г.
6528 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-14 19:55 | 2022-01-14 20:36 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 412.06 явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 38-39 при порывах бокового ветра. | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ 412.06 явилось воздействие порывов бокового ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 412.06 «ПТФ». Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов ВЛ-10кВ 412.06 «ПТФ Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г.
6529 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-01-14 19:55 | 2022-01-14 20:50 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А", что при порывах ветра до 20м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ №1 в КТП 4145. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1967г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4145, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4145 Мероприятие: Техническое В пролете опор1-00/6-7 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4145 произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
6530 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2022-01-14 19:50 | 2022-01-14 20:00 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременного устранения дефекта, наличия дерева (ветвей) в охранной зоне ВЛ 10кВ №14 ПС Лавровская, при порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 14-00/38-39. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №14 действием МТЗ с неуспешным АПВ на ПС Лавровская. Токами КЗ образованных в результате АПВ и сильных порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №14 ПС Лавровская без проведения АВР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостаточная ширина просеки на ВЛ 10кВ № 14 ПС Лавровская ВЛ 10кВ № 14 ПС Лавровская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС Лавровская с целью выявления деревьев растущих в пределах охранной зоны ВЛ и угрожающих падением их самих или веток на провода при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МрРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС Лавровская с целью выявления деревьев растущих в пределах охранной зоны ВЛ и угрожающих падением их самих или веток на провода при неблагоприятных погодных условиях. Мероприятие: Техническое В пролете опор 14-00/38-39 и по результатам осмотра выполнить расчистку трассы ВЛ 10кВ №14 ПС Лавровская от ДКР согласно норм. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МрРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: В пролете опор 14-00/38-39 и по результатам осмотра выполнена расчистка трассы ВЛ 10кВ №14 ПС Лавровская от ДКР согласно норм. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР.
6531 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2022-01-14 19:50 | 2022-01-14 22:43 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной ветки дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 089 ВЛ 1011 ПС 110/35/10кВ Ершичи на провода в пролете опор №5 - №6 послужило воздействие сильного порывистого ветра. Причиной приведшей к падению сломанной ветки дерева под действием порывистого ветра, из-за предела охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 089 ВЛ 1011 ПС 110/35/10кВ Ершичи на провода в пролете опор №9 - №10, послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 089 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 086 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9 - №10 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 089 ВЛ 1011 ПС 110/35/10кВ Ершичи. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев, расчистка трассы, угрожающих падением на провода веток на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 089 ВЛ 1011 ПС 110/35/10кВ Ершичи, участок опор №Б1-№Б6 Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 086 ВЛ 1011 ПС 110/35/10кВ Ершичи. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Не выполнено
6532 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-01-14 19:48 | 2022-01-15 01:16 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №23 от ПС 35/10 кВ "Любаж" произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного разрегулировкой стрелы провеса провода на опорах № 199-201, из-за соскочившей вязки провода на изоляторе опора №200, провод лежит на траверсе | 4.12, Разрегулировка стрелы провеса провода на опорах № 199-201, из-за соскочившей вязки провода на изоляторе опора №200 ВЛ-10кВ №23 от ПС 35/10 кВ "Любаж" , провод лежит на траверсе Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на опорах № 199-201, из-за соскочившей вязки провода на изоляторе опора №200 на ВЛ-10кВ №23 от ПС 35/10 кВ "Любаж" ВЛ-10кВ №23 от ПС 35/10 кВ "Любаж" | Мероприятие: Техническое Выполнить ТО ВЛ-10кВ №23 ПС Любаж, согласно замечаниям выявленных и зафиксированных в листе осмотра Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение по работам на ВЛ-10кВ №2 3ПС Любаж Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
6533 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №2 ПС 110кВ Строитель произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №20-21 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие ее падения при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №20-21 ЛЭП 6кВ №2 ПС 110кВ Строитель произошло из-за механического воздействия ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие ее падения на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-6 кВ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №2 ПС 110кВ Строитель. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-6 кВ.
6534 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2022-01-14 19:45 | 2022-01-14 21:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ 1.6.6 ПС Элеватор произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов на ЛР-052 опора 82 упавшей веткой высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра с последующим обрывом шлейфа. | 4.4.3, Обрыв шлейфа на ЛР-052 опора 82 ВЛ 10 кВ 1.6.6 ПС Элеватор произошел в результате падения на провода сука дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.6.6 ПС Элеватор с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.6.6 ПС Элеватор с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.6.6 ПС Элеватор назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.6.6 ПС Элеватор назначены сроки устранения выявленных замечаний
6535 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-01-14 19:41 | 2022-01-14 19:52 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №3 ВЛ 0,4 №3 КТП 1103 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №3 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №3 КТП 1103 ПС 110 кВ Александровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №3 КТП 1103 ПС 110 кВ Александровка VN004-00006693 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП 1103 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 КТП 1103 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
6536 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-01-14 19:39 | 2022-01-14 20:08 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №35-36 деревом, растущим вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Схлест проводов трех фаз в пролете опор №35-36 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Готня произошло из-за механического воздействия дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
6537 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2022-01-14 19:33 | 2022-01-15 12:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №11 - №12. Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №36 - №37. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении сломанной ветки дерева на провода в пролете опор №11 - №12 с перекрытием проводов и возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении сломанной ветки дерева на провода в пролете опор №36 - №37 с перекрытием проводов и возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролете опор №11 - №12 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролете опор №36 - №37 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6538 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-01-14 19:24 | 2022-01-14 20:37 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 6-7. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-2 в КТП-10/0,4кВ. № 316. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 316 ВЛ №07 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 316 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО.
6539 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-01-14 19:23 | 2022-01-14 23:02 | 3.4.7.3.1, Межфазное КЗ, возникшее из-за поверхностного перекрытия нижних опорных изоляторов 10кВ фазы В,С ТП 10/0,4кВ №130 вследствие их загрязнения и старения в процессе эксплуатации. | 4.12, Поверхностное перекрытие нижних опорных изоляторов фазы В,С ТП 10/0,4кВ №130 с последующим их разрушением из-за загрязнения и старения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорной изоляции на ТП 130 Горшечное TP010-0117745 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановое техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ №130 с испытанием и заменой, при необходимости, дефектной опорной и проходной изоляции. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол №199,ТП 130 Мероприятие: Организационное Произвести дополнительное обучение соответствующего персонала по выявлению дефектов при осмотрах ТП 10/0,4 кВ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Техническое обучение
6540 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-14 19:15 | 2022-01-14 19:18 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 20м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №21-№22 ВЛ-10кВ № 09 от ПС 35кВ Верхоценская , в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ № 09 на ПС 35кВ Верхоценская с не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ-10кВ № 09 от ПС 35кВ Верхоценская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 20 м/с в пролёте опор №21-№22 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Верхоценская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Верхоценская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замена изолятора, перетяжка провода. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Верхоценская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж
6541 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-01-14 19:15 | 2022-01-14 19:56 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №3.8.1 от ЦРП 10/10 кВ "Миролюбово" произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного разрегулировкой стрелы провеса провода на опорах № 14-15, из-за ослабления вязки провода на изоляторе опора №14 . | 4.12, Разрегулировка стрелы провеса провода на опорах № 14-15, из-за ослабления вязки провода на изоляторе опора №14 ВЛ-10кВ №3.8.1 от ЦРП 10/10 кВ "Миролюбово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на опора №14 ВЛ-10кВ №3.8.1 от ЦРП 10/10 кВ "Миролюбово. опора №14 ВЛ-10кВ №3.8.1 от ЦРП 10/10 кВ "Миролюбово. | Мероприятие: Техническое Выполнить ТО ВЛ-10кВ 3.8.1 ЦРП Миролюбово, согласно замечаниям выявленных и зафиксированных в листе осмотра Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение по работам на ВЛ-10кВ 3.8.1 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол ПРОВЕДЕНИЯ обучения
6542 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-01-14 19:05 | 2022-01-14 19:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ ) при ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 70-71 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ "Русский Брод" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№70-71 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/10 кВ "Русский Брод" внесены в план работ Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№9 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№9 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине.
6543 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из-за нависания дерева в пролете опор №30-31 на провода ВЛ-10кВ из за пределов охранной зоны, под тяжестью снежных отложений. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании дерева проводов ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево в пролете опор №30-31 нависшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью снежных отложений , произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево отключился действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр с целью выявления дефектов на ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево, с целью выявления угрожающих деревьев. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево, с целью выявления угрожающих деревьев. Замечаний нет.
6544 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-01-14 19:00 | 2022-01-14 22:15 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС ПС 35/10кВ Ворошилово (Заборье) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №4-16-№4-17 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие снежных отложений от большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №4-16-№4-17, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС ПС 35/10кВ Ворошилово (Заборье) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье). Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье) дефекты. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье) дефекты.
6545 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2022-01-14 19:00 | 2022-01-14 21:17 | 3.4.12.2.1, В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления вязки провода, а затем порывами ветра на опоре 01-00/149 оборвало вязку крепления провода марки А-35 фазы "В" с последующим падением на заземленную траверсу и схлестом с проводом фазы "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Вязка провода была выполнена согласно норм, при проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Росляйская 30.08.2019г. дефект вязки отсутствовал. | 4.4.4, Под воздействием длительных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре 01-00/149. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Росляйская с целью выявления дефектов проводов, узлов крепления провода, арматуры и изоляции. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замена вязок. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления и устранения дефектов при техническом обслуживании ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Инструктаж
6546 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-01-14 18:55 | 2022-01-14 23:01 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел излом шлейфа фазы "А" и касание шлейфа фазы "В" Р-10кВ КТП-10/0,4кВ Д-3-4, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания в сети ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Дмитровская , устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между шлейфами фаз "А" и "В" Р-10кВ КТП-10/0,4кВ Д-3-4, произошло межфазное короткое замыкание в сети ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Дмитровская , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом шлейфа фазы "А" и касание шлейфа фазы "В" Р-10кВ КТП-10/0,4кВ Д-3-4 на ВЛ-10кВ №3 Дмитровская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и включены в план работ РЭС.
6547 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-01-14 18:50 | 2022-01-15 11:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №100-№101 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №3 "Коротылево" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-№60 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №100-№101 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-№60 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Коротылево" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Коротылево" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Коротылево" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
6548 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-14 18:50 | 2022-01-14 21:49 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 6-7. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ ВЛ №1 КТП 724 ВЛ №13 ПС Ярославская . | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 724 ВЛ №13 ПС Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 724 ВЛ №13 ПС Ярославская. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: При осмотре ВЛ недостатков не обнаружено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ.
6549 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-01-14 18:50 | 2022-01-14 23:15 | 3.4.9.3, В результате повреждения электрооборудования потребительской КТП 0-70 возникло двухфазное КЗ, что вызвало отключение В ВЛ 10кВ №10 действием МТЗ, с неуспешными АПВ и РПВ на ПС Староюрьевская. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны наличием повреждения на потребительской электроустановке в момент их проведения. |  | Мероприятие: Организационное Выдать предписание собственнику КТП 0-70 на приведение электроустановки в соответствие с требованиями нормативных документов. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено предписание
6550 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2022-01-14 18:47 | 2022-01-15 13:56 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1002 ПС Ст.Село в пролете опор №5-2 - №5-3 явилось воздействие сильных порывов ветра. Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1010 ПС Велиж в пролете опор № 43 - № 44 явилось воздействие сильных порывов ветра. Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1005 ПС Чепли в пролете опор № 3-4 - № 3-5 явилось воздействие сильных порывов ветра. Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1007 ПС Чепли в пролете опор № 10-5 - № 10-6 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Ст.Село явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №5-2 - №5-3 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1010 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор № 43 - № 44 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Чепли явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор № 3-4 - № 3-5 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Чепли явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор № 10-5 - № 10-6 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Ст.Село проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1010 ПС Велиж проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Чепли проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Чепли проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор № 5-2 - № 5-3 ВЛ-1002 ПС Старое Село. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор № 43 - № 44 ВЛ-1010 ПС Велиж. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор № 3-4 - № 3-5 ВЛ-1005 ПС Чепли. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор № 10-5 - № 10-6 ВЛ-1007 ПС Чепли. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Старое Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Чепли разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Чепли разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
6551 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-01-14 18:45 | 2022-01-14 22:08 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-10 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №505 веткой дерева, с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 25 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №9-10 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №505 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан, произошло из-за падения ветки дерева с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-10-5 ПС В Карачан110/35/10 VS010-0007993 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвели опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан в пролете опор №9-10 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №505. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан в пролете опор №9-10 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №505.
6552 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-01-14 18:45 | 2022-01-14 20:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 615 "Рагуйлово" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 615 "Рагуйлово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 615 "Рагуйлово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 615 "Рагуйлово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
6553 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-14 18:45 | 2022-01-14 21:00 | 3.4.10.1, Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП 090 (ул. Юбилейная) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции вводов 10 кВ на трансформаторе животным (кошкой). | 4.12, В результате касания животным токоведущих частей (вводов 10 кВ) трансформатора произошло междуфазное КЗ , что послужило причиной перегорания ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП 090 (ул. Юбилейная). | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП 090 (ул. Юбилейная) с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ТП 090 (ул. Юбилейная) с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ТП 090 (ул. Юбилейная). Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 090 (ул. Юбилейная), не требуется.
6554 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2022-01-14 18:40 | 2022-01-14 20:19 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор № 2-3 - 2-4 произошло касание ДКР фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ Ильинская ветвями деревьев в пролете опор № 2-3 - 2-4 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №2-3 - 2-4 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ Ильинская на ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская в пролете опор № 2-3-2-4 Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Провели вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская в пролете опор № 2-3-2-4 Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская и включены в план работ РЭС
6555 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-14 18:15 | 2022-01-14 21:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №8-9 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №8-9 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 836 ВЛ №4 ПС Коптевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 836 ВЛ №4 ПС Коптевская, недостатков не обнаружено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра недостатков не обнаружено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ.
6556 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-01-14 18:07 | 2022-01-15 00:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7.1.20 ПС 110/35/10кВ "Фосфоритная" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за перекрытия проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №63-64, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролетах опор № 63-64 ВЛ 10кВ №7.1.20 ПС 110/35/10кВ "Фосфоритная" явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.1.20 ПС 110/35/10кВ "Фосфоритная" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.1.20 ПС 110/35/10кВ "Фосфоритная" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 20.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
6557 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Из-за сильного порывистого ветра до 20 м/с и налипания мокрого снега произошли падения деревьев на провода из-за охранной зоны ЛЭП, приведшие к отключению ВЛ 110 кВ Марицкая – Комаричи, ВЛ 110 кВ Десна-2 – Почепская с отпайкой на ПС Красный Рог и КВЛ 110 кВ Цементная – Березовская действием защит | 4.4.3, Из-за сильного порывистого ветра до 20 м/с и мокрого снега произошло: - отключение ВЛ 110 кВ Марицкая – Комаричи вследствие падения макушки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз «В, С» в пролетах опор № 83-84; - отключение ВЛ 110 кВ Десна-2 – Почепская с отпайкой на ПС Красный Рог вследствие падения дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз «В», «С» в пролете опор № 93-94, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ от действия РЗ; - отключение КВЛ 110 кВ Цементная – Березовская вследствие падения дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провод фазы «С» в пролете опор № 41-42 с его обрывом провода | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Марицкая – Комаричи на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за охранной зоны. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Марицкая – Комаричи на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за охранной зоны. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине КВЛ 110 кВ Цементная – Березовская на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за охранной зоны. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр по всей длине КВЛ 110 кВ Цементная – Березовская на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведенных внеочередных осмотров ВЛ 110 кВ Марицкая – Комаричи, ВЛ 110 кВ Десна-2 – Почепская с отпайкой на ПС Красный Рог и КВЛ 110 кВ Цементная - Березовская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Десна-2 – Почепская с отпайкой на ПС Красный Рог замечаний не выявлено. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Марицкая – Комаричи замечаний не выявлено. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Цементная - Березовская замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Десна-2 – Почепская с отпайкой на ПС Красный Рог на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за охранной зоны. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Десна-2 – Почепская с отпайкой на ПС Красный Рог на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за охранной зоны.
6558 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-14 18:01 | 2022-01-14 18:14 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС Разветье произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№280-281 из-за кратковременного схлеста проводов под воздействием длительных знакопеременных боковых порывов ветра более 20м/с. | 4.12, Кратковременный схлест поводов в пролете оп.№280-281 ВЛ 10кВ №12 ПС Разветье произошел в результате воздействия длительных знакопеременных боковых порывов ветра более 20м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Разветье с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Разветье с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Разветье назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Разветье назначение сроков устранения выявленных замечаний.
6559 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-14 18:01 | 2022-01-15 02:25 | 3.4.7.3.5, Земля в сети 10 кВ возникла по причине повреждения штыревого изолятора фазы «А» на оп.№94 ВЛ 10 кВ №04 ПС Разветье, произошедшего в результате развившегося дефекта фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1972г.) | 4.12, Повреждение изолятора на опоре №94 ВЛ 10 кВ №04 ПС Разветье произошло в результате развившегося дефекта фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1972г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на оп.№94 ВЛ 10кВ № 04 ПС Разветье, в следствие изменения свойств изоляционного материала на ВЛ 10кВ № 04 ПС Разветье VS010-0007371 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС Разветье с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС Разветье с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного ВЛ 10 кВ №04 ПС Разветье назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного ВЛ 10 кВ №04 ПС Разветье назначение сроков устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по выявлению дефектов ВЛ-10 кВ осмотрах способствующих отключениям. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: обучение персонала по выявлению дефектов ВЛ-10 кВ осмотрах способствующих отключениям.
6560 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-01-14 17:56 | 2022-01-14 18:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 384.17, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор 90-91, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 90-91, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 384.17 от ЦРП-10 кВ "Нефтебаза", с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 384.17 от ЦРП-10кВ "Нефтебаза", определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия определены
6561 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-01-14 17:54 | 2022-01-14 23:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н.Калитва послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 277-278 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 20 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 277-278 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н.Калитва порывами ветра (до 20 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н.Калитва разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
6562 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Новосиль (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение КЛ, устраненное действием защит.
6563 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-01-14 17:50 | 2022-01-14 21:45 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 802 ПС 35кВ Гостищево произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4, вследствие разрегулировки стрелы провеса и усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 802 ПС 35кВ Гостищево произошло из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4, вследствие разрегулировки стрелы провеса и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-802 ПС Гостищево VN004-00021778 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 802 ПС 35кВ Гостищево. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-0,4 кВ.
6564 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2022-01-14 17:32 | 2022-01-14 22:08 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Черепово на провода в пролете опор №80 - №81 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Черепово отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №80 - №81 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. При работе АПВ и включении по ТУ дерево оставалось на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Черепово проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №80 - №81 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Черепово. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Черепово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Винокуров С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр
6565 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-14 17:31 | 2022-01-14 23:39 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС Студенок произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№13-10 – 13-11 из-за кратковременного схлеста проводов под воздействием длительных знакопеременных боковых порывов ветра более 20м/с. | 4.12, Кратковременный схлест поводов в пролете оп.№13-10 – 13-11 ВЛ 10кВ №16 ПС Студенок произошел в результате воздействия длительных знакопеременных боковых порывов ветра более 20м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС Студенок с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС Студенок с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Студенок назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Студенок назначение сроков устранения выявленных замечаний.
6566 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-01-14 17:30 | 2022-01-15 02:20 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 332.7 от ПС 35/10кВ "Свобода-Сельская", действием МТЗ, явилось межфазное КЗ в сети 10 кВ возникшее на ВЛ в пролете опор 215-216 в следствии обрыва вязки к изолятору на опоре №216 фазы "В". | 4.12, Причиной обрыва вязки к изолятору фазы "В" на опоре №216 по ВЛ-10кВ № 332.7 от ПС 35/10кВ "Свобода-Сельская" явилась пляска проводов в пролете опор 212-218 из-за продолжительного сильного порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 332.7 от ПС 35/10 кВ Свобода Сельская, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов, после динамической нагрузки (пляски проводов ) Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 332.7 от ПС 35/10 кВ Свобода Сельская, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Сроки определены
6567 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-01-14 17:22 | 2022-01-14 20:23 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 214 ПС 110 кВ Строитель произошло в результате возникновения КЗ при повреждении в сетях потребителя дома №9 А от опоры №1/4 с. Задельное. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
6568 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-01-14 17:20 | 2022-01-14 18:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 06 Б.Дорога от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 109-110, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (20 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Б.Дорога, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №13/48 СС Произвели внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Б.Дорога, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 06 ПС Б.Дорога обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ 10кВ № 06 ПС Б.Дорога включили в график ТО на 2022 год. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
6569 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-14 17:19 | 2022-01-14 20:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 108 произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 1-2, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Схлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 1-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 108, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 108 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 108, о необходимости уделять особое внимания растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт
6570 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-14 17:10 | 2022-01-15 21:20 | 3.4.12.2.3, 1.КЗ в пролёте опор №3- №4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 655 с обрывом 2-х проводов упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). 2. Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №6- №7 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 195 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). 3.Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №8- №9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 047 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). 4.Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №3- №4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 026 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). 5.Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №2- №3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 253 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). 6.Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №2- №1А ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 123 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | 4.4.3, 1.Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 655 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №3 -№4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. 2.Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП 195 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №6 -№7 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. 3.Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 047 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №8 -№9 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. 4.Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 026 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 -№4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. 5.Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 253 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 -№3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. 6.Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1ТП 123 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-№1А в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 655. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 655. Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 195. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 195. Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 047. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 047. Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 026. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 026. Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 253. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 253. Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№1А ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 123. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№1А ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 123
6571 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-01-14 17:07 | 2022-01-14 19:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Лацкое, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №49-№50 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №49-№50 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Лацкое. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Лацкое Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Лацкое. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Лацкое
6572 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-01-14 17:02 | 2022-01-14 18:16 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №1 КТП 215 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 215 ПС 35 кВ Прелестное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 215 ПС 35 кВ Прелестное VN004-00006754 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 215 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 215 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
6573 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2022-01-14 16:59 | 2022-01-14 17:06 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №76 - №77 ВЛ-10 кВ №4110 ПС 110 кВ Кшень, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №76 - №77 порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4110 ПС 110 кВ Кшень Срок исполнения: 18.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 18.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
6574 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2022-01-14 16:55 | 2022-01-14 18:53 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Глодневская в пролете опор №133-134. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Глодневская в пролете опор №133-134 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Глодневская в пролете опор №133-134, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
6575 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-01-14 16:54 | 2022-01-14 21:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В 10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №Е-24 - №Е-25. Причиной отключения В 10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №1-38 - №1-39. | 4.4.3, Причиной отключения В 10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Е-24 - №Е-25 с последующим падением ветки дерева на землю. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. Причиной отключения В 10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-38 - №1-39 с последующим падением ветки дерева на землю. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №Е-24 - №Е-25 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №Е-24 - №Е-25 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №1-38 - №1-39 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №1-38 - №1-39 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская.
6576 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2022-01-14 16:53 | 2022-01-14 18:41 | 3.4.12.1.3, Причиной оперативного вывода в ремонт участка ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось однофазное замыкание на "землю" из-за наклона дерева в пролете опор №№ 136-137 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (сильные порывы ветра, налипание мокрого снега на проводах и деревьях). | 4.4.3, Причиной приведшей к появлению «земли» на ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось однофазное замыкание на "землю" по причине механическое воздействия наклоненного на провода ВЛ в пролете опор №№ 136-137 дерева,. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Кардымово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Кардымово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №№ 136-137 ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Актуальный срок исполнения: 17.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Кардымово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
6577 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2022-01-14 16:44 | 2022-01-14 17:38 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 205 ПС 110 кВ Ивня произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №36 по ул. Совхозная п. Ивня(от опоры №2/8). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД
6578 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-14 16:43 | 2022-01-14 17:13 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В 10 кВ №3 на ПС 35 кВ Знаменская явилось неисправность потребительского ТП-№П-296 "АЗС". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ ТП-№П-296 АЗС, с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
6579 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2022-01-14 16:40 | 2022-01-14 18:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4111 ПС 35/10кВ "Шатилово" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 51-52, под действием порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов отключения в пролетах опор №51-52 ВЛ 10кВ №4111 ПС 35/10кВ "Шатилово" явилась упавшая ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ по воздействием порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №4111 ПС 35/10кВ "Шатилово" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.09.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер СоРЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №4111 ПС 35/10кВ "Шатилово" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер СоРЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра и мероприятия
6580 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2022-01-14 16:40 | 2022-01-14 17:01 | 3.4.12.2.3, Межфазное замыкание в пролете №58-59 ВЛ 10 кВ №577.03 ПС ЖБИ, вызванное падением на провода ветви, сломанной порывом ветра с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветви на провода в пролете опор №58-59. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №577.03 ПС ЖБИ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №577.03 ПС ЖБИ. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра составлен график устранения выявленных замечаний.
6581 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2022-01-14 16:30 | 2022-01-14 16:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Любавичи, явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №111 - №112, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Любавичи, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №111 - №112, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1004 ПС Любавичи проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №111 - №112 ВЛ-1004 ПС Любавичи. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Любавичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Назначены ответственные и определены сроки по мероприятиям.
6582 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-01-14 16:28 | 2022-01-14 18:34 | 3.4.8.5.2, В результате повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4кВ 92К. ,что привело о срабатывании предупредительной сигнализации ПС 35кВ Отъясская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6583 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-14 16:27 | 2022-01-14 19:43 | 3.4.7.3.3, Из-за несвоевременной вырубки ДКР, дерево вросло в воздушную линию, что при воздействии ветровых нагрузок привело к схлёсту провода в пролёте опор №12 – №13 ВЛ 0,4кВ №1 на КТП №530, в следствии чего произошло аварийное отключение АВ1, в РУ 0,4кВ КТП №530. | 4.4.3, Схлест неизолированных проводов, при воздействии ветки дерева растущего под линией №1 в пролете опор №12-№13 КТП №530. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №530, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП №530 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №530, о необходимости уделять особое внимания растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев и низовую расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП №530 в пролёте опор №12 – №13 согласно принятым нормам. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Валка деревьев
6584 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-01-14 16:21 | 2022-01-14 18:01 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 57 - № 58, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 18 м/с. Дерево при падении своей макушкой кратковременно схлеснуло провода соседних фаз, упав на землю, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-12 на ПС Воронье действием МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 18 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Замечаний нет.
6585 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2022-01-14 16:14 | 2022-01-14 16:46 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Рудня явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А3 - №А4, в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Рудня, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №А3 - №А4, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №А3 - №А4 ВЛ-1006 ПС Рудня. на ВЛ 1006 ПС Рудня VS010-9670188 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Рудня проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №А3 - №А4 ВЛ-1006 ПС Рудня. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Назначены ответственные и определены сроки по мероприятиям.
6586 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-01-14 15:59 | 2022-01-14 16:22 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-16 ПС 35 кВ Роговатое произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-16 ПС 35 кВ Роговатое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-16 ПС 35 кВ Роговатое VN004-00025526 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-16 ПС 35 кВ Роговатое. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-16 ПС 35 кВ Роговатое. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
6587 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-14 15:48 | 2022-01-14 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 07 Новосельцевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 118-119, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (20 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода пролёт опор № 118-119 ВЛ-10 кВ № 07 Новосельцевская, произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт
6588 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-01-14 15:43 | 2022-01-14 17:14 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за КЗ, в результате срыва и разрушения изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №170, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №170-171, вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв и разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №170 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №170-171 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период/ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6589 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2022-01-14 15:32 | 2022-01-14 17:41 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Дмитриев произошло в результате междуфазного КЗ в пролете опор №19 – №1-1 из-за схлеста проводов под воздействием длительных боковых порывов ветра более 20м/с по причине разрегулировки проводов. | 4.12, Схлест проводов в пролете оп.№19 – №1-1 ВЛ 10кВ №15 ПС Дмитриев произошел из-за разрегулировки провода в результате воздействия длительных знакопеременных боковых порывов ветра более 20м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление разрегулировки провода в пролете опор №19 - №1-1 на ВЛ-10кВ № 15 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.8) VS010-0012090 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Дмитриев с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Дмитриев с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Дмитриев назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Дмитриев назначены сроки устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по выявлению дефектов при осмотре оборудования и ЛЭП. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена техническая учеба на тему "Выявление дефектов при осмотре оборудования и ЛЭП"
6590 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-01-14 15:31 | 2022-01-14 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №161ПС 35/10кВ Клементьев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №161ПС 35/10кВ Клементьев, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ Углич, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ Клементьев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ Клементьев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ Клементьев устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ Клементьев недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ Углич недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены
6591 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2022-01-14 15:25 | 2022-01-14 17:07 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово установлено, что причиной появления «земли» явилось повреждение изолятора на опоре № 118, провод лег на траверсу, в следствие чего возникло замыкание на землю через тело опоры. Повреждение изолятора произошло в результате длительной эксплуатации (35 лет) от воздействия различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, сырости и влаги, перепадов температуры окружающего воздуха). Последний плановый обход ВЛ-10кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово был проведен 01.02.2021 электромонтером Ионовым С.Г. По результатам обхода данный дефект в листе обхода не зафиксирован. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово, явился пробой и разрушение штыревого изолятора 10 кВ на опоре № 118 от старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изоляторов с длительным сроком эксплуатации на ВЛ-10кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово | Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 118 ВЛ-10 кВ Ф10-25 ПС 110/35/10кВ Антропово подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на "землю" через тело опоры. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры, составлен акт обследования. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода и комплексного обследования опоры № 118 ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово замечания устранить. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
6592 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-01-14 15:14 | 2022-01-14 16:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7.11.5 ПС 35/10кВ "Защитное" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за перекрытия проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №79-80, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролетах опор № 79-80 ВЛ 10кВ №7.11.5 ПС 35/10кВ "Защитное" явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.11.5 ПС 35/10кВ "Защитное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.11.5 ПС 35/10кВ "Защитное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 18.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
6593 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-01-14 15:10 | 2022-01-14 16:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Горелово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-№28 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-№28 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС Горелово Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС Горелово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС Горелово. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС Горелово
6594 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-14 15:10 | 2022-01-14 18:02 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ и неспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 6кВ №10 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской КТП 1016. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №10 РП 6 кВ Ольшанец. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6595 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС | 2022-01-14 15:05 | 2022-01-14 15:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Беззаботы произошло в следствии междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №127 - №128 упавшей веткой из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Беззаботы произошло в следствии механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролетах опор №127 - №128 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС Беззаботы. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС Беззаботы разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: План мероприятий
6596 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-01-14 15:00 | 2022-01-14 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 609 (Дубровицы село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 609 (Дубровицы село) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 609 (Дубровицы село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 609 (Дубровицы село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 609 (Дубровицы село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 609 (Дубровицы село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6597 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-14 14:56 | 2022-01-15 04:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Дубровка явилось падение дерева в пролете от ТП 145 Дубровка до Р 10кВ в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Свистовичи явилось падение дерева в пролете опор №№15 - 16 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Заборье явился обрыв провода в пролете опор №№53 - 54 в результате падения дерева на провода ВЛ вследствие воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Свистовичи явилось падение дерева в пролете опор №№23 - 24 в результате воздействия сильных порывов ветра. 3.4.12.1.2, Причиной оперативного отключения ВЛ-1003 ПС Михайловская явился обрыв провода в пролете опор №№ 5-6 в результате налипания мокрого снега на провода. Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Демидов явился обрыв провода в пролете опор №№ 111 - 112 в результате налипания мокрого снега на провода. Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Ельша явился обрыв провода в пролете опор №№ 38 - 39 в результате налипания мокрого снега на провода. Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Заборье явилось разрушение изолятора фазы "А" на опоре №19 , изолятора фазы "В"на опоре №21 в результате налипания мокрого снега на изоляторы. | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Заборье явилось межфазное короткое замыкание вследствие разрушения изолятора на опоре №19 (фазы "А"), разрушение изолятора на опоре № 21 (фазы "В") вследствие налипания мокрого снега на изоляторы. 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Дубровка явилось межфазное короткое замыкание в пролете от ТП-145 Дубровка до Р 10кВ ТП-145 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Свистовичи явилось межфазное короткое замыкание в пролете №№15 - 16 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Заборье явилось межфазное короткое замыкание в пролете №№53 - 54 вследствие обрыва проводов в результате падения на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Свистовичи явилось межфазное короткое замыкание в пролете №№23 - 24 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. 4.4.4, Причиной оперативного отключения ВЛ-1003 ПС Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание в результате обрыва провода в пролете опор №№ 5-6 вследствие механического воздействия при налипании мокрого снега на провода ВЛ. Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание в результате обрыва провода в пролете опор №№ 111-112 вследствие механического воздействия при налипании мокрого снега на провода ВЛ. Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Ельша явилось междуфазное короткое замыкание в результате обрыва провода в пролете опор №№ 38-39 вследствие механического воздействия при налипании мокрого снега на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Дубровка проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Свистовичи проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№23 - 24 ВЛ-1002 ПС Свистовичи. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Заборье проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Свистовичи проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете от ТП 145 Дубровка до Р 10кВ ВЛ-1003 ПС Дубровка. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№15 – 16 ВЛ-1003 ПС Свистовичи. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№53 - 54 ВЛ-1004 ПС Заборье. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Дубровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Михайловская. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Демидов. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Ельша. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Заборье. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Ельша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6598 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2022-01-14 14:47 | 2022-01-14 16:26 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения на ПС 35/10 кВ Каменка МВ Л-1002 явилось междуфазное короткое замыкание из-за наклона дерева из глубины лесного массива под тяжестью мокрого налипшего снега. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия дерева на провода ВЛ в пролете опор №№141-142 наклонившегося из-за границы охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка проходящих по лесистой местности с целью выявлением угрожающих деревьев. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка проходящих по лесистой местности с целью выявлением угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор №№ 141-142 из-за границы охранной зоны. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор №№ 141-142 из-за границы охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Каменка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
6599 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2022-01-14 14:32 | 2022-01-14 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №50 - №51 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №84 - №85 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №50 - №51. Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №84 - №85. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Новиков Дмитрий Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Каховский Максим Эдуардович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 35/10кВ Береснево разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гомза Олег Викентьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Каховский Максим Эдуардович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
6600 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-01-14 14:30 | 2022-01-14 17:04 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС Есеновичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на дереве, в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №30-31 и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС Есеновичи в пролете опор №30-31 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Есеновичи для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Есеновичи для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Есеновичи - устранить эти дефекты Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Есеновичи дефекты, требующие устранения, не выявлены
6601 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2022-01-14 14:25 | 2022-01-15 01:19 | 3.4.12.2.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение деревьев, веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ на провода: ВЛ-0,4 КТП-432 Л1 Ф-1023 ПС Валуецкая обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 7-8, ВЛ-0,4 КТП-432 Л2 Ф-1023 ПС Валуецкая обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 18-19, ВЛ-0,4 КТП-203 Л1 Ф-В.Злобинка обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 10:11. | 4.4.3, Падение веток с деревье, деревьев на провода ВЛ-0,4 КТП-432 Л1 Ф-1023 ПС Валуецкая в пролёте опор № 7-8, ВЛ-0,4 КТП-432 Л2 Ф-1023 ПС Валуецкая в пролёте опор № 18-19, ВЛ-0,4 КТП-203 Л1 Ф-В.Злобинка в пролёте опор № 10:11 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, валку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-432 Л1 Ф-1023 ПС Валуецкая в пролёте опор № 7-8, ВЛ-0,4 КТП-432 Л2 Ф-1023 ПС Валуецкая в пролёте опор № 18-19, ВЛ-0,4 КТП-203 Л1 Ф-В.Злобинка в пролёте опор № 10:11 , угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г.
6602 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-14 14:20 | 2022-01-14 16:03 | 3.4.7.3.1, Перегорание плавких вставок предохранителей в КТП-63кВА "Починок" в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия телом животного низковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С". Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие телом животного низковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С" в КТП-63кВА "Починок". Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие мест проникновения животных в ТП на КТП-63 Починок TP010-0074091 | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в КТП-63кВА "Починок" Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: ремонт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию КТП-63кВА "Починок" с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж
6603 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-01-14 14:12 | 2022-01-14 14:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф.10-04 ПС Татарское, на участке РП Б.Андрейково - РП Берендеево в пролете опор № 3- № 4, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. Берендеево на РП Б.Андрейково от действия защит МТЗ, АПВ - неуспешно. В дальнейшем, под воздействием порывов ветра, ветка слетела с проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10 кВ ф. Берендеево на РП Б.Андрейково, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ на участке РП Б.Андрейково - РП Берендеево в пролете опор № 3- № 4. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-04 ПС Татарское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-04 ПС Татарское устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6604 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №41 ПС 35 кВ №45 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №32 от КЛ 6 кВ №41 ПС 35 кВ №45 находящейся на балансе и обслуживании АО «Бриз». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО «Бриз» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №32 от КЛ 6 кВ №41 ПС 35 кВ №45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО «Бриз» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №32 от КЛ 6 кВ №41 ПС 35 кВ №45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6605 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35 кВ Пень - Есиновичи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №104-105 из-за схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №104-105 . | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №104-105, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №104-105, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Пень-Есиновичи действием ОТС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Пень-Есиновичи. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Пень-Есиновичи. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Пень-Есиновичи. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Пень-Есиновичи замечаний требующих немедленного устранения не выявлено.
6606 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-01-14 14:05 | 2022-01-14 14:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ№2 от ТП 463 ВЛ-1003 ПС Лубня явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 6-7 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ№2 от ТП 463 ВЛ-1003 ПС Лубня явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №№ 6-7 , в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-463 ВЛ-1003 ПС Лубня. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-463 ВЛ-1003 ПС Лубня.
6607 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35 кВ Поречье - Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №60- №61 из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данном пролете опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №60 - №61, при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Поречье-Гостиница действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Поречье-Гостиница с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Поречье-Гостиница с целью выявления наличия дефектов проведен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Поречье-Гостиница. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г.
6608 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2022-01-14 14:03 | 2022-01-14 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1006 ПС Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №25 - №26 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1006 ПС Коробец произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №25-№26 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1006 ПС Коробец с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 1006 ПС Коробец с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №25 - №26 на ВЛ 1006 ПС Коробец. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1006 ПС Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ 1006 ПС Коробец разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения
6609 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2022-01-14 13:59 | 2022-01-14 18:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-0,4 ТП-151 Л1 Ф-100 ПС ГРИДЕHКИ в пролёте опор №4-5, ВЛ-0,4 ТП-111 Л1 Ф-102 ПС ГРИДЕHКИ в пролёте опор №9-10, ВЛ-0,4 ТП-144 Л1 Ф-110 ПС ПУТЕВАЯ в пролёте опор №7-8, ВЛ-0,4 ТП-225 Л1 Ф-104 ПС Воронок в пролёте опор №22-23. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-0,4 ТП-151 Л1 Ф-100 ПС ГРИДЕHКИ в пролёте опор №4-5, ВЛ-0,4 ТП-111 Л1 Ф-102 ПС ГРИДЕHКИ в пролёте опор №9-10, ВЛ-0,4 ТП-144 Л1 Ф-110 ПС ПУТЕВАЯ в пролёте опор №7-8, ВЛ-0,4 ТП-225 Л1 Ф-104 ПС Воронок в пролёте опор №22-23 привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-151 Л1 Ф-100 ПС ГРИДЕHКИ в пролёте опор №4-5, ВЛ-0,4 ТП-111 Л1 Ф-102 ПС ГРИДЕHКИ в пролёте опор №9-10, ВЛ-0,4 ТП-144 Л1 Ф-110 ПС ПУТЕВАЯ в пролёте опор №7-8, ВЛ-0,4 ТП-225 Л1 Ф-104 ПС Воронок в пролёте опор №22-23 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-151 Л1 Ф-100 ПС ГРИДЕHКИ в пролёте опор №4-5, ВЛ-0,4 ТП-111 Л1 Ф-102 ПС ГРИДЕHКИ в пролёте опор №9-10, ВЛ-0,4 ТП-144 Л1 Ф-110 ПС ПУТЕВАЯ в пролёте опор №7-8, ВЛ-0,4 ТП-225 Л1 Ф-104 ПС Воронок в пролёте опор №22-23 угрожающих падением на провода.
6610 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-01-14 13:56 | 2022-01-14 23:30 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-032 Ф-619 ПС Новозыбков 2 в пролете опор №11-12, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-134 Ф-107 ПС Щербиничи ввода в дом от опоры №16, ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-214 Ф-104 ПС Вышков в пролете опор №15-16, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-241 Ф-104 ПС Бобовичи ввода в дом от опоры №14, ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-134 Ф-107 ПС Щербиничи ввода в дом от опоры №8, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-252 Ф-100 ПС Вышков в пролете опор №21-22, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-152 Ф-103 ПС Бобовичи в пролете опор №18-19, ВЛ 0,4кВ Ф- ТП-152 Ф-103 ПС Бобовичи в пролете опор №11/2-11/3, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-318 Ф-101 ПС Бобовичи в пролете опор №1-2, ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-318 Ф-101 ПС Бобовичи ввода в дом от опоры №4 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-032 Ф-619 ПС Новозыбков 2 в пролете опор №11-12, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-134 Ф-107 ПС Щербиничи ввода в дом от опоры №16, ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-214 Ф-104 ПС Вышков в пролете опор №15-16, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-241 Ф-104 ПС Бобовичи ввода в дом от опоры №14, ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-134 Ф-107 ПС Щербиничи ввода в дом от опоры №8, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-252 Ф-100 ПС Вышков в пролете опор №21-22, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-152 Ф-103 ПС Бобовичи в пролете опор №18-19, ВЛ 0,4кВ Ф- ТП-152 Ф-103 ПС Бобовичи в пролете опор №11/2-11/3, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-318 Ф-101 ПС Бобовичи в пролете опор №1-2, ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-318 Ф-101 ПС Бобовичи ввода в дом от опоры №4, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-032 Ф-619 ПС Новозыбков 2, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-134 Ф-107 ПС Щербиничи, ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-214 Ф-104 ПС Вышков, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-241 Ф-104 ПС Бобовичи, ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-134 Ф-107 ПС Щербиничи, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-252 Ф-100 ПС Вышков, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-152 Ф-103 ПС Бобовичи, ВЛ 0,4кВ Ф- ТП-152 Ф-103 ПС Бобовичи, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-318 Ф-101 ПС Бобовичи, ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-318 Ф-101 ПС Бобовичи по всей длине. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведены внеочередные осмотры ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-032 Ф-619 ПС Новозыбков 2, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-134 Ф-107 ПС Щербиничи, ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-214 Ф-104 ПС Вышков, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-241 Ф-104 ПС Бобовичи, ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-134 Ф-107 ПС Щербиничи, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-252 Ф-100 ПС Вышков, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-152 Ф-103 ПС Бобовичи, ВЛ 0,4кВ Ф- ТП-152 Ф-103 ПС Бобовичи, ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-318 Ф-101 ПС Бобовичи, ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-318 Ф-101 ПС Бобовичи по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: выявленные нарушения внесены в план работ на март месяц
6611 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-01-14 13:50 | 2022-01-15 01:04 | 3.4.12.1.3, Воздействие порывистого ветра и налипание мокрого снега привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ 10кВ ф.114 ПС Индуктор в пролёте опор №54-55, ВЛ 10кВ ф.106 ПС Бобовичи в пролёте опор №51-52, ВЛ 10кВ ф.108 ПС Каташин в пролёте опор №116-117 и в пролёте опор №99-100, ВЛ 10кВ ф.107 ПС Щербиничи в пролёте опор №227-228, ВЛ 10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролёте опор №21-22, ВЛ 10кВ ф.103 ПС Шеломы в пролёте опор №78-79. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ 10кВ ф.114 ПС Индуктор в пролёте опор №54-55, ВЛ 10кВ ф.106 ПС Бобовичи в пролёте опор №51-52, ВЛ 10кВ ф.108 ПС Каташин в пролёте опор №116-117 и в пролёте опор №99-100, ВЛ 10кВ ф.107 ПС Щербиничи в пролёте опор №227-228, ВЛ 10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролёте опор №21-22, ВЛ 10кВ ф.103 ПС Шеломы в пролёте опор №78-79, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.114 ПС Индуктор, В-10кВ ф.106 ПС Бобовичи, В-10кВ ф.108 ПС Каташин, В-10кВ ф.107 ПС Щербиничи, В-10кВ ф.102 ПС Бобовичи, В-10кВ ф.103 ПС Шеломы. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ ф.114 ПС Индуктор в пролёте опор №54-55, ВЛ 10кВ ф.106 ПС Бобовичи в пролёте опор №51-52, ВЛ 10кВ ф.108 ПС Каташин в пролёте опор №116-117 и в пролёте опор №99-100, ВЛ 10кВ ф.107 ПС Щербиничи в пролёте опор №227-228, ВЛ 10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролёте опор №21-22, ВЛ 10кВ ф.103 ПС Шеломы в пролёте опор №78-79. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена валка деревьев, угрожающих ВЛ 10кВ ф.114 ПС Индуктор в пролёте опор №54-55, ВЛ 10кВ ф.106 ПС Бобовичи в пролёте опор №51-52, ВЛ 10кВ ф.108 ПС Каташин в пролёте опор №116-117 и в пролёте опор №99-100, ВЛ 10кВ ф.107 ПС Щербиничи в пролёте опор №227-228, ВЛ 10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролёте опор №21-22, ВЛ 10кВ ф.103 ПС Шеломы в пролёте опор №78-79.
6612 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-01-14 13:45 | 2022-01-14 15:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 (Константиново) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ДКР в пролете опор №12-№13. На проводах видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз «А» и «В» на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 (Константиново) через ДКР в пролете опор №12-№13. На проводах видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 (Константиново) VN004-00067353 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 (Константиново), мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
6613 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2022-01-14 13:43 | 2022-01-14 14:30 | 3.4.12.1.3, Из-за налипания огромного колличества мокрого снега на ствол и ветви дерева (при прохождении атмосферного фронта), стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, под тяжестью налипания снега произошел изгиб дерева, которое своей вершиной перемкнуло провода двух фаз ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Адищево в пролете опор №70-№71, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению МВ 10 кВ от МТЗ с неуспешным АПВ и РПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате наклона дерева, под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие вершинкой проводов двух фаз ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Адищево в пролете опор №70-№71, вследствие чего возникло межфазное короткое замыкание и отключение МВ 10 кВ от МТЗ с последующим неуспешным АПВ и РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Адищево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: обход Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Адищево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: замечания
6614 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-01-14 13:43 | 2022-01-14 13:47 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Дятлово произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на дереве, в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №4-6-4-7 и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС Дятлово в пролете опор №4-6-4-7 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Дятлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Дятлово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Дятлово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Дятлово дефекты, требующие устранения, не выявлены
6615 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-01-14 13:40 | 2022-01-14 16:52 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 МТП 210 ПС Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов трех фаз и провода "N" после излома опоры №2 у её основания, вследствие наезда на неё стороннего автотранспортного средства. | 4.4.1, Повреждение (излом) опоры №2 у её основания ВЛ-0,4 №1 МТП 210 ПС Алексеевка произошло вследствие механического воздействия (наезда) на опору №2 стороннего автотранспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 МТП 210 ПС Алексеевка. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 МТП 210 ПС Алексеевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ кВ №1 МТП 210 ПС 35 кВ Алексеевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Удовиченко А. В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить заявление в ОМВД России по Корочанскому району о привидении в непригодность объектов энергетики Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление в ОМВД России по Корочанскому району о привидении в непригодность объектов энергетики
6616 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-14 13:36 | 2022-01-14 15:42 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ТП-118 - ТП ООО "ЭСМК" (Кабель в эксплуатации с 1974 года). Последние испытания КЛ 6 кВ ТП-118 - ТП ООО "ЭСМК" было проведено 12.09.18 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ 6 кВ ТП-118 - ТП ООО "ЭСМК" кабель на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции КВЛ 6 кВ ТП-118 - ТП ООО "ЭСМК" кабель на целом месте участка КЛ. на КВЛ-6 кВ маг.Б-07 ПС Красная байдарка КВЛ-6 кВ маг.Б-07 ПС Красная байдарка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ТП-118 - ТП ООО "ЭСМК". Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ТП-118 - ТП ООО "ЭСМК". Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ 6 кВ ТП-118 - ТП ООО "ЭСМК". Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок КЛ 6 кВ ТП-118 - ТП ООО "ЭСМК". Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ТП-118 - ТП ООО "ЭСМК" и осмотра концевых разделок КЛ 6 кВ ТП-118 - ТП ООО "ЭСМК" устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
6617 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-14 13:30 | 2022-01-14 17:16 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Юбилейная произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №15-16 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №15-16 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Юбилейная явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Юбилейная на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Юбилейная наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, растущих за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г.
6618 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2022-01-14 13:30 | 2022-01-15 12:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 022 ВЛ 10кВ 1003 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете от ТП до опоры №1, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю, со срывом изолятора на приемной траверсе ТП. Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 334 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №17сп - №12-1, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю, со хлестом проводов. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. и срыва изолятора на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 022 ВЛ 10кВ 1003 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете от опоры №1 до ТП, из-за границ охранной зоны ВЛ с последующим ее падением на землю. Причиной возникновения междуфазного К.З. и схлеста проводов на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 334 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №17сп - №1-2, из-за границ охранной зоны ВЛ с последующим ее падением на землю. | Мероприятие: Техническое Организовать регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №17сп - №12-1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 334 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Организована регулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №17сп - №12-1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 334 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 334 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино силами ИТР с целью выявления ненормативной стрелы провеса провода. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 334 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино силами ИТР с целью выявления ненормативной стрелы провеса провода. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 334 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 334 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 022 ВЛ 10кВ 1003 ПС 110/35/10кВ Новодугино и ВЛ 0,4кВ №1 ТП 334 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино направить письмо-претензию в адрес администрации с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ по ул. Колхозная и ул. Энергетиков в с. Новодугино. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 022 ВЛ 10кВ 1003 ПС 110/35/10кВ Новодугино и ВЛ 0,4кВ №1 ТП 334 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино направлено письмо-претензия в адрес администрации с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ по ул. Колхозная и ул. Энергетиков в с. Новодугино. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 022 ВЛ 10кВ 1003 ПС 110/35/10кВ Новодугино, подвергшейся внешнему динамическому воздействию с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации опоры и способов подъема на нее. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 022 ВЛ 10кВ 1003 ПС 110/35/10кВ Новодугино, подвергшейся внешнему динамическому воздействию с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации опоры и способов подъема на нее.
6619 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-01-14 13:20 | 2022-01-14 21:44 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-286 Л1 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 КТП-90 Л1 Ф-1004 ПС Радутинская в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 ТП-299 Л1 Ф-1004 ПС Глыбочка в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-286 Л1 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 КТП-90 Л1 Ф-1004 ПС Радутинская в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 ТП-299 Л1 Ф-1004 ПС Глыбочка в пролете опор №5-6, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-286 Л1 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 КТП-90 Л1 Ф-1004 ПС Радутинская в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 ТП-299 Л1 Ф-1004 ПС Глыбочка в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6620 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-14 13:10 | 2022-01-14 14:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП-658 явилось падение ветки дерева на провода в пролёте опор №1-2 - №1-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП 658 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-2 -№1-3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-2-№1-3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 658. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-2-№1-3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 658.
6621 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2022-01-14 13:10 | 2022-01-14 14:45 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужило повреждение штыревого изолятора ШФ-10Г фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №87 в результате падения на изолятор сломанной под действием сильного порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения В ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужило повреждение штыревого изолятора ШФ-10Г фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №87 с пробоем изоляции провода фазы "А" на заземленную металлоконструкцию траверсы и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев, в том числе веток деревьев. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев, в том числе веток деревьев. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев в пролетах опор №86 - №88 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев в пролетах опор №86 - №88 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
6622 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-01-14 12:40 | 2022-01-14 14:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ №12 РП 8 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка ТП 653 - ТП 654 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка ТП 653 - ТП 654 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 653 - ТП 654 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Иавнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 653 - ТП 654 дефектов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Иавнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 653 - ТП 654. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Иавнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Талон в полицию
6623 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-01-14 12:25 | 2022-01-14 14:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролете опор №39 - №40 из-за пределов охранной зоны. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем, под действием порывов ветра упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролете опор №39 - №40 из-за пределов охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Организовать вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки в пролете опор №39 - №40 -за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки в пролете опор №39 - №40 -за пределами охранной зоны. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
6624 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-01-14 12:24 | 2022-01-14 14:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7.11.4 ПС 35/10кВ "Защитное" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за перекрытия проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 64-65, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролетах опор № 64-65 ВЛ 10кВ №7.11.4 ПС 35/10кВ "Защитное" явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.11.4 ПС 35/10кВ "Защитное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.09.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.11.4 ПС 35/10кВ "Защитное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 18.09.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
6625 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2022-01-14 12:15 | 2022-01-14 13:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре № 46 ВЛ-10 кВ № 5 МТФ "Мазейка", вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.12, Однофазное замыкание на "землю" из-за падения провода фазы «А» на траверсу опоры № 46 ВЛ-10 кВ № 5 МТФ "Мазейка" вследствие нарушения структуры материала вязки провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 5 МТФ "Мазейка". Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 5 МТФ "Мазейка". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 5 МТФ "Мазейка" устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 5 МТФ "Мазейка" замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 46 ВЛ-10 кВ № 5 МТФ "Мазейка", подвергшейся однофазному замыканию на землю (визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы (без подъема на опору), откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры). Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование опоры № 46 ВЛ-10 кВ № 5 МТФ "Мазейка", подвергшейся однофазному замыканию на землю (визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы (без подъема на опору), откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры).
6626 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-14 12:12 | 2022-01-14 14:46 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 997-ТП 1265 каб.Б ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 997-ТП 1265 каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 997-ТП 1265 каб.Б ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ ТП 997-ТП 1265 каб.Б ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 997-ТП 1265 каб.Б ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 997-ТП 1265 каб.Б ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6627 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2022-01-14 11:59 | 2022-01-14 20:39 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в ВЛ-0,4 ТП-103 Л1 Ф-1005 ПС Погарская в пролёте опор №2-3, ВЛ-0,4 ТП-103 Л2 Ф-1005 ПС Погарская в пролёте опор №12-13, ВЛ-0,4 ТП-57 Л2 Ф-1010 ПС Погарская в пролёте опор №21-22, ВЛ-0,4 ТП-151 Л1 Ф-1006 ПС Абаринки в пролёте опор №32-33, ВЛ-0,4 ТП-294 Л1 Ф-1002 ПС Борщово в пролёте опор №5-6, ВЛ-0,4 ТП-294 Л2 Ф-1002 ПС Борщово в пролёте опор №10-11, ВЛ-0,4 ТП-37 Л1 Ф-1003 ПС Борщово в пролёте опор №14-15, ВЛ-0,4 ТП-188 Л1 Ф-1003 ПС Борщово в пролёте опор №16-17, ВЛ-0,4 ТП-188 Л2 Ф-1003 ПС Борщово в пролёте опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-0,4 ТП-103 Л1 Ф-1005 ПС Погарская в пролёте опор №2-3, ВЛ-0,4 ТП-103 Л2 Ф-1005 ПС Погарская в пролёте опор №12-13, ВЛ-0,4 ТП-57 Л2 Ф-1010 ПС Погарская в пролёте опор №21-22, ВЛ-0,4 ТП-151 Л1 Ф-1006 ПС Абаринки в пролёте опор №32-33, ВЛ-0,4 ТП-294 Л1 Ф-1002 ПС Борщово в пролёте опор №5-6, ВЛ-0,4 ТП-294 Л2 Ф-1002 ПС Борщово в пролёте опор №10-11, ВЛ-0,4 ТП-37 Л1 Ф-1003 ПС Борщово в пролёте опор №14-15, ВЛ-0,4 ТП-188 Л1 Ф-1003 ПС Борщово в пролёте опор №16-17, ВЛ-0,4 ТП-188 Л2 Ф-1003 ПС Борщово в пролёте опор №2-3 привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-103 Л1 Ф-1005 ПС Погарская в пролёте опор №2-3, ВЛ-0,4 ТП-103 Л2 Ф-1005 ПС Погарская в пролёте опор №12-13, ВЛ-0,4 ТП-57 Л2 Ф-1010 ПС Погарская в пролёте опор №21-22, ВЛ-0,4 ТП-151 Л1 Ф-1006 ПС Абаринки в пролёте опор №32-33, ВЛ-0,4 ТП-294 Л1 Ф-1002 ПС Борщово в пролёте опор №5-6, ВЛ-0,4 ТП-294 Л2 Ф-1002 ПС Борщово в пролёте опор №10-11, ВЛ-0,4 ТП-37 Л1 Ф-1003 ПС Борщово в пролёте опор №14-15, ВЛ-0,4 ТП-188 Л1 Ф-1003 ПС Борщово в пролёте опор №16-17, ВЛ-0,4 ТП-188 Л2 Ф-1003 ПС Борщово в пролёте опор №2-3 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-103 Л1 Ф-1005 ПС Погарская в пролёте опор №2-3, ВЛ-0,4 ТП-103 Л2 Ф-1005 ПС Погарская в пролёте опор №12-13, ВЛ-0,4 ТП-57 Л2 Ф-1010 ПС Погарская в пролёте опор №21-22, ВЛ-0,4 ТП-151 Л1 Ф-1006 ПС Абаринки в пролёте опор №32-33, ВЛ-0,4 ТП-294 Л1 Ф-1002 ПС Борщово в пролёте опор №5-6, ВЛ-0,4 ТП-294 Л2 Ф-1002 ПС Борщово в пролёте опор №10-11, ВЛ-0,4 ТП-37 Л1 Ф-1003 ПС Борщово в пролёте опор №14-15, ВЛ-0,4 ТП-188 Л1 Ф-1003 ПС Борщово в пролёте опор №16-17, ВЛ-0,4 ТП-188 Л2 Ф-1003 ПС Борщово в пролёте опор №2-3 угрожающих падением на провода.
6628 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2022-01-14 11:53 | 2022-01-14 15:02 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №48 - №49 веткой дерева, наклоненной на ВЛ и прижатой большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Кесовогорского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне ветки дерева на провода, в пролете опор №48 - №49 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 Роща, из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 Роща действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 Роща для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 Роща - выполнен Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам, внепланового осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 Роща - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: по результатам, внепланового осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 Роща дефектов не выявлено
6629 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2022-01-14 11:51 | 2022-01-15 01:51 | 3.4.12.2.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гриденки в пролете опор №130-131, ВЛ-10кВ ф.108 ПС Десятуха в пролете опор №62-63, ВЛ-10кВ ф.104 ПС Стародуб в пролете опор №32-33, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Логоватое в пролете опор №101-102, ВЛ-10кВ ф.108 ПС Логоватое в пролете опор №56-57, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Логоватое в пролете опор №47-48, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Логоватое в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение деревьев на провода ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гриденки в пролете опор №130-131, ВЛ-10кВ ф.108 ПС Десятуха в пролете опор №62-63, ВЛ-10кВ ф.104 ПС Стародуб в пролете опор №32-33, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Логоватое в пролете опор №101-102, ВЛ-10кВ ф.108 ПС Логоватое в пролете опор №56-57, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Логоватое в пролете опор №47-48, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Логоватое в пролете опор №14-15 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гриденки в пролете опор №130-131, ВЛ-10кВ ф.108 ПС Десятуха в пролете опор №62-63, ВЛ-10кВ ф.104 ПС Стародуб в пролете опор №32-33, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Логоватое в пролете опор №101-102, ВЛ-10кВ ф.108 ПС Логоватое в пролете опор №56-57, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Логоватое в пролете опор №47-48, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Логоватое в пролете опор №14-15 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гриденки в пролете опор №130-131, ВЛ-10кВ ф.108 ПС Десятуха в пролете опор №62-63, ВЛ-10кВ ф.104 ПС Стародуб в пролете опор №32-33, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Логоватое в пролете опор №101-102, ВЛ-10кВ ф.108 ПС Логоватое в пролете опор №56-57, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Логоватое в пролете опор №47-48, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Логоватое в пролете опор №14-15 угрожающих падением на провода.
6630 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2022-01-14 11:45 | 2022-01-14 20:05 | 3.4.12.1.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погарская в пролете опор №200-201, ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Погарская в пролете опор №101-102, ВЛ-10кВ ф.1015 ПС Погарская в пролете опор №131-132, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Борщевская в пролете опор №123-124, ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Погарская в пролете опор №151-152. | 4.4.3, Падение деревьев на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погарская в пролете опор №200-201, ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Погарская в пролете опор №101-102, ВЛ-10кВ ф.1015 ПС Погарская в пролете опор №131-132, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Борщевская в пролете опор №123-124, ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Погарская в пролете опор №151-152 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погарская в пролете опор №200-201, ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Погарская в пролете опор №101-102, ВЛ-10кВ ф.1015 ПС Погарская в пролете опор №131-132, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Борщевская в пролете опор №123-124, ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Погарская в пролете опор №151-152 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погарская в пролете опор №200-201, ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Погарская в пролете опор №101-102, ВЛ-10кВ ф.1015 ПС Погарская в пролете опор №131-132, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Борщевская в пролете опор №123-124, ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Погарская в пролете опор №151-152 угрожающих падением на провода.
6631 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-14 11:42 | 2022-01-14 11:53 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 110 кВ Майская произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 110 кВ Майская из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС Майская VN004-00017642 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6632 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2022-01-14 11:40 | 2022-01-14 17:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №18А - №19А упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 1003 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №94 - №95 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 1008 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №104 - №105 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 1003 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №94 - №95 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв одного провода марки АС-35 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 произошел в результате механического воздействия при падении дерева на провод ВЛ в пролете опор №18А - №19А с последующим возникновением междуфазного КЗ. Отключение ВЛ 1003 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №94 - №95 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Обрыв одного провода марки АС-35 ВЛ 1008 ПС Ушаково произошел в результате механического воздействия при падении дерева на провод ВЛ в пролете опор №104 - №105 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Отключение ВЛ 1003 ПС Ушаково произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №38 - №39 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода марки АС-35 на ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 VS010-0010004, Повреждение провода марки АС-35 на ВЛ 1008 ПС Ушаково VS010-0009854 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1008 ПС Ушаково. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Ушаково. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1008 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
6633 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2022-01-14 11:35 | 2022-01-15 00:02 | 3.4.12.2.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоныВЛ на провода: ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Валуецкая в пролёте опор № 52-53, ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Валуецкая обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 36-37, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Селищанская обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 22/292-22/29, ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Селищанская обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 111/22-111/23, ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Норино обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 80-81, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Норино обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 22-23, ВЛ-10кВ .1011 ПС Почепская обнаружен схлёст проводов в пролётах опор № 22-23, 45-46,108-109, ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Красный Рог обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 43-44, ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Валуецкая обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 153-152, ВЛ-10кВ ф.1017 ПС Почепская обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 26-27 . | 4.4.3, Падение веток с деревьев на провода ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Валуецкая в пролёте опор № 52-53, ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Валуецкая в пролёте опор № 36-37, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Селищанская в пролёте опор № 22/292-22/29, ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Селищанская в пролёте опор № 111/22-111/23, ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Норино в пролёте опор № 80-81, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Норино в пролёте опор № 22-23, ВЛ-10кВ .1011 ПС Почепская в пролётах опор № 22-23, 45-46,108-109, ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Красный Рог в пролёте опор № 43-44, ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Валуецкая в пролёте опор № 153-152, ВЛ-10кВ ф.1017 ПС Почепская в пролёте опор № 26-27 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Валуецкая в пролёте опор № 52-53, ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Валуецкая в пролёте опор № 36-37, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Селищанская в пролёте опор № 22/292-22/29, ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Селищанская в пролёте опор № 111/22-111/23, ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Норино в пролёте опор № 80-81, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Норино в пролёте опор № 22-23, ВЛ-10кВ .1011 ПС Почепская в пролётах опор № 22-23, 45-46,108-109, ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Красный Рог в пролёте опор № 43-44, ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Валуецкая в пролёте опор № 153-152, ВЛ-10кВ ф.1017 ПС Почепская в пролёте опор № 26-27, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г.
6634 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-01-14 11:30 | 2022-01-14 13:27 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов и старении свойств материала колпачка нарушилась его прочность, что под воздействием ветровых нагрузок привело к его разрушению и срыву изолятора на опоре №34 фаза"В" произошёл схлёст проводов в пролёте опор№33-34. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации и старении свойств материала колпачка нарушилась его прочность, что привело к срыв изолятора опора№34, схлёст проводов ВЛ в пролете опор №33-34. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №3 ПС 35кВ П.Васильевская | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам, на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС П.Васильевская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером Чаплыгиным А.И. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительная беседа с мастером Чаплыгиным А.И. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования.
6635 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-14 11:26 | 2022-01-14 13:15 | 3.4.12.1.2, Причиной оперативного отключения ВЛ-1004 ПС Сапшо явился обрыв одного провода в пролете опор №1-6-№1-7 в результате налипания снега мокрого снега на провода ВЛ. | 4.4.4, Причиной оперативного отключения ВЛ-1004 ПС Сапшо явилось однофазное короткое замыкание на "землю" в результате обрыва провода в пролете опор №1-6-№1-7 вследствие механического воздействия при налипании мокрого снега на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1004 ПС Сапшо, с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить удаление снега и льда с проводов ВЛ-1004 ПС Сапшо в пролете опор №1-6-№1-7. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6636 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-01-14 11:17 | 2022-01-14 13:32 | 3.4.12.2.3, Отключение МВ-10 ВЛ-1004 на ПС 35/10кВ Казулино к произошло по причине междуфазного замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №65 - №66 ВЛ-1004 ПС Казулино при сильных порывах ветра. Отключение ВВ-10 ВЛ-1017 на ПС 110/35/10кВ Издешково произошло по причине междуфазного замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №46 - №47 ВЛ-1017 ПС Издешково при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв провода марки А - 35 на ВЛ-1004 ПС Казулино произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №65 - №66 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Обрыв провода марки А - 35 на ВЛ-1017 ПС Издешково произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №46 - №47 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А-35 на ВЛ-1004 ПС Казулино VS010-0007757, Обрыв провода марки А-35 на ВЛ-1017 ПС Издешково VS010-0007834 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1004 ПС Казулино с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-1004 ПС Казулино с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1004 П Казулино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения ВЛ-1004 П Казулино Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1017 ПС Издешково с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-1017 ПС Издешково с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1017 ПС Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения ВЛ-1017 ПС Издешково
6637 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-01-14 11:15 | 2022-01-14 12:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 Осташково ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 Осташково ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 Осташково ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 Осташково ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6638 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2022-01-14 11:12 | 2022-01-14 11:24 | 3.4.11.2, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны в пролетах опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-12-6 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.4, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны в пролетах опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-12-6 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП Н-12-6 по всей длине Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Внуков Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП Н-12-6 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Внуков Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г.
6639 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2022-01-14 11:05 | 2022-01-14 11:28 | 3.4.9.3, Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине повреждения в ТП 143, принадлежащей ОАО "Курские электрические сети". |  | Мероприятие: Техническое Выполнить совместно с представителем потребителя ОАО "Курские электрические сети" осмотр ТП 143, подключенной к ВЛ 10 кВ №864 ПС Успенка и не находящейся в эксплуатационной ответственности филиала Курскэнерго. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен совместно с представителем потребителя ОАО "Курские электрические сети" осмотр ТП 143, подключенной к ВЛ 10 кВ №864 ПС Успенка и не находящейся в эксплуатационной ответственности филиала Курскэнерго. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра направить письмо руководству ОАО "Курские электрические сети" об устранении выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра направлено письмо руководству ОАО "Курские электрические сети" об устранении выявленных замечаний.
6640 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2022-01-14 11:05 | 2022-01-14 11:10 | 3.4.12.2.3, Межфазное замыкание в пролете №2-3 ВЛ 10 кВ №866 ПС Успенка, вызванное падением на провода ветви, сломанной порывом ветра с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветви на провода в пролете опор №2-3. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №866 ПС Успенка. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №866 ПС Успенка. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра составлен график устранения выявленных замечаний.
6641 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2022-01-14 11:05 | 2022-01-14 17:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП- 49 Молодилово произошло вследствие междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №11 - №12 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП- 192 Озерище произошло вследствие междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №А-1 - №А-2 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП- 49 Молодилово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №11 - №12 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП- 192 Озерище произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А-1 - №А-2 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП- 49 Молодилово. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП- 192 Озерище. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП- 49 Молодилово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП- 192 Озерище разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
6642 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-01-14 10:54 | 2022-01-14 21:31 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №16-3 - №16-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Жуковская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №5-1-ТП 1368 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Лубня явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №Г-21 - №Г-22 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Одинцово явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №64- №65 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Мазальцево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2-31- №2-32 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной оперативного отключения ВЛ-1008 ПС Каспля явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №127- №128 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Аполье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №74-№75 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось однофазное короткое замыкание на "землю" в результате нарушения изоляции между проводом и траверсой на опоре №16-3, вследствие падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Жуковская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №5-1-ТП 1368 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Лубня явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №Г-21 - №Г-22 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Одинцово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №64- №65 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Мазальцево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №2-31- №2-32 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1008 ПС Каспля однофазное короткое замыкание на "землю" в результате нарушения изоляции между проводом и траверсой на опоре №127, вследствие падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Аполье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №74-№75 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Катынь-1 проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Катынь-1 проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Жуковская проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Жуковская проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Лубня проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Лубня проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Одинцово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Одинцово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Мазальцево проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Каспля проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Каспля проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Аполье проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Аполье проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №16-3 - №16-4 ВЛ-1006 ПС Катынь-1. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №16-3 - №16-4 ВЛ-1006 ПС Катынь-1. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №5-1-ТП 1368 ВЛ-1008 ПС Жуковская. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №5-1-ТП 1368 ВЛ-1008 ПС Жуковская. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №Г-21 - №Г-22 ВЛ-1008 ПС Лубня. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №Г-21 - №Г-22 ВЛ-1008 ПС Лубня. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №64 - №65 ВЛ-1002 ПС Одинцово. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-31- №2-32 ВЛ-1002 ПС Мазальцево. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-31- №2-32 ВЛ-1002 ПС Мазальцево. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-31- №2-32 ВЛ-1002 ПС Мазальцево. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №127- №128 ВЛ-1008 ПС Каспля. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №127- №128 ВЛ-1008 ПС Каспля. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №74-№75 ВЛ-1008 ПС Аполье. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №74-№75 ВЛ-1008 ПС Аполье. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1006 ПС Катынь-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1006 ПС Катынь-1 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений Мероприятие: Техническое По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Жуковская разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений Мероприятие: Техническое По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Лубня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Лубня разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений Мероприятие: Техническое По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Одинцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Одинцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений Мероприятие: Техническое По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Мазальцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Мазальцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений Мероприятие: Техническое По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Каспля разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Аполье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Аполье разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений
6643 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2022-01-14 10:40 | 2022-01-14 10:42 | 3.4.12.1.2, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Панкратово в пролетах опор№ 22-23 обнаружено неравномерное падение налипшего снега с ВЛ, что привело к уменьшению межфазного расстояния между проводами в момент падения снега, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Кратковременное межфазное К.З. в пролетах опор №22-23 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Панкратово в результате падения снега с провода под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Участков ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия не выявлено.
6644 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-01-14 10:35 | 2022-01-14 11:15 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ЗТП 134(5) - ЗТП 131(3) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 Л-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ЗТП 134(5) - ЗТП 131(3) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 Л-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ ЗТП 134(5) - ЗТП 131(3) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 Л-1 KS006-0002021 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ЗТП 134(5) - ЗТП 131(3) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 Л-1. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г.
6645 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2022-01-14 10:27 | 2022-01-14 13:46 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №5511 ПС 35 кВ Рождественка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов на опоре 17, вследствие срыва изолятора ф"С" под воздействием ветра. | 4.12, Причиной срыва изолятора ф"С" и схлеста проводов на опоре № 17 по ВЛ-10 кВ №5511 ПС 35 кВ Рождественка, явилось длительное воздействие сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыва изолятора ф"С" и схлеста проводов на ВЛ-10 кВ №5511 ПС 35 кВ Рождественка ВЛ-10 кВ №5511 ПС 35 кВ Рождественка | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №5511 от ПС 35кВ Рождественка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечания устранены. Заменен изолятор ф"В" на оп.14. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №5511 от ПС 35кВ Рождественка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 10кВ №5511 от ПС 35кВ Рождественка.
6646 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-01-14 10:21 | 2022-01-14 11:51 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-198 Л3 Ф-104 ПС Залинейная в пролёте опор №4-14 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-198 Л3 Ф-104 ПС Залинейная в пролёте опор №4-14, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-198 Л3 Ф-104 ПС Залинейная по всей длине. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
6647 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-14 10:03 | 2022-01-14 11:49 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 35кВ Брусово-Молдино вызвано межфазным к.з. при падении в пролете опор 50-51 на провода фаз "С,А" дерева под тяжестью налипшего снега, с последующим падением дерева на землю. После отключения ВЛ при обходе отключенной ВЛ в пролете опор 90-91 произошел схлест проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу . | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева под тяжестью налипшего снега из-за приделов охранной зоны ВЛ пролете опор 50-51 фаз "С,А" произошел схлест проводов этих фаз, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Брусово-Молдино действием токовой отсечки. В дальнейшем на уже отключенной действием защиты ВЛ при налипании на провода снега с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "С,А" в пролете опор №90-91 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Брусово-Молдино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Брусово-Молдино-устранить эти дефекты Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
6648 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2022-01-14 10:00 | 2022-01-15 10:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10кВ Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего на ведомственном участке ВЛ. Отключение ВЛ-10кВ №33 ПС 110/10кВ Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего на ведомственной ТП 161. 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС Капыревщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №227-№228 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №242-№243 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС Ярцево-2 произошло вследствие нарушения электрической изоляции на ведомственном участке ВЛ с последующим возникновением междуфазного КЗ. Отключение ВЛ-10кВ №33 ПС Ярцево-2 произошло вследствие нарушения электрической изоляции на ведомственной ТП 161 с последующим возникновением междуфазного КЗ. 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС Капыревщина произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №227-№228 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Отключение ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №242-№243 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10кВ Ярцево-2. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Муругов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10кВ Ярцево-2. Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ведомственной электроустановки ВЛ-10кВ №33 ПС 110/10кВ Ярцево-2. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Муругов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ведомственной электроустановки ВЛ-10кВ №33 ПС 110/10кВ Ярцево-2. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1028 ПС 110/10кВ Ярцево-2 в пролетах опор, проходящих по лесистой местности. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-1028 ПС 110/10кВ Ярцево-2 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-1028 ПС 110/10кВ Ярцево-2 разработать план по устранению выявленных недостатков. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-1028 ПС 110/10кВ Ярцево-2, план мероприятий разработан Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Капыревщина в пролетах опор, проходящих по лесистой местности. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Капыревщина Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Капыревщина разработать план по устранению выявленных недостатков. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Капыревщина, план мероприятий разработан
6649 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-01-14 09:55 | 2022-01-14 11:40 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-08 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 18 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-08 ПС 35 кВ Городище из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-08 ПС 35 кВ Городище VN004-00025197 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-08 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-08 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
6650 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2022-01-14 09:48 | 2022-01-15 01:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-6-1 Ст.Буда послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №12 - №13. Причиной перегорания ПН-2 фазы "С" ВЛ-0,4кВ Л-8ЗТП-9-13 Кинотеатр послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1 - №2. Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП-1-5 Поплятино послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №10 - №11. Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-30-5 Хиславичи послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-6-4 Будяки послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5 - №6. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-6-1 Ст.Буда послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №12 - №13 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Причиной перегорания ПН-2 фазы "С" ВЛ-0,4кВ Л-8 ЗТП-9-13 Кинотеатр произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1 - №2 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го проводов марки А-25. Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП-1-5 Поплятино послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №11 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-30-5 Хиславичи послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-6-4 Будяки послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-6-1 Ст.Буда в пролете опор №12 - №13. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-8 ЗТП-9-13 Кинотеатр в пролете опор №1 - №2. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1-5 Поплятино в пролете опор №10 - №11. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-30-5 Хисславичи в пролете опор №8 - №9. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-6-4 Будяки в пролете опор №5 - №6. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
6651 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-14 09:48 | 2022-01-14 11:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-13 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-13 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная в пролёте опор №8-9 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-13 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-13 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г.
6652 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-14 09:45 | 2022-01-14 13:05 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 18 действием ТО МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 415 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 18-ТП 415 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 18-ТП 415 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 18-ТП 415 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ РП 18-ТП 415 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 18-ТП 415 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 18-ТП 415 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нару-шений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6653 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-01-14 09:42 | 2022-01-14 10:22 | 3.4.13.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ яч.№14 РП-3 ПС 110 кВ Короча произошло из-за пробоя изоляции обмотки НН на корпус Т4 РП-3 ПС 110 кВ Короча (ТСЛ 2500) по причине дефекта изготовления. | 4.12, Нарушение электрической изоляции обмотки НН Т4 РП-3 ПС 110 кВ Короча, произошло по причине дефекта изготовления заводом-изготовителем ЗАО "Трансформер" г.Подольск. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования РП-3 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования РП-3 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра РП 3 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ. Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на РП-3 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник управления УРС Билащук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: В страховую компанию направлено письмо о наступлении страхового случая на РП-3 ПС 110 кВ Короча.
6654 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2022-01-14 09:35 | 2022-01-14 11:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Чапаево от ОП Ченцы до ТП-276 действием защиты явилось повреждение на ведомственном оборудовании ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Чапаево от ОП Ченцы до ТП-276, ЛР-52 -ТП-103. Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию детского лагеря отдыха "Синие Дали" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в администрацию детского лагеря отдыха "Синие Дали" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя.
6655 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2022-01-14 09:32 | 2022-01-14 16:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №166 - №167. Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №А-21 - №А-22. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи отключился в результате механического воздействия, с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №166 - №167, с возникновением междуфазного КЗ. МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево отключился в результате механического воздействия, с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1А-21 - №А-22, с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах, с последующим падением на землю под действием порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев из-за границ охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №166 - №167 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №166 - №167 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев из-за границ охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №А-21 - №А-22 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №А-21 - №А-22 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
6656 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-01-14 09:30 | 2022-01-14 10:55 | 3.4.12.1.3, Воздействие порывистого ветра и налипание мокрого снега привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Киваи в пролёте опор №65-66. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Киваи, в пролёте опор №65-66, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Киваи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Киваи в пролете опор №65-66. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
6657 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-01-14 09:28 | 2022-01-14 13:54 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ №10 явилось однофазное замыкание на "землю" на оп.№79, вызванное разрушением линейного изолятора(в процессе длительной эксплуатации и воздействии внешних климатических условий) и падением провода на траверсу. | 4.1.5, Причиной разрушения штырьевого изолятора послужило образование микротрещины под действием внешних климатических условий, в процессе длительной эксплуатации, что и привело к пробою изоляции и его разрушению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-10 кВ №10 РП 10кВ Возы ВЛ-10 кВ №10 РП 10кВ Возы | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый выборочный осмотр c применением бинокля , ВЛ 10 кВ №10 ЦРП Возы на предмет выявления дефектов изоляции. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №10 ЦРП Возы , в случае выявления нарушений, наметить сроки их устранения. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия намечены Мероприятие: Организационное Провести занятия с персоналом в рамках Дня ОТ в Феврале 2022г. по выявлению дефектов изоляции. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Занятия проведены
6658 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-14 09:27 | 2022-01-14 10:19 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС Разветье произошло в результате междуфазного КЗ из-за неисправности на потребительском ТП 226 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительского ТП 226 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу потребительского ТП 226 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей.
6659 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-14 09:21 | 2022-01-14 14:19 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Разветье произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов упавшим одиночным высокорослым деревом, расположенным в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №169-170. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 13 ПС Разветье произошло в результате падения одиночного высокорослого дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ в пролете оп.№169-170. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья в охранной зоне ВЛ на ВЛ 10кВ № 13 ПС Разветье на ВЛ 10кВ № 13 ПС Разветье VS010-0007356 | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Разветье с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Разветье с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОВБ, бригад распредсетей по выявлению дефектов при осмотре ВЛ, способствующих отключениям. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: обучение персонала ОВБ, бригад распредсетей по выявлению дефектов при осмотре ВЛ, способствующих отключениям. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Разветье назначить сроки устранения замечаний Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Разветье назначение сроков устранения замечаний
6660 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-01-14 09:12 | 2022-01-14 22:23 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нагорское; ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 Вега; ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ, вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нагорское; ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 Вега; ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нагорское; ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 Вега; ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нагорское. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нагорское; ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 Вега; ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нагорское; ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 Вега; ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль устранены.
6661 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2022-01-14 09:06 | 2022-01-14 11:03 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-6 кВ № 7 ПС 35/6 кВ КФЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате касания нависшего дерева проводов, в пролете опор №40-41, вследствие наклона в сторону ВЛ-6кВ при налипании мокрого снега, образовании гололеда и сложных отложений во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде снега и порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при нависании дерева в пролете опор №40-41 ВЛ-6 кВ № 7 ПС 35/6 кВ КФЗ, вследствие налипания на ветки дерева большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6 кВ № 7 ПС 35/6 кВ КФЗ действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ. Включено в график ремонта 2022г.
6662 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-01-14 09:05 | 2022-01-14 23:10 | 3.4.12.1.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Заозёрная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №124 - №125 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 2. Отключение ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №5-22 - №5-23 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 3. Отключение ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10 Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №2-17 - №2-18 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 4. Отключение ВЛ 10кВ №14 Устье от ПС 35/10 Попово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №267 - №268 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 5. Отключение ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №49 - №50 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 6. Отключение ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №26 - №27 деревом, сломанным от большого количества налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ и упавшим на провода ВЛ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 7. Отключение ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Тимково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №1-1 - №1-2 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 8. Отключение ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №19-18 - №19-19 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 9. Отключение ВЛ 10кВ №15 Мушино от ПС 35/10 Ряд произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №73 - №74 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 10. Отключение ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №3-21 - №3-22 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №124 - №125, ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Заозёрная из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Заозёрная действием МТЗ; 2. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №5-22 - №5-23, ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы действием МТЗ; 3. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролёте опор №2-17 - №2-18, ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10 Брусово из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10 Брусово действием МТЗ; 4. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №267 - №268, ВЛ 10кВ №14 Устье от ПС 35/10 Попово под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 Устье от ПС 35/10 Попово действием МТЗ; 5. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №49 - №50, ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ 6. В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролёте опор №26 - №27, ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово действием МТЗ. 7. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №1-1 - №1-2, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Тимково из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Тимково действием МТЗ; 8. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №19-18 - №19-19, ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ; 9. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №73 - №74, ВЛ 10кВ №15 Мушино от ПС 35/10 Ряд из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 Мушино от ПС 35/10 Ряд действием МТЗ; 10. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №3-21 - №3-22, ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ; | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Заозёрная; ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы; ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10 Брусово; ВЛ 10кВ №14 Устье от ПС 35/10 Попово; ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово; ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Тимково; ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №15 Мушино от ПС 35/10 Ряд; ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановые осмотры ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Заозёрная; ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы; ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10 Брусово; ВЛ 10кВ №14 Устье от ПС 35/10 Попово; ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово; ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Тимково; ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №15 Мушино от ПС 35/10 Ряд; ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Заозёрная; ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы; ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10 Брусово; ВЛ 10кВ №14 Устье от ПС 35/10 Попово; ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово; ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Тимково; ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №15 Мушино от ПС 35/10 Ряд; ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Заозёрная; ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы; ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10 Брусово; ВЛ 10кВ №14 Устье от ПС 35/10 Попово; ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово; ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Тимково; ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №15 Мушино от ПС 35/10 Ряд; ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево
6663 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-01-14 09:05 | 2022-01-15 00:20 | 3.4.12.1.2, Отключения ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1), ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7), ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Алексейково , ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролётах опор №66-67, №19/33-19/34, ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1), ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7), под воздействием налипания большого количества снега, при прохождении циклона по территории Лесного района Тверской области, из-за схлеста проводов в пролетах опор № 92-93; №104-105, №9-10 ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Алексейково , ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия при выпадении большого количества снега и обледенении в пролетах опор №66-67, №19/33-19/34, произошли обрывы проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1), ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7) действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №9-10, № 92-93; №104-105, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролетах опор №9-10, № 92-93; №104-105, что послужило причиной отключений ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Алексейково, ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1), ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7), ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково (23), ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1), ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7), ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково (23), ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г.
6664 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2022-01-14 09:02 | 2022-01-14 09:22 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №1-5-16, вызванное падением на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанной порывами ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №1-5-1-6 веткой, зависшей на проводах при падении высокорослого дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС Сосновый Бор Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС Сосновый Бор Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС Сосновый Бор составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра составлен график устранения выявленных замечаний.
6665 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2022-01-14 09:02 | 2022-01-15 01:40 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ № 15 РП Устиново; ВЛ 10кВ №18 ПС Зарница (ф12); КВЛ 10кВ №12 ПС Борки; ВЛ-10 кВ №04 ПС Неклюдово (ф2); ВЛ-10кВ №13 ПС Сотское; КВЛ 10кВ №22 ПС Волга; ВЛ 10кВ №13 ПС Б.Городок; КВЛ 10кВ №25 ПС Радуга; КВЛ 10кВ №05 ПС Горицы; ВЛ 10кВ №11 ПС Горицы; ВЛ 10кВ №05 ПС Неклюдово; ВЛ 10кВ №03 РП Устиново происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и обрывы проводов, вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области произошли перекрытия и обрывы проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 15 РП Устиново; ВЛ 10кВ №18 ПС Зарница (ф12); КВЛ 10кВ №12 ПС Борки; ВЛ-10 кВ №04 ПС Неклюдово (ф2); ВЛ-10кВ №13 ПС Сотское; КВЛ 10кВ №22 ПС Волга; ВЛ 10кВ №13 ПС Б.Городок; КВЛ 10кВ №25 ПС Радуга; КВЛ 10кВ №05 ПС Горицы; ВЛ 10кВ №11 ПС Горицы; ВЛ 10кВ №05 ПС Неклюдово; ВЛ 10кВ №03 РП Устиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 15 РП Устиново; ВЛ 10кВ №18 ПС Зарница (ф12); КВЛ 10кВ №12 ПС Борки; ВЛ-10 кВ №04 ПС Неклюдово (ф2); ВЛ-10кВ №13 ПС Сотское; КВЛ 10кВ №22 ПС Волга; ВЛ 10кВ №13 ПС Б.Городок; КВЛ 10кВ №25 ПС Радуга; КВЛ 10кВ №05 ПС Горицы; ВЛ 10кВ №11 ПС Горицы; ВЛ 10кВ №05 ПС Неклюдово; ВЛ 10кВ №03 РП Устиново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Киселёв А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 15 РП Устиново; ВЛ 10кВ №18 ПС Зарница (ф12); КВЛ 10кВ №12 ПС Борки; ВЛ-10 кВ №04 ПС Неклюдово (ф2); ВЛ-10кВ №13 ПС Сотское; КВЛ 10кВ №22 ПС Волга; ВЛ 10кВ №13 ПС Б.Городок; КВЛ 10кВ №25 ПС Радуга; КВЛ 10кВ №05 ПС Горицы; ВЛ 10кВ №11 ПС Горицы; ВЛ 10кВ №05 ПС Неклюдово; ВЛ 10кВ №03 РП Устиново с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 15 РП Устиново; ВЛ 10кВ №18 ПС Зарница (ф12); КВЛ 10кВ №12 ПС Борки; ВЛ-10 кВ №04 ПС Неклюдово (ф2); ВЛ-10кВ №13 ПС Сотское; КВЛ 10кВ №22 ПС Волга; ВЛ 10кВ №13 ПС Б.Городок; КВЛ 10кВ №25 ПС Радуга; КВЛ 10кВ №05 ПС Горицы; ВЛ 10кВ №11 ПС Горицы; ВЛ 10кВ №05 ПС Неклюдово; ВЛ 10кВ №03 РП Устиново. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Киселёв А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результату внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 15 РП Устиново; ВЛ 10кВ №18 ПС Зарница (ф12); КВЛ 10кВ №12 ПС Борки; ВЛ-10 кВ №04 ПС Неклюдово (ф2); ВЛ-10кВ №13 ПС Сотское; КВЛ 10кВ №22 ПС Волга; ВЛ 10кВ №13 ПС Б.Городок; КВЛ 10кВ №25 ПС Радуга; КВЛ 10кВ №05 ПС Горицы; ВЛ 10кВ №11 ПС Горицы; ВЛ 10кВ №05 ПС Неклюдово; ВЛ 10кВ №03 РП Устиново. Замечаний нет
6666 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-01-14 08:48 | 2022-01-14 11:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф-03 (7) ПС Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в пролете опор №227-№228 в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. Отключение ВЛ-10кВ Ф-11 (3) ПС Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в пролете опор №65-№66 в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра в пролете опор №227-№228 при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф-03 (7) ПС Толмачи действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра в пролете опор №65-№66 при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключенияВЛ-10кВ Ф-11 (3) ПС Толмачи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-03 (7) ПС Толмачи, ВЛ-10кВ Ф-11 (3) ПС Толмачи. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-03 (7) ПС Толмачи, ВЛ-10кВ Ф-11 (3) ПС Толмачи дефекты. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
6667 | 20 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-01-14 08:45 | 2022-01-14 09:59 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №21 ул. Майская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-79 Ф-625 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-79 Ф-625 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №21 ул. Майская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №21 ул. Майская.
6668 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-01-14 08:42 | 2022-01-14 16:15 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС Максимково (Октябрь), ВЛ-10кВ №19 ПС Максимково (Клочки), ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Мичурина) произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС Максимково (Октябрь), ВЛ-10кВ №19 ПС Максимково (Клочки), ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Мичурина) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Максимково (Октябрь), ВЛ-10кВ №19 ПС Максимково (Клочки), ВЛ-10кВ №26 ПС Селижарово (Мичурина). Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: ЛО Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС Максимково (Октябрь), ВЛ-10кВ №19 ПС Максимково (Клочки), ВЛ-10кВ №26 ПС Селижарово (Мичурина) дефекты. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
6669 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-14 08:40 | 2022-01-14 10:12 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Юбилейная действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-13 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Юбилейная, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Весна". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Весна" о приведении потребительского оборудования ТП-1-13 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Юбилейная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г.
6670 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-14 08:31 | 2022-01-14 10:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-6 кВ "Песчаный карьер" произошло по причине межфазного КЗ, вследствие пережога провода шлейфа подвижного ножа фазы "В" на линейном разъединителе 6 кВ ЛР 195 с межфазным замыканием на шлейф фазы "А" при сильных порывах ветра. | 4.10, Пережог провода шлейфа фазы "В" неподвижного ножа линейного разъединителя 6 кВ ЛР 195 на ВЛ-6 кВ "Песчаный карьер" произошло по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог провода шлейфа при нарушении электрического контакта на болтовом соединении на ВЛ-6кВ Песчаный карьер ПС 35/6 №4 VS006-0001409 | Мероприятие: Техническое Провести тепловизионный контроль линейных разъединителей на ВЛ-6кВ Песчаный карьер ПС 35/6 №4 на предмет оценки нагрева контактов и контактных соединений токоведущего контура. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провести тепловизионный контроль линейных разъединителей Мероприятие: Техническое По результатам оценки теплового состояния токоведущих частей линейных разъединителей 10 кВ по ВЛ-6кВ Песчаный карьер ПС 35/6 №4, при выявлении аварийного дефекта, устранить немедленно, при развивающемся дефекте, принять меры по устранению неисправности при ближайшем выводе электрооборудования из работы. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: устранить немедленно, Мероприятие: Организационное Провести производственный внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД оперативному, оперативно-ремонтному, ремонтному персоналу Липецкого РЭС, в рамках проведения качественного обхода и осмотра оборудования ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провести производственный внеплановый инструктаж
6671 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-01-14 08:30 | 2022-01-14 15:28 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Бубеньво, ВЛ-10кВ №08 ПС Мошки (Сельхозтехника), ВЛ 10кВ №18 ПС Бубеньево, ВЛ 10кВ №15 ПС Кувшиново, произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС Бубеньво, ВЛ-10кВ №08 ПС Мошки (Сельхозтехника), ВЛ 10кВ №18 ПС Бубеньево, ВЛ 10кВ №15 ПС Кувшиново, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Бубеньво, ВЛ-10кВ №08 ПС Мошки (Сельхозтехника), ВЛ 10кВ №18 ПС Бубеньево, ВЛ 10кВ №15 ПС Кувшиново. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Бубеньво, ВЛ-10кВ №08 ПС Мошки (Сельхозтехника), ВЛ 10кВ №18 ПС Бубеньево, ВЛ 10кВ №15 ПС Кувшиново дефекты. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР
6672 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-01-14 08:23 | 2022-01-14 08:27 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №265-№266 веткой, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ вследствие налипания большого количества мокрого снега и образования гололедно - изморозевых отложений, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении ветки с дерева, вследствие налипания большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ фид. 06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролёте опор №265-№266 произошло перекрытие проводов двух фаз "А" и "В", данное замыкание послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ, в дальнейшем ветка упала на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. № 06 ПС Рамешки, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, а также на наличие угрожающих деревьев. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. № 06 ПС Рамешки, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, а также на наличие угрожающих деревьев. Замечаний нет.
6673 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2022-01-14 08:12 | 2022-01-14 11:52 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Куземино обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №65, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северо-восточного ветра скоростью до 15м/с. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Горбачево обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №8, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северо-восточного ветра скоростью до 15м/с. Оборудование РЗА работало правильно При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №105, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северо-восточного ветра скоростью до 15м/с. Оборудование РЗА работало правильно Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №65 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Куземино в следствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ и раскачивания порывами ветра. Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №8 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Горбачево в следствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ и раскачивания порывами ветра. Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №105 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич в следствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ и раскачивания порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Горбачево, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Горбачево, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №65 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино, опоры №8 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Горбачево, опоры №105 ВЛ 10кВ Ф10-03 ПС Солигалич в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры №65 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино, опоры №8 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Горбачево, опоры №105 ВЛ 10кВ Ф10-03 ПС Солигалич Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследования опор №65 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино, опоры №8 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Горбачево, опоры №105 ВЛ 10кВ Ф10-03 ПС Солигалич и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Горбачево, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследования опор №65 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино, опоры №8 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Горбачево, опоры №105 ВЛ 10кВ Ф10-03 ПС Солигалич и выполнен верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Горбачево, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич
6674 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-01-14 08:05 | 2022-01-14 10:11 | 3.4.12.2.3, 14.01.2022 г в 08:05 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 11 от ПС 35 Семеновка действием МТЗ не успешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 2-51 – 2-52 при перекрытии изоляции проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода сильным порывистым ветром с последующим пережогом и падение под провода ВЛ. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов в пролете опор № 2-51 – 2-52 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС Семеновка, Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное по факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения
6675 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2022-01-14 08:02 | 2022-01-14 08:37 | 3.4.12.2.1, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате обрыва провода шлейфа "С" с последующим кратковременным схлестом с проводом фазы "В" на ЛР ОСШ-10 кВ ЛЭП 10кВ №8 ПС Красная Яруга, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "С" ЛР ОСШ-10 кВ ЛЭП 10кВ №8 ПС Красная Яруга произошел в результате механического воздействия при усилении ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС Красная Яруга. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС Красная Яруга. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Включена в многолетний план-график комплексных ремонтов ВЛ 3-20 кВ филиала ПАО "Россети Центра" - "Белгородэнерго"
6676 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-01-14 07:53 | 2022-01-14 10:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Орловка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №6-№7, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Орловка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева сломленной порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Орловка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Орловка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
6677 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-14 07:50 | 2022-01-14 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Стародворское" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветке дерева имеются следы перекрытия. Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Железово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-№17. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Стародсворское" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветке дерева имеются следы перекрытия. Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Железово" в пролете опор №16-№17. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Стародворское" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Стародворское". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Стародворское". Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Стародворское", нет. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Железово" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Железово" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Дефектов не обнаружено. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Железово". Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6678 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-01-14 07:40 | 2022-01-14 07:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 6 Староюрьевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 215-216, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Староюрьевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Староюрьевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ 10кВ № 6 ПС Староюрьевская включили в график ТО на 2022 год. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
6679 | 23 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2022-01-14 07:05 | 2022-01-14 09:20 | 3.4.12.5, Повреждение КЛ 10кВ ЛР №5 к ТП50 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение КВЛ Ф 1013 ПС Дубровская произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ЛР №5 к ТП-50 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ Ф1013 ПС Дубровская Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Личенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ Ф1013 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 Ф1013 ПС Дубровская Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Личенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10 Ф1013 ПС Дубровская
6680 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-01-14 06:41 | 2022-01-14 08:25 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дьяконово действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №20-21. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и сильного налипания снега на ветках. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №20-21 ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дьяконово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дьяконово. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дьяконово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6681 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-14 06:10 | 2022-01-14 08:09 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ "База отдыха" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 84-85 упавшим деревом, росшим в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 84-85 в результате сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ-10кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка VS010-0007475 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев Мероприятие: Организационное Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
6682 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов 10кВ в пролете опор №47-48, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи в пролете опор №47-48 , принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. № 15 ПС Киверичи, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. № 15 ПС Киверичи, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, а также на наличие угрожающих деревьев. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. № 15 ПС Киверичи устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. № 15 ПС Киверичи, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, а также на наличие угрожающих деревьев. Замечаний нет.
6683 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-01-14 05:21 | 2022-01-14 20:32 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Каденка, ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Монино происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев и ветвей деревьев на провода ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского, Бельского и Оленинского районов Тверской области произошли перекрытия электрической изоляции, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Каденка, ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Каденка, ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Монино. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Каденка, ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Монино. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Каденка, ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Монино. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Каденка, ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Монино устранены немедленно.
6684 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2022-01-14 05:10 | 2022-01-14 05:14 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №20 ПС 35/10 кВ Изоплит произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете между опорами №125 и №126 кроной дерева нависшей над проводами, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ, вследствие налипания на ветки дерева большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании кроны дерева проводов в пролете между опорами №125 и №126 ВЛ-10 кВ №20 ПС 35/10 кВ Изоплит, вследствие налипания на ветки деревьев большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №20 ПС 35/10 кВ Изоплит действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 20 ПС 35/10 кВ Изоплит с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 20 ПС 35/10 кВ Изоплит. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ № 20 ПС 35/10 кВ Изоплит устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 20 ПС 35/10 кВ Изоплит. Включено в график ремонта 2022г.
6685 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-14 05:08 | 2022-01-14 07:27 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№65-66 из-за кратковременного схлеста проводов под воздействием длительных знакопеременных боковых порывов ветра более 20м/с. | 4.12, Кратковременный схлест поводов в пролете оп.№65-66 ВЛ 10кВ №04 ПС Михайловка произошел в результате воздействия длительных знакопеременных боковых порывов ветра более 20м/с. | Мероприятие: Техническое Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№65-66 из-за кратковременного схлеста проводов под воздействием знакопеременных боковых порывов ветра более 20м/с. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС Михайловка Мероприятие: Организационное Кратковременный схлест поводов в пролете оп.№65-66 ВЛ 10кВ №04 ПС Михайловка произошел в результате воздействия знакопеременных боковых порывов ветра более 20м/с. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра назначение сроков устранения выявленных замечаний ВЛ 10кВ №04 ПС Михайловка
6686 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-14 04:44 | 2022-01-14 05:15 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения В 10кВ Т-1 действием "Дуговой защиты" на ПС 110 кВ Стройиндустрия стало межфазное короткое замыкание, произошедшее на опорных изоляторах тележки В 10 кВ Т-1 в помещении КРУН между фазами "А", "В" и "С" произошло из-за обильного выпадения конденсата вследствие перепада температуры окружающего воздуха с отрицательных значений на положительные. | 4.12, Нарушение электрической изоляции вызвавшее межфазное короткое замыкание на поверхности опорной изоляции на опорных изоляторах тележки В 10 кВ Т-1 в помещении КРУН фаз "А", "В" и "С" на ПС 110кВ Стройиндустрия произошло из-за выпадения конденсата в условиях повышенной влажности, из-за перепада температуры окружающего воздуха с отрицательных значений на положительные. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановую ревизию обогрева 1(2) секции шин 10кВ на ПС 110кВ Стройиндустрия. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Тор участка СПС Панурин М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка работоспособности обогрева ячеек КРУН 10кВ. Мероприятие: Техническое По результатам ревизии обогрева 1(2) секции шин 10кВ на ПС 110кВ Стройиндустрия устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Тор участка СПС Панурин М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам ревизии обогрева 1(2) секции шин 10кВ на ПС 110кВ Стройиндустрия отремонтирован обогрев В 10кВ Т1 и В 10кВ Т2.
6687 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-14 04:43 | 2022-01-14 04:46 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС 35/10кВ Кузнецово произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №40-41 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния при сходе с проводов налипшего снега . | 4.4.4, В результате механического воздействия при налипании снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел частичный сход снега с проводов с кратковременным схлестом проводов в пролете опор № 40-41 фаз "А,В", что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС 35/10кВ Кузнецово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС 35/10кВ Кузнецово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС 35/10кВ Кузнецово-устранить эти дефекты Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
6688 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-01-14 04:42 | 2022-01-14 06:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-04 ПС Судиславль действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 6-26 - № 6-27 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате усиления ветра до 17 м/с произошло падение дерева на провода ВЛ, вследствие перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 6-26 - № 6-27 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Замечаний нет.
6689 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2022-01-14 04:12 | 2022-01-14 04:37 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для тушения постройки у частного дома № 23 по ул. 2-я Пятилетка в г. Нея отключен МВ-10 кВ Ф 10-02 ПС Нея. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара, г. Нея, по ул. 2-я Пятилетка. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, г. Нея, по ул. 2-я Пятилетка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
6690 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2022-01-14 03:50 | 2022-01-14 05:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Свердловская в пролёте опор №53 - №54, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/35/10кВ Свердловская в пролёте опор №53 - №54, произошло нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Свердловская по всей длине Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Свердловская по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Свердловская и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Свердловская
6691 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-14 03:19 | 2022-01-15 00:05 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ 10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения деревьев (веток) на провода ВЛ в результате воздействия тяжести от налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского района Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ 10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ 10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ 10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) с целью выявления наличия дефектов выполнен . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ 10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно). Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ 10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) произведен.
6692 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-14 02:57 | 2022-01-14 03:19 | 3.4.12.5.2, Отключение В 10кВ Т2 (с погашением 2 сек. шин 10кВ) на ПС 110кВ Андреаполь действием дуговой защиты стало межфазное короткое замыкание, произошедшее в результате образование конденсата на поверхности проходной фарфоровой изоляции ф. "А", "В", "С" в ячейки В 10кВ ВЛ №06, из-за перепада температуры окружающего воздуха с отрицательных значений на положительные, что привело к междуфазному КЗ с повреждением проходных изоляторов ф. "А", "В", "С" (ИПУ 10/630-7,5) и срабатывания датчика дуговой защиты установленном в выходном отсеке ячейки. | 4.12, Нарушение электрической изоляции вызвавшее межфазное короткое замыкание и повреждение проходной изоляции ошиновки фаз "А","В","С" (ИПУ 10/630-7,5) в ячейки выключателя В 10кВ ВЛ №6 на ПС 110кВ Андреаполь произошло из-за выпадения конденсата в условиях повышенной влажности, из-за перепада температуры окружающего воздуха с отрицательных значений на положительные. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые высоковольтные испытания линейных ячеек с воздушным вводом от 2 секции шин на ПС 110кВ Андреаполь. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены внеплановые высоковольтные испытания линейных ячеек с воздушным вводом от 2 секции шин на ПС 110кВ Андреаполь Мероприятие: Техническое По результатам испытаний линейных ячеек с воздушным вводом от 2 секции шин на ПС 110кВ Андреаполь устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний линейных ячеек с воздушным вводом от 2 секции шин на ПС 110кВ Андреаполь - замечаний не обнаружено.
6693 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2022-01-14 02:35 | 2022-01-14 04:33 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения на ПС 35/10 кВ Каменка МВ Л-1002 явилось междуфазное короткое замыкание при набросе ветки дерева на ведомственном Р-10 ТП-055П. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-1002 ПС Каменка за ЛР-749 (Смоленское региональное отделение Северо-Западного филиала ОАО "Мегафон". Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-1002 ПС Каменка за ЛР-749 (Смоленское региональное отделение Северо-Западного филиала ОАО "Мегафон".
6694 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-14 02:35 | 2022-01-15 05:24 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №№154-155 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 2) Отключение КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №№33-34 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 3) Отключение ВЛ 10 кВ №10(ф.2) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №№46-47 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №№75-76 ВЛ 10 кВ ф. №1 РП 10 кВ Леденки, запитанной от ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица из-за кратковременного схлеста проводов ветвями дерева, наклонившегося к проводам из вне пределов охранной зоны под тяжестью налипшего на ветви дерева мокрого снега и воздействия порывов ветра. Провода не повреждены. 2) Отключение КЛ 10 кВ №18(8) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на участке КЛ 10 кВ №18(8) ПС 35 кВ РМК между ТП 10 кВ №10 и КТП 10 кВ МПМК, выполненного подвесом проводов на опорах из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием тяжести налипшего снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Провода не повреждены. 3) Отключение ВЛ 10 кВ №19(4) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№208-209 веткой дерева, упавшей из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием тяжести налипшего снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Провода не повреждены. 4) Отключение ВЛ 10 кВ №18(1) ПС 35 кВ Осуга произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№95-96 веткой дерева, упавшей из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием тяжести налипшего снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Провода не повреждены. 5) Отключение ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№160-161 веткой дерева, упавшей из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием тяжести налипшего снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Провода не повреждены. 6) Отключение ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№85-86 веткой дерева, упавшей из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием тяжести налипшего снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Провода не повреждены. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при касании проводов дерева, наклонившегося к проводам в пролете опор №№75-76 ВЛ 10 кВ ф. №1 РП 10 кВ Леденки, запитанной от ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица из вне охранной зоны под воздействием тяжести налипшего снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло кратковременное перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области в пролете опор между ТП 10 кВ №10 и КТП 10 кВ МПМК на участке КЛ 10 кВ №18(8) ПС 35 кВ РМК, выполненном подвесом проводов на опорах произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №18(8) ПС 35 кВ РМК действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №№ 208-209 ВЛ 10 кВ №19(4) ПС 35 кВ РМК из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №19(4) ПС 35 кВ РМК действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №№ 95-96 ВЛ 10 кВ №18(1) ПС 35 кВ Осуга из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №18(1) ПС 35 кВ Осуга действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №№160-161 ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №№ 85-86 ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино действием МТЗ. 4.4.4, 1) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№154-155 КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№33-34 КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№46-47 ВЛ 10 кВ №10(ф.2) ПС 35 кВ Луковниково, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №10(ф.2) ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №29(4) ПС Старица, КВЛ-10кВ №17(1) ПС Старица, КВЛ-10кВ №05(12) ПС Старица, КЛ-10кВ ф№ 18(8) ПС 35/10 РМК, ВЛ-10кВ №10 (ф.2 )ПС 35/10 Луковниково, ВЛ-10кВ ф № 19 (4) ПС РМК, ВЛ-10кВ ф № 18(1) ПС Осуга, ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы, ВЛ-10кВ ф № 15(3) ПС Чертолино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №29(4) ПС Старица, КВЛ-10кВ №17(1) ПС Старица, КВЛ-10кВ №05(12) ПС Старица, КЛ-10кВ ф№ 18(8) ПС 35/10 РМК, ВЛ-10кВ №10 (ф.2 )ПС 35/10 Луковниково, ВЛ-10кВ ф № 19 (4) ПС РМК, ВЛ-10кВ ф № 18(1) ПС Осуга, ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы, ВЛ-10кВ ф № 15(3) ПС Чертолино. Срок исполнения: 05.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
6695 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-14 02:33 | 2022-01-14 02:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №203 -№204 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №203 -№204 ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6696 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-01-14 02:12 | 2022-01-14 20:46 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №131-132 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Ахматово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№50-54 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Первое отключение 14.01.2022 года в 05:02 и повторное отключение 14.01.2022 года в 16:15 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Ст.Сандово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№107-109 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ахматово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№100-102 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Первое отключение 14.01.2022 года в 13:15 и повторное отключение 14.01.2022 года в 14:30 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Григорово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№2-10- 2-12 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Кесьма произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №170-№171 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Любегощи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №94-№95 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Чамерово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №14- №15 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Деледино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №12-№13 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ 10 кВ №43 ПС 110 кВ Кр.Холм произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№345-352 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Ладожское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№50-54 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №131-№132 ВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Иваново, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Иваново действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролетах опор №№50-54 ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Ахматово, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Ахматово действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролетах опор №№107-109 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Ст.Сандово, что послужило причиной первого 14.01.2022 года в 05:02 и повторного 14.01.2022 года в 16:15 отключений ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Ст.Сандово действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролетах опор №№100-102 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Ахматово, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Ахматово действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролетах опор №№2-10 - 2-12 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Григорово, что послужило причиной первого 14.01.2022 года в 13:15 и повторного 14.01.2022 года в 14:30 отключений ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Григорово действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №170-№171 ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Кесьма, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Кесьма действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролетах опор №№94-95 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Любегощи, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Любегощи действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №14-№15 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Чамерово, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Чамерово действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №12-№13 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Деледино, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Деледино действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролетах опор №№345-352 ВЛ 10 кВ №43 ПС 110 кВ Кр. Холм, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №43 ПС 110 кВ Кр. Холм действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №12-№13 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Ладожское, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Ладожское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Иваново (273), ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Ахматово, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10 кВ Ахматово, ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово, ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Чамерово (265), ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Деледино, ВЛ 10кВ №43 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС 35/10 кВ Ладожское с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: 13.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС 110/35/10 Иваново. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено 13.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 Григорово. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено 13.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №23 ПС 110/35/10 Кесьма. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено 13.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 Чамерово. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено 14.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 Любегощи. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 43 ПС 110/35/10 Красный Холм. Выявлено: в пролетах опор № 345 - № 352 налипание снега на провода. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Иваново (273), ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Ахматово, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10 кВ Ахматово, ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово, ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Чамерово (265), ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Деледино, ВЛ 10кВ №43 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС 35/10 кВ Ладожское. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ 10 кВ № 43 ПС 110/35/10 произведено удаление налипшего снега с проводов ВЛ. 13.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС 110/35/10 Иваново. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено 13.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 Григорово. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено 13.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №23 ПС 110/35/10 Кесьма. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено 13.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 Чамерово. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено 14.02.2022 года произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 Любегощи. Дефектов, вызывающих отключения не выявлено
6697 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-01-14 01:24 | 2022-01-14 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 159 (Вороново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 0,4кВ №1 ТП 159 (Вороново) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 159 (Вороново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 159 (Вороново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 159 (Вороново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 159 (Вороново) недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены
6698 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-14 01:20 | 2022-01-14 02:23 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Юбилейная действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-3-8 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Юбилейная, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Крыловское". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Крыловское" о приведении потребительского оборудования ТП-3-8 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Юбилейная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г.
6699 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-14 01:17 | 2022-01-14 01:37 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения В 10кВ Т2 действием Дуговая защита на ПС 110 кВ Сележарово стало межфазное короткое замыкание, произошедшее на опорных изоляторах ошиновки 10 кВ отсека вывода шин к проходным изоляторам ВЛ 10кВ №08 в помещении КРУН между фазами "А", "В" и "С" произошло из-за обильного выпадения конденсата вследствие перепада температуры окружающего воздуха с отрицательных значений на положительные, повреждения оборудования нет. | 4.12, Нарушение электрической изоляции вызвавшее межфазное короткое замыкание на поверхности опорной изоляции ошиновки 10 кВ в отсеке вывода шин к проходным изоляторам ВЛ 10кВ№08 в помещении КРУН фаз "А", "В" и "С" на ПС 110 кВ Селижарово произошло из-за выпадения конденсата в условиях повышенной влажности, из-за перепада температуры окружающего воздуха с отрицательных значений на положительные. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановую ревизию обогрева 1(2) секции шин 10кВ на ПС 110кВ Селижарово. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Тор участка СПС Панурин М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена внеплановая ревизия обогрева 1(2) секции шин 10кВ на ПС 110кВ Селижарово. Яч В 10кВ №08 обогрев не работает. Мероприятие: Техническое По результатам ревизии обогрева 1(2) секции шин 10кВ на ПС 110кВ Селижарово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Тор участка СПС Панурин М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт обогрева яч В 10кВ №08.
6700 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-01-14 01:05 | 2022-01-14 10:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 404 (Воронино ферма) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 650 (Сорокино) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 653 (Побычево) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 648 (Борушка) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 407 (Фрольцово) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 404 (Воронино ферма) в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 650 (Сорокино) в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 653 (Побычево) в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 648 (Борушка) в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 407 (Фрольцово) в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 404 (Воронино ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 404 (Воронино ферма) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 404 (Воронино ферма), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 404 (Воронино ферма) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 650 (Сорокино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 650 (Сорокино) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 650 (Сорокино), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 650 (Сорокино) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 653 (Побычево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 653 (Побычево) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 653 (Побычево), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 653 (Побычево) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 648 (Борушка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 648 (Борушка) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 648 (Борушка), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 648 (Борушка) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 407 (Фрольцово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 407 (Фрольцово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 407 (Фрольцово), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 407 (Фрольцово)
6701 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-14 00:58 | 2022-01-15 05:40 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница; ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод; ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС Малышево; ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна; ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха; ВЛ-10кВ Ф.181 ПС Теблеши; ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Поречье; ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево; ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля; ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля; ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье; ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод; ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод; ВЛ-10кВ фид. 03 (582) ПС Трестна; ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574); ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница; ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС Гостиница; ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье; ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревьями,ветками, упавшими из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев, веток на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключений ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница; ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод; ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС Малышево; ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна; ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха; ВЛ-10кВ Ф.181 ПС Теблеши; ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Поречье; ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево; ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля; ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля; ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье; ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод; ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод; ВЛ-10кВ фид. 03 (582) ПС Трестна; ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574); ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница; ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС Гостиница; ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье; ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница; ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод; ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС Малышево; ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна; ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха; ВЛ-10кВ Ф.181 ПС Теблеши; ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Поречье; ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево; ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля; ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля; ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье; ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод; ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод; ВЛ-10кВ фид. 03 (582) ПС Трестна; ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574); ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница; ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС Гостиница; ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье; ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница; ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод; ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС Малышево; ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна; ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха; ВЛ-10кВ Ф.181 ПС Теблеши; ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Поречье; ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево; ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля; ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля; ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье; ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод; ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод; ВЛ-10кВ фид. 03 (582) ПС Трестна; ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574); ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница; ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС Гостиница; ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье; ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6702 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-14 00:53 | 2022-01-14 01:18 | 3.4.9.3, Отключение выключателя В-10 кВ Т-1 (с погашением 1 секции шин 10кВ) на ПС 110 кВ Осташков произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения кабельной воронки в кабельном отсеке ячейки фидера №23 отходящей абонентской КЛ-10кВ (РЖД). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо техническому директору ОАО"РЖД" о необходимости приведения КВЛ-10кВ № 23 ПС 110 кВ Осташков в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Тор участка СПС Панурин М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
6703 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-01-14 00:45 | 2022-01-14 02:10 | 3.4.12.2.3, Межфазное замыкание в пролете опор №84 - №85 ВЛ 10 кВ №121 ЦРП Сельскохозяйственное , вызванное падением на провода ветки из-за сильных порывов ветра с дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ . | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №84 - №85 веткой, сломленной и наброшенной сильным порывом ветра с дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №121 ЦРП Сельскохозяйственное. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнty внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №121 ЦРП Сельскохозяйственное. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №121 ЦРП Сельскохозяйственное составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №121 ЦРП Сельскохозяйственное составлен график устранения выявленных замечаний.
6704 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной отключения В 35 кВ на абонентской ПС 35/10 кВ КФЗ действием защиты и отключением ВЛ 35кВ Дмитрова Гора-Фаянсовый завод c отпайкой на ПС Селихово с успешным АПВ произошло в результате наложения времени при запуске МТЗ Т1 и МТЗ Т2 на ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора в момент отключения междуфазного КЗ ,возникшего на СВ 10 кВ. Причиной отключения В 35 кВ, В 10кВ Т-1и Т2 действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора стало межфазное короткое замыкание, возникшее на СВ 10 кВ в ячейке КРУН между фазами "А", "В" и "С" произошло из-за обильного выпадения конденсата вследствие перепада температуры окружающего воздуха с отрицательных значений на положительные. | 4.12, В результате выпадения конденсата в условиях повышенной влажности, из-за перепада температуры окружающего воздуха с отрицательных значений на положительные произошло снижение электрической изоляции в ячейке СВ 10 кВ ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора и в момент перенапряжений на секциях шин 10 кВ при одновременном возникновении на отходящих фидерах 10 кВ междуфазных КЗ произошло перекрытие в ячейка СВ 10 кВ с повреждением ТТ 10 кВ и отключением Т1 и Т2 действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые высоковольтные испытания оборудования 1(2) секции шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ Дмитрова гора. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведены внеплановые высоковольтные испытания оборудования 1(2) секции шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ Дмитрова гора. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний оборудования 1(2) секции шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ Дмитрова гора устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний оборудования 1(2) секции шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ Дмитрова гора нарушения не выявлены.
6705 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2022-01-14 00:10 | 2022-01-14 01:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Шумаково произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №69-70 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Шумаково в пролете опор № 69-70 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Шумаково Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Шумаково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Шумаково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Шумаково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6706 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-14 00:06 | 2022-01-14 20:00 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-6кВ № 12 ПС Затверецкая, ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново, ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ № 12 ПС Тургиново, ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново, ВЛ-10кВ №1 РП 10 кВ Тутань, ВЛ-10кВ №10 ПС Эммаус, ВЛ-10кВ №05 ПС Эммаус, ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ №7 РП-10 кВ Рождествено, ВЛ-10кВ №05 ПС Медное, ВЛ-10кВ №07 ПС Головино, ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ, вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ № 12 ПС Затверецкая, ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново, ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ № 12 ПС Тургиново, ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново, ВЛ-10кВ №1 РП 10 кВ Тутань, ВЛ-10кВ №10 ПС Эммаус, ВЛ-10кВ №05 ПС Эммаус, ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ №7 РП-10 кВ Рождествено, ВЛ-10кВ №05 ПС Медное, ВЛ-10кВ №07 ПС Головино, ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 12 ПС Затверецкая, ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново, ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ № 12 ПС Тургиново, ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново, ВЛ-10кВ №1 РП 10 кВ Тутань, ВЛ-10кВ №10 ПС Эммаус, ВЛ-10кВ №05 ПС Эммаус, ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ №7 РП-10 кВ Рождествено, ВЛ-10кВ №05 ПС Медное, ВЛ-10кВ №07 ПС Головино, ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 12 ПС Затверецкая, ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново, ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ № 12 ПС Тургиново, ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново, ВЛ-10кВ №1 РП 10 кВ Тутань, ВЛ-10кВ №10 ПС Эммаус, ВЛ-10кВ №05 ПС Эммаус, ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ №7 РП-10 кВ Рождествено, ВЛ-10кВ №05 ПС Медное, ВЛ-10кВ №07 ПС Головино, ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 12 ПС Затверецкая, ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново, ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ № 12 ПС Тургиново, ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново, ВЛ-10кВ №1 РП 10 кВ Тутань, ВЛ-10кВ №10 ПС Эммаус, ВЛ-10кВ №05 ПС Эммаус, ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ №7 РП-10 кВ Рождествено, ВЛ-10кВ №05 ПС Медное, ВЛ-10кВ №07 ПС Головино, ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 12 ПС Затверецкая, ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново, ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ № 12 ПС Тургиново, ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново, ВЛ-10кВ №1 РП 10 кВ Тутань, ВЛ-10кВ №10 ПС Эммаус, ВЛ-10кВ №05 ПС Эммаус, ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево Девичье, ВЛ-10кВ №7 РП-10 кВ Рождествено, ВЛ-10кВ №05 ПС Медное, ВЛ-10кВ №07 ПС Головино, ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня дефектов не обнаружено
6707 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2022-01-14 00:04 | 2022-01-15 00:43 | 3.4.12.2.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Ново Дроков в пролете опор №57-58, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ново Дроков в пролете опор №238-239, ВЛ-10кВ ф.109 ПС Лопазна в пролете опор №151-152, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ново Дроков в пролете опор №21-22, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Влазовичи в пролете опор №29-30, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Влазовичи в пролете опор №147-148. | 4.4.3, Падение деревьев на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Ново Дроков в пролете опор №57-58, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ново Дроков в пролете опор №238-239, ВЛ-10кВ ф.109 ПС Лопазна в пролете опор №151-152, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ново Дроков в пролете опор №21-22, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Влазовичи в пролете опор №29-30, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Влазовичи в пролете опор №147-148 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Ново Дроков в пролете опор №57-58, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ново Дроков в пролете опор №238-239, ВЛ-10кВ ф.109 ПС Лопазна в пролете опор №151-152, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ново Дроков в пролете опор №21-22, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Влазовичи в пролете опор №29-30, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Влазовичи в пролете опор №147-148 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
6708 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-14 00:01 | 2022-01-14 17:28 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №175 – 176, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №17 – 18, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №208 – 212, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №91 – 92, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 5) Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №3 – 4 отпайки на ТП 120 (д. Морозово), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 6) Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №49 – 50 отпайки на ТП 060 (д. Литвиново), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 7) Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Жарки произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №16 – 17, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 8) Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Жарки произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №1-13 – 1-14, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 9) Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Жарки произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №31 – 34, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №175 – 176 ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данных пролетах опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №17 – 18 ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №208 – 212 ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данных пролетах опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №91 – 92 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №3 – 4 отпайки на ТП 120 (д. Морозово) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №49 – 50 отпайки на ТП 060 (д. Литвиново) ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. 7) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №16 – 17 ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Жарки при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данных пролетах опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Жарки действием МТЗ. 8) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №1-13 – 1-14 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Жарки при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Жарки действием МТЗ. 9) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №31 – 34 ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Жарки при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данных пролетах опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Жарки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Жарки, ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Жарки, ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Жарки, ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Жарки. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Жарки, ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Жарки, запланировано в 2022 году.
6709 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-01-13 23:48 | 2022-01-14 05:51 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Калининская действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №36-37. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и сильного налипания снега на ветках дерева. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 35/10 кВ Калининская действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №41-42. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и сильного налипания снега на ветках дерева. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №36-37 ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Калининская. Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №41-42 ВЛ 10 кВ фидера 10-07 ПС 35/10 кВ Калининская. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Калининская с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Калининская. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Калининская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-07 ПС 35/10 кВ Калининская с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-07 ПС 35/10 кВ Калининская. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-07 ПС 35/10 кВ Калининская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6710 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2022-01-13 23:24 | 2022-01-14 01:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ЦРП 10кВ Калинина произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №97-98 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10кВ№09 ЦРП 10кВ Калинина в пролете опор № 97-98 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ЦРП 10кВ Калинина Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 ЦРП 10кВ Калинина Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №09 ЦРП 10кВ Калинина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ЦРП 10кВ Калинина разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6711 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-01-13 23:17 | 2022-01-14 02:36 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за КЗ, в результате срыва и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №59, с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №59-60, вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №59 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №59-60 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково гл.инженером РЭС разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6712 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-13 23:10 | 2022-01-14 00:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 597 (Конюшино коттеджи) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 597 (Конюшино коттеджи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
6713 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-13 22:55 | 2022-01-13 23:00 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №151 -№152 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №151 -№152 КВЛ-10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
6714 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки (ВЛ-146) в пролете опор №№152-153 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки (ВЛ-146) явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№152-153 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки (ВЛ-146), проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: ЛО ИТР Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки (ВЛ-146) в пролете опор №№152-153 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: ЖУНиР Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки (ВЛ-146) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: ЛО ИТР
6715 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2022-01-13 22:40 | 2022-01-14 00:09 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 324 Левино в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "O" наружного ввода от опоры №31-36 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "O" наружного ввода от опоры №31-36 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 324 Левино VN004-00141183 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне нарйжного ввода от опоры №31-36 ВЛИ 0,4кВ №2 ТП 324 (Левино) Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в охранной зоне наружного ввода от опоры №31-36 ВЛИ 0,4кВ №2 ТП 324 (Левино) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 ТВЛИ 0,4кВ №2 ТП 324 (Левино) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 324 (Левино) в соответствии с НТД.
6716 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-01-13 22:20 | 2022-01-13 23:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Никольское деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Никольское деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Никольское деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Никольское деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
6717 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-01-13 22:20 | 2022-01-13 23:04 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-151 ВЛ-1001 ПС Лубня явилось повреждение в ВРУ потребителя подключенного от опоры №7-3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
6718 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-01-13 22:10 | 2022-01-13 23:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №78-№79 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №78-№79 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 03 ПС Дмитрианово Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 03 ПС Дмитрианово
6719 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-13 21:55 | 2022-01-13 22:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 504 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 504 РП 10 кВ Ближняя Игуменка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 504 РП Ближняя Игуменка VN004-00017846 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 504 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 504 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6720 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-01-13 21:54 | 2022-01-14 01:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №89- №90 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №89 - №90 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Монино из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Монино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15(21) ПС 110 кВ Монино. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15(21) ПС 110 кВ Монино. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(21) ПС 110 кВ Монино. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г.
6721 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2022-01-13 21:43 | 2022-01-14 01:14 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 14 м/с произошло падения ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №21 ПС Нащекинсккая, на в/в спуск с опоры №7-82 к КТП 190. При падении ветка перемкнула провод ВЛ, возникшего КЗ вызвало срабатывание максимальной токовой защиты на отключение В 10 кВ №21 ПС Нащекинская с неуспешным АПВ. В дальнейшим ветка упала с провода, что позволило произвести успешное РПВ-2. | 4.4.3, КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 14 м/с на в/в спуск с опоры № 7-82 к КТП | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Нащекинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
6722 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-13 21:34 | 2022-01-13 21:41 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ), произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защиты. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ) произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
6723 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-01-13 21:20 | 2022-01-13 23:01 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролёте опор №61-62 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6724 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-01-13 20:51 | 2022-01-13 21:29 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ 0,4кВ ф. №3, от ТП-28 д. Берендеево в пролете опор №8- №9, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4кВ ф. №3 на ТП-28. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф. №3 от ТП-28 д. Берендеево, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №8 - №9. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 от ТП-28 д. Берендеево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 от ТП-28 д. Берендеево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6725 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2022-01-13 20:41 | 2022-01-13 22:37 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №30, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 15м/с. Вязка провода выполнена без нарушения технологии проводом А35. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №30 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич вследствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10кВ Галич с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №30 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10кВ Галич в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате обследования опоры №30 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10кВ Галич. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт
6726 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-01-13 20:30 | 2022-01-13 20:39 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6-24 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 14 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6-24 ПС 35 кВ Шаталовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6-24 ПС 35 кВ Шаталовка VN004-00025831 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6-24 ПС 35 кВ Шаталовка. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6-24 ПС 35 кВ Шаталовка. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проверено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
6727 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2022-01-13 20:25 | 2022-01-13 20:30 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 220/110/35/10 кВ Галич в пролетах опор №48-49 обнаружены следы схода снега с проводов. В результате чрезмерного налипания снега на провода ВЛ и увеличения стрелы провеса, произошло уменьшение межфазного расстояния, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов стрела провеса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Кратковременное межфазное КЗ в пролете опор №48-49 Ф10-01 ПС 220/110/35/10 кВ Галич в результате увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ФФ10-01 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист обхода
6728 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-01-13 19:21 | 2022-01-13 20:56 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №3 ВЛ-0,4 №3 КТП 610 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №3 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №3 КТП 610 ПС 110 кВ Александровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №3 КТП 610 ПС 110 кВ Александровка VN004-00007401 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №3 КТП 610 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №3 КТП 610 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
6729 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-01-13 18:44 | 2022-01-13 20:31 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБ-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ 6кВ ТП-75 яч№ 3 до ТП-70 яч№1. в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ 6кВ ТП-75 яч № 3 до ТП-70 яч № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 6кВ ТП-75 яч № 3 до ТП-70 яч № 1 КЛ 6кВ ТП-75 яч № 3 до ТП-70 яч № 1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-75 и ТП-70 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6кВ от ТП-75 и ТП-70 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-75 и ТП-70 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6кВ от ТП-75 и ТП-70 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки
6730 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-13 18:26 | 2022-01-13 22:56 | 3.4.12.2.3, Первое и второе отключения ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №205- №206 ветками дерева, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением веток на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веткок дерева на провода в пролете опор №205- №206 ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого и второго отключений ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
6731 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-13 18:20 | 2022-01-13 19:16 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №2- №3, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 3 на ТП -239. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №3 в РУ-0,4 кВ ТП-239. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-239, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-239 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
6732 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-01-13 18:12 | 2022-01-13 18:19 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) в пролёте опор №78/41-78/42 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6733 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-01-13 17:56 | 2022-01-13 19:17 | 3.4.8.5.2, В результате повреждения на потребительском оборудовании (мельницы), запитанного от оп.№5 ВЛ-0,4кВ№2 КТП-113, произошло перегорание П/Н-2 0,4кВ фаза "В" на Р-2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6734 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-01-13 17:55 | 2022-01-13 19:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 485 (Коломино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 485 (Коломино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 485 Коломино от ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 485 Коломино от ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Ватолино" Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6735 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2022-01-13 17:54 | 2022-01-13 19:50 | 3.4.12.1.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 Макарьев-2 действием защиты МТЗ стало КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 218-220 из-за срыва и разрушения изолятора фазы "А" на опоре № 219. Срыв изолятора произошел в результате тяжения провода при налипании снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и порывами ветра до 17 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор № 218-220 в результате срыва и разрушения изолятора на опоре № 219 во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС Макарьев-2 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС Макарьев-2 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
6736 | 10 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, повреждение КЛ 6 кВ ПС 41 к.15-б - РП 43. | 4.12, Нарушение электрической изоляции
6737 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-01-13 17:51 | 2022-01-13 18:50 | 3.4.9.3, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 КТП 662 ПС Новоживотинное произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВПУ 0,4кВ от оп. № 5-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 662 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Кривонос О.Н. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Кривонос О.Н. о необходимости приведения ВПУ 0,4кВ от оп. № 5-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 662 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
6738 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-01-13 17:50 | 2022-01-13 19:39 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское обнаружено упавшее дерево из-за пределов охранной зоны на проводах ВЛ в пролете опор №30-31 под действием сильных порывов ветра. Дерево легло на провода ВЛ, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к К.З. и отключению МВ-10кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское действием защит. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 30-31 под действием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское с целью выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское устранить. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6739 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-01-13 17:40 | 2022-01-13 19:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 031 Сумароково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 (Сумароково) в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП031 Сумароково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 Сумароково ВЛ 10кВ №6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 Сумароково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка сучьев дерева из внеохранной зоны в пролет 8-9
6740 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-01-13 17:26 | 2022-01-13 18:56 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-28 Л-2 Ф-1004 ПС Глыбоченская в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-28 Л-2 Ф-1004 ПС Глыбоченская в пролете опор №6-7, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-28 Л-2 Ф-1004 ПС Глыбоченская в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6741 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-01-13 17:05 | 2022-01-13 18:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 498 (Маурино) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП 498 (Маурино) в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 498 (Маурино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 498 (Маурино) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 498 (Маурино), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 498 (Маурино)
6742 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-01-13 17:00 | 2022-01-14 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и " В" в пролете опор №416-№417 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Скоморохово, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и " В" в пролете опор №129-№130 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Глебово, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и " В" в пролете опор №85-№86 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 6 кВ №3 Поселок ПС 35/6 кВ Батьки, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и " В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Сараево, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №416-№417 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Скоморохово, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №129-№130 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Глебово, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №85-№86 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 6 кВ №3 Поселок ПС 35/6 кВ Батьки, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Сараево, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Глебово. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Глебово. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Скоморохово. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Скоморохово. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 6 кВ №3 Поселок ПС 35/6 кВ Батьки. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 6 кВ №3 Поселок ПС 35/6 кВ Батьки. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Сараево. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Сараево. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Глебово устранены выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Скоморохово устранены выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6 кВ №3 Поселок ПС 35/6 кВ Батьки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 6 кВ №3 Поселок ПС 35/6 кВ Батьки устранены выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Сараево устранены выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе
6743 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-13 17:00 | 2022-01-13 18:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Михайловская явился обрыв провода в пролете опор №№ 173-174 в результате падения дерева на провода вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось однофазное короткое замыкание на "землю" в пролёте опор №№ 173-174 вследствие обрыва провода в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Михайловская, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролете опор №№ 173-174 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6744 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-13 16:46 | 2022-01-14 12:47 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35кВ Коротыши произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №29-30. 2) Отключение ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35кВ Ильино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №109-110. 3) Отключение ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №16-17. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №29 – 30 ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35кВ Коротыши при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35кВ Коротыши действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №109 – 110 ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35кВ Ильино при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №16 – 17 ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 35кВ Старая Торопа при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Старая Торопа. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
6745 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-13 16:45 | 2022-01-13 19:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №61-№62 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №2 Рыжиково ПС 110/10 кВ Туфаново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №68-№69 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №61-№62 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская , при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №68-№69 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №2 Рыжиково ПС 110/10 кВ Туфаново, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Рыжиково ПС 110/10 кВ Туфаново по с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №2 Рыжиково ПС 110/10 кВ Туфанопо, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6746 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-01-13 16:20 | 2022-01-13 20:32 | 3.4.12.1.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №16 - №17 деревом, сломанным от большого количества налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ и упавшим на провода ВЛ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 2. Отключение ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/6 Новокузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №160 - 161 деревом, сломанным от большого количества налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ и упавшим на провода ВЛ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролёте опор №16 - №17, ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролете опор №160 - №161, ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/6 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановые осмотры ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/6 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/6 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановые осмотры ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/6 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево
6747 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-01-13 16:19 | 2022-01-13 16:59 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №94-95. При падении провод лег на землю и на соседние провода, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защит. Изоляторы не повреждены. Обрыв провода произошел по причине сильного налипания снега на проводах, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга с целью выявления налипания снега на проводах после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6748 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Луковниково-Ельцы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№51-52-53 из-за схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данных пролетах опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№51-52-53 ВЛ 35 кВ Луковниково -Ельцы, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Луковниково-Ельцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Луковниково-Ельцы целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Луковниково-Ельцы Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: .
6749 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-13 15:46 | 2022-01-13 16:48 | 3.4.8.1, Автомобиль марки "КАМАЗ"-самосвал при выгрузке дров и с не полностью опущенным кузовом при проезде под ВЛ-0,4 кВ линии №2 КТП-350 пролёт опор №44-№45, зацепил нижние провода Фазы "А"и"0"-го провода, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4 кВ №2 в РУ 0,4кВ КТП-350. | 4.4.1, КЗ и отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ 0,4кВ КТП-350 при касании провода ВЛ кузовом автомобиля марки "КАМАЗ"-самосвал при выгрузке дров в пролёте опор №44-№45. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр провода в пролёте опор №44-№45 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП-350 со снятием его с изоляторов в месте касания провода кузовом грузовика и прохождения токов КЗ. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр провода. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра провода в пролёте опор №44-№45 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП-350, произвести ремонт (замену) повреждённого участка провода. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замена провода А-25
6750 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110кВ Рославль-330–Рославль-110 II цепь (ВЛ-196) произошло из-за повреждения полимерного изолятора между 2-мя фазными проводами на опоре №10 в результате изменения диэлектрических свойств полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 35 лет, с 1986 года. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Рославль-330–Рославль-110 II цепь (ВЛ-196) послужил пробой электрической изоляции полимерного изолятора ЛК 70/110 между 2-мя фазными проводами, фаз "А" и "В", на опоре №10 с возникновением двухфазного КЗ и последующим переходом в трехфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции полимерного изолятора марки ЛК 70/110 на ВЛ-196 ВЛ-196 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра и тепловизионного контроля ВЛ 110кВ Рославль-330–Рославль-110 II цепь (ВЛ-196) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр ВЛ 110кВ Рославль-330–Рославль-110 II цепь (ВЛ-196). Тепловизионное обследование ВЛ 110кВ Рославль-330-Рославль-110 II цепь (ВЛ-196) Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Рославль-330–Рославль-110 II цепь (ВЛ-196), обратив особое внимание на состояние полимерной изоляции. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр ВЛ 110кВ Рославль-330–Рославль-110 II цепь (ВЛ-196). Мероприятие: Техническое Провести тепловизионный контроль всех установленных полимерных изоляторов ЛК-70/110 на ВЛ 110кВ Рославль-330–Рославль-110 II цепь (ВЛ-196). Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В., Начальник ЮУ Д Шадрин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Тепловизионное обследование ВЛ 110кВ Рославль-330-Рославль-110 II цепь (ВЛ-196)
6751 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-13 15:40 | 2022-01-13 16:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 603 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 603 ПС 110 кВ Пищепром из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 603 ПС Пищепром VN004-00084504 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 603 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 603 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6752 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-13 15:39 | 2022-01-13 17:21 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36 - №37 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36 - №37 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино VS010-0003358 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино в пролетах опор №36 - №37 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: расчистка Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж
6753 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-01-13 15:16 | 2022-01-13 17:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №122 ПС Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №90-№91 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №90-№91 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на пролет опор №90-№91 ВЛ 10кВ №122 ПС Углич | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №90 - №91 ВЛ 10кВ №122 ПС Углич Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №90 - №91 ВЛ 10кВ №122 ПС Углич Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
6754 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-13 15:10 | 2022-01-13 18:15 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 в течении 13.01.2022 года произошли по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №155-156 во время падения двух веток упавших с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении двух веток с дерева на провода из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 в пролете опор №155-156 под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов , что привело к первому и второму отключению ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 действием МТЗ, с последующим падением веток на землю и успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 дефектов не обнаружено
6755 | 9 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-13 14:59 | 2022-01-13 15:55 |  | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 504- ТП 577. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 504- ТП 577.
6756 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-13 14:55 | 2022-01-13 15:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1041 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1041 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1041 ПС 110 кВ Северная на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1041 ПС Северная VN004-00122271 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1041 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1041 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6757 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2022-01-13 14:50 | 2022-01-13 18:13 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ 12 от ПС 35кВ Пселец явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю из-за обрыва вязки провода фазы В" на опоре №66 под воздействием порывов ветра, и касание провода траверсы. | 4.4.4, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Пселец явилось однофазное замыкание на землю, в результате обрыва вязки провода фазы В" на опоре №66 под воздействием порывов ветра, и касание провода траверсы. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Пселец Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудчеко К.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Пселец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудчеко К.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений
6758 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-13 14:50 | 2022-01-13 14:55 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Торопец-Воскресенское-1 с отпайкойна ПС 35кВ Дашково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №97-98 при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №97-98 ВЛ-35кВ Торопец-Воскресенское-1 с отпайкой на ПС 35кВ Дашково при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Торопец-Воскресенское-1 с отпайкой на ПС 35кВ Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр двухцепной ВЛ-35 кВ Торопец-Воскресенскре-1 с отпайкой на ПС 35кВ Дашково. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: обход произведен Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные при осмотре двухцепной ВЛ-35 кВ Торопец-Воскресенскре-1 с отпайкой на ПС 35кВ Дашково. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: обход произведен
6759 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-13 14:36 | 2022-01-14 16:00 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №122-№123 из-за перекрытия оборванным фазным проводом провода соседней фазы. Обрыв фазного провода произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега с последующим обледенением при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Пожня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №41-№42 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ Бубоницы из-за перекрытия оборванным фазным проводом провода соседней фазы. Обрыв фазного провода произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега с последующим обледенением при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-№47 ветвями, наклонившегося к проводам дерева из вне пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №97-№98 из-за перекрытия проводов в данном пролете опор деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ 10 кВ №07 ПС 110 кВ Понизовье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №69-№70 из-за перекрытия проводов в данном пролете опор деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №207-№208 из-за перекрытия проводов в данном пролете опор деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ 10 кВ №02 ПС 35 кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №105 -№106 из-за перекрытия проводов в данном пролете опор деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Воробьи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №38-№39 из-за перекрытия проводов в данном пролете опор деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Воробьи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №52-№53 из-за перекрытия проводов в данном пролете опор деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия веток дерева, наклонившегося к проводам в пролете опор №46-№47 из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ №01 ПС 35 кВ Синьково под воздействием тяжести снежно-наледевых отложений и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Синьково действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Бор в пролете опор №97-№98 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Бор действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №07 ПС 110 кВ Понизовье в пролете опор №69-№70 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №07 ПС 110 кВ Понизовье действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Синьково в пролете опор №207-№208 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Синьково действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №02 ПС 35 кВ Бор в пролете опор №105-№106 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №02 ПС 35 кВ Бор действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Воробьи в пролете опор №38-№39 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Воробьи действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Воробьи в пролете опор №52-№53 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Воробьи действием МТЗ. 4.4.4, Обрыв фазного провода в пролете опор №122-№123 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Плоскошь произошел в результате механического воздействия от налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. Обрыв фазного провода в пролете опор №41-№42 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ Бубоницы ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Пожня произошел в результате механического воздействия от налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье,ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье,ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье,ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье,ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи произведен.
6760 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-13 14:35 | 2022-01-13 15:20 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "В" КЛ 0,4 кВ ул. Белгородского полка 22а ТП 133 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "В" на оболочку КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ул. Белгородского полка 22а ТП 133 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло при пробое изоляции жилы фазы "В" на оболочку в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции жилы фазы "В" на оболочку на КЛ 0,4 кВ ул. Белгородского полка 22а ТП 133 ПС 110 кВ Белгород 2 КЛ 0,4 кВ ул. Белгородского полка 22а ТП 133 ПС 110 кВ Белгород 2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул. Белгородского полка 22а ТП 133 ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул. Белгородского полка 22а ТП 133 ПС 110 кВ Белгород 2. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6761 | 8 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-13 14:29 | 2022-01-13 17:00 | 3.4.7.3.5, по неизвестной причине произошло аварийное отключение КЛ 6 кВ РП 50 - ТП 30
6762 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Дятлово-Лукино вызвано межфазным к.з. из-за схлеста проводов фаз "А,В", в пролете опор 47-48, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния между ними под тяжестью налипшего снега. В цикле неуспешного АПВ произошло рассоединение проводов фаз "А" и "В" , что обеспечило успешное РПВ. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А,В" в пролете опор № 47-48, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Дятлово-Лукино действием токовой отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Дятлово-Лукино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Дятлово-Лукино-устранить эти дефекты Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
6763 | 7 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-13 14:00 | 2022-01-13 15:40 | 3.4.7.3.5, Отключение кабелей произошло в результате срабатывания ВВ, РП-30 - ТП-664 после проверки выявлено два неисправных КЛ 6кВ ТП-810--ТП-1827 ТП-1044--ТП-867 | 4.12, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания бумажно-пропитанной изоляции слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик | Мероприятие: Техническое выполнить ремонт кабельных линий 6кВ ТП-810--ТП-1827 ТП-1044--ТП-867 на поврежденном участке, с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт кабельных линий 6кВ ТП-810--ТП-1827 ТП-1044--ТП-867 на поврежденном участке, проведены высоковольтные испытания и измерения.
6764 | 8 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-13 14:00 | 2022-01-13 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии явилось межфазное замыкание кабелей в результате снижения сопротивления изоляции в процессе длительной эксплуатации и коррозии защитного слоя и изоляционных слоев кабеля. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации кабельных линий 6 кВ ТП-1725--РП-39 и ТП-1654--ТП-988 потеряла изоляционные характеристики бумажно-пропитанная изоляция на определенном участке в результате чего произошло КЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: бумажно-пропитанная изоляция потеряла изоляционные свойства | Мероприятие: Техническое выполнить ремонт кабельных линий КЛ - 6 кВ ТП-1725--РП-39, ТП-1654--ТП-988 на поврежденном участке, с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт кабельных линий 6 кВ ТП-1725--РП-39, ТП-1654--ТП-988 на поврежденных участках , проведены высоковольтные испытания и измерения.
6765 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-01-13 13:55 | 2022-01-13 15:40 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Скоморохово" персоналом РЭС для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №130-№131 упавшим деревом, произраставшим в охранной зоне ВЛ. Оценка УРЗА не требуется. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №130-№131 упавшим деревом, произраставшим в охранной зоне ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Скоморохово". Оценка УРЗА не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Скоморохово" пролет опор №130-№131 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №130-№131 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Скоморохово". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в пролете опор №130-№131 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Скоморохово". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А. А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж январь
6766 | 25 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-01-13 13:50 | 2022-01-13 15:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-5 ТП-36 Ф-601 ПС Сураж в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-5 ТП-36 Ф-601 ПС Сураж в пролете опор №12-13, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-5 ТП-36 Ф-601 ПС Сураж в пролете опор №12-13, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-5 ТП-36 Ф-601 ПС Сураж в пролете опор №12-13, угрожающих падением на провода.
6767 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Междуфазное КЗ, вызванное несвоевременным выявлением коррозионного износа элемента крепления траверсы к опоре №120, приведшее к его разрушению. | 4.6, Схлект проводов в пролете опор №119-№120, вызванный разрушением элемента крепления траверсы к опоре №120 из-за коррозии металла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ элемента крепления траверсы к железобетонной опоре, приведший к разрушению крепления. на ВЛ 10кВ № 80908 ПС Мармыжи VS010-0008048 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №80908 ПС 35 кВ Мармыжи с проверкой коррозионного состояния креплений элементов траверс. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №80908 ПС 35 кВ Мармыжи с проверкой коррозионного состояния креплений элементов траверс. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №80908 ПС 35 кВ Мармыжи определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Мероприятие: Организационное Провести обучение соответствующему персоналу по выявлению дефектов на ВЛ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обучение соответствующему персоналу по выявлению дефектов на ВЛ.
6768 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-01-13 13:31 | 2022-01-13 16:23 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "В" КЛ 0,4 №24 РП-3 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 №24 РП-3 ПС 110 кВ Шебекино произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 №24 РП-3 ПС 110 кВ Шебекино KN004-00021401 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 №24 РП-3 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 №24 РП-3 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра КЛ 0,4 №24 РП-3 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра КЛ 0,4 №24 РП-3 ПС 110 кВ Шебекино разработанны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6769 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-01-13 13:30 | 2022-01-13 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение МВ-10 ВЛ-1001 на ПС 35/10кВ Казулино к произошло по причине междуфазного замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор № 75-76 ВЛ-1001 ПС Казулино при сильных порывах ветра | 4.4.3, Обрыв провода марки А -50 на ВЛ-1001 ПС Казулино произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор № 75-76 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-50 на ВЛ-1001 ПС Казулино VS010-0007768 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС Казулино с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС Казулино с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1001 П Казулино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения
6770 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-01-13 13:18 | 2022-01-13 15:52 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №10 РП 4(10) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 4(10) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 - Р-10-01 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 4 (10) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 - Р-10-01 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ РП 4(10) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 - Р-10-01 VS006-0002239 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 4(10) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 - Р-10-01. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г.
6771 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-13 13:15 | 2022-01-13 16:10 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Весьегонск - Григорово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№82-85 из-за схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данных пролетах опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№82-85 ВЛ 35 кВ Весьегонск - Григорово, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Весьегонск - Григорово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Весьегонск-Григорово. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Весьегонск-Григорово выполнен Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Весьегонск-Григорово. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г.
6772 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2022-01-13 13:00 | 2022-01-13 14:25 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-5102 Л1 Ф-107 ПС Соловьевка в пролёте опор №30-31. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-5102 Л1 Ф-107 ПС Соловьевка в пролёте опор №30-31, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-5102 Л1 Ф-107 ПС Соловье в пролете опор №30-31. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ, разрешённых к обрезке крон деревьев нет.
6773 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-13 12:30 | 2022-01-13 14:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ТП 290 (Школа №9) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №22-№23 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №22-№23 ВЛ 0,4кВ №7 ТП 290 (Школа №9) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 290 (Школа №9) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №7 ТП 290 (Школа №9), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый
6774 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-13 12:26 | 2022-01-13 14:56 | 3.4.12.1.1, Отключение КВЛ 10кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №50 - №51 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №50 - №51 КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
6775 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-01-13 12:23 | 2022-01-13 14:15 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Боровно произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на дереве, в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-5-1-6 и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС Боровно в пролете опор №1-5-1-6 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Боровно для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Боровно для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Боровно - устранить эти дефекты Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Боровно дефекты, требующие устранения, не выявлены
6776 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2022-01-13 12:15 | 2022-01-13 14:03 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка в пролёте опор №159-160. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка, в пролёте опор №159-160, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Соловьевка. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны угрожающих падением на ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка в пролете опор №159-160. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ в пролёте опор №159-160, вырубка не требуется.
6777 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-01-13 12:05 | 2022-01-14 02:46 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Кесьма произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор № 178- №179 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 2) Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Любегощи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№ 92-95 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 3) Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Кесьма произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№80-85 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Весьегонск произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №№60-65 ветвями, наклонившихся из вне пределов охранной зоны деревьев к проводам под воздействием тяжести налипшего на ветви мокрого снега и порывов ветра. 2) Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 110 кВ Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-№13 ветвями, наклонившегося из вне пределов охранной зоны дерева к проводам под воздействием тяжести налипшего на ветви мокрого снега и порывов ветра. 3) Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 110 кВ Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-№47 ветвями, наклонившегося из вне пределов охранной зоны дерева к проводам под воздействием тяжести налипшего на ветви мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при касании проводов ветвями наклонившихся из вне пределов охранной зоны деревьев в пролетах опор №№60-65 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Весьегонск действием МТЗ. 2)В результате механического воздействия при касании проводов ветвями наклонившегося из вне пределов охранной зоны дерева в пролете опор №12-№13 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Иваново действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при касании проводов ветвями наклонившегося из вне пределов охранной зоны дерева в пролете опор №46-№47 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново действием МТЗ. 4.4.4, 1) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №278-№279 ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Кесьма, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Кесьма действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролетах опор №№92-95 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Любегощи, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Любегощи действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролетах опор №№80-85 ВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Кесьма, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Кесьма действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Иваново (273), ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271), ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.3). Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: 31.01.2022 года был проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 01.02.2022 года был проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма и ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 02.02.2022 года был проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма и ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 03.02.2022 года был проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Иваново (273), ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271), ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.3). Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: 31.01.2022 года был проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 01.02.2022 года был проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма и ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 02.02.2022 года был проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма и ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 03.02.2022 года был проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено.
6778 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-13 11:59 | 2022-01-13 12:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 202 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 202 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 202 ПС Шишино VN004-00017938 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 202 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 202 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6779 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-01-13 11:53 | 2022-01-13 16:40 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Михайловское и ВЛ 10 кВ №09, 07 ПС 35/10 кВ Борисовское произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ветками деревьев, выпавшими из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием налипания большого количества снега, при прохождении циклона по территории Лесного района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при выпадении веток деревьев из-за пределов охранной зоны под воздействием налипания большого количества снега, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключений ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Михайловское и ВЛ 10 кВ №09, 07 ПС 35/10 кВ Борисовское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Михайловское и ВЛ 10 кВ №09, 07 ПС 35/10 кВ Борисовское. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Михайловское и ВЛ 10 кВ №09, 07 ПС 35/10 кВ Борисовское. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
6780 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2022-01-13 10:35 | 2022-01-13 11:45 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «С» на опоре №84 ВЛ-10кВ ф. 1023 ПС Молотинская. | 4.4.4, Обрыв провода фазы «С» на опоре №84 ВЛ-10кВ ф. 1023 ПС Молотинская привёл к схлесту проводов фаз "В" и "С", короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф. 1023 ПС Молотинская. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф. 1023 ПС Молотинская на участке от опоры №80 до опоры №85. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести верховой осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф. 1023 ПС Молотинская произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ произведено устранение выявленных дефектов.
6781 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-01-13 10:30 | 2022-01-13 11:30 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 990 руб.15 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №15 ТП 990 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №15 ТП 990 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 990 руб.15 КЛ 0,4кВ ТП 990 руб.15 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №15 ТП990 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №15 ТП990 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
6782 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2022-01-13 10:29 | 2022-01-13 12:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-5-5 Кубарки послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №13 - №14. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ Л-3 КТП-5-5 Кубарки произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №13 - №14 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-5-5 Кубарки. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-5-5 Кубарки.
6783 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-01-13 10:15 | 2022-01-13 11:45 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП Е-158 д. Марчуки в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 1-3 - 1-4 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП Е-158 д. Марчуки в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП Е-158 д. Марчуки ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП Е-158 д. Марчуки | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП Е-158 д. Марчуки. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП Е-158 д. Марчуки. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП Е-158 д. Марчуки устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП Е-158 д. Марчуки устранены выявленные замечания.
6784 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-01-13 10:05 | 2022-01-13 12:05 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка в пролёте опор №228-229. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка, в пролёте опор №228-229, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Гордеевка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка в пролете опор №228-229. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
6785 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-01-13 10:00 | 2022-01-13 11:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-209 Л1 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-209 Л1 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №4-5, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-209 Л1 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6786 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2022-01-13 10:00 | 2022-01-14 15:55 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Родоманово явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном ТП 764П. Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном ТП 839П. Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном ТП 138П. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Родоманово письмо-претензию в адрес АО "Агропромышленная фирма "Наша Житница", владельца ТП 764П. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Родоманово направлено письмо-претензия в адрес АО "Агропромышленная фирма "Наша Житница", владельца ТП 764П. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Мишино письмо-претензию в адрес ООО "КРОЛЪ и К", владельца ведомственного ТП 839П. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Мишино направлено письмо-претензия в адрес ООО "КРОЛЪ и К", владельца ведомственного ТП 839П. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Мишино письмо-претензию в адрес ООО "Токаревское карьероуправление", владельца ведомственного ТП 138П. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Мишино письмо-претензию в адрес ООО "Токаревское карьероуправление", владельца ведомственного ТП 590П.
6787 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-01-13 09:58 | 2022-01-13 14:41 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ №1028 ПС110/35/10кВ Знаменка явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием сильных порывов ветра дерева на крайний провод ВЛ в пролете опор №166 - №167 из-за пределов охранной зоны с дальнейшим его падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №1028 ПС110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на крайний провод ВЛ в пролете опор №166 - №167 из-за пределов охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Организовать вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ №1028 ПС110/35/10кВ Знаменка в пролете опор №166 - №167 за пределами охранной зоны линии. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ №1028 ПС110/35/10кВ Знаменка в пролете опор №166 - №167 за пределами охранной зоны линии. Мероприятие: Техническое выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1028 ПС110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1028 ПС110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1028 ПС110/35/10кВ Знаменка с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1028 ПС110/35/10кВ Знаменка с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
6788 | 7 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-13 09:54 | 2022-01-13 11:19 | 3.4.7.3.5, повреждение КЛ 6 кВ РП 1 - ТП 231 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 1 - ТП 231. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранен дефект в ТП 569 ячейка 158. Восстановлено электроснабжение КЛ 6 кВ РП 1 - ТП 231.
6789 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-01-13 09:52 | 2022-01-13 10:01 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-05 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло из-за внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-05 ПС 35 кВ Городище. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-05 ПС 35 кВ Городище VN004-00025243 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-05 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
6790 | 17 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-01-13 09:38 | 2022-01-13 12:07 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-6 фазы "А" ТП-100 ф.601 ПС Юбилейная и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-6 фазы "А" в ТП-100 ф.601 ПС Юбилейная явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. на ТП 100 ф.601 ПС Юбилейная | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.601 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.601 ПС Юбилейная. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6791 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-01-13 08:40 | 2022-01-13 10:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сад.тов.Веслево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сад.тов.Веслево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сад.тов.Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сад.тов.Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сад.тов.Веслево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сад.тов.Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6792 | 16 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-01-13 08:05 | 2022-01-13 09:12 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-15 Ф-606 ПС Бытошская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования КТП-15 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-15 Ф-606 ПС Бытошская. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-15 Ф-606 ПС Бытошская.
6793 | 27 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-01-13 08:01 | 2022-01-13 10:29 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ РП1 к ТП103 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ ф. Город-3 ГРУ ТЭЦ к ТП1 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ РП1 к ТП103 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП1 ф. Город-3 к ТП103. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП1 ф. Город-3 к ТП103. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ РП1 к ТП1. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ РП1 к ТП1.
6794 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.1, Затягивание в отключении на ПС 110 кВ Барсуки выключателя В 110 кВ ВЛ-861 вследствие образования наледи в раме выключателя (ВМТ-110) возле полюса фазы «С» в результате многократных в течение нескольких дней переходов температуры через «ноль». 3.4.7.3, Отключение на ПС 110 кВ Лапино трансформатора Т-2 произошло вследствие снижения уровня масла в трансформаторе в результате несвоевременной доливки масла в трансформатор во время низких температур. | 4.4, Затягивание в отключении на ПС 110 кВ Барсуки выключателя В 110 кВ ВЛ-861 вследствие образования наледи в раме выключателя (ВМТ-110) возле полюса фазы «С» в результате многократных в течение нескольких дней переходов температуры через «ноль». 4.17, Отключение на ПС 110 кВ Лапино трансформатора Т-2 произошло вследствие загрязнения масломерного стекла, что привело к не выявлению снижения уровня масла в трансформаторе и, как следствие, к несвоевременной доливки масла в трансформатор во время низких температур. | Мероприятие: Техническое При проведении плановых капитальных ремонтов В 110 кВ типа ВМТ-110 выполнять дополнительные отверстия в раме выключателя возле полюсов для предупреждения скапливания конденсата. Срок исполнения: 31.10.2022 г. Ответственное лицо: Спиридонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выпущено ОРД по филиалу №СМ/09/199-р от 10.02.2022г. "О дополнительных мероприятиях при проведении капитальных (средних) ремонтах высоковольтных маломасляных выключателей типа ВМТ-110" Мероприятие: Организационное Усилить контроль за маслонаполненным оборудованием на ПС 110 кВ в Ельнинском РЭС при температурах ниже -20 градусов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу Ельнинского РЭС о необходимости качественного выполнения осмотров маслонаполненного оборудования ПС 110/35 кВ. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г.
6795 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2022-01-13 06:25 | 2022-01-13 23:25 | 3.4.12.1.2, На ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №130, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "А" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов южного, юго-западного ветра скоростью до 17м/с. Вязка была сделана без нарушения технологии монтажа проводом А-25. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. На ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №93, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов южного, юго-западного ветра скоростью до 17м/с. Вязка была сделана без нарушения технологии монтажа проводом А-25. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское обнаружено наклонившееся из-за пределов охранной зоны по причине налипания снега и сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №32-33, что привело к двухфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Наклон дерева произошел по причине чрезмерного налипания снега, при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов южного, юго-западного ветра скоростью до 17м/с. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. На ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Судай обнаружено наклонившееся из-за пределов охранной зоны дерево касающееся провода крайней фазы, фазы «А», в пролете опор №89-90 что привело к возникновению замыкания на землю по стволу дерева. Наклон дерева произошел по причине чрезмерного налипания снега, при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов южного, юго-западного ветра скоростью до 17м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №130 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома вследствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ и раскачивания проводов порывами ветра. Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №93 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово вследствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ и раскачивания проводов порывами ветра . Дерево, наклоненное массой снега на провода и касающееся проводов двух фаз в пролете опор №32-33, что привело к двухфазному замыканию. Дерево, наклоненное массой снега и касающееся провода фазы «А» в пролете опор №89-90, привело к однофазному замыканию на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №130 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №130 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследования опоры №130 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечаний в результате обследования опоры №130 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №93 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №93 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследования опоры №93 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечания в результате обследования опоры №93 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово не выявлены. Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Вырублены угрожающие падением деревья ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское пролеты опор №86-88, №33-35. Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Вырублены угрожающие падением деревья в пролетах опор №93-95, №109-112.
6796 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-01-13 05:30 | 2022-01-13 06:40 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35кВ Ливенка, произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №169-170 веткой от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 169-170 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35кВ Ливенка, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 №2 ПС 35кВ Ливенка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 №2 ПС 35кВ Ливенка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 №2 ПС 35кВ Ливенка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 №2 ПС 35кВ Ливенка замечаний и дефектов не выявлено.
6797 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-13 00:47 | 2022-01-14 03:19 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Сулежский Борок (199), ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Сулежский Борок (199), ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Сулежский Борок (199), ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Сулежский Борок (199), ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6798 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-01-12 23:08 | 2022-01-12 23:17 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №47- №48 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №47-№48 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Иваново, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново (274). Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: 01.02.2022 года произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 Иваново Дефектов, вызывающие отключения не выявлено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново (274). Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: 01.02.2022 года произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 Иваново. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено
6799 | 6 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-12 23:04 | 2022-01-12 23:20 | 3.4.14, для безопасного устранения дефекта в ТП 569 в яч. ТП 158
6800 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-01-12 22:30 | 2022-01-13 00:12 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР и воздействие порывистого ветра привело к кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л2 КТП-75 Ф-101 ПС Щербиничи в пролёте опор №2/4-2/5. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л2 КТП-75 Ф-101 ПС Щербиничи в пролёте опор №2/4-2/5, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР. на ВЛ-0,4 Л2 КТП-75 Ф-101 ПС Щербиничи VN004-93209649 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 Л2 КТП-75 Ф-101 ПС Щербиничи в пролёте опор №2/4-2/5. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 75 ф.101 ПС Щербиничи
6801 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-01-12 21:30 | 2022-01-13 01:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 905 руб.3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 905 руб.3 в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 905 руб.3 в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП-905 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП-905 дефектов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр линии
6802 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-12 21:30 | 2022-01-12 22:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от 953 произошло по причине отключения АВ-0,4 кВ ф2 в РУ-0,4 кВ ТП 953 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ-0,4 кВ. | 4.13, Причиной обесточивания потребителей по ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 953 явилось отключение АВ-0,4 кВ ф2 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ из-за перегруза у потребителей на ВЛ 0,4 Боринское КТП 953 Ф2 VN004-94800734 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 953 Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести замер максимальных нагрузок в Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя по ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 953 Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: произвести расчёт автоматического выключателя Мероприятие: Организационное Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
6803 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-12 20:23 | 2022-01-12 21:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-5-5 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Бак-5-5 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-5-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-5-5 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-5-5 по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-5-5 по всей длине.
6804 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-12 19:46 | 2022-01-12 20:01 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП10/0,4 кВ № №1576 Сакулино-3 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №9-10 в результате падения на провода ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны под действием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4 кВ растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ№ 1576 Сакулино-3 под действием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 , что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 1576 Сакулино-3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1576 Сакулино-3 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1576 Сакулино-3 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1576 Сакулино-3. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1576 Сакулино-3 дефектов не обнаружено
6805 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-01-12 18:43 | 2022-01-12 18:46 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ул. Молодежная от ТП-134, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 14 к дому № 9, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ Ф-1 ул. Молодежная от ТП-134. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.5, В результате падения снега с крыши жилого дома произошло кратковременное перекрытие проводов перекидки от опоры № 14 к дому № 9, в следствии этого возникло К.З. и отключение на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ул. Молодежная от ТП-134. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ул. Молодежная от ТП-134, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ул. Молодежная от ТП-134, особое внимание обращая на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ул. Молодежная от ТП-134 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ул. Молодежная от ТП-134. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома № 9 д. Грудки о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю дома № 9 д. Грудки о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
6806 | 4 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 81 - д/с Братьев Жабровых 10 | 4.12, Нарушение электрической изоляции
6807 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-01-12 18:20 | 2022-01-12 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 01 ПС Филино в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 01 ПС Филино в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Устройства РЗА не на балансе ЯЭ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 01 ПС Филино в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Устройства РЗА не на балансе ЯЭ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 01 ПС Филино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 01 ПС Филино дефектов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр линии
6808 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-01-12 18:04 | 2022-01-12 18:37 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 062 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного разрегулировкой стрелы провеса в пролётах опор №№ 10-12 ,из-за ослабления вязок на опоре №11. | 4.12, Разрегулировка стрелы провеса в пролётах опор №№ 10-12 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 062 ,из-за ослабления вязок на опоре №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса в пролётах опор №№ 10-12 на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 062 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 062 | Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол ПРОВЕДЕНИЯ обучения
6809 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-12 17:38 | 2022-01-12 18:24 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 330 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №14 по ул.Березовая, запитанного от опоры №5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо потребителю.
6810 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-01-12 17:20 | 2022-01-12 17:30 | 3.4.8.5.2, Не умышленное воздействие вследствие наезда на опору № 1-2 ВЛ 0,4кВ № 2 Пл.сах.з-да (склад) КТП 296 автотранспортного средства стороннего лица. | 4.4.1, Механическое воздействие автотранспортного средства стороннего лица на опору № 1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 Пл. сах. з-да (склад) КТП 296. | Мероприятие: Организационное Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлены в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. Мероприятие: Организационное По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам розыскных мероприятий органами МВД приняты меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
6811 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-01-12 17:10 | 2022-01-12 18:03 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ ТП-94 яч.3 - ТП-21 яч.5 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ ТП-94 яч.3 - ТП-21 яч.5 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6кВ ТП-94 яч.3 - ТП-21 яч.5 КЛ-6кВ ТП-94 яч.3 - ТП-21 яч.5 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-21 и ТП-94 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6 В от ТП-21 и ТП-94 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-21 и ТП-94 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6кВ от ТП-21 и ТП-94 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
6812 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2022-01-12 16:55 | 2022-01-12 18:00 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 3-00/10-11 ВЛ 0,4кВ 32 КТП 124. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фазы «В» и «N» произошло их перекрытие и кратковременный схлест, что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №3 в КТП №124. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №3 КТП 124 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №3 КТП 124 Мероприятие: Техническое В пролете опор 3-00/10-11 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением при порывах ветра на провода ВЛ 0,4кВ №3 КТП 124. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Инструктаж
6813 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-01-12 16:01 | 2022-01-12 17:44 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 171 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 171 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 171 ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 171 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 171 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 171 ПС 330 кВ Валуйки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Недельный План работ с включением мероприятий по устранению выявленных нарушений по результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 171 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 171 ПС 330 кВ Валуйки.
6814 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ яч.№22 от ПС 110/6кВ Аккумуляторная явилось повреждение оборудования потребителя (АО КЭС) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ яч.№22 (потребительская АО "КЭС") ПС 110/6кВ Аккумуляторная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС-Рук.ПТГ Костин В.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г.
6815 | 6 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-12 15:30 | 2022-01-12 17:22 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ РП-25 ВВ Ф.30 ПС-27 произошло в результате пробоя изоляции на КЛ 6кВ ТП-1035-ТП-520. | 4.1.2, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ 6кВ ТП-1035-ТП-520. произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая, алюминиевая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик кабеля с бумажной пропитанной изоляцией в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала силового кабеля | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ 6кВ ТП-1035-ТП-520 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 15.02.2022 г. Актуальный срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля 6кВ ТП-1035-ТП-520 проведены высоковольтные испытания.
6816 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2022-01-12 15:01 | 2022-01-12 15:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №81 д. Малые Котлы, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №81 д. Малые Котлы, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №81 д. Малые Котлы и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №81 д. Малые Котлы по всей длине. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №81 д. Малые Котлы по всей длине.
6817 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2022-01-12 15:00 | 2022-01-12 15:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №5611 ПС 35 кВ Погожее явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №7-8, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-10 кВ №5611 ПС 35 кВ Погожее, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №5611 от ПС 35кВ Погожее с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 10кВ №5611 от ПС 35кВ Погожее с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №5611 от ПС 35кВ Погожее назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода оп.4-6.
6818 | 15 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-01-12 14:30 | 2022-01-12 16:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10 кВ ТП 13 к РП 2 произошло в результате подвижки грунтов при промерзании. | 4.12, Отключение МВ в РП - 1 к ТП 13 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ от ТП13 к РП2 вследствие пучения грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП 1 к ТП13. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП 1 к ТП13. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ. от ТП13 к РП2. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ. от ТП13 к РП2. Восстановлен.
6819 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-01-12 14:00 | 2022-01-12 15:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 394 (Верещагино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 394 (Верещагино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 394 (Верещагино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 394 (Верещагино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
6820 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-12 14:00 | 2022-01-12 16:07 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Апраксино, в пролете опор № 234 - № 235, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению на СП Спас МВ-10 кВ ф.10-06 ПС Апраксино от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. РПВ неуспешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 17 м/с ветка дерева упала на провода ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Апраксино в пролете опор № 234 - № 235, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Апраксино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Апраксино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
6821 | 26 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-01-12 12:14 | 2022-01-12 14:37 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО ВЛ10кВ на опоре №71А7С4 к ГКТП44 ф.104 ПС Центральная в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4, ПС Центральная сигнал "Земля" получен в результате повреждения вентильного разрядника РВО на опоре №71А7С4 к ГКТП44 ф.104 ПС Центральная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ГКТП 44 ф.1004 ПС Центральная. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ГКТП 44 ф.1004 ПС Центральная. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на опоре №71А7С4 к ГКТП44 ф.1004 ПС Центральная, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №71А7С4 к ГКТП44 ф.1004 ПС Центральная. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести замену поврежденного разрядника на опоре №71А7С4 к ГКТП44 ф.1004 ПС Центральная, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №71А7С4 к ГКТП44 ф.1004 ПС Центральная.
6822 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-12 11:30 | 2022-01-12 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной перерыва в электроснабжении от КТП 523 послужило повреждение силового трансформатора ТМ-630/10, вследствие старение изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 30 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 11.12.2020 г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 01.12.1968 г. | 4.12, Повреждение силового трансформатора КТП 523 вызвано снижение сопротивления изоляции обмоток высокого напряжения фаз "А", "В", "С", не соответствующих нормам НТД. Витковое КЗ обмоток Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Витковое КЗ ВН обмоток на ТП 523 TP010-0153748 | Мероприятие: Техническое Определить наличие перегруженных трансформаторов на участке Липецких Городских электрических Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении перегруженных трансформаторов, провести их замену на трансформаторы большей мощности Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Старшие мастера Ненахов А.А., Демин А.В., Фурсов А.В., Минаков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое Произвести профилактические осмотры трансформаторов на предмет наличия масла и отсутствия нагрева на шпильках трансформаторов на участке цепи КЛ 10кВ ТП-1035 до ТП-523 Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фурсов С.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое Дефекты, выявленные при проведении осмотров трансформаторов на участке цепи КЛ 10кВ ТП-1035 до ТП-523 устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фурсов С.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
6823 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-12 11:17 | 2022-01-12 13:28 | 3.4.12.5.2, Отключение выключателя В-10 кВ Т-2 (с погашением 2 секции шин 10кВ) на ПС 35/10 кВ Соминка действием МТЗ произошло по причине междуфазного короткого замыкания, возникшего на КЛ 10кВ №32 (МУП Горэлектро) и затягивании в отключении В 10 кВ №32 ВК 10 со встроенным электромагнитным приводом из-за загустевания смазки привода во время пониженных температур окружающего воздуха. Причина затягивания в отключении выключателя ВК 10- изменение вязкости (загустение) смазки в кинематическом механизме релейной планки привода в период резкого перепада температуры окружающего воздуха с "минуса" на "плюс". | 4.4.4, В результате затягивания в отключении В 10кВ КЛ-10кВ №32 на ПС 35/10 кВ Соминка (из-за загустевания смазки привода во время пониженных температур окружающего воздуха), при повреждении на КЛ-10кВ №32 произошло отключение 2 секции шин 10 кВ на ПС 35/10кВ Соминка резервной защитой, в результате чего В 10кВ Т2 отключился действием МТЗ. Оценка работы релейной защиты: РЗА В-10 кВ Т-2 - правильно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановую ревизию обогрева 1(2) секции шин 10кВ на ПС 35/10кВ Соминка. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Ревизия обогрева произведена Мероприятие: Техническое По результатам ревизии обогрева 1(2) секции шин 10кВ на ПС 35/10кВ Соминка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Ревизия обогрева выполнена. Замечаний не выявлено.
6824 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-01-12 10:30 | 2022-01-12 11:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 ТП 020 (ул.Некрасова) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 020 (ул.Некрасова) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №8 ТП 020 (ул.Некрасова) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №8 ТП 020 (ул.Некрасова), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №8 ТП 020 (ул.Некрасова)
6825 | 12 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-12 10:18 | 2022-01-12 12:46 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0078 к ТП0097 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6 кВ Ф602 от П/С Карачижская к ТП00527;ТП0043 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0078 к ТП0097 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП0043 Ф602. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП0043 Ф602 ПС Карачижская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0078 к ТП0097. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0078 к ТП0097 восстановлена.
6826 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2022-01-12 10:00 | 2022-01-12 11:57 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изоляторов фазы «А» на опоре №122 ВЛ-10кВ ф.109 ПС Путевая (ВЛ в эксплуатации с 1985 г.). | 4.4.4, Срыв изоляторов фазы «А» на опоре №122 ВЛ-10кВ ф.109 ПС Путевая, по причине вышедшего из строя колпачка, при усилении ветра, что привело к схлесту проводов фаз «С» и «А» в пролете опор №121-122, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.109 ПС Путевая. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.109 ПС Путевая на участке от опоры №120 до опоры №125. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.109 ПС Путевая на участке от опоры №120 до опоры №125. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра произведено устранение выявленных дефектов.
6827 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-01-12 09:38 | 2022-01-12 12:40 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №85-89 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №85-89, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №85-89, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
6828 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-01-12 09:24 | 2022-01-12 11:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 227 Липовец (деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 227 (Липовец деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 227 (Липовец деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 227 (Липовец деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 227 (Липовец деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6829 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-01-12 08:20 | 2022-01-12 10:35 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №14-15. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "В" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ№255. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 255 ВЛ №4 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 255 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения
6830 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-12 07:57 | 2022-01-12 10:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ №3 "Станция" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №29-№30. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-10кВ №3 "Станция" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №29-№30. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №3 Станция ПС Пречистое VS010-0000541 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №29-№30 ВЛ-10кВ №3 "Станция" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №29-№30 ВЛ-10кВ №3 "Станция" ПС 110кВ "Пречистое". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6831 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-12 07:36 | 2022-01-12 10:28 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №71 – 73 и №152 – 153, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №71 – 73 и №152 – 153 ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС Западная Двина. Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
6832 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2022-01-12 07:01 | 2022-01-12 13:01 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ Р 1 10 кВ ЗТП 505 на опоре №75, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой муфты 10 кВ Р 1 10 кВ ЗТП 505, на опоре №75, произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил концевой муфты 10 кВ Р 1 10 кВ ЗТП 505 на опоре №75 на ВЛ-10 кВ №5 ПС Красная Яруга VS010-0001088 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЗТП 505 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ЗТП 505 ПС 110 кВ Красная Яруга Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Включена в многолетний план-график комплексных ремонтов ВЛ 3-20 кВ филиала ПАО "Россети Центра" - "Белгородэнерго" Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЗТП 505 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Включена в многолетний план-график комплексных ремонтов ТП-10/0,4кВ кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго"
6833 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2022-01-12 06:41 | 2022-01-12 08:43 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево в пролете опор № 129-130 обнаружено дерево на проводе фазы "А" упавшее под действием ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошло перекрытие по стволу и появление "земли" на фазе "А". Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №129-130 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-01ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
6834 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-12 06:24 | 2022-01-12 15:54 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №15 ПС Торопец произошли по причине схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, в результате воздействия тяжести от налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу на ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №15 ПС Торопец при прохождении атмосферного фронта, происходили схлесты проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №15 ПС Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №15 ПС Торопец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №15 ПС Торопец произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №15 ПС Торопец. Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №15 ПС Торопец произведен.
6835 | 11 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-12 02:05 | 2022-01-12 04:32 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2120 к ТП2123 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф607 РП06 к ТП2118 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2120 к ТП2123 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП06 Ф607 к ТП2118. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП06 Ф607 к ТП2118 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2120 к ТП2123. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП2120 к ТП2123 восстановлена.
6836 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-01-12 02:02 | 2022-01-12 02:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-981 ВЛ 609 ПС Печерск явилось падение ветки дерева на провода в пролете от опоры №1-17 - ввод в дом в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-981 ВЛ 609 ПС Печерск явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете от опоры №1-17 - ввод в дом в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете от опоры №1-17 - ввод в дом ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-981 ВЛ 609 ПС Печерск. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете от опоры №1-17 - ввод в дом
6837 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-12 01:55 | 2022-01-12 02:26 | 3.4.12.1.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №854 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №10-11 в результате падения на провода ветки дерева под тяжестью снежно-наледевых образований, растущего за пределами охранной зоны при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №854 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 854. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №854 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №854 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №854. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №854 дефектов не обнаружено
6838 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-12 00:08 | 2022-01-12 00:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 371 (Ромашково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 371 (Ромашково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
6839 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2022-01-11 23:40 | 2022-01-12 01:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 202 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ при падении ветки дерева в пролете опор №3-2 - №3-3 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 202 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3-2- №3-3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 202 Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 202 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 202 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 202 разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения.
6840 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-11 23:10 | 2022-01-12 15:32 | 3.4.10.1, Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП-10 кВ Лохово-1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции вводов 10 кВ на трансформаторе животным (кошкой). | 4.12, В результате касания животным токоведущих частей (вводов 10 кВ) трансформатора произошло междуфазное КЗ , что послужило причиной перегорания ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП-10 кВ Лохово-1. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр с выводом в ремонт КТП-10 кВ Лохово-1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КТП-10 кВ Лохово-1. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при осмотре КТП Лохово-1 устранены
6841 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-11 21:40 | 2022-01-11 22:33 | 3.4.12.1.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ 852 Ед. Горки 1 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов на вводе в дом с опоры №14/1 в результате падения на провода ветки дерева под тяжестью снежно-наледевых образований, растущего за пределами охранной зоны при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №852 Ед. Горки 1 под действием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов на вводе в дом с опоры №14/1 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 852 Ед. Горки 1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ 852 Ед. Горки 1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ 852 Ед. Горки 1 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ 852 Ед. Горки 1 Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ 852 Ед. Горки 1 дефектов не обнаружено
6842 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-11 20:24 | 2022-01-11 21:26 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра произошло падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 24/Д-1(а)-100 д.Башкатово, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 24/Д-1(а)-100 д.Башкатово произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 24/Д-1(а)-100д.Башкатово. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 24/Д-1(а)-100д.Башкатово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
6843 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-11 20:01 | 2022-01-11 20:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №039 Н.Зароща ц.у., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №039 Н.Зароща ц.у., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №039 Н.Зароща ц.у. по всей длине. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №039 Н.Зароща ц.у. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
6844 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2022-01-11 17:03 | 2022-01-11 17:42 | 3.4.9.3, При проведении обхода ВЛ-10 кВ обнаружен обрыв провода фазы "В", на ведомственной отпайке, опора №3-22--3-23. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ с требованием устранить повреждение на ВЛ-10 кВ, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ
6845 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-01-11 16:25 | 2022-01-11 20:56 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №95 - №96 деревом, сломанным от большого количества налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ и упавшим на провода ВЛ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролёте опор №95 - №96, ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы - устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы
6846 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-11 14:43 | 2022-01-11 16:11 | 3.4.7.3.1, В результате не своевременного выявления провиса проводов в результате порывов ветра на ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 24/Д-1(а)-100д.Башкатово, произошел схлёст проводов фаз "А" и "ноль" в пролете опор №2-2а отпайка №3, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате схлеста провода фазы "А" и "ноль" на ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 24/Д-1(а)-100д.Башкатово при неблагоприятных погодных условиях произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на VN004-00045813 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 24/Д-1(а)-100д.Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №2-2а отпайка №3 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 24/Д-1(а)-100д.Башкатово. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 24/Д-1(а)-100д.Башкатово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС . Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
6847 | 10 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2022-01-11 14:33 | 2022-01-11 17:02 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа от Р-73 на опоре №2/73 до проходных изоляторов в КТП 73 ф.108 ПС Стародуб. | 4.4.4, Отключение ВВ ф.108 ПС Стародуб к КТП 73 произошло в результате обрыва шлейфа и КЗ на ВЛ 10кВ Р-73 КТП 73 ф.108 ПС Стародуб. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ КТП 73 ф.108 ПС Стародуб Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ КТП 73 ф.108 ПС Стародуб Мероприятие: Техническое Произвести восстановление шлейфа от Р-73 на опоре №2/73 до проходных изоляторов КТП 73 ф.108 ПС Стародуб Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление шлейфа от Р-73 на опоре №2/73 до проходных изоляторов КТП 73 ф.108 ПС Стародуб
6848 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-11 13:53 | 2022-01-11 15:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №189- №190 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №189- №190 ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
6849 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2022-01-11 13:25 | 2022-01-11 14:46 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 68 ул.Авиационная в РУ 0,4 кВ КТП № 17 Островского отключен АВ 0,4 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 17 Островского в месте возникновения пожара жилого дома ул.Авиационная д.68. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 17 Островского в месте возникновения пожара жилого дома ул.Авиационная д.68. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 17 Островского принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
6850 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-01-11 12:34 | 2022-01-11 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 (Еремино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 (Еремино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый лист осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 (Еремино) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый лист осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 (Еремино)
6851 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-11 12:21 | 2022-01-11 12:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ ул. Харьковская 3 ВРУ 11 ввод 2 ТП 1231 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ул. Харьковская 3 ВРУ 11 ввод 2 ТП 1231 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ ул. Харьковская 3 ВРУ 11 ввод 2 ТП 1231 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ ул. Харьковская 3 ВРУ 11 ввод 2 ТП 1231 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул. Харьковская 3 ВРУ 11 ввод 2 ТП 1231 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул. Харьковская 3 ВРУ 11 ввод 2 ТП 1231 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6852 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-01-11 12:02 | 2022-01-11 13:40 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-201 Л1 Ф-603 ПС Кожаны в пролёте опор №22-23 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-201 Л1 Ф-603 ПС Кожаны в пролёте опор №22-23, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-201 Л1 Ф-603 ПС Кожаны по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
6853 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-11 11:50 | 2022-01-11 12:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 154 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 1-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 154 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 - №2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 154. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполннено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 154.
6854 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-11 11:44 | 2022-01-11 14:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №68 – 69 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №68-69 ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Ильино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Ильино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС Ильино. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов нет
6855 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2022-01-11 11:40 | 2022-01-11 13:20 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож на провода в пролете опор №21 - №22 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | 4.4.3, В ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №21 - №22 с возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременно вырублено угрожающее падением на провода дерево в пролете опор №21 - №22 на ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №21 - №22 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев в пролете опор №21 - №22 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
6856 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-11 11:20 | 2022-01-11 11:45 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4кВ № 5 ЗТП 416 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ (прибора учета) ВРУ "Школа". |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
6857 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-01-11 11:15 | 2022-01-11 11:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-03 от ПС Космынино на участке РП Бабаево - РП Воскресенское в пролете опор №6-№7, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ на РП Бабаево, АПВ неуспешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-03 от ПС Космынино на участке РП Бабаево - РП Воскресенское, в следствие этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ на РП Бабаево от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф.10-03 ПС Космынино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6858 | 13 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-01-11 11:10 | 2022-01-11 13:35 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" ТП-3 ф.1002 ПС Почепская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в ТП-3 ф.1002 ПС Почепская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на ТП-3 ф.1002 ПС Почепская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-3 ф.1002 ПС Почепская. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-3 ф.1002 ПС Почепская. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
6859 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-11 10:34 | 2022-01-11 15:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №83 – 84 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №83 – 84 ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Торопа. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Торопа, запланировано на май 2022 г.
6860 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-01-11 10:29 | 2022-01-11 12:44 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 Большое Домнино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 Большое Домнино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 Большое Домнино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 659 Большое Домнино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" АВ ВЛ 0,4кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 Большое Домнино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 Большое Домнино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
6861 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-605 ПС Синьково явился обрыв провода в пролете опор №№ 36-38 в результате падения дерева на провода из-за границ охранной зоны ВЛ вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-605 ПС Синьково явилось межфазное короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролёте опор №№ 36-38 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-605 ПС Синьково, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-605 ПС Синьково в пролете опор №№ №№ 36-38 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-605 ПС Синьково в пролете опор №№ №№ 36-38 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное о результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-605 ПС Синьково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2022 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр
6862 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-01-11 09:08 | 2022-01-11 11:00 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Калининская в пролёте опор №38/13-38/14 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Калининская с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Калининская. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Калининская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6863 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-01-11 08:40 | 2022-01-11 10:20 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор № 3 - 4 ВЛ-0,4 кВ № 2 ул .В. Орлова РП-12 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 3 - 4 ВЛ-0,4 кВ № 2 ул. В. Орлова РП-12 в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ-0,4 кВ № 2 ул. В. Орлова РП-12 ВЛ-0,4 кВ № 2 ул. В. Орлова РП-12 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ул. В. Орлова РП-12. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ № 2 ул. В. Орлова РП-12. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ул. В. Орлова РП-12 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4кВ № 2 ул. В. Орлова РП-12 устранены выявленные замечания.
6864 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-01-11 08:25 | 2022-01-11 10:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 210 (Никола) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №01-№02 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №01-№02 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 210 (Никола) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 210 (Никола) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 210 (Никола), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 210 (Никола) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6865 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-01-11 07:58 | 2022-01-11 12:51 | 3.4.10.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между изоляторами фаз "А" и "С" на анкерной опоре №72 животным(куницей). | 4.12, Нарушение электрической изоляции на анкерной опоре №72 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие попадания на провода животного (куницы). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
6866 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-01-11 07:50 | 2022-01-11 08:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 21 ПС 110/35/10кВ Лихославль произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №212 -№9-1 дерева, растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ № 21 ПС 110/35/10кВ Лихославль в пролете опор №212 -№9-1 дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ № 21 ПС 110/35/10кВ Лихославль отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-21 ПС "Лихославль". Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-21 ПС "Лихославль" дефекты. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6867 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-01-11 07:30 | 2022-01-11 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №47-№48 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №47-№48 ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6868 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-01-11 07:20 | 2022-01-11 09:02 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-№45 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-№45 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 3 Рагуйлово ПС Щурово VS010-0010018 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №44-№45 ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в пролете опор №44-№45 ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
6869 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2022-01-11 04:40 | 2022-01-11 05:02 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для тушения частного дома по ул. Луначарского в г.Нея отключен МВ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара, г.Нея, по ул. Луначарского. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, г.Нея, по ул. Луначарского устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
6870 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2022-01-11 04:18 | 2022-01-11 06:08 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево на проводах ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино на участке от ЛР № 104 до ТП № 247 в пролете опор № 10 - № 11, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 18 м/с. Дерево при падении своей макушкой схлестнуло провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Гридино действием МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 18 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Гридино от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино (при их наличии). Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.
6871 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2022-01-11 03:48 | 2022-01-11 04:00 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-05 ПС Яковлево обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ в пролете опор №73-74 после прохождения обильного снегопада. Дерево легло на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В". В результате К.З. произошло отключение МВ-10 Ф.10-05 ПС Яковлево действием защит. Далее дерево под своей тяжестью упало на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 73-74 под тяжестью налипшего снега при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-05 ПС Яковлево с целью выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-05 ПС Яковлево устранить. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
6872 | 9 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-11 03:15 | 2022-01-11 05:27 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП0082 к ТП0051 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф610 РП04 к ТП0241 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0082 к ТП0051 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП04 Ф610 к ТП0241. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП04 Ф610 к ТП0241. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0082 к ТП0051. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0082 к ТП0051 восстановлена.
6873 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-11 03:00 | 2022-01-11 04:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 092 (Мостово-2) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 092 (Мостово-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
6874 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-01-11 02:21 | 2022-01-11 02:24 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское в пролётах опор № 146-147 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Георгиевское замечания устранить. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6875 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-11 01:13 | 2022-01-11 22:59 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№160-163. Отключение ВЛ-10кВ №02 ПС 35кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№46-48. Первое отключение 11.01.2022 года в 07:59 и повторное отключение 11.01.2022 года в 15:00 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№31-34. Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№401-403. Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Бологово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№66-68. 3.4.12.1.2, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Торопец произошло по причине обрыва фазного провода в пролете опор №64-№65 и падения его на землю, обрыв фазного провода произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бор произошло по причине обрыва фазного провода в пролете опор №27-№28 и падения его на землю, обрыв фазного провода произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Синьково произошло по причине обрыва фазного провода в пролете опор №56-№57 и падения его на землю, обрыв фазного провода произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№160-163 ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№46-48 ВЛ-10кВ №02 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №02 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№31-34 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной двух отключений ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. Обрыв фазного провода в пролете опор №64-№65 ВЛ 10 кВ №11 ПС110 кВ Торопец произошел в результате механического воздействия от налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, В 10 кВ ВЛ 10 кВ №11 на ПС 110 кВ Торопец был отключен вручную. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№401-403 ВЛ-10кВ №06 ПС 110 кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110 кВ Андреаполь действием МТЗ. Обрыв фазного провода в пролете опор №27-№28 ВЛ 10 кВ №03 ПС35 кВ Бор произошел в результате механического воздействия от налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, В 10 кВ ВЛ 10 кВ №03 на ПС 35 кВ Бор был отключен вручную. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№66-68 ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Бологово при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной двух отключений ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. Обрыв фазного провода в пролете опор №56-№57 ВЛ 10 кВ №03 ПС35 кВ Синьково произошел в результате механического воздействия от налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, В 10 кВ ВЛ 10 кВ №03 на ПС 35 кВ Синьково был отключен вручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец , ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец , ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец , ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец , ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково-устранены.
6876 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-01-11 00:03 | 2022-01-11 00:15 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от ЗТП 10/0,4 Копачево дет.сад произошло по причине возникновения КЗ на проводах ввода в жилой дом от опоры №1-3, из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от схода с крыши большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия, от схода с крыши большого количества снега, на провода ввода в ж/д и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опора №1-3 - ж/д №16, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ деревня от ЗТП 10/0,4 Копачево дет.сад. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от ЗТП 10\0,4 Копачево дет.сад для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от ЗТП 10\0,4 Копачево дет.сад Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ деревня от ЗТП 10\0,4 Копачево дет.сад - устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от ЗТП 10\0,4 Копачево дет.сад
6877 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-01-10 23:57 | 2022-01-11 00:02 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №33-27 - №33-28 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор№33-27 - №33-28, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин действием МТЗ. К моменту РПВ схлест проводов самоустранился. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин дефекты. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин дефекты устранены
6878 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-10 22:35 | 2022-01-10 22:38 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом участке КЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Караваево до ТП-570 кВ (Кабель в эксплуатации с 1990 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Караваево до ТП-570 кВ было проведено 20.07.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершанович Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Караваево - ТП-570 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-10кВ ПС Караваево - ТП-570. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр концевых муфт Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ПС Караваево - ТП-570 и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ПС Караваево - ТП-570 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр концевых муфт
6879 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-01-10 19:52 | 2022-01-10 21:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 099 (Марьино котельная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 099 (Марьино котельная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 099 (Марьино котельная) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый лист осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 099 (Марьино котельная)
6880 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-01-10 19:20 | 2022-01-11 16:50 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра дерева на провода в пролёте опор №33 - №34 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем упало на землю под действием порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №15 - №16 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилось на проводах ВЛ, затем упала на землю под действием порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор № 10 -11 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилось на проводах ВЛ, затем упала на землю под действием порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1014 ПС110/10кВ Угра явилось неустойчивое междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №50-№51 с последующим ее падением на землю. Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1012 ПС Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №Б44 - №Б45 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилось на проводах ВЛ, затем упала на землю под действием порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1015 ПС Всходы явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №А19 - №А20 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилось на проводах ВЛ, затем упала на землю под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева на провода в пролёте опор №33 - №34 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем упало на землю под действием порывов ветра. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №15 - №16 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилось на проводах ВЛ, затем упала на землю под действием порывов ветра. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор № 10 -11 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилось на проводах ВЛ, затем упала на землю под действием порывов ветра. Причиной возникновения неустойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1014 ПС110/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №50-№51 с последующим ее падением на землю. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1012 ПС Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №Б44 - №Б45 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилось на проводах ВЛ, затем упала на землю под действием порывов ветра. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1015 ПС Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №А19 - №А20 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилось на проводах ВЛ, затем упала на землю под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №33 - №34 ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка угрожающих деревьев в пролёте опор №33 - №34 ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка за пределами охранной зоны ВЛ Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Организован внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Организова внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Захарьевское с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Организован внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Захарьевское с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 110/10кВ Угра с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Организован внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 110/10кВ Угра с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Организован внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Захарьевское с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Захарьевское с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 110/10кВ Угра с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 110/10кВ Угра с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Всходы с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Всходы с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Организован внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Всходы с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Организован внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Всходы с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии.
6881 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-10 19:19 | 2022-01-10 19:21 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №23-№24 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №23-№24 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35 кВ Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35 кВ Бор произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС 35 кВ Бор. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35 кВ Бор произведен.
6882 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-10 18:02 | 2022-01-10 23:09 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №186- №187 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №84- №85 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №186- №187, что послужило причиной отключенияВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №84- №85, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6883 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-10 17:40 | 2022-01-10 18:00 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В" КЛ 0,4 кВ ул. Губкина 42д ввод 2 ТП 682 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ул. Губкина 42д ввод 2 ТП 682 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ ул. Губкина 42д ввод 2 ТП 682 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ ул. Губкина 42д ввод 2 ТП 682 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул. Губкина 42д ввод 2 ТП 682 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул. Губкина 42д ввод 2 ТП 682 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6884 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-01-10 15:28 | 2022-01-11 15:12 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП158 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №15 - №16 из-за пределов охранной зоны, с дальнейшим её падением на землю. Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ОТП Красные Поделы Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №14 - №15 из-за пределов охранной зоны, с дальнейшим её падением на землю. Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП Васино от Л 1017 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №9-№10из-за пределов охранной зоны, с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП158 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №15 - №16 из-за пределов охранной зоны, с дальнейшим её падением на землю. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ОТП Красные Поделы Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №14 - №15 из-за пределов охранной зоны, с дальнейшим её падением на землю. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Васино от Л 1017 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №9-№10из-за пределов охранной зоны, с дальнейшим её падением на землю. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП158, ВЛ 0,4кВ №1 ОТП Красные Поделы Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское, ВЛ 0,4кВ №1 КТП Васино от Л 1017 ПС 110/35/10кВ Всходы направить письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением организовать в населенных пунктах д. Щекино, д. Красные Поделы и д. Васино обрезку крон (при необходимости вырубку) угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ деревьев. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП158, ВЛ 0,4кВ №1 ОТП Красные Поделы Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское, ВЛ 0,4кВ №1 КТП Васино от Л 1017 ПС 110/35/10кВ Всходы направить письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением организовать в населенных пунктах д. Щекино, д. Красные Поделы и д. Васино обрезку крон (при необходимости вырубку) угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ деревьев.
6885 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2022-01-10 14:56 | 2022-01-10 16:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ЗТП-2-7 Прилепово послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №20 - №21. | 4.4.3, Перегорание 1-го предохранителя ПН-2 фазы "С" ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-2-7 Прилепово произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №20 - №21 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-3 ЗТП-2-7 Прилепово. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-3 ЗТП-2-7 Прилепово.
6886 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-01-10 14:55 | 2022-01-10 16:40 | 3.4.7.3.3, ВЛ-1002 ПС Издешково оперативно отключена вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате перекрытия между проводом ВЛ и ДКР в пролете опор №81 - №82 под тяжестью налипшего снега на провод ВЛ из-за несвоевременной вырубки ДКР. | 4.12, ВЛ-1002 ПС Издешково оперативно отключена вследствие нарушения электрической изоляции в результате перекрытия провода и ДКР в пролете опор №81 - №82 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Мероприятие: Техническое Внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС Издешково . Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС Издешково. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-1002 ПС Издешково, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-1002 ПС Издешково. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-1002 ПС Издешково в пролете опор №№81-82 Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-1002 ПС Издешково в пролете опор №№81-82
6887 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-10 14:55 | 2022-01-10 15:23 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №5-6 отпайки на ТП 10/0,4 кВ т/б Некрасов из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№5-6 отпайки на ТП 10/0,4 кВ т/б Некрасов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье дефектов не обнаружено
6888 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-01-10 14:53 | 2022-01-10 15:46 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4кВ №2 ЗТП 2 ПС 35 кВ Северная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ЛЭП 0,4кВ №2 ЗТП 2 ПС 35 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 2 ПС Северная VN004-00010487 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4кВ №2 ЗТП 2 ПС 35 кВ Северная. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4кВ №2 ЗТП 2 ПС 35 кВ Северная. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузок на ТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует
6889 | 33 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2022-01-10 14:10 | 2022-01-10 15:35 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 31 ул. Ленина, г. Севск с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП23 ф.1005 ПС Севская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП23 ф.1005 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме дом № 31 ул. Ленина, г. Севск привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП23 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП23 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: ачальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6890 | 5 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-10 13:55 | 2022-01-10 14:27 | 3.4.9.3, Данный силовой кабель не стоит на балансе АО "ВГЭС". | 4.13, В процессе длительной эксплуатации была повреждена изоляция и произошел пробой между двумя фазами А и В. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП-1531 о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП-1531 о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования.
6891 | 5 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ПС 17 к.26А - ТП 339 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 17к26А - ТП 339. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 17к26А - ТП 339.
6892 | 3 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-10 13:39 | 2022-01-10 14:36 |  | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 17 к.26А - ТП 339.Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 17 к.26А - ТП 339.
6893 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2022-01-10 13:33 | 2022-01-10 14:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Васино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №22 - №23 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Васино произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №22 - №23 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Васино. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Васино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний з назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
6894 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-01-10 13:28 | 2022-01-10 14:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 119 (Стогинское ж/зона) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №12-№13, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 119 (Стогинское ж/зона) в пролете опор №12-№13, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 119 (Стогинское ж/зона) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 119 (Стогинское ж/зона) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
6895 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-01-10 13:15 | 2022-01-10 15:52 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №28- 29 и перекрытие проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №28-29 из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
6896 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-10 13:10 | 2022-01-10 13:53 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ №1 0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №347 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №5-6 в результате падения на провода ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4 кВ с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №347 под действием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролетах опор №5-6 , что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ фид.№1 в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 347. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №347 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №347 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №347. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №347 дефектов не обнаружено
6897 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2022-01-10 12:10 | 2022-01-10 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Каськово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №113 - №114 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Каськово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №113 - №114 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Каськово. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
6898 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-01-10 12:01 | 2022-01-10 14:01 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанной ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП 052 Новое Село на провода в пролете опор №8 - №9 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-3 от ТП 052 Новое Село послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-35. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП 052 Новое Село в пролете опор №8 - №9. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП 052 Новое Село в пролете опор №8 - №9.
6899 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2022-01-10 11:21 | 2022-01-10 13:17 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №21, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 17м/с. Вязка провода выполнена без нарушения технологии проводом А35. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №21 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич вследствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10кВ Галич с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №21 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10кВ Галич в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате обследования опоры №21 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10кВ Галич. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт
6900 | 2 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-01-10 10:49 | 2022-01-10 11:40 | 3.4.9.3, повреждение КЛ 6 кВ РП 17 - ТП 71. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 17 - ТП 71.Составить Акт расследования. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 17 - ТП 71
6901 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-01-10 09:56 | 2022-01-10 13:45 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефектов контактных соединений АВ-1 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-001 произошло ухудшение (увеличение переходного сопротивления) контактного соединения контактов фазы "С", что под воздействием токовых нагрузок послужило причиной нарушения контакта и исчезновению напряжения у потребителя. | 4.13, Нарушение контакта фазы "С" на АВ-1 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-001 из-за увеличения переходного сопротивления контактного соединения. | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль КТП 001 ВЛ №16 ПС Сосновская, с цель предотвращения аналогичных нарушений. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен тепловизионный контроль КТП 001 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с персоналом обслуживающую данную электроустановку, на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительная беседа с персоналом обслуживающую данную электроустановку, на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования.
6902 | 19 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-01-10 09:48 | 2022-01-10 12:16 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПТ 1.3-10 фазы "А" ТП-7 ф.108 ПС Красная Гора и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПТ 1.3-10 фазы "А" к тр-ру ТП-7 ф.108 ПС Красная Гора явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на ТП-7 ф.108 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП7 ф.108 ПС Красная Гора. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП7 ф.108 ПС Красная Гора. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра без замечаний.
6903 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-01-10 09:45 | 2022-01-10 11:56 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №16-17. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2,фаза "С" на Р-2 | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 16-17. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "С" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ№142 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 142 ВЛ №10 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 142 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР.
6904 | 7 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-10 09:31 | 2022-01-10 11:15 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №5 ул. Шмидта с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.5 ТП1073 Ф.1022 РП102. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.5 ТП1073 Ф.1022 РП102 с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Шмидта привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.5 ТП1073 Ф.1022 РП102 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный иженер РЭС "БЭС" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.5 ТП1073 Ф.1022 РП102 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный иженер РЭС "БЭС" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6905 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-01-10 07:49 | 2022-01-10 08:29 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине повреждение проходной изоляции РУ 10кВ на потребительском ТП 013 ООО Курские зерновые технологии по ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горшечное |  | Мероприятие: Техническое По согласованию с потребителем произвести совместный инженерный осмотр ТП 013 ООО Курские зерновые технологии Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо потребителю с требованием приведения ТП 013ООО Курские зерновые технологии в технически исправное состояние с соблюдением ПТЭ эл. установок потребителей и недопущения подобных отключений в будущем. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Уведомление №2 МР-1-КР-Р4-24
6906 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-10 07:31 | 2022-01-10 08:28 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительском оборудовании ЩУ ВНБ, запитанного от опоры №4 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 462 произошло аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ КТП 462. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
6907 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-01-10 07:20 | 2022-01-10 08:19 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 10(12) ПС 110 кВ Старый Оскол -1-ЗТП 1007(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ КЛ 6 кВ ТП 1007(1) -ТП 1008(3) ПС 110 кВ Старый Оскол -1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ТП 1007(1) -ТП 1008(3) ПС 110 кВ Старый Оскол -1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ ТП 1007(1) -ТП 1008(3) ПС 110 кВ Старый Оскол -1 KS006-0001872 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ТП 1007(1) -ТП 1008(3) ПС 110 кВ Старый Оскол -1. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г.
6908 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-01-10 07:20 | 2022-01-10 08:57 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 8(10) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 - ЗТП 801(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ТП 802(4) - ТП 803(6) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ТП 802(4) - ТП 803(6) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ ТП 802(4) - ТП 803(6) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 KS006-0001848 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ТП 802(4) - ТП 803(6) ПС 110 кВ Старый Оскол-1. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г.
6909 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-10 06:51 | 2022-01-10 08:45 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №82-83. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №82-83. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ № 15 ПС Ярославская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Ярославская, замечаний не обнаружено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра ВЛ недостатков не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ
6910 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2022-01-10 06:35 | 2022-01-10 08:31 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 237-238, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от сильных порывов ветра скоростью до 19м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 237-238 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС в35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
6911 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-01-10 06:00 | 2022-01-10 15:48 | 3.4.7.3.5, Перегорание в РУ-10 кВ в/в предохранителей трёх фаз на КТП10/0,4кВ Минеево запитанной от ВЛ 10кВ №10 на ПС 110/10кВ Медведиха произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 100/10 кВА с выбросом масла в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. Отключение ВЛ 10кВ №10 на ПС 110/10кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ , возникшего в результате повреждения проводов в нулевом пролете 10 кВ на КТП10/0,4кВ Минеево в момент повреждения силового трансформатора на данной ТП. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ 100/10 кВА КТП 10 кВ Минеево запитанной от ВЛ 10кВ №10 на ПС 110/10кВ Медведиха (пробой изоляции обмотки ВН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. В результате повреждения на КТП 10 кВ Минеево, запитанной от ВЛ 10кВ №10 на ПС 110/10кВ Медведиха спусков 10 кВ и падения проводов в сторону ПР-10 кВ Минеево по причине повреждения силового трансформатора с выбрасом масла произошло нарушение электрической изоляции в схеме фид.№10 ПС 110/10кВ Медведиха, в результате чего ВЛ 10кВ №10 на ПС 110/10кВ Медведиха отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, силового трансформатора ТМ 100/10кВА на КТП10/0,4кВ Минеево. на ТМ 100/10 кВА КТП 10 кВ Минеево ТМ 100/10 кВА КТП 10 кВ Минеево | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное Всем мастерам Рамешковского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: В час ОТ всем мастерам Рамешковского РЭС проведен внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Объем и нормы испытания электрооборудования.
6912 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.8.4, Из-за воздействия посторонних лиц, которые набросили на провод фазы "С" в пролет опор № 8-9 ВЛ-110-20 металлизированную токопроводящую ленту, произошло междуфазное короткое замыкание (так как произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" ), которое и вызвало аварийное отключение ВЛ-110-20. | 4.17.1, Металлизированная токопроводящая лента, наброшенная посторонними лицами на провод фазы "С" в пролет опор № 8-9 ВЛ-110-20, вызвала перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" и последующее возникновение междуфазного короткого замыкания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-110-20, на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-110-20 на предмет выявления дефектов. Дефектов влияющих на эксплуатацию ВЛ не обнаружено. Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра по всей длине ВЛ-110-20, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-110-20. Дефектов влияющих на эксплуатацию ВЛ не обнаружено, дополнительных мероприятий по включению в планы ТОиТ не требуется. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до жителей Верхнехавского и Панинского районов требования Постановления правительства РФ № 160 от 24.02.2009 раздел III "Правил охраны электрических сетей." Срок исполнения: 09.03.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника сл. ЛЭП Новиков А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Требования постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. Доведено до жителей через СМИ
6913 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2022-01-10 05:15 | 2022-01-10 09:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2416 от ПС Любимовка стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения ветки обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и ныброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № 130-131. | 4.4.3, Из-за механического воздействия ветки, сломленной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, и ныброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор №130-131 ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка, произошел схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гридин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка, составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гридин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний по ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка-2
6914 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-01-10 04:59 | 2022-01-10 05:47 | 3.4.7.3.4, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №4- №5 ВЛ-10 кВ №128 ЦРП Сельскохозяйственное, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №4 -№5 ветки с высокорослого дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев, угрожающих падением веток на провода. на ВЛ 10 кВ № 128 ЦРП Сельскозяйственный VS010-0014381 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №128 ЦРП Сельскохозяйственное. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №128 ЦРП Сельскохозяйственное. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №128 ЦРП Сельскохозяйственное определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
6915 | 4 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-10 04:50 | 2022-01-10 07:18 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3082 к ТП3175 каб. "А" произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф609 РП24 к ТП3081 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3082 к ТП3175 каб. "А"в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф609 к ТП3081. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф609 к ТП3081. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3082 к ТП3175 каб. "А" Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3082 к ТП3175 каб. "А" восстановлена.
6916 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-01-10 04:16 | 2022-01-10 06:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 110/35/10 кВ "Лом" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 1 ПС 110/35/10 кВ "Лом" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж.
6917 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2022-01-10 01:48 | 2022-01-10 02:10 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ Красносельского РЭС в РУ-0,4 кВ ТП-100 отключен РБ-0,4 кВ ф. № 2 д.Корнахино, для безопасного тушения пожара дома № 60. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 2 д. Корнахино от ТП-100, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 2 д. Корнахино от ТП-100, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф.2 д.Корнахино от ТП-100 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 2 д. Корнахино от ТП-100, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара.
6918 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-09 23:42 | 2022-01-09 23:51 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/Д-1а-63 д.Внуково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/Д-1а-63 д.Внуково произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/Д-1а-63 д.Внуково. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/Д-1а-63 д.Внуково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ.
6919 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-09 23:00 | 2022-01-09 23:54 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №10- №11, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-90. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-90. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-90, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-90 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
6920 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-09 21:37 | 2022-01-09 22:36 |  |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю ОАО "ЦУМ" Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю ОАО "ЦУМ"
6921 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-09 21:37 | 2022-01-09 23:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-3005 РП 30 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 013 - ТП 051 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1957 года). | 4.12, Причиной отключения Л-3005 РП-30 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 013 - ТП 051 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1957 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля АСБ-3х70 КЛ 6 кВ ТП 013 – ТП 051 в процессе длительной эксплуатации с 1973 года (48 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ-6кВ ТП 013 - ТП 051 Л-3005 KS006-0006338-003 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 013– ТП 051 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 013– ТП 051 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа предложено выполнить замену кабеля на данной КЛ в рамках инвестиционной программы 2024 г.
6922 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-01-09 21:25 | 2022-01-09 21:27 | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№ 1/1-1/2, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№ 1/1-1/2 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует
6923 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-01-09 20:25 | 2022-01-09 23:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 143-144 из-за падения дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 16 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №15-16 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж.
6924 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-09 19:56 | 2022-01-09 20:30 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6/4-6/5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6/4-6/5 ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Альпика произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: План-мероприятий
6925 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-09 19:56 | 2022-01-09 22:10 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ, ВВ 10кВ ЛЭП 10кВ № 18 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №14-15 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №14-15 ЛЭП 10кВ № 18 РП 10 кВ Майская произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 18 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6926 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-01-09 19:43 | 2022-01-09 20:35 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры № 12 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 435 Бигильдино к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры № 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 435 Бигильдино к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 435 Бигильдино ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 435 Бигильдино | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 435 Бигильдино. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 435 Бигильдино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
6927 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-01-09 19:06 | 2022-01-09 20:40 | 3.4.12.2.3, Отключение В-76 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-78 - №10-79 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-78- №10-79 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ10кВ №4 Мордвиново ПС35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ10кВ №4 Мордвиново ПС35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6928 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-09 18:06 | 2022-01-09 18:33 | 3.4.7.3.5, Отключение действием ТО МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 19 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 19-РП 65 каб.1 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Город 19-РП 65 каб.1 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ Город 19-РП 65 каб.1 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ Город 19-РП 65 каб.1 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 19-РП 65 каб.1 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 19-РП 65 каб.1 ПС 110 кВ Западная Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6929 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-01-09 17:01 | 2022-01-09 17:33 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось однофазное замыкание на землю при падении ветки дерева под действием порывов ветра на заземленную металлическую траверсу опоры 106 и провод в пролете опор №106 - №107 из-за пределов охранной зоны. После снятия напряжения с ВЛ обгоревшая ветка под действием порывов ветра упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием порывов ветра на заземленную металлическую траверсу опоры 106 и провод в пролете опор №106 - №107 из-за пределов охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №106 - №107 ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Всходы за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Глушенков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №106 - №107 ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Всходы за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №106 ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Всходы, подвергшейся воздействию тока однофазного замыкания на землю с выдачей заключения о возможности дальнейшей эксплуатации опоры и способа подъема на неё. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Глушенков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №106 ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Всходы, подвергшейся воздействию тока однофазного замыкания на землю с выдачей заключения о возможности дальнейшей эксплуатации опоры и способа подъема на неё. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках прохождения по лесистой местности с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Глушенков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках прохождения по лесистой местности с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Всходы с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Всходы с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
6930 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-01-09 16:45 | 2022-01-09 19:40 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бибирево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №37- №38 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №37-- №38 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бибирево из вне охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бибирево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бибирево. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бибирево. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бибирево. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бибирево устранены немедленно.
6931 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2022-01-09 16:37 | 2022-01-09 16:40 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ ТП № 340 ф.№3-ф.№4 с. Сварожич, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 10 к дому № 24, в результате этого произошло К.З. и перегорание плавкой вставки ПН ВЛ-0,4кВ ТП № 340 ф.№3-ф.№4 с. Сварожич. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, При усилении ветра до 20 м/с произошло падение снега с крыши жилого дома, вследствие кратковременный схлест проводов перекидки от опоры № 10 к дому № 24, короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ТП № 340 ф.№3-ф.№4 с. Сварожич. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП № 340 ф.№3-ф.№4 с. Сварожич, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП № 340 ф.№3-ф.№4 с. Сварожич, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП № 340 ф.№3-ф.№4 с. Сварожич устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП № 340 ф.№3-ф.№4 с. Сварожич, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома № 40 ул. Садовая о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю дома № 40 ул. Садовая о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
6932 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-09 15:49 | 2022-01-09 17:04 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-219, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 5 к дому № 14, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ Ф-2 от ТП № 219. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.5, В результате падения снега с крыши жилого дома произошло кратковременное перекрытие проводов перекидки от опоры № 5 к дому № 14, в следствии этого возникло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-219. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-219 д.Костенево, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр вл Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома № 14 д. Костенево о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: письмо потребителю
6933 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-09 15:38 | 2022-01-09 16:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 24-25 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-2-6 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 24-25 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-2-6 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-2-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Стариший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-2-6 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-2-6 по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Стариший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-2-6 по всей длине.
6934 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-01-09 15:30 | 2022-01-09 16:26 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры № 17 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1110 Барятино к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры № 17 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1110 Барятино к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1110 Барятино. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1110 Барятино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
6935 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-01-09 15:17 | 2022-01-09 15:56 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения провеса провода фазы «В» в пролете опор №203 - №205, при ветровой нагрузке произошло сближение и схлест проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение В 10кВ №08 ПС 35 кВ В.Вершинская с неуспешным АПВ. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1978 г.) произошло изменение свойств материала провода фазы "В" и его вытяжка, что привело к его провесу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №08 ПС В.Вершинская ВЛ 10кВ №08 ПС В.Вершинская | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ 10 кВ №08 ПС В.Вершинская с целью выявления соответствия нормам стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ракитин Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр трассы ВЛ 10 кВ №08 ПС В.Вершинская Мероприятие: Техническое В пролете опор №203 - №205 и по результатам осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС В.Вершинская произвести перетяжку провода, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ракитин Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
6936 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-01-09 15:14 | 2022-01-09 16:48 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л 1 от ОТП Поделы от Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки на провода ВЛ в пролёте опор №18 - №19 из-за пределов охранной зоны ВЛ, с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ Л 1 от ОТП Поделы от Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки на провода ВЛ в пролёте опор №18 - №19 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л 1 от ОТП Поделы от Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское письмо в адрес сельской администрации с предложением организовать в д. Красные Поделы обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 0,4кВ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л 1 от ОТП Поделы от Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское письмо в адрес сельской администрации с предложением организовать в д. Красные Поделы обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 0,4кВ.
6937 | 6 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-01-09 14:50 | 2022-01-09 17:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП-26 к ТП-24 Ф-631 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ-276 в ЦРП-2 Ф-631 ПС Цементная произошло в результате МТЗ на КЛ-6кВ ТП-26 к ТП-24 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЦРП-2. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ЦРП-2. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-26 - ТП-24. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ-6кВ ТП-26 - ТП-24 восстановлена.
6938 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-01-09 14:10 | 2022-01-09 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ 14 РП 33 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 10кВ в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 10кВ 14 РП 33 в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ ТП513-ТП475-ТП511-ТП519 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр трассы КВЛ 10 кВ ТП513-ТП475-ТП511-ТП519 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ ТП513-ТП475-ТП511-ТП519 дефектов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр трассы КВЛ 10кВ ТП513-ТП475-ТП511-ТП519 . Дефект устранен в ходе осмотра
6939 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-09 13:43 | 2022-01-09 13:47 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Улин-Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №49-50 при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №49-50 ВЛ-35кВ Улин-Старая Торопа при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Улин-Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Улин – Старая Торопа. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход произведен Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Улин – Старая Торопа устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр произведен замечаний нет
6940 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-09 10:44 | 2022-01-09 10:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 №2 КТПН-1/Я-2-250 Ярище на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 №2 КТПН-1/Я-2-250 Ярище на провода фаз "А" и "В", произошло возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №2 КТПН-1/Я-2-250 Ярище нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №2 КТПН-1/Я-2-250 Ярище нарушений и включить в план работ Покровского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 КТПН-1/Я-2-250 Ярище по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 КТПН-1/Я-2-250 Ярище по всей длине.
6941 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-09 10:42 | 2022-01-09 10:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-№35 веткой, упавшей с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая в пролете опор №34-№35 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло междуфазного КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая дефектов не обнаружено
6942 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2022-01-09 10:00 | 2022-01-09 11:55 | 3.4.8.4, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Чернышево обнаружен наброс проволоки на спуск 10 кВ ТП-114 Лубяны (ТП-114 находится рядом с населенным пунктом д. Лубяны). Проволока перекрыла 2 фазы, что вызвало отключение ВЛ действием защиты МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Наброс проволоки на перекидку 10 кВ ТП-114 Лубяны. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Чернышево и осмотреть ТП-10/0,4 с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Чернышево и осмотр ТП-10/0,4 с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Чернышево и осмотра ТП-10/0,4 кВ, замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ и ТП устранить. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ Ф10-02 ПС Чернышево, замечаний, влияющих на эксплуатацию ВЛ и ТП не выявлено. Мероприятие: Организационное Обратится к населению через средства массовой информации о недопустимости повреждения электрооборудования и возможных последствиях. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кадыйского РЭС Копасов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обращение к населению через средства массовой информации о недопустимости повреждения электрооборудования и возможных последствиях выполнено.
6943 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2022-01-09 08:56 | 2022-01-09 11:06 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 ПС Солигалич в пролете опор №143-144 обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "А", что привело к возникновению замыкания на землю через ствол дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода ВЛ и упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Касание провода фазы "А" в пролете опор №143-144 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич
6944 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-01-09 08:39 | 2022-01-09 11:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 Колпинец от ПС 35/10 Г.Озёра произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №18 - №19 деревом, сломанным от большого количества налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ и упавшим на провода ВЛ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролёте опор №18 - №19, ВЛ 10кВ №12 Колпинец от ПС 35/10 Г.Озёра из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 Колпинец от ПС 35/10 Г.Озёра действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 Колпинец ПС 35\10 Г.Озёра для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 Колпинец ПС 35\10 Г.Озёра Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №112 Колпинец ПС Г.Озёра - устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 Колпинец ПС 35\10 Г.Озёра
6945 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-01-09 08:30 | 2022-01-09 09:53 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке КВЛ-10кВ Ф. 10-05 ПС Нерехта-1 опора № 4 -ЛР № 93 (кабель 1977 года). Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания были проведены 12.06.2019 электромонтером по испытаниям и измерениям ЦУ СД Кориным А.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1 участок опора № 4 - ЛР № 93 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой на целом месте КЛ-10 кВ участок КВЛ-10кВ Ф. 10-05 ПС Нерехта-1 опора № 4- ЛР № 93. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода КВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6946 | 2 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-01-09 07:14 | 2022-01-09 09:52 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП0023 к ТП0437 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф621 РП38 к ТП0023 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0023 к ТП0437 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП38 Ф621 к ТП0023. Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП38 Ф621 к ТП0023. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0153 к ТП0030. Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0153 к ТП0030 восстановлена.
6947 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-09 05:27 | 2022-01-09 10:27 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Бологово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В" и "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор № 171-№172 2) Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В"и "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №14-№15. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №171-№172 ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Бологово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В"и "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №14-№15 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Синьково при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В"и "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово, ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово, ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово, ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово, ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково произведен.
6948 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-09 05:19 | 2022-01-09 06:05 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ ЛЭП 10кВ № 10 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №22-23 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №22-23 ЛЭП 10кВ № 10 ПС 110 кВ Северная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 10 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: План мероприятий
6949 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-01-09 05:06 | 2022-01-09 05:09 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Пролетарий произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на дереве, в результате чего произошло падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №41-42 и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Пролетарий в пролете опор №41-42 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Пролетарий для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Пролетарий для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Пролетарий - устранить эти дефекты Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Пролетарий дефекты, требующие устранения, не выявлены
6950 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2022-01-09 04:50 | 2022-01-09 06:21 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №64-65 ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №64-65 ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки в пролете опор №64-65, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки в пролете опор №64-65, угрожающих падением на провода.
6951 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2022-01-09 01:25 | 2022-01-09 02:31 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 30 ул.Белозеровская в РУ 0,4 кВ КТП № 101 Калинина отключен АВ 0,4 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 101 Калинина в месте возникновения пожара жилого дома ул.Белозеровская д.30. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ 0,4 кВ КТП № 101 Калинина Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 101 Калинина принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
6952 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-01-08 21:14 | 2022-01-08 21:56 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Пролетарий произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на дереве, в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №55-56 и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС Пролетарий в пролете опор №55-56 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Пролетарий для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Пролетарий для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Пролетарий - устранить эти дефекты Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Пролетарий дефекты, требующие устранения, не выявлены
6953 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-01-08 21:04 | 2022-01-08 21:11 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Пролетарий произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на дереве, в результате чего произошло падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №39-40 и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Пролетарий в пролете опор №39-40 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Пролетарий для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Пролетарий для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Пролетарий - устранить эти дефекты Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Пролетарий дефекты, требующие устранения, не выявлены
6954 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-01-08 19:20 | 2022-01-08 20:48 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП 130 Л-1 Ф.103 ПС Смолевичи в пролёте опор №5-6 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП 130 Л-1 Ф.103 ПС Смолевичи в пролёте опор №5-6, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП 130 Л-1 Ф.103 ПС Смолевичи по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
6955 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-01-08 17:50 | 2022-01-08 20:15 | 3.4.12.1.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-463 Садовая ф.1 установлено, что причиной перегорания предохранителя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ЗТП-463 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор № 16-17 от воздействия сильных порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта с обильным снегопадом. Повреждения проводов ВЛ нет. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор № 16-17 от воздействия сильных порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося сильным налипанием снега. Повреждения проводов ВЛ нет. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-463 Садовая ф.1 с целью выявления пролетов с увеличенной стрелой провеса проводов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-463 Садовая ф.1 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6956 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-01-08 16:46 | 2022-01-08 18:55 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Мостовая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 ветвью дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17-18 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Мостовая из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Мостовая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Мостовая. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Мостовая. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Мостовая. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Мостовая устранены немедленно.
6957 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-01-08 16:10 | 2022-01-08 18:00 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 134 руб. 8 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ № 8 ТП 134 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" ПН-2 250/160 2 фазы на РБ № 8 ТП 134 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4 кВ № 8 ТП 134 КЛ 0,4 кВ № 8 ТП 134 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 134 руб. 8 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 134 руб. 8 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. Паспорт ТП 134 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
6958 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-01-08 16:03 | 2022-01-08 16:34 | 3.4.10.1, Перегорание предохранителей 10 кВ фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ ТП 228 произошло по причине межфазного К.З, в результате воздействия животного (кота) на ошиновку 10 кВ между предохранителями 10 кВ и силовым трансформатором. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в РУ-10 кВ КТП 228 произошло из-за перекрытия фаз В" и "С", в результате воздействия животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ошиновки 10 кВ через тело животного на ТП-228 ПС Привокзальная | Мероприятие: Техническое Провести инженерный обход и осмотр всех ТП 10/0,4 присоединённых к ВЛ-10кВ от ПС Привокзальная, на предмет выявления мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудования во избежание возможности перекрытий Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр всех ТП 10/0,4 присоединённых к ВЛ-10кВ от ПС Привокзальная Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ТП 10/0,4 присоединённых к ВЛ-10кВ от ПС Привокзальная, принять меры по устранению выявленных мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудование, в кротчайший срок Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотров ТП 10/0,4 присоединённых к ВЛ-10кВ от ПС Привокзальная
6959 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-08 14:21 | 2022-01-08 14:26 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете №93-94 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете №93-94 , что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля . Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6960 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Счетмаш явилось повреждение оборудования потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ яч.№7 (потребительская АО "КЭС") ПС 110/35/10кВ Счетмаш с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС-Рук.ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г.
6961 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-01-08 12:22 | 2022-01-08 12:26 | 3.4.7.3.3, Причиной отключений ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 356 явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №1-№2, вызванное схлестом проводов из-за механического воздействия ДКР при порывах бокового ветра. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №1-№2, вызванный наличием ДКР в непосредственной близости к проводам ВЛ и бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ от ДКР. на ВЛ0,4№1 ТП 356( КТП 123-09/100) VN004-94603900 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 356 в пролетах опор №1-№2. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 356 в пролетах опор №1-№2. Мероприятие: Организационное Провести обучение соответствующему персонала по выявлению дефектов на ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обучение соответствующему персонала по выявлению дефектов на ВЛ-0,4 кВ.
6962 | 18 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-01-08 12:00 | 2022-01-08 13:10 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф2 ГКТП-41 ф102 ПС Климово в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф2 ГКТП-41 ф102 ПС Климово в пролете опор №8-9, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф2 ГКТП-41 ф102 ПС Климово в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 ГКТП-41 ф102 ПС Климово без замечаний.
6963 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-01-08 11:17 | 2022-01-08 13:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0.4кВ №1 ТП 1830 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0.4кВ №1 ТП 1830 в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1830 в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП1830 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП1830 дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра
6964 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-08 11:06 | 2022-01-08 11:12 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Андреаполь-Мошары произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №74-75 при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №74-75 ВЛ-35кВ Андреаполь-Мошары при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Андреаполь-Мошары действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Андреаполь-Мошары. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обход произведен Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные при осмотре ВЛ-35 кВ Андреаполь-Мошары. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход произведен замечаний нет
6965 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-08 11:00 | 2022-01-08 11:20 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ПС Северная 1 с.ш. - РП-12 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1973 года). Последнее испытание КЛ 6 кВ ПС Северная 1 с.ш. - РП-12 2 с.ш. было проведено 06.07.18 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ПС Северная 1 с.ш. - РП-12 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ 6 кВ ПС Северная 1 с.ш. - РП-12 2 с.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ПС Северная 1 с.ш. - РП-12 2 с.ш. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ПС Северная 1 с.ш. - РП-12 2 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ 6 кВ ПС Северная 1 с.ш. - РП-12 2 с.ш. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ 6 кВ ПС Северная 1 с.ш. - РП-12 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ПС Северная 1 с.ш. - РП-12 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ 6 кВ ПС Северная 1 с.ш. - РП-12 2 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
6966 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2022-01-08 09:40 | 2022-01-08 11:20 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Федоровское обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №43, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "В" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 17м/с. Вязка провода выполнена без нарушения технологии проводом А25. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №43 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Федоровское вследствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Федоровское с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Федоровское с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №43 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Федоровское в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №43 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Федоровское в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследования опоры №43 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Федоровское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечания в результате обследования опоры №43 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Федоровское не выявлены.
6967 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2022-01-08 09:02 | 2022-01-08 09:06 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ №10 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете между опорами №9-3 и №9-4 веткой, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ, вследствие налипания на ветки дерева большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при нависании деревьев в пролете между опорами №9-3 и №9-4 ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ №10, вследствие налипания на ветки деревьев большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ №10 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ № 13 ПС 35/6 кВ №10 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ № 13 ПС 35/6 кВ №10. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ № 13 ПС 35/6 кВ №10 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ № 13 ПС 35/6 кВ №10.
6968 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-01-08 08:31 | 2022-01-08 10:40 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/35/10 кВ Калинки в пролете опор № 51-53 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 51-53 на ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/35/10 кВ Калинки под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/35/10 кВ Калинки с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/35/10 кВ Калинки с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/35/10 кВ Калинки замечания устранить. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/35/10 кВ Калинки. Замечаний не выявлено.
6969 | 14 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-01-08 08:10 | 2022-01-08 10:38 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ РП-1 к ЗТП-48 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф613 РП-1 к ЗТП-48 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ РП-1 к ЗТП-48 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП-1 Ф613 к ЗТП-48. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП-1 Ф613 к ЗТП-48. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ РП-1 к ЗТП-48. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ РП-1 к ЗТП-48.
6970 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2022-01-08 07:58 | 2022-01-08 09:12 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Палкино в пролётах опор № 109-113 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ (налипание снега на провода после прохождения снегопада). При налипании снега произошло уменьшение междуфазного габарита проводов в пролете опор № 109-113, что привело к схлёсту проводов и отключению ВЛ действием защит. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Схлёст проводов в пролете опор № 109-113 в результате налипания снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Палкино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-21 ПС Палкино. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Палкино замечания устранить. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Удаление ГИО с проводов ВЛ.
6971 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-08 04:49 | 2022-01-08 05:02 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №85 ул. 50 лет Октября (повреждение устранено потребителем). произошло отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП № 117. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо
6972 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-08 04:45 | 2022-01-08 23:05 | 3.4.12.1.1, 1). Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №163-164. 2). Отключение ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №104-105. 3). Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №126-127. | 4.4.4, 1). В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №163-164 ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское действием МТЗ. 2). В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №104-105 ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. 3). В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №126-127 ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово) произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово). Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово) произведен.
6973 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-01-08 04:22 | 2022-01-08 05:55 | 3.4.12.1.1, При осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС Мантурово в пролете обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение междуфазного расстояния проводов, что привело к схлесту проводов в пролете опор № 10-107 и отключению ВЛ действием защит. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Схлест проводов в результате налипания снега на провода при прохождении атмосферного фронта в пролете опор № 106-107. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС Мантурово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС Мантурово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6974 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-08 03:17 | 2022-01-08 04:31 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №67а ул. Дружба (повреждение устранено потребителем). произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №122. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: письмо
6975 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-08 03:09 | 2022-01-08 03:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-37 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-37 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-37 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-37 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г.
6976 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-01-08 02:52 | 2022-01-08 03:04 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Кесьма произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №90- №100 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролетах опор №90-№100 ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Кесьма, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Кесьма действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: 02.02.2022 года произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №23 ПС 110/35/10 Кесьма. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: 02.02.2022 года произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №23 ПС 110/35/10 Кесьма. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено
6977 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-08 02:19 | 2022-01-08 04:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-204 РП-02 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 311- ТП 346 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты типа СС-120 кабеля АСБ-3х240 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года). | 4.12, Причиной отключения Л-204 РП-02 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 311- ТП 346 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1961 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СС-120 кабеля АСБ-3х240 КЛ 6 кВ ТП 311 – ТП 346 в процессе длительной эксплуатации с 1973 года (48 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч1 КЛ 6кВ ТП 346 - ТП 311 Л-204 KS006-0001159-304 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 311– ТП 346 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 311– ТП 346 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
6978 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-08 02:19 | 2022-01-08 04:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-206 РП 02 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 349 - ТП 646 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1988 года). | 4.12, Причиной отключения Л-206 РП-02 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 349 - ТП 646 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1988 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа 3СТП10 (150-240)кабеля АСБ-3х240 КЛ-6кВ ТП 349 - ТП 646 в процессе длительной эксплуатации с 1988 года (34 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Л-206 РП 02 Уч КЛ 6кВ ТП 646 - ТП 349 Л-206 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 349 – ТП 646 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 349 – ТП 646 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
6979 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-646 ПС Смоленск-1 явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1, Л 646 - ПНС 1 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2006 года). | 4.12, Причиной отключения Л 646 ПС Смоленск 1 явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1,Л646-ПНС1 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2006 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-3х240 КЛ 6 кВ ПС Смоленск-1 Л 646 - ПНС-1 в процессе длительной эксплуатации с 2006 года (15 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ПС Смоленск-1-ПНС-1 Л-646 КЛ 6 кВ ПС Смоленск-1 Л 646 - ПНС-1 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ Л646 ПС Смоленск1- ПНС1 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ Л646 ПС Смоленск1- ПНС1 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
6980 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нагорское произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 ветвями изогнувшихся под тяжестью налипшего снега деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ 10кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нагорское в пролёте опор №8-9 под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нагорское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нагорское. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нагорское. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нагорское дефекты. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нагорское дефекты устранены.
6981 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-08 00:03 | 2022-01-08 00:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ №15 ПС 35/10/6кВ №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №41-42 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ №15 ПС 35/10/6кВ №1, под воздействием сильного порывистого ветра, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-6кВ №15 ПС 35/10/6кВ №1 в пролете опор №41-42 из за пределов пределов охранной зоны под воздействием порывистого вера при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №15 ПС 35/10/6кВ №1 действием защит, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №15 ПС 35/10/6кВ №1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен неплановый осмотр ВЛ-6кВ №15 ПС 35/10/6кВ №1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6кВ №15 ПС 35/10/6кВ №1 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-6кВ №15 ПС 35/10/6кВ №1 дефектов не обнаружено
6982 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-07 23:39 | 2022-01-08 00:36 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта возросло переходное соединение контакта на АВ 0,4 кВ №2, что привело к оплавлению изоляции проводов и возникновению короткого замыкания между фазным и нулевым проводами. Возникшее КЗ привело к отключению АВ 0,4 кВ №2. | 4.13, В результате ослабления контакта вышел из строя провод фазы "А" от прибора технического учёта до АВ 0,4 кВ №2. Что привело отключен АВ 0,4 кВ ВЛ №2 | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль КТП 589 ВЛ №5 ПС Рассказовская с цель предотвращения аналогичных нарушений. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: ПРоизведен тепловизионный контроль КТП 589 ВЛ №5 ПС Рассказовская. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с персоналом обслуживающую данною электроустановку, на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительная беседа с персоналом. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: В ходе недостатков не обнаружено.
6983 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-01-07 23:22 | 2022-01-07 23:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Будово (Горшково) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №97-№98 дерева, растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Будово (Горшково) в пролете опор №97-№98 дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Будово (Горшково) отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Будово (Горшково). Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС Будово (Горшково) дефекты. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6984 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-01-07 23:17 | 2022-01-07 23:26 | 3.4.12.1.3, Отключение КВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №33-26 - №33-27 ветвями изогнувшихся под тяжестью налипшего снега деревьев, растущих вне охранной зоны КВЛ 10кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей деревьев, растущих вне охранной зоны КВЛ-10кВ, на провода КВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин в пролёте опор №33-26 - №33-27 под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин дефекты. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин дефекты устранены.
6985 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-07 23:16 | 2022-01-08 02:25 | 3.4.7.3.5, При ослабленном контакте соединения ОПН 10кВ фазы "С" к корпусу КТП-233 и коррозии шины соединения, а также загрязнения поверхности ОПН привело к накоплению и развитию дефектов, в следствии чего произошло электродуговое перекрытие между ОПН и корпусом КТП. Что привело к разрушению ОПН 10кВ фазы "С" и появлению аварийного сигнала "ЗЕМЛЯ" на 1сек. 10кВ фаза "С" на ПС 35кВ П.Пригородная. | 4.11, При ослабленном контакте соединения ОПН 10кВ фазы "С" к корпусу КТП-233 и коррозии шины соединения, а также загрязнения поверхности ОПН привело к накоплению и развитию дефектов, в следствии чего произошло электродуговое перекрытие между ОПН и корпусом КТП. | Мероприятие: Техническое Произвести уставку ОПН-10кВ фазы "С" на КТП-233 ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Пригородная Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замена ОПН-10 Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП по ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Пригородная, особое внимание обратить на состояние контактов соединений и состояния поверхности ОПН. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КТП по ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Пригородная выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Тех. обслуживание КТП Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр КТП по ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Пригородная , провести более подробный инструктаж о качестве проводимого осмотра и обслуживания ТП. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6986 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-01-07 23:10 | 2022-01-07 23:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 277, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 2-3, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 2-3, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 277, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 277, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятий не требуется
6987 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-07 22:36 | 2022-01-08 01:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-100 кВА ТП 529/100 кВА в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-100 кВА ТП 529/100 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмоточного провода высокого напряжения на КТП-6кВ №529 ВЛ-6кВ Студёные Выселки TP006-0006656 | Мероприятие: Техническое Произвести профилактические испытания трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ-6кВ Студёные Выселки Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести профилактические испытания Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты при проведении профилактических испытаниях трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ-6кВ Студёные Выселки, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: устранить Мероприятие: Организационное Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию электроустановок, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
6988 | 1 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 11 - ПС 149 ф.4, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 11 - ПС 149 ф.4, КЛ 6 кВ РП 11 - ПС 149 ф.4, | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 11 - ПС 149 ф.4. Срок исполнения: 10.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 11 - ПС 149 ф.4.
6989 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2022-01-07 21:25 | 2022-01-07 22:48 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-408 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №7-8 при перекрытии проводов при падении дерева, угрожающее падению, росших вне охранной зоне ВЛ, при воздействии ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-408 произошло по причине схлёста проводов в пролете опор №7-8 вследствие механического воздействия при падении дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода на ВЛ 0,4 кВ Грачевка КТП №408 Ф.2 VN004-93200999 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №408, в целях выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода, ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №408, произвести их вырубку в кротчайший срок. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
6990 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-01-07 21:24 | 2022-01-07 21:35 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "С", что при порывах ветра более 18м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "С" и "N", возникшее при этом однофазное КЗ вызвало перегорание н.в. предохранителя фазы "С" РБ №1 0,4кВ КТП 4366. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1970г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4366, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4366 Мероприятие: Техническое В пролете опор 1-00/3 - 4 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4366 произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр ВЛ провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
6991 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-07 20:52 | 2022-01-08 02:59 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №208- №209 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №208-- №209 ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
6992 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2022-01-07 19:25 | 2022-01-07 19:48 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ-1 ТП-401 ПС Лозовое произошло по причине кратковременного схлестывания провода фазы "А" с нулевым проводом ответвления от опоры №11 к жилому дому, ветками дерева растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Кратковременное схлёстывание провода фазы "А" и нулевого провода ответвления к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4кВ-1 ТП-401 ПС Лозовое произошло вследствие касания ветками дерева, растущего в охранной зоне проводов при сильных порывах ветра до 13 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ под проводами ответвления к жилому дому от опоры №11 на ВЛ-0,4кВ-1 ТП-401 ПС Лозовое VN004-00047055 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ-1 ТП-401 ПС Лозовое на предмет выявления деревьев и ДКР угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ-1 ТП-401 ПС Лозовое на предмет выявления деревьев и ДКР угрожающих безаварийной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ-1 ТП-401 ПС Лозовое от опоры № 11 к жилому дому. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Актуальный срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Чистка трассы не требуется. Житель дома №11 произвел вырубку поросли самостоятельно. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-1 ТП-401 ПС Лозовое выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Актуальный срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Чистка трассы не требуется
6993 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-07 19:11 | 2022-01-07 19:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №158-159 во время падения ветки с дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 под воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 в пролете опор №158-159 под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов , что привело к отключению ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 действием МТЗ, с последующим падением ветки на земл и успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 дефектов не обнаружено
6994 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-07 19:03 | 2022-01-07 20:02 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест двух фазных проводов в пролете опор №7-8 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 737 ВЛ №6 ПС Спасская. | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 17 м/с привело к схлесту фазных проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 737 ВЛ №6 ПС Спасская. | Мероприятие: Техническое Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 737 ВЛ №6 ПС Спасская в пролете опор №7-8. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведение перетяжка провода в пролете опор №7-8. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 737 ВЛ №6 ПС Спасская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 0,4 кВ №2, дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж с персоналом.
6995 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2022-01-07 20:55 | 2022-01-07 21:13 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 1 в КТП № 422. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 3-1 3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 422 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 422 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 422 от растительности веток деревьев в пролете опор № 3-1 3-2. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г.
6996 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-07 18:56 | 2022-01-07 19:01 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №32 -№33 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 2)Отключение ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №111 -№112 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №32 -№33 ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №111 -№112 ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище и ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище и ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6997 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-07 18:45 | 2022-01-07 20:28 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора предохранителя ПН-2 фазы "В" РБ № 2 РУ-0,4 кВ ТП 1662 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, перегорание предохранителя ПН-2 фазы "В" на рубильнике № 2 в РУ-0,4 кВ ТП 1662 в результате превышение потребителями расчетного предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 1662. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 1662. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 1662 в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 1662. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести калибровку предохранителей по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 1662. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 1662.
6998 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-01-07 18:39 | 2022-01-07 21:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 32-33 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №32-33 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 31Г с.Лёвино, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж.
6999 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-07 18:38 | 2022-01-07 18:59 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 14, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Колыбельская, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 14 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Колыбельская, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Колыбельская. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10 кВ Колыбельская Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Колыбельская, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10 кВ Колыбельская
7000 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-01-07 18:23 | 2022-01-08 00:55 | 3.4.12.2.3, 07.01.2022 г в 18:23 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 11 от ПС 35 Семеновка действием МТЗ не успешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 2-51 – 2-52 при перекрытии изоляции проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода сильным порывистым ветром с последующим пережогом и падение под провода ВЛ. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов в пролете опор № 2-51 – 2-52 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром | Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС Семеновка, Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
7001 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-01-07 18:09 | 2022-01-07 19:02 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 848 Лобачи к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 848 Лобачи к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 848 Лобачи ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 848 Лобачи | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 848 Лобачи. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 848 Лобачи устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
7002 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-07 18:05 | 2022-01-07 18:36 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 639 явилось повреждение в эл.сетях потребителя.(Чайка Е.И. опора №32/13). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (д. Новосельцы ,Чайка Е.И.) Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю (д. Новосельцы ,Чайка Е.И.)
7003 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-07 17:58 | 2022-01-07 17:59 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №101 - №102 веткой упавшей с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино под тяжестью снежных отложений. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки под тяжестью снежных отложений в пролете опор №101 - №102 ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино с дерева на провода из за пределов охранной зоны произошло перекрытие проводов, в результате чего ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино отключилась действием МТЗ с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: После внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино дефектов не обнаружено
7004 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 3.4.7.3.2, Отключение ВЛ 10кВ Хлебороб ПС Аксай яч. №14 с успешным АПВ произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 40-41, при разрегулеровке стрелы провеса. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 40-41 ВЛ 10кВ Хлебороб ПС Аксай яч. №14. в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины на ВЛ 10кВ Хлебороб ПС Аксай яч. № 14 VS010-0006597 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ Хлебороб ПС Аксай яч.№ 14 по всей длине ВЛ для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ. Особое внимание обратить на разрегулеровку провода. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов ВЛ 10кВ Хлебороб ПС Аксай яч.№ 14, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ 10кВ Хлебороб не выявлено
7005 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-01-07 17:35 | 2022-01-07 19:05 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №43-44. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №43-44. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №07 ПС 35кВ Отъясская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Отъясская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
7006 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-01-07 17:15 | 2022-01-07 21:54 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 Хоботовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное схлестом провода в пролете опор № 42-43 отпайка 10, из-за растительности дерева в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При порывах ветра произошел слест неизолированного провода, при помощи веток дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Слест неизолированного провода, при помощи веток дерева. на ВЛ-10 кВ № 15 Хоботовская ВЛ-10 кВ № 15 Хоботовская | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 15 ПС Хоботовская от растительности веток деревьев в пролете опор № 42-43 отпайка №10. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 15 ПС Хоботовская от растительности веток деревьев в пролете опор № 42-43 отпайка №10. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г.
7007 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-01-07 17:02 | 2022-01-07 21:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 07 Б.Дорога от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 253-254, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (18 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 07 ПС Б.Дорога, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Б.Дорога Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 07 ПС Б.Дорога обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ от деревьев и кустарника Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
7008 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2022-01-07 16:45 | 2022-01-07 18:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №15 - №16 с обрывом двух проводов, из-за пределов охранной зоны. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. и обрыва двух проводов на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №15 - №16 из-за пределов охранной зоны. | Мероприятие: Организационное Направить в адрес администрации Дугинского с/п письмо-претензию с предложением организовать вырубку (обрезку крон)деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 по улице Веселая, д. Софьино. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес администрации Дугинского с/п письмо-претензия с предложением обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 по улице Веселая, д. Софьино.
7009 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-01-07 16:25 | 2022-01-07 17:07 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Возрождение, на провода в пролете опор № 73-74, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 73-74 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Возрождение, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Возрождение. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Возрождение, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
7010 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-07 16:13 | 2022-01-07 16:23 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35 кВ Синьково-Ворошилово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор № 9-10, №13-14 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор № 9-10, №13-14, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Синьково-Ворошилово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово замечаний требующих немедленного устранения не выявлено.
7011 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-07 16:10 | 2022-01-07 16:15 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Синьково-Бологово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №125-126 при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №125-126 ВЛ-35кВ Синьково-Бологово при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Синьково-Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Синьково-Бологово. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход ВЛ произведен Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные при осмотре ВЛ-35 кВ Синьково-Бологово. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход произведен
7012 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Оленино-Гусево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №110-№112 из-за схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данном пролете опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№110 -112 ВЛ 35 кВ Оленино-Гусево, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Оленино - Гусево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Оленино-Гусево с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Оленино-Гусево Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7013 | 8 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-01-07 15:39 | 2022-01-07 18:16 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО ВЛ10кВ на опоре №73 к ТП34 ф.108 ПС Красная Гора в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, ПС Красная Гора сигнал "Земля" получен в результате повреждения вентильного разрядника РВО на опоре №73 к ТП34 КВЛ 10 кВ ф.108 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 34 ф.108 ПС Красная Гора. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП 34 ф.108 ПС Красная Гора. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на опоре №73 КВЛ10кВ к ТП34 ф.108 ПС Красная Гора, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №73 КВЛ10кВ ТП34 ф.108 ПС Красная Гора Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника на опоре №73 КВЛ10кВ к ТП34 ф.108 ПС Красная Гора, а также произведены замер сопротивления контура заземления и испытание разрядника на опоре №73 КВЛ10кВ ТП34 ф.108 ПС Красная Гора
7014 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-01-07 15:38 | 2022-01-07 18:07 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ -10 кВ 17 от МТЗ с неуспешным РПВ, явилось межфазное КЗ возникшее при набросе ветки сильным порывом ветра, на провода в пролете опор 134-135, с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, В результате ветровой нагрузки произошел слом веки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ и падение её на провода, в результате чего произошел схлест проводов в пролете опор 134-135. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 17 от ЦРП10 кВ Нефтебаза, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 17 от ЦРП10 кВ Нефтебаза, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятий не требуется
7015 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-07 15:25 | 2022-01-07 18:56 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №20 – 21 отпайки на ТП-051 (Ковали), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №20 – 21 отпайки на ТП-051 (Ковали) ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35кВ Коротыши при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35кВ Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Коротыши. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Коротыши, запланировано на август 2022 г.
7016 | 5 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-01-07 15:20 | 2022-01-07 16:40 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1 Ф-610 ПС Ивотская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ТП-1 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1 Ф-610 ПС Ивотская. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1 Ф-610 ПС Ивотская.
7017 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-07 15:14 | 2022-01-07 16:45 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ, неуспешное АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате обрыва провода шлейфа "В" с последующим схлестом провода фазы "А" на РС-1-2 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "В" РС-1-2 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка произошел в результате механического воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длинеЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
7018 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-01-07 15:11 | 2022-01-07 21:48 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Сандово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №13/1-13/7 на ТП №22 Еськино из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошло перекрытие проводов в пролетах опор № 13/1-№13/7 на ТП №22 Еськино, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Сандово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен послеаварийный осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Сандово. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен послеаварийный осмотр ВЛ
7019 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-01-07 15:07 | 2022-01-07 18:05 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Борисы произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/3-1/6 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №1/3-1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Борисы произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 201 ПС Борисы. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 201 ПС Борисы. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП 201 ПС Борисы разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
7020 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-01-07 14:50 | 2022-01-07 16:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 (Барский двор) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 (Барский двор) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 (Барский двор) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 (Барский двор), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 (Барский двор)
7021 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-07 14:45 | 2022-01-07 16:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Ищейки в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Ищейки. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Ищейки. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Ищейки пролет опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Ищейки. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
7022 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-01-07 14:39 | 2022-01-07 17:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключение ВЛ-10кВ 3.2.5. явилось межфазное короткое замыкания, из-за перекрытием проводов в пролёте опор № 62-63, упавшим деревом, стоявшем вне охранной зоны ВЛ, под воздействие ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролёте опор № 62-63 по ВЛ-10кВ 3.2.5. явилось падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействие ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить ТО ВЛ-10кВ 3.2.5 ПС Жирово , согласно замечаниям выявленных и зафиксированных листом осмотра Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение по работам на ВЛ-10кВ 3.2.5
7023 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-07 14:20 | 2022-01-07 15:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №3/1-№3/2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №134 Каменево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №3/1-№3/2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №134 Каменево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП №134 Каменево по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП №134 Каменево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
7024 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-07 14:00 | 2022-01-07 15:33 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №10- №11, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 256. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-256. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-256, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-256 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
7025 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2022-01-07 14:00 | 2022-01-07 15:52 | 3.4.7.3.4, ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 отключена оперативно вследствие возникновения однофазного КЗ на "землю" из-за обрыва одного провода в пролете опор №83 - №85 упавшим деревом из пределов охранной зоны ВЛ, вследствие несвоевременной вырубки деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Повреждение одного провода марки А-50 на ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №83 -№85 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-50 на ВЛ-1009 ПС Дорогобуж-1 VS010-0010140 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 в пролетах опор №№83-85 Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубку деревьев
7026 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-07 13:30 | 2022-01-07 14:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №292 Брагино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №292 Брагино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №292 Брагино по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №292 Брагино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
7027 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-07 13:00 | 2022-01-07 13:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 0,4 кВ №1 ТП 1049-автосервис,ул.Попова, явилось повреждение в ВРУ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (Автосервис ул. Попова). Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направить претензионное письмо потребителю (Автосервис ул. Попова).
7028 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-07 12:58 | 2022-01-07 13:29 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 2-3 ответвления к ТП 1579, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ Бригада-2, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при веток в пролете опор № 2-3 ответвления к ТП 1579 ВЛ 10кВ Бригада-2. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Бригада-2. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Бригада 2. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Бригада-2, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Бригада 2.
7029 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Дятлово-Голубые Озера произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №50-51 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния при сходе с проводов налипшего снега . | 4.4.4, В результате механического воздействия при налипании снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел частичный сход снега с проводов с кратковременным схлестом проводов в пролете опор № 50-51 фаз "А,В", что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Дятлово-Голубые Озера действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Дятлово-Голубые Озера для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Дятлово-Голубые Озера-устранить эти дефекты Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
7030 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-01-07 12:25 | 2022-01-07 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 791 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3- №4 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 791 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 791 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 791 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7031 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-07 12:20 | 2022-01-07 13:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №348 Гамаюново, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №348 Гамаюново, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №348 Гамаюново по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №348 Гамаюново и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
7032 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-07 12:15 | 2022-01-07 13:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Глуховки деревня в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Глуховки деревня. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Глуховки деревня. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Глуховки деревня пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Глуховки деревня. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
7033 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-01-07 11:40 | 2022-01-07 12:40 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 596 Сады ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 596 Сады ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 596 Сады ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 596 Сады ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" АВ ВЛ 0,4кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 596 Сады ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 596 Сады ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена АВ 0,4кВ №1 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
7034 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-01-07 11:20 | 2022-01-07 13:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Чопорово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-37-№5-38 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-37-№5-38 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово
7035 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-01-07 10:40 | 2022-01-07 12:25 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-№35 упавшим деревом с ослабленной корневой системой, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-№35 упавшим деревом с ослабленной корневой системой, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 2 Сигорь ПС Раменье VS010-0009123 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №34-№35 ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в пролете опор №34-№35 ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
7036 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2022-01-07 10:29 | 2022-01-07 12:50 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово на земле под проводами ВЛ в пролете опор №112-113 обнаружено падение налипшего снега с проводов. Падение снега привело к пляске и кратковременному схлесту проводов с обрывом вязки провода фазы "С" на опоре №112, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры при выполнении РПВ. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 15м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А25. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Кратковременный схлест проводов с обрывом вязки провода фазы "С" на опоре №112 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Панкратово в результате налипания снега на провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №112 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №112 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследования опоры №112 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечания в результате обследования опоры №112 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово не выявлены.
7037 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-07 10:15 | 2022-01-07 11:45 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Козлово ПС 35/10 кВ Середа по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор№23-№24 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 ВЛ 10 кВ №5 Козлово ПС 35/10 кВ Середа в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №5 Козлово ПС 35/10 кВ Середа пролет опор №23-№24 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №5 Козлово ПС 35/10 кВ Середа в пролете опор№23-№24 Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
7038 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-01-07 10:05 | 2022-01-07 11:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Вороново село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Вороново село в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Вороново село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Вороново село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Вороново село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Вороново село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
7039 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2022-01-07 10:00 | 2022-01-07 11:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1007 ПС Каськово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №43 - №44 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1007 ПС Каськово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №43 -№44 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1007 ПС Каськово. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1007 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
7040 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-01-07 09:47 | 2022-01-07 12:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 13 (Борец) ПС 35/10кВ Мошары произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №256-№257 во время падения дерева с обрывом верхнего провода марки А-35 и возникновением междуфазного замыкания, упавшего из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 13 (Борец) ПС 35/10кВ Мошары под воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 13 (Борец) ПС 35/10кВ Мошары в пролете опор №256-№257 под воздействия сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов и обрыву верхнего провода марки А-35 с возникновением междуфазного замыкания, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 13 (Борец) ПС 35/10кВ Мошары действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Мошары. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Мошары. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Мошары дефекты. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Мошары дефекты.
7041 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-01-07 09:29 | 2022-01-07 18:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Дятлово в пролете опор №22-23 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на дереве, в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Дятлово в пролете опор №22-23 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Дятлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Дятлово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Дятлово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Дятлово дефекты, требующие устранения, не выявлены
7042 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-01-07 09:03 | 2022-01-07 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 Ананьинский ПС35/10кВ Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №56-№57 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №56-№57 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №02 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №02 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
7043 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-07 09:01 | 2022-01-07 11:45 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 412.06 явилось короткое замыкание, вызванное схлестом оборванного шлейфа ЛР-016 ф. "В" с шлейфом ф. "С". | 4.3.4, Причиной повреждение шлейфа ЛР-016 ф. «В» явилось длительное воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа ЛР-016 на ВЛ-10 кВ 412.06 VS010-0007463 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 412.06 «ПТФ». Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 412.06 «ПТФ» Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов ВЛ-10кВ 412.06 «ПТФ Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ 412.06 ПС ПТФ замечаний не выявлено
7044 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2022-01-07 08:27 | 2022-01-07 10:51 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал обнаружено налипание снега на проводах и обрыв двух вязок на опоре №232. Провода двух фаз легли на траверсу, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Вязки выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Причиной обрыва вязок стало их ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв двух вязок на опоре №139 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал из-за воздействия налипания снега на провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал с целью выявления пролетов с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал устранить налипание на проводах. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
7045 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-01-07 08:25 | 2022-01-07 09:57 | 3.4.9.3, В следствии повреждения на участке КЛ-6 кВ, находящееся на балансе у потребителя произошло аварийное отключение КЛ 6 кВ ЦРП-2 Первомайская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнение мероприятий
7046 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-07 08:23 | 2022-01-07 23:11 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ фид. 2 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 9 ПС 35/10 кВ Максатиха произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №196 - №197, №8/24 - №8/25, №8/20 - №8/21 деревьями, упавшими из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов в пролетах опор №196 - №197, №8/24 - №8/25, №8/20 - №8/21, что послужило причиной отключений ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 9 ПС Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 9 ПС Максатиха . Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 9 ПС Максатиха дефекты. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7047 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2022-01-07 08:16 | 2022-01-07 10:40 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Судай обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №120, при падении провод лег на опору, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 15м/с. Вязка провода выполнена без нарушения технологии проводом А25. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №120 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Судай вследствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №120 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №120 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследования опоры №120 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай устранить. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечания в результате обследования опоры №120 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай не выявлены.
7048 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-07 07:52 | 2022-01-07 09:08 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1078 пос. Победа. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1078 пос. Победа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1078 пос. Победа. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1078. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1078 пос. Победа устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1078.
7049 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-01-07 07:40 | 2022-01-07 09:34 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №40-41 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №40-41, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №40-41, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
7050 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-01-07 07:16 | 2022-01-07 07:22 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением на землю в пролете опор №19-20. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и сильного налипания снега на ветках дерева. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №19-20 ВЛ 10 кВ фидера 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
7051 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2022-01-07 07:05 | 2022-01-07 07:10 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово в пролетах опор №170-171 обнаружены следы схода снега с проводов. При сходе снега с проводов ВЛ нижний провод "сыграл" уменьшив этим межфазное расстояние. От возникшего КЗ линия отключилась действием защит. После отключения и остановки раскачивания стрела провиса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. | 4.4.4, Межфазное К.З. из-за увеличения стрелы провеса при падении налипшего снега с проводов ВЛ 10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист обхода
7052 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-01-07 06:30 | 2022-01-07 21:43 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Земцы, ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево, КВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского, Оленинского и Бельского районов Тверской области произошли перекрытия электрической изоляции, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Земцы, ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево, КВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Земцы, ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево, КВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Земцы, ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево, КВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Земцы, ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево, КВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Земцы, ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Белый, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево, КВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево устранены немедленно.
7053 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-07 04:04 | 2022-01-07 05:09 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-604 ПС Диффузион явилось повреждение потребительской КЛ кВ ТП 599-ТП 600 (принадлежит ООО "Горэлектро"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю ООО "Горэлектро". Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю ООО "Горэлектро".
7054 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2022-01-07 03:57 | 2022-01-07 05:41 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Кривячка в пролете опор №80-81 обнаружено дерево висящее на проводах ВЛ выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Деревом были перекрыты провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №80-81 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Кривячка упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Кривячка, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Кривячка Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Кривячка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
7055 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Овсянниково в пролётах опор № 75-76 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега при осыпании снега с проводов произошел кратковременный схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ успешно. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, При налипании снега и последующего его осыпания произошло уменьшение межфазного расстояния проводов ВЛ в пролете опор № 75-76. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Овсянниково с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Овсянниково устранить. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
7056 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-01-07 03:40 | 2022-01-07 03:44 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье в пролете опор № 57 - 58 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 57-58 на ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье замечания устранить. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье. Замечаний нет.
7057 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-01-07 03:12 | 2022-01-07 03:20 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №15 Мушино от ПС 35/10 Ряд произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №70-71 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия, от налипания с последующим обледенением большого количества снега, на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №70 -№71, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 Мушино от ПС 35/10 Ряд действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Мушино от ПС 35\10 Ряд для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Мушино от ПС 35\10 Ряд Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 Мушино от ПС 35\10 Ряд - устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: ЛО внепл. ВЛ-10 №15 Мушино от ПС Ряд
7058 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 35 кВ Поречье-Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №74-№75 из-за кратковременного перекрытия проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, наклонившегося к проводам из вне пределов охранной зоны ВЛ 35 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского и смежного с ним районов Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании проводов веткой дерева, наклонившегося к проводам из вне пределов охранной зоны ВЛ 35 кВ Поречье-Гостиница под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского и смежного с ним районов Тверской области произошло краковременное перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №74-№75, что явилось причиной отключения ВЛ 35 кВ Поречье-Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Поречье-Гостиница. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Поречье-Гостиница проведен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г.
7059 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-01-07 02:06 | 2022-01-07 03:06 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» на фидере 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) стало однофазное замыкание при падении провода на тело опоры в результате повреждения штыревого изолятора на опоре №197 вследствие естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации ВЛ (40 лет), повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) был проведен 29.01.2021 электромонтером Буйского РЭС Куракиным С.Б., по результатам обхода не было выявлено снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на опоре №197, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. Лист планового обхода был принят мастером Буйского РЭС Масловым А.В. | 4.12, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "А"=2,5 кВ) на фидере 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №197. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ ПС Буй (Р) Ф 10-11 Опора № 197 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №197 ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №197 ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №197 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
7060 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2022-01-07 01:18 | 2022-01-07 01:47 | 3.4.12.1.3, При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Горчуха в пролете опор № 17-18 обнаружено дерево наклонившееся под тяжестью налипшего снега на ветви из-за пределов охранной зоны ВЛ. При касании деревом проводов ВЛ были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Горчуха ветвями наклонившего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Горчуха с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием атмосферных явлений на провода и деревья. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Горчуха с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием атмосферных явлений на провода и деревья. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Горчуха замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Горчуха с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием атмосферных явлений на провода и деревья.
7061 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2022-01-07 01:10 | 2022-01-07 01:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №577.03 от ПС 35/10кВ ЖБИ, явилось повреждение оборудования потребительской ТП 200. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить совместно с представителем потребителя Черницынская СОШ осмотр ТП -200, подключенной к ВЛ 10 кВ №577.03 ПС ЖБИ и не находящейся в эксплуатационной ответственности филиала Курскэнерго. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен, совместно с представителем потребителя Черницынская СОШ осмотр ТП -200, подключенной к ВЛ 10 кВ №577.03 ПС ЖБИ и не находящейся в эксплуатационной ответственности филиала Курскэнерго. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра направить письмо руководству Черницынская СОШ об устранении выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра направлено письмо руководству Черницынская СОШ об устранении выявленных замечаний.
7062 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-07 01:04 | 2022-01-07 01:08 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в результате падения ветки с дерева в пролете опор №17-18 на провода ВЛ-10кВ, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань в пролете опор №17-18 из за пределов пределов охранной зоны под воздействием порывистого вера при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань дефектов не обнаружено
7063 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-01-07 00:53 | 2022-01-07 02:41 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 6кВ Ф.606 ПС Сидоровская обнаружено налипание снега на провода ВЛ, что привело к обрыву вязки провода на опоре № 2, ф "А" (Вязка была сделана проводом А-50, без нарушений условий монтажа) в результате резкого понижения температуры наружного воздуха, тяжения провода под действием налипшего снега, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через корпус опоры. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 2 ВЛ 6кВ Ф.606 ПС Сидоровская из-за налипания снега на провода ВЛ и резкого понижения температуры наружного воздуха. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 606 ПС Сидоровская с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с резким понижением температуры наружного воздуха. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №2 ВЛ-6 кВ ф. 606 ПС Сидоровская на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-6 кВ ф. 606 ПС Сидоровская выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7064 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-01-07 00:45 | 2022-01-07 10:23 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №35 - №36 ветвями изогнувшихся под тяжестью налипшего снега деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ 10кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское в пролёте опор №35 - №36 под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское дефекты. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское дефекты устранены.
7065 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-07 00:26 | 2022-01-08 07:39 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ №09 ПС Бор, ВЛ-10кВ №07 ПС Воробьи, ВЛ-10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино), ВЛ-10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ №02 ПС Бор, ВЛ-10кВ №05 ПС Озерец, ВЛ-10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные) произошли по причине схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, в результате воздействия тяжести от налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу на ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ №09 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ №07 ПС Воробьи, ВЛ-10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино), ВЛ-10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ №02 ПС Бор, ВЛ-10кВ №05 ПС Озерец, ВЛ-10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) при прохождении атмосферного фронта, происходили схлесты, обрывы проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ №09 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ №07 ПС Воробьи, ВЛ-10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино), ВЛ-10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ №02 ПС Бор, ВЛ-10кВ №05 ПС Озерец, ВЛ-10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ №09 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ №07 ПС Воробьи, ВЛ-10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино), ВЛ-10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ №02 ПС Бор, ВЛ-10кВ №05 ПС Озерец, ВЛ-10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ №09 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ №07 ПС Воробьи, ВЛ-10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино), ВЛ-10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ №02 ПС Бор, ВЛ-10кВ №05 ПС Озерец, ВЛ-10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) с целью выявления наличия дефектов выполнен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ №09 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ №07 ПС Воробьи, ВЛ-10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино), ВЛ-10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ №02 ПС Бор, ВЛ-10кВ №05 ПС Озерец, ВЛ-10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно). Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ №09 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ №07 ПС Воробьи, ВЛ-10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино), ВЛ-10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ №02 ПС Бор, ВЛ-10кВ №05 ПС Озерец, ВЛ-10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) произведен.
7066 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2022-01-07 00:08 | 2022-01-07 01:02 | 3.4.8.5.2, Водитель транспортного средства ВАЗ 21074 не справился с управлением и совершил наезд на опору №2/20, в следствии удара произошел кратковременный схлест проводов и аварийное отключение АВ-0.4 кВ ф Мирная ТП№044. | 4.4.1, К. З. в результате кратковременного схлеста проводов на ВЛ-0.4 кВ ф Мирная в следствии наезда транспортным средством на опору №2/20. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ ф. Мирная ТП №044 на предмет выявления повреждений после динамического удара. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0.4 кВ ф. Мирная ТП №044 на предмет выявления повреждений после динамического удара. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ-0.4 кВ ф. Мирная ТП №044 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечаний не выявлено.
7067 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-01-06 23:49 | 2022-01-07 05:06 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №73. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №128. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-95. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №73 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом. Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №128 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №73 фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №73 фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №73 и осмотра фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №128 фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №128 фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №128 и осмотра фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
7068 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-01-06 23:45 | 2022-01-07 00:11 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское в пролёте опор №90-91 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
7069 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-01-06 23:32 | 2022-01-06 23:59 | 3.4.7.3.3, Причиной отключений ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 213 явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №2-№3, вызванное схлестом проводов из-за механического воздействия ДКР при порывах бокового ветра. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №2-№3, вызванный наличием ДКР в непосредственной близости к проводам ВЛ и бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ от ДКР. на ВЛ0,4 №1 ТП 213 ТП (1259-04) VN004-94611696 | Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала по выявлению дефектов на ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обучение персонала по выявлению дефектов на ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 213 в пролетах опор №2-№3. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 213 в пролетах опор №2-№3.
7070 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-06 22:21 | 2022-01-07 03:15 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-25 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Рассвет" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Рассвет" о приведении потребительского оборудования ТП-1-25 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г.
7071 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2022-01-06 22:18 | 2022-01-06 23:32 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок в пролете опор №164/5-164/6 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "А", что привело к возникновению замыкания на землю через ствол дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода и упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Касание деревом провода фазы "А" в пролете опор №164/5-164/6 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Починок. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок к с целью выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок Мероприятие: Техническое Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок Мероприятие: Техническое По результатам обхода и обследования опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обхода и обследования опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок
7072 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-01-06 21:08 | 2022-01-06 22:03 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС Жилотково произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на дереве, в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №68-69 и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС Жилотково в пролете опор №68-69 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Жилотково для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Жилотково для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Жилотково - устранить эти дефекты Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Жилотково дефекты, требующие устранения, не выявлены
7073 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-01-06 20:40 | 2022-01-06 22:09 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №45-46 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №45-46, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №45-46, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
7074 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-06 20:37 | 2022-01-07 00:26 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №11 ул. 1-я Садовая (повреждение устранено потребителем). произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №468. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: письмо
7075 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-01-06 19:51 | 2022-01-06 21:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 191 от Л 1004 ПС 110/10кВ Угра явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролёте опор №16 - №17 из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 191 от Л 1004 ПС 110/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор №16 - №17 из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 191 от Л 1004 ПС 110/10кВ Угра письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Лесхозная. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 191 от Л 1004 ПС 110/10кВ Угра письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Лесхозная.
7076 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-01-06 19:49 | 2022-01-06 20:20 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №139-140. При падении провод лег на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Изоляторы не повреждены. Обрыв провода произошел по причине падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №139-140. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и сильного налипания снега на ветках дерева. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №139-140 ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
7077 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-01-06 19:30 | 2022-01-06 22:05 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-51-1-52 деревом, упавшим под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области,без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1-51-1-52 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35кВ Земцы Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г.
7078 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-01-06 19:12 | 2022-01-06 21:03 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен рубильник-0,4 кВ ф. № 3 в РУ 0,4 кВ ТП № 246, для безопасного тушения пожара по адресу: д. Савино, д.3. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 246 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 246 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 246 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 246. Замечаний нет.
7079 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-01-06 18:53 | 2022-01-06 21:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №108 - №109 деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, наклонившимся под воздействием налипания мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия наклонившегося дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль в пролёте опор №108 - №109 под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль дефекты. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль дефекты устранены.
7080 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2022-01-06 18:41 | 2022-01-06 19:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС Суетово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева на провода в пролете опор №174-175 из-за пределов охранной зоны во время сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС Суетово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №174-175 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №12 ПС Суетово, проходящих по лесной местности на предмет выявления угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №12 ПС Суетово Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №12 ПС Суетово, проходящих по лесной местности, разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №12 ПС Суетово, план мероприятий разработан Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №12 ПС Суетово в пролете опор №№174-175 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №12 ПС Суетово в пролете опор №№174-175
7081 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2022-01-06 18:25 | 2022-01-06 18:55 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №4-5 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП Т181 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
7082 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-01-06 18:09 | 2022-01-07 01:00 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 110 кВ Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №46 - №47 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 2) Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Ст.Сандово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №12- №13 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 3) Отключение ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Кесьма произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №208- №209 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №46-№47 ВЛ 10 кВ №01 ПС 110 кВ Иваново, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 110 кВ Иваново действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №12-№13 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Ст. Сандово, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Ст.Сандово действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №208-№209 ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Кесьма, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Кесьма действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271), ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ-10кВ№23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: 01.02.2022 года произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 110/35/10 Иваново и ВЛ 10 кВ №23 ПС 110/35/10 Кесьма. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271), ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ-10кВ№23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: 01.02.2022 года произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 110/35/10 Иваново и ВЛ 10 кВ №23 ПС 110/35/10 Кесьма. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено
7083 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-01-06 16:42 | 2022-01-06 16:46 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №27 - №28 сучком, оторвавшимся под тяжестью налипшего снега от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сучка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль в пролёте опор №27 - №28, оторвавшегося под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль действием МТЗ. При следующем порыве ветра произошло сваливание сучка дерева с проводов ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль дефекты. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль дефекты устранены.
7084 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-06 15:40 | 2022-01-06 16:45 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 144П находящейся на балансе ОАО "Липецкоблгаз". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб ОАО «Липецкоблгаз» ТП 144П.
7085 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-06 15:18 | 2022-01-06 16:58 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ "Птичники-2" произошло по причине межфазного К.З. при повреждения оборудования ТП 455П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Липецкптица". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направить в адрес потребителя претензионное письмо
7086 | 3 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-01-06 15:15 | 2022-01-06 16:35 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ТП-38 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская.
7087 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-06 14:28 | 2022-01-06 19:20 | 3.4.7.3.4, Падение дерева растущего в охранной зоне ВЛ на провод всех трёх фаз воздушной линии в пролёте опор №46-№47 ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная, что привело к трёхфазному КЗ повлекшие аварийное отключение В 10кВ № 4 на ПС П.Пригородная с неуспешным АПВ и РПВ-1. | 4.4.3, КЗ ВЛ при падение дерева растущего в охранной зоне ВЛ на провод всех трёх фаз воздушной линии в пролёте опор №46-№47 ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев и низовую расчистку трассы ВЛ в пролёте опор №46-№47 ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная до установленных норм охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Валка деревьев Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная, особое внимание обратить на деревья растущих в охраной зоне ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Валка деревьев Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
7088 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-06 14:15 | 2022-01-06 16:11 |  | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 13-14 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 28Л с. Доброе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 28Л с. Доброе ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 28Л с. Доброе | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 28Л с. Доброе. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 28Л. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 28Л с. Доброе устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 28Л.
7089 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-06 13:50 | 2022-01-06 16:03 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 1 РУ-0,4 кВ ТП 1096 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1096 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на ТП 1096 ТП 1096 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ № 1 ТП 1096. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1096. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1096 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1096. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 1 ТП 1096. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1096.
7090 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-01-06 12:38 | 2022-01-06 14:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Путьково явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете №3-21 - №3-22 под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Путьково явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете №3-21 - №3-22 под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №3-21 - №3-22 ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Путьково. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев пролёте опор №3-21 - №3-22 ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Путьково. Мероприятие: Организационное Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2022 - 2023 гг. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проанализированы количество и причины отключений ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково. Обоснованные выводы представлены главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2022 - 2023 гг.
7091 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-06 12:38 | 2022-01-06 15:01 |  | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1662 с. Богородицкое. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1662 с. Богородицкое ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1662 с. Богородицкое | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1662 с. Богородицкое. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1662. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1662 с. Богородицкое устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1662.
7092 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2022-01-06 12:08 | 2022-01-06 14:28 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействии ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода на опоре №6 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №732 , произошло увеличение стрелы провиса провода. Что под воздействием бокового ветра 16м/с привело к КЗ ВЛ, повлекшие перегорание ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ КТП №732 . | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала вязки провода к изолятору на опоре № 6 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №732, что привело к ослаблению вязки провода и увеличению стрелы провиса провода. Что при воздействием бокового ветра 16м/с привело к КЗ ВЛ, повлекшие перегорание ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ КТП №732. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №6-№7 по ВЛ 0.4кВ № 1 от КТП №732. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №6-№7 по ВЛ 0.4кВ № 1 от КТП №732. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0.4кВ № 1 от КТП №732 с целью выявления увеличенной стрелы провиса провода и ослабленных вязок провода к изоляторам. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр ВЛ 0.4кВ № 1 от КТП №732 с целью выявления увеличенной стрелы провиса провода и ослабленных вязок провода к изоляторам. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0.4кВ №1 от КТП №732 выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода осмотра ВЛ 0.4кВ №1 от КТП №732 назначены сроки устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр ВЛ 0.4кВ №1 от КТП №732, провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: При выдачи задания на осмотр ВЛ 0.4кВ №1 от КТП №732, проведен более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
7093 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-01-06 11:48 | 2022-01-06 13:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 85-86 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 16м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №85-86 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Крюковская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж.
7094 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2022-01-06 11:40 | 2022-01-06 11:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№1 д.Ореховка-1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№1 д.Ореховка-1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№1 д.Ореховка-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№1 д.Ореховка-1 по всей длине. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№1 д.Ореховка-1 по всей длине.
7095 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-01-06 11:18 | 2022-01-06 11:24 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС Холохоленка в пролете опор №61-62 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на дереве, в результате чего произошло падение ветки дерева на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №22 ПС Холохоленка в пролете опор №61-62 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС Холохоленка для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС Холохоленка для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №22 ПС Холохоленка - устранить эти дефекты Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №22 ПС Холохоленка дефекты, требующие устранения, не выявлены
7096 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-06 11:02 | 2022-01-06 18:22 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате срыва вязки на опоре №117 и схлеста проводов ВЛ в пролете опор №№117 - №118из-за сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 16 м/сек) | 4.1.3, Из-за длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошло разрушение материала и срыв вязки на опоре №117, схлест проводов в пролете опор №117 - 118. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Ярославская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам, на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход, осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход, осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персонала.
7097 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-01-06 10:50 | 2022-01-06 13:12 | 3.4.9.3, В результате схода снега с крыши на воздушный ввода 0,22кВ потребителя произошло свитие проводов, что привело к КЗ устраненного действием защиты АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ КТП Т-6-1. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Т-6-1 Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Т-6-1 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ
7098 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2022-01-06 10:15 | 2022-01-06 12:41 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Павино в пролете опор №221-222 обнаружено дерево, лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 17м/с. При падении дерево вершиной зацепилась за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра упало под провода ВЛ, освободив их. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №221-222 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Павино упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Павино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Павино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Павино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Павино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.
7099 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-06 10:15 | 2022-01-06 11:28 |  | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 20-21 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1650 с. Б. Хомутец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1650 с. Б. Хомутец ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1650 с. Б. Хомутец | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1650 с. Б.Хомутец. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1650. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1650 с. Б.Хомутец устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1650.
7100 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-06 10:10 | 2022-01-06 11:58 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №16-17. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №16-17. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обход, осмотр ВЛ произведен Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обход, осмотр произведен. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж с персоналом.
7101 | 1 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-01-06 10:02 | 2022-01-06 11:24 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №51 ул. Первомайская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП16 ф.609 ПС Западная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП16 ф.609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №51 ул. Первомайская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП16 ф.609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.02.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП16 ф.609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 06.02.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра без замечаний.
7102 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-01-06 10:00 | 2022-01-06 10:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №3.5.4 от ПС 35/10 кВ "Шуклино" произошло в результате межфазного короткого замыкания, вызванного соскочившим изолятором на опоре № 1-23, из-за усыхания колпачка ( в эксплуатации с 1969г. ),. | 4.12, Соскочивший изолятор на опоре № 1-23 ВЛ-10кВ №3.5.4 от ПС 35/10 кВ "Шуклино" , из-за усыхания колпачка ( в эксплуатации с 1969г. ),. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Соскочивший изолятор на опоре № 1-23 на ВЛ-10кВ №3.5.4 от ПС 35/10 кВ "Шуклино ВЛ-10кВ №3.5.4 от ПС 35/10 кВ "Шуклино | Мероприятие: Техническое Выполнить ТО ВЛ-10кВ 3.5.4 ПС Шуклино , согласно замечаниям выявленных и зафиксированных в листе осмотра Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение по работам на ВЛ-10кВ 3.5.4 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол ПРОВЕДЕНИЯ обучения
7103 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-01-06 09:53 | 2022-01-06 11:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 230 (Маланино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №5-№6, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 230 (Маланино) в пролете опор №5-№6, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 230 (Маланино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 230 (Маланино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
7104 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2022-01-06 09:49 | 2022-01-06 11:52 | 3.4.12.1.3, В результате прохождения атмосферного фронта на проводах ВЛ образовались гололёдно-изморозевые отложения (ГИО), в следствие, которых произошло налипание снега на ветки дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Верхушка дерева, легла на все три провода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Палкино в пролете опор № 43-44, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ, РПВ не успешно. Повреждений оборудования ВЛ нет. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Наклон верхушки дерева на провода в пролете опор № 43-44 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Палкино при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра до 11 м/с, гололёдно-изморозевыми отложениями. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Палкино на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Палкино устранить. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
7105 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-06 09:12 | 2022-01-06 14:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМГ-160 кВА ТП 042/160 кВА в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМГ-160 кВА ТП 042/160 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмоток ВН на КТП-10кВ №042 ВЛ-10кВ 50 лет Октября TP010-0055520 | Мероприятие: Техническое Произвести профилактические испытания трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ-10кВ 50 лет Октября Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести профилактические испытания трансформаторов Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты выявленные при профилактических испытаниях трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ-10кВ 50 лет Октября, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: устранить в кротчайший срок
7106 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-06 09:04 | 2022-01-06 11:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №10-11 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №10-11 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 774 ВЛ №04 ПС Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён обход-осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён обход-осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обслуживающему персоналу проведён инструктаж.
7107 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-06 08:56 | 2022-01-07 16:30 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Озерец, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, КВЛ 10кВ №22 ПС Торопец, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ №09 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения деревьев (веток) на провода ВЛ в результате воздействия тяжести от налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского района Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Озерец, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, КВЛ 10кВ №22 ПС Торопец, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ №09 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Озерец, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, КВЛ 10кВ №22 ПС Торопец, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ №09 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Озерец, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, КВЛ 10кВ №22 ПС Торопец, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ №09 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Озерец, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, КВЛ 10кВ №22 ПС Торопец, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ №09 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Озерец, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, КВЛ 10кВ №22 ПС Торопец, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ №09 ПС Воробьи, ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь произведен.
7108 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-01-06 08:28 | 2022-01-06 08:31 | 3.4.7.3.5, В результате старения материала под действием ветровой нагрузки произошел излом провода шлейфа. оп №6-1 на ЛР 203 по ВЛ 10 кВ№20 ПС Русский Брод . | 4.6, В результате коррозионного износа болтовых контактных соединений произошел излом провода шлейфа. оп №6-1 на ЛР 203 по ВЛ 10 кВ№20 ПС Русский Брод . В результате ветровой нагрузке произошло двухфазное короткое замыкание фаз В и С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: коррозия плашечного зажима на ВЛ-10кВ ф-20 ПС Р.Брод ВЛ-10кВ ф-20 ПС Р.Брод | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включены в план работ Верховского РЭС.
7109 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-01-06 08:24 | 2022-01-06 10:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №08 от ПС 110/10кВ Бекетово с неуспешным АПВ произошло по причине межфазнгого КЗ на землю по причине приближения РДИП на опорах №33 фаза "А" и №58 фаза "С" к траверсе опоры на недопустимое расстояние при сильных порывах ветра. | 4.12, Приближения РДИП на опорах №33 фаза "А" и №58 фаза "С" к траверсе опоры на недопустимое расстояние при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближения РДИП на ВЛ-10кВ №08 Бекетово ПТФ №7;1 VS010-0004376 | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Бекетово" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Бекетово" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний Мероприятие: Организационное Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного персонала по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Техническое обучение 16.03.22
7110 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-06 08:22 | 2022-01-06 10:19 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1613 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1613 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ № 1 ТП 1613. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1613. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1613 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1613. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 1 ТП 1613. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1613.
7111 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-06 07:30 | 2022-01-06 20:50 | 3.4.12.1.3, 1.) Отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35кВ Жарки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №206 – 207 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 2.) Отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №171 – 172 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 3.) Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №219 – 220 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №206 – 207 ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35кВ Жарки из-за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35кВ Жарки действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №171 – 172 ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №219 – 220 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Западная Двина, ВЛ-10кВ №03 ПС Жарки, ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Западная Двина, ВЛ-10кВ №03 ПС Жарки, ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Западная Двина, ВЛ-10кВ №03 ПС Жарки, ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Торопа. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Западная Двина, ВЛ-10кВ №03 ПС Жарки, ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Торопа запланировано на июнь 2022 г.
7112 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2022-01-06 07:20 | 2022-01-06 09:48 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Унжа установлено, что причиной появления земли на фазе "А" явился обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №53 провод лег на траверсу, в следствие чего возникло замыкание на землю, через тело опоры. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-16. Причиной обрыва вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и порывами ветра до 15 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 53 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Унжа при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и резкими порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №53 ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Унжа в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: обследование опоры № 53 Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Унжа с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнение выборочного верхового осмотра Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры №53, и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 Унжа устранить. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
7113 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-01-06 07:09 | 2022-01-06 09:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 28-29 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №28-29 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 94А с.Самодуровка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения
7114 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-06 06:44 | 2022-01-06 08:54 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора предохранителя ПН-2 фазы "А" на руб. №1 в РУ-0,4кВ ТП 1539 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, перегорание предохранителя ПН-2 фазы "А" РБ № 1 РУ-0,4 кВ ТП 1539 в результате превышение потребителями расчетного предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на ТП 1539 РБ № 1 РУ-0,4 кВ ТП 1539 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 1539. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1539. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 1539 в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1539. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести калибровку предохранителей по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 1539. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1539.
7115 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2022-01-06 06:30 | 2022-01-06 08:47 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор № 125-126 обнаружено дерево на проводе фазы "А" упавшее под действием ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошло перекрытие по стволу и появление "земли" на фазе "А". Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №125-126 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7116 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2022-01-06 06:22 | 2022-01-06 07:36 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Кологрив установлено, что причиной появления земли на фазе "А" стало обрыв вязки на опоре №11-14, провод лег на траверсу с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение провода нет. Обрыв вязки провода произошел в результате тяжения провода при налипании снега. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-50. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Причиной обрыва вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, В результате налипания снега на провода ВЛ произошел, обрыв вязки на опоре № 11-14. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Кологрив с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследования опоры № 11-14 и внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Кологрив устранить. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры № 11-14 ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Кологрив подвергшейся однофазному замыканию на землю. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер БДЭО Ершов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
7117 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-01-06 06:00 | 2022-01-06 08:00 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Новинское установлено, что причиной появления замыкания на землю на ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Новинское стал срыв изолятора фазы "В" на опоре №39. Провод лег на крюк траверсы, что явилось причиной замыкания на землю через тело опоры. Срыв изолятора произошел в результате ослабления крепления изолятора к крюку под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и порывами ветра до 15 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 39 под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ и порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Новинское с целью выявления ослабленных креплений изоляторов к крюкам траверс. Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Новинское замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №39 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Новинское, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры
7118 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2022-01-06 05:31 | 2022-01-06 07:22 | 3.4.9.3, По причине падения дерева на потребительской ВЛ-10 кВ от ф. 10-03 ПС Красная Поляна (находящейся на обслуживании Островский филиал ОГБУ "Костромаавтодор") и возникшего межфазного КЗ, произошло отключение МВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Красная Поляна. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в Островский филиал ОГБУ "Костромаавтодор" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: письмо
7119 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ "Обоянь" с успешным АПВ произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 упавшей веткой, с деревьев, растущих вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ "Обоянь" в пролете опор № 26-27 явилось ветка, упавшая с деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
7120 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4115 ПС 110кВ "Обоянь" с успешным АПВ произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №79-80 упавшей веткой, с деревьев, растущих вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10кВ №4115 ПС 110кВ "Обоянь" в пролете опор № 79-80 явилось ветка, упавшая с деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
7121 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2022-01-06 04:09 | 2022-01-06 09:18 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 42 д.Бычиха в РУ 0,4 кВ КТП № 58 Бычиха отключен АВ 0,4 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 58 Бычиха в месте возникновения пожара жилого дома № 42 д.Бычиха. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 58 Бычиха Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 58 Бычиха принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
7122 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-06 03:58 | 2022-01-06 06:03 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора предохранителя ПН-2 фазы "А" на руб. №1 в РУ-0,4кВ ТП 1578 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, перегорание предохранителя ПН-2 фазы "А" РБ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1578 в результате превышение потребителями расчетного предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на ТП 1578 РУ-0,4 кВ ТП 1578 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 1578. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1578. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 1578 в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1578. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести калибровку предохранителей по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 1578. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1578.
7123 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2022-01-06 03:11 | 2022-01-06 04:39 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево на проводах ВЛ-10 кВ в пролете опор № 36 - № 37, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 18 м/с. Дерево при падении своей макушкой схлеснуло провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-15 на ПС Исаево действием МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Повреждение провода фазы "В". Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 18 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-15 на ПС Исаево от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС 35/10 кВ Исаево при их наличии. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.
7124 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-06 03:10 | 2022-01-06 05:29 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора предохранителя ПН-2 фазы "А" РБ № 2 РУ-0,4 кВ ТП 1542 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, перегорание предохранителя ПН-2 фазы "А" РБ № 2 в РУ-0,4 кВ ТП 1542 в результате превышение потребителями расчетного предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на ТП 1542 РУ-0,4 кВ ТП 1542 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 1542. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 1542. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 1542 в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 1542. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести калибровку предохранителей по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 1542. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 1542.
7125 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-06 02:40 | 2022-01-07 18:32 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574), ВЛ 10кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 13 (2) ПС 35/10 кВ Зараменье произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574), ВЛ 10кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 13 (2) ПС 35/10 кВ Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574), ВЛ 10кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 13 (2) ПС 35/10 кВ Зараменье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574), ВЛ 10кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 13 (2) ПС 35/10 кВ Зараменье . Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7126 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-06 02:39 | 2022-01-06 02:46 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №138- №139 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №138-- №139 ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
7127 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-06 02:33 | 2022-01-06 04:10 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1515 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1604 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на ТП 1604 РУ-0,4 кВ ТП 1604 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ № 1 ТП 1515. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1515. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1515 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1515. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 1 ТП 1515. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1515.
7128 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-06 01:53 | 2022-01-06 03:45 | 3.4.9.3, Отключение В 10кВ № 5 на ПС Знаменская с неуспешным АПВ и не успешным РПВ-1, из-за неисправности на ТП-П-317 принадлежащей ГРС Кирсановского ЛПУ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ГРС Кирсановского ЛПУ, владельцу ТП П-317, с требованием проведения качественного ТО электрооборудования с целью недопущения аварийного отключения воздушной линии. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
7129 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-01-06 01:39 | 2022-01-06 03:46 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер (М.Горский) произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №212- 213 из-за отложений снега на деревьях и порывистого ветра до 12 м/с, в результате чего произошло падение деревьев на провода из вне охранной зоны ВЛ (без их обрыва). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №212 - 213 из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежно отложений и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошло перекрытие проводов (без их обрыва), что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер (М.Горский), действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер (М.Горский). Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер (М.Горский). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер (М.Горский) дефекты. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер (М.Горский) дефектов.
7130 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-06 01:10 | 2022-01-06 03:17 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 3 в РУ-0,4 кВ ТП 1604 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 3 в РУ-0,4 кВ ТП 1604 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на ТП 1604 РУ-0,4 кВ ТП 1604 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ № 3 ТП 1604. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 1604. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1604 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 1604. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 3 ТП 1604. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 1604.
7131 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-06 01:02 | 2022-01-06 02:14 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 625 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д.23 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направить в адрес потребителя претензионное письмо
7132 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-06 00:55 | 2022-01-06 02:51 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от 121 произошло по причине перегорания ПН-2 0,4 кВ ф3 фаза "С" в РУ-0,4 кВ ТП 121 из-за превышения потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. | 4.13, Причиной обесточивания потребителей по ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 121 явилось перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 фазы "С" из-за превышения потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 при увеличении нагрузки у потребителя на ВЛ 0,4 Большая Кузьминка КТП 121 Ф3 VN004-00128416 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей ВЛ-0,4 кВ Ф3 от ТП 121. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести замер максимальных нагрузок Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести калибровку предохранителей по ВЛ-0,4 кВ Ф3 от ТП 121. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: произвести калибровку предохранителей Мероприятие: Организационное Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж
7133 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-05 23:58 | 2022-01-06 01:28 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №33-34 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 14/П-20-60 д.Ретинка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете №33-34 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 14/П-20-60 д.Ретинка произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 14/П-20-60 д.Ретинка. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 14/П-20-60 д.Ретинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ.
7134 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2022-01-05 23:48 | 2022-01-06 01:42 | 3.4.12.2.3, Аварийный обход Ф10-04 ПС Чернышево выявил, что причиной появления "земли" на фазе "В" Ф10-04 ПС Чернышево стало падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на изолятор верхнего провода под действием порывов юго-западного ветра порывами до 17 м/с, ветка повисла на изоляторе и касалась траверсы и через тело опоры привело к замыканию на землю. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Причиной появления "земли" на Ф 10-04 ПС Чернышево стало падение ветки с дерева, на изолятор верхнего провода опора №201 из-за порывов ветра, с касанием траверсы. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Чернышево, с целью выявления дефектов, в том числе после прохождения стихийных явлений, влияющих на эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Чернышево, с целью выявления дефектов, в том числе после прохождения стихийных явлений, влияющих на эксплуатацию ВЛ, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №201 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Чернышево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №201 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Чернышево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, опора пригодна к эксплуатации. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания, влияющие на эксплуатацию ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Чернышево устранить. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Чернышево, замечаний, влияющих на эксплуатацию ВЛ не выявлено, проведено обследование опоры №201, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю через тело опоры, опора пригодна к эксплуатации.
7135 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №18 ПС Южная при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 31-32,произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №18, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №18 ПС Куликовская на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №18, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №18 ПС Южная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 по всей длине.
7136 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-05 23:36 | 2022-01-06 01:18 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 17м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №26-№27 ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Пригородная, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ № 2 на ПС П.Пригородная с не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Пригородная при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 17 м/с в пролёте опор №26-№27 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Пригородная, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Пригородная: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Валка деревьев Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Кузьминская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
7137 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-05 22:45 | 2022-01-05 23:50 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП 23 (на балансе ОАО ЧЗА). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю.
7138 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-05 21:47 | 2022-01-05 23:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №13-14 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №13-14 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 769 ВЛ №04 ПС Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён обход-осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён обход-осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обслуживающему персоналу проведён инструктаж.
7139 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-01-05 21:45 | 2022-01-05 22:11 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 366 Требунки в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 366 Требунки в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 366 Требунки ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 366 Требунки | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 366 Требунки. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 366 Требунки устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
7140 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-05 21:36 | 2022-01-05 21:56 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 17м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №60-№61 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Кузминская, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №07 на ПС 110кВ Кузминская с не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Кузминская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 17 м/с в пролёте опор №60-№61 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Кузьминская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Кузьминская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Кузьминская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж.
7141 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-01-05 21:35 | 2022-01-05 23:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Филимоново) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Филимоново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Филимоново) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Филимоново), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Филимоново)
7142 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-01-05 21:15 | 2022-01-05 22:11 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Завод, на провода в пролете опор № 24-25, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 24-25 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Завод, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Завод. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Завод, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
7143 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-01-05 20:59 | 2022-01-05 21:51 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 36П (на балансе ИП Е.В. Фалеева). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
7144 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-01-05 20:54 | 2022-01-05 21:02 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №76 - №77 ВЛ-10 кВ №09 ПС 35 кВ Городенск, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №76 - №77 порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35 кВ Городенск. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35 кВ Городенск. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС 35 кВ Городенск определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
7145 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-05 20:50 | 2022-01-05 21:55 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №7-8, росшего в охранной зоне ВЛ | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №7-8 на ВЛ-10кВ Кузьминка ПС 35/10 Сенцово произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-10кВ Кузьминка ПС 35/10 Сенцово VS010-0007208 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кузьминка ПС 35/10 Сенцово по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кузьминка Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Кузьминка ПС 35/10 Сенцово, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж
7146 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-01-05 20:49 | 2022-01-05 22:35 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Калининская в пролёте опор №38/16-38/17 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Калининская с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Калининская. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Калининская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
7147 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-01-05 20:40 | 2022-01-05 22:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 Ярославка-2 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7- №8 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 Ярославка-2 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 Ярославка-2 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 Ярославка-2 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7148 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-05 20:35 | 2022-01-05 22:23 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4 кВ ТП-40 вывода "пр-т Текстильщиков, 47" на целом месте (кабель в эксплуатации с 1959 года). Последнее плановое испытание проводилось 01.02.17 мастером Костромского РЭС Гершановичем Н. В. КЛ испытания выдержала. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-0,4 кВ ТП-40 вывода "пр-т Текстильщиков, 47" на целом месте в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-0,4 кВ вывода "пр-т Текстильщиков, 47" ТП-40. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-0,4 кВ вывода "пр-т Текстильщиков, 47" ТП-40. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-0,4 кВ вывода "пр-т Текстильщиков, 47" ТП-40. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр концевых разделок КЛ-0,4 кВ вывода "пр-т Текстильщиков, 47" ТП-40. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4 кВ вывода "пр-т Текстильщиков, 47" ТП-40 и осмотра концевых разделок КЛ-0,4 кВ вывода "пр-т Текстильщиков, 47" ТП-40 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
7149 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-01-05 20:20 | 2022-01-05 20:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1060, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 2-3, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 2-3, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1060, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1060, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются
7150 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-01-05 20:15 | 2022-01-06 02:27 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки (Ветер до 18 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Козьмадемьяновская, возникшее межфазное КЗ стало причиной отключения ВЛ с неуспешным АПВ и РПВ. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Козьмадемьяновская в пролёте опор № 70-71, в следствии порывов ветра (до 18 м/с), возникло межфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмадемьяновская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили обход осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмадемьяновская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмадемьяновская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмадемьяновская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмадемьяновская на тему своевременности выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, но при воздействии неблагоприятных погодных условий угрожающих своим падением на провода, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
7151 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-05 19:41 | 2022-01-05 21:58 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 336П, находящейся на балансе ОАО "ВымпелКом". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб ОАО «Вымпел-коммуникации ТП336П.
7152 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-01-05 19:33 | 2022-01-05 19:39 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №8 - №9, вызванное схлестом проводов из-за наброса ветки порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившийся схлёст проводов, вызванный падением ветки из-за порывов ветра с дерева на провода в пролете опор №8 - №9, расположенного вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 48. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ЛРЭС Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 48. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ЛРЭС Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и назначены сроки их устранения.
7153 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2022-01-05 18:52 | 2022-01-05 20:49 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Вожерово обнаружена ветка дерева на проводах ВЛ на опоре №17, отломившаяся от дерева находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Перекрытие веткой дерева привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Вожерово действием защиты МТЗ, АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. Падение ветки дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Вожерово на опоре №17. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Вожерово с целью выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Вожерово при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
7154 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-01-05 18:49 | 2022-01-05 20:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 15-16 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №15-16 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 13Н с.Серповое, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж.
7155 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2022-01-05 18:40 | 2022-01-05 21:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов, а именно КЗ обмотки ТТ на гл.РБ-0,4 кВ фаз А и В в РУ-0,4 кВ ТП 082. | 4.10, произошло КЗ в обмотке ТТ на Гл. РБ-0,4 кВ на ТП 1082 фаз "А" и "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ТП 082 с.Ищеино TP010-0064894 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП 082 с. Ищеино, на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ТП 082 с. Ищеино, на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей, выявленных при внеочередном осмотре ТП 082 с. Ищеино, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ТП, не выявлено критических дефектов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей Мероприятие: Организационное Мастеру Тарасову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленный на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
7156 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-01-05 18:40 | 2022-01-05 20:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабельной концевой муфты ф "А", "В", "С" 3КНТп-10-150х240 на опоре № 3-2 участка КЛ-10 кВ от Р-66 ВЛ-10 кВ яч. 15 Малые Извалы ПС 35/10 кВ Авангард в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ в результате пробоя изоляции жил кабельной концевой муфты ф "А", "В", "С" 3КНТп-10-150х240 на опоре № 3-2 участка КЛ-10 кВ от Р-66 ВЛ-10 кВ яч. 15 Малые Извалы ПС 35/10 кВ Авангард. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на участок КЛ-10 кВ от Р-66 ВЛ-10 кВ яч. 15 Малые Извалы ПС 35/10 кВ Авангард участок КЛ-10 кВ от Р-66 ВЛ-10 кВ яч. 15 Малые Извалы ПС 35/10 кВ Авангард | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания участков КЛ-10 кВ ВЛ 10 кВ Малые Извалы со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания участков КЛ-10 кВ ВЛ 10 кВ Малые Извалы со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-10 кВ ВЛ 10 кВ Малые Извалы со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-10 кВ ВЛ 10 кВ Малые Извалы со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
7157 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-01-05 18:30 | 2022-01-05 20:29 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Радченская произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №123-124, веткой от дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, обломленной и заброшенной на провода, порывами ветра до 17 м/сек.. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №123-124 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Радченская произошло по причине механического воздействия при падении на них ветки от дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, обломленной и заброшенной на провода ВЛ порывами ветра до 17 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Радченская, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет
7158 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-01-05 18:10 | 2022-01-06 00:22 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек) произошел срыв вязки между линейным проводом и штыревым изолятором на опоре №39 фаза "С", провод лег на траверсу. На ПС 35 кВ Рыбинская выпал блинкер "замыкание на землю" СШ 10 кВ. | 4.1.3, Из-за длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошло разрушение материала и срыв вязки на опоре №39 фаза "С", что явилось причиной срабатывания предупредительной сигнализации "замыкание на землю" СШ 10 кВ. . | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Рыбинская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам, на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж.
7159 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-01-05 18:10 | 2022-01-05 18:55 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 1-1 - 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 КТП Е-238 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 1-1 - 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 КТП Е-238 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 КТП Е-238 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 КТП Е-238 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 КТП Е-238. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ ф. № 1 КТП Е-238. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 КТП Е-238 устранить выявленные замечания Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4кВ ф. № 1 КТП Е-238 устранены выявленные замечания
7160 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-01-05 18:00 | 2022-01-05 20:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7.11.1 ПС 35/10кВ "Защитное" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за перекрытия проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 52-53, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролетах опор № 52-53 ВЛ 10кВ №7.11.1 ПС 35/10кВ "Защитное" явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.11.1 ПС 35/10кВ "Защитное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.11.1 ПС 35/10кВ "Защитное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 13.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
7161 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-01-05 17:50 | 2022-01-05 19:45 | 3.4.7.3.4, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Бутурлиновка-2 произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор №80-81 в результате опускания на них ветвей дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ, при налипании на них мокрого снега и воздействии порывов ветра до 18 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор №80-81 ВЛ-10 кВ №3 ПС Бутурлиновка-2 произошло по причине механического воздействия при падении на них ветвей дерева расположенного в охранной зоне ВЛ, при налипании мокрого снега и воздействии порывов ветра до 18 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ в пролете опор №80-81 на ВЛ-10-3 ПС Бутурлиновка 2 VS010-0003824 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон и вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ №3 ПС Бутурлиновка-2, в пролете опор №80-81, угрожающих падением на провода, либо опусканием на провода при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон и вырубка деревьев в пролете опор №80-81. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых или сами деревья угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых или сами деревья угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Бутурлиновка-2, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, либо сами деревья, угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий, наметить мероприятия по их обрезке или вырубке. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Бутурлиновка-2, намечены мероприятия.
7162 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-05 17:30 | 2022-01-05 18:20 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 991П находящейся на балансе "Управления дорог и транспорта Липецкой области". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб Управление дорог и транспорта ТП 991П.
7163 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2022-01-05 17:00 | 2022-01-05 18:30 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 191-192 ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Новобрянская | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 191-192 ВЛ-10 кВ Ф-1001 от ПС Новобрянская, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ Ф-1001. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1001 от ПС Новобрянской в пролете опор № 191-192, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1001 от ПС Новобрянской в пролете опор № 191-192, угрожающих падением на провода
7164 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ПС Южная фид.1016 - РП-32 фид.1016. (Кабель в эксплуатации с 1974 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ПС Южная фид.1016 - РП-32 фид.1016. было проведено 10.03.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ПС Южная фид.1016 - РП-32 фид.1016 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Южная фид.1016 - РП-32 фид.1016. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Южная фид.1016 - РП-32 фид.1016. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ПС и РП КЛ-10 кВ ПС Южная фид.1016 - РП-32 фид.1016. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок в ПС и РП КЛ-10 кВ ПС Южная фид.1016 - РП-32 фид.1016. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Южная фид.1016 - РП-32 фид.1016 и осмотра концевых разделок в ПС и РП КЛ-10 кВ ПС Южная фид.1016 - РП-32 фид.1016 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
7165 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-05 16:20 | 2022-01-05 17:45 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ 10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1985 года). Последнее испытание КЛ 10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. было проведено 06.10.17 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-10кВ ПС Южная ф.10-04. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ 10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ 10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ 10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок КЛ 10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ 10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ 10 кВ ТП-561 2 с.ш. - ТП-562 2 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
7166 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2022-01-05 16:16 | 2022-01-05 16:23 | 3.4.8.4, В результате попадания на ВЛ 10кВ гирлянды фольгированных шаров произошло трехфазное КЗ, от которого действием защит отключился МВ 10 кВ Ф10-06 10/0,4 кВ РП №032 "Галич". Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.1, Отключение ВЛ 10 кВ Ф10-06 10/0,4 кВ РП №032 "Галич" произошло из-за попадания посторонних предметов (фольгированных воздушных шаров) на провода ВЛ 10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф10-06 ЦРП 10/0,4 кВ №032 Галич на предмет выявления посторонних предметов в охраной зоне ВЛ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-06 ЦРП 10/0,4 кВ №032В Галич устранить выявленные замечания (при наличии). Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Организационное Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 6-35 кВ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Н.М. Нечаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: заметка
7167 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2022-01-05 16:10 | 2022-01-05 17:55 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанного ветром дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково на провода в пролете опор №87 - №88 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1003 на ПС 110/35/10кВ Васьково послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №87 - №88 с возникновением межфазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки АН-35. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев, в том числе веток деревьев. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев, в том числе веток деревьев. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев в пролете опор №87 - №88 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев в пролете опор №87 - №88 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
7168 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-01-05 15:34 | 2022-01-05 17:29 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось междуфазное К;.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки на провода в пролёте опор №А3 - №А4 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем, под действием сильных порывов ветра упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки на провода в пролёте опор №А3 - №А4 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Баскаковка в пролёте опор №А3 - №А4 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Организована обрезка крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Баскаковка в пролёте опор №А3 - №А4 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Баскаковка с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Организован внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Баскаковка с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Баскаковка дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Баскаковка дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
7169 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2022-01-05 15:20 | 2022-01-05 17:18 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ Аксай произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №40-41, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролёте опор №40-41 вызванное упавшей веткой дерева, растущего в охранной зоны ВЛ-10 кВ Аксай, при воздействии порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие проводов при падении ветки дерева на ВЛ-10кВ Аксай | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Аксай ПС Аксай яч.№ 7 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ Аксай ПС Аксай яч.№ 7, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
7170 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-01-05 15:20 | 2022-01-05 15:28 | 3.4.7.3.5, В результате несвоевременного верхового осмотра произошел излом провода шлейфа. оп №6-1 на ЛР 203 по ВЛ 10 кВ№20 ПС Русский Брод . | 4.6, В результате коррозионного износа болтовых контактных соединений произошел излом провода шлейфа. оп №6-1 на ЛР 203 по ВЛ 10 кВ№20 ПС Русский Брод . В результате ветровой нагрузке произошло двухфазное короткое замыкание фаз В и С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плашечный зажим на ВЛ-10кВ ф-20 ПС Русский Брод ВЛ-10кВ ф-20 ПС Русский Брод | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине.
7171 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-05 15:11 | 2022-01-05 16:15 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №80-81, росшего в охранной зоне ВЛ | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №80-81 на ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие проводов при падении ветки дерева на ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка VS010-0007439 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Воскресеновка Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию Мероприятие: Организационное Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж
7172 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-01-05 15:00 | 2022-01-05 16:45 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1003 ПС Михайловская явилось падение ветки дерева на провод и траверсу на опоре №104 явилось воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1003 ПС Михайловская явилось однофазное короткое замыкание на землю на опоре №104 вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Михайловская, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-1003 ПС Михайловская в пролете опор №№104-105 угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7173 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-01-05 15:00 | 2022-01-05 16:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7.9.4 ПС 35/10кВ "Чижовка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 88-89, под действием порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролетах опор №88-89 по ВЛ 10кВ №7.9.4 ПС 35/10кВ "Чижовка" явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под действием порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.9.4 ПС 35/10кВ "Чижовка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 13.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.9.4 ПС 35/10кВ "Чижовка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
7174 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Первомайская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 191-193, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (18 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение (с успешным АПВ). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Первомайская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Первомайская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Первомайская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Первомайская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
7175 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-05 14:42 | 2022-01-05 15:56 | 3.4.7.3.4, Падение ветки на провода в пролете опор № 8-9 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Зерноток, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток в пролете опор №8-9 ВЛ 10кВ Зерноток. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Зерноток. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ Зерноток. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Зерноток, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ Зерноток.
7176 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-01-05 14:35 | 2022-01-05 16:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов, разрушение (пробой) опорного изолятора ИО-10-3,75 УЗ фазы «В» в РУ-10 кВ КТП 160 кВА Е-303 с. Черкассы в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала опорного изолятора ИО-10-3,75 УЗ фазы «В» в РУ-10 кВ КТП 160 кВА Е-303 с. Черкассы в процессе длительного срока эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР КТП 160 кВА Е 303 с. Черкассы. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР КТП 160кВА Е 303 с. Черкассы. Мероприятие: Техническое По результатам произведенного осмотра ИТР КТП 160 кВА Е 303 с. Черкассы устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам произведенного осмотра ИТР КТП 160кВА Е 303 с. Черкассы устранены выявленные замечания.
7177 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-01-05 14:25 | 2022-01-05 15:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №А-60 - №А-61. | 4.4.3, Причиной отключения В ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А-60 - №А-61 с последующим падением ветки дерева на землю. При работе АПВ и включение по ТУ, ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №А-60 - №А-61 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №А-60 - №А-61 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово.
7178 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-01-05 14:24 | 2022-01-05 14:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки из внеохранной зоны , при воздействии порывов ветра, произошло касание сука дерева, растущего во внеохранной зоне ВЛ-0,4кВ№1 КТП 4/Ш-3-160 Ф-1 н.п.Косарево, проводов фаз "В" и "А" в пролёте опор №11-12, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "А" в пролёте опор 11-12 ВЛ-0,4кВ№1 КТП 4/Ш-3-160 Ф-1 н.п.Косарево падением суком дерева, растущего в внеохранной зоне, и воздействии ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4кВ КТП 4/Ш-3-160 Ф-1 н.п.Косарево Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ КТП 4/Ш-3-160 Ф-1 н.п.Косарево Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТП 4/Ш-3-160 Ф-1 н.п.Косарево Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ КТП 4/Ш-3-160 Ф-1 н.п.Косарево Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 по всей длине.
7179 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-05 14:10 | 2022-01-05 20:33 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №303- №304 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести снега при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №86- №87 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести снега при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №303- №304 ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574)действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №86- №87 ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7180 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-01-05 13:50 | 2022-01-05 16:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 136-137 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Песочная, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№136-137 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Песочная" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС Песочная и включить их в план работ по Верховскому РЭС. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС Песочная и включить их в план работ по Верховскому РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС Песочная по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС Песочная по всей длине.
7181 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-05 13:49 | 2022-01-05 18:52 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ №09 ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №56 -№57 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №56 -№57 КВЛ-10 кВ №09 ПС 110 кВ Заднее Поле под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №09 ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Заднее Поле Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
7182 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-01-05 13:46 | 2022-01-05 14:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-19-2 Багрецы послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №15 - №16. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-19-2 Багрецы послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №15 - №16 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-19-2 Багрецы в пролете опор №15 - №16. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-19-2 Багрецы в пролете опор №15 - №16.
7183 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2022-01-05 13:42 | 2022-01-05 15:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №1-31 - №1-32. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении сломанной ветки дерева на провода в пролете опор №1-31 - №1-32 с перекрытием проводов и возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролете опор №1-31 - №1-32 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Не выполнено
7184 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-05 13:40 | 2022-01-05 14:02 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1983 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. было проведено 03.10.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
7185 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-05 13:33 | 2022-01-05 13:56 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС Разветье произошло в результате междуфазного КЗ по причине неисправности на потребительском ТП 166. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительского ТП 166 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу потребительского ТП 166 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей.
7186 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2022-01-05 13:26 | 2022-01-05 14:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 041 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №5 - №6. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 041 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 041 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи на участке опор №5 - №6. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка деревьев
7187 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2022-01-05 13:15 | 2022-01-05 14:10 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4кВ Л-10 ЗТП-7-5 Школа послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6 - №7. | 4.4.3, Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ Л-10 ЗТП-7-5Школа послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6 - №7 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-10 ЗТП-7-5 Школа в пролете опор №6 - №7. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
7188 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-05 13:01 | 2022-01-05 13:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №70 -№71 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №70 -№71 ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
7189 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-01-05 12:55 | 2022-01-05 12:59 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №106 - №107 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №106 - №107 ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Регулировка провода 8-49-8-50
7190 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-01-05 12:32 | 2022-01-05 14:20 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1003 ПС Лубня в пролете опор №Д11 - №Д12 явилось воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Лубня явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №Д11 - №Д12 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Лубня, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Лубня, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-1003 ПС Лубня в пролете опор №Д11 - №Д12 угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-1003 ПС Лубня в пролете опор №Д11 - №Д12 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Лубня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: ПО результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Лубня разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
7191 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-01-05 12:11 | 2022-01-05 14:07 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Вергово от Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось междуфазное К.З. при падении ветки на провода в пролёте опор №2/7 - №2/8 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Вергово от Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки на провода в пролёте опор №2/7 - №2/8 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Вергово от Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Вергово. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Вергово от Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Вергово.
7192 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-05 12:09 | 2022-01-05 20:44 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Жарки произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения деревьев (веток) на провода ВЛ в результате воздействия тяжести от налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского и Жарковского района Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Жарки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Жарки. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Жарки запланированы на июнь 2022 г.
7193 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-01-05 11:30 | 2022-01-05 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 262 руб. 1А в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 262 руб. 1А в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 262 руб. 1А в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 262 руб. 1А с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 262 руб. 1А устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
7194 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-01-05 11:25 | 2022-01-05 13:22 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном оборудовании (ведомственной отпайке на КТП-3 Юшково), принадлежащем ООО "Олимпик-Фудс". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес владельца (ООО "Олимпик-Фудс") ведомственной отпайки на КТП-3 Юшково по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес владельца (ООО "Олимпик-Фудс") ведомственной отпайки на КТП-3 Юшково по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино.
7195 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-01-05 11:10 | 2022-01-05 11:12 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Калинки в пролете опор № 6-41 - 6-46 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 6-41-6-46 на ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Калинки под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Калинки с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Калинки с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Калинки замечания устранить. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Калинки. Замечаний не выявлено.
7196 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2022-01-05 11:07 | 2022-01-05 11:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ 493 ЦРП Приходьково произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-17 - №1-18 упавшей веткой высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №1-17 - №1-18 ВЛ 10 кВ 493 ЦРП Приходьково явилась упавшая на провода ветка дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 493 ЦРП Приходьково с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен инженерный осмотр ВЛ 10кВ 493 ЦРП Приходьково, оформлен листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 493 ЦРП Приходьково назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 493 ЦРП Приходьково назначены сроки устранения выявленных замечаний.
7197 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2022-01-05 11:00 | 2022-01-05 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №02ПС Суетово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева на провода в пролете опор №155-156 из-за пределов охранной зоны во время сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ №02 ПС Суетово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №155-156 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №02 ПС Суетово, проходящих по лесной местности на предмет выявления угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №02 ПС Суетово Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №02 ПС Суетово, проходящих по лесной местности, разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС Суетово
7198 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-05 10:45 | 2022-01-05 11:11 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Михайловка произошло из-за междуфазного КЗ по причине неисправности на потребительском ТП 272. |  | Мероприятие: Техническое Произвести проверку работоспособности средств ТС на ПС 35кВ Михайловка, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СДТУ Быков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проверка работоспособности средств ТС на ПС 35кВ Михайловка, устранение замечаний. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительского ТП 272 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу потребительского ТП 272 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей.
7199 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-05 10:45 | 2022-01-05 11:06 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка произошло из-за междуфазного КЗ по причине неисправности на потребительском ТП 240/250. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительского ТП 240/250 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу потребительского ТП 240/250 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей. Мероприятие: Техническое Произвести проверку работоспособности средств ТС на ПС 35кВ Михайловка, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СДТУ Быков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: проверка работоспособности средств ТС на ПС 35кВ Михайловка, устранение замечаний.
7200 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-05 10:45 | 2022-01-05 11:20 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №17 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного КЗ, произошедшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №127 - №128 упавшей веткой высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №127 - №128 ВЛ 10кВ №17 ПС Михайловка явилась упавшая на провода ветка дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС Михайловка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС Михайловка назначение сроков устранения выявленных замечаний.
7201 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-01-05 10:40 | 2022-01-05 13:30 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4 №2 КТП №302 ПС 35 кВ Муром произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва и схлёста провода фазы "С" и провода "N" в пролете опор №17-18, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 0,5 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Обрыв и схлёст провода фазы "С" и провода "N" в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 №2 КТП №302 ПС 35 кВ Муром произошёл из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №302 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №302 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №302 ПС 35 кВ Муром, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
7202 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2022-01-05 10:30 | 2022-01-05 12:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1006 ПС Лапино произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №28 - №29 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1006 ПС Лапино произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №28-№29 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1006 ПС Лапино с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 1006 ПС Лапино Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №28 - №29 на ВЛ 1006 ПС Лапино. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка угрожающих деревьев Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1006 ПС Лапино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ 1006 ПС Лапино разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
7203 | 3 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-05 10:30 | 2022-01-05 10:57 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС-20 Ф.4--РП-28 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ ПС-20 Ф.4--РП-28. произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала силового кабеля | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ПС-20 Ф.4--РП-28 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля 6кВ ПС-20 Ф.4--РП-28 выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7204 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ №20 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №12 от КЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ №20 находящейся на балансе и обслуживании ООО «ХКЛ». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «ХКЛ» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №12 от КЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ №20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «ХКЛ» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №12 от КЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ №20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7205 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-01-05 10:24 | 2022-01-05 11:58 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания предохранителей ПН-2 фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП-3-1 Татарск СХТ послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №13-1 - №13-2. | 4.4.3, Причиной перегорания н/в предохранителей ПН-2 фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП-3-1 Татарск СХТ послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №13-1 - №13-2 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП-3-1 Татарск СХТ в пролете опор №13-1 - №13-2. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кривчиков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП-3-1 Татарск СХТ в пролете опор №13-1 - №13-2.
7206 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-01-05 10:15 | 2022-01-05 12:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 "Маткома" ПС 35/10кВ Ермаково , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №55-№56 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №55-№56 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Маткома ПС Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Маткома ПС Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Маткома ПС Ермаково Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
7207 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2022-01-05 10:09 | 2022-01-05 10:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 ТП 098 ф-1 с.Калиновка произошло из-за междуфазного КЗ в результате повреждения в щите ПУ потребителя, подключенного от опоры №2. |  | Мероприятие: Организационное Провести работу с населением через Калиновский сельский совет о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Вручены памятки председателю Калиновского сельского совета по профилактике травматизма среди населения, а так же соблюдения охранных зон ВЛ.
7208 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2022-01-05 09:50 | 2022-01-05 10:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №10 - №11. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №11 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода, в пролетах опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода, в пролетах опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи.
7209 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-01-05 09:46 | 2022-01-05 11:47 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев при порывистом ветре произошло падение ветви дерева на пролет опор №№141-№142, из охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль , что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «В» и «С» через ветвь дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «В» и «С» в пролете опор №141-№142 с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС.
7210 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №2/2-2/3, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №2/2-2/3 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня, произошло вследствие механического воздействия при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов ЛЭП 6-10 кВ 2019-2024
7211 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-01-05 09:40 | 2022-01-05 11:17 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Трубчевская в пролете опор №62-63. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Трубчевская в пролете опор №62-63 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Трубчевская в пролете опор №62-63, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7212 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-05 09:30 | 2022-01-05 09:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-10 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Палкино веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино в пролете опор №9-10 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Палкино из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино с целью выявления наличия дефектов Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино дефектов не обнаружено
7213 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2022-01-05 09:24 | 2022-01-05 10:22 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения уч. ВЛ-10кВ 423.16 ПС Безлесная от Рек.№4. явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, вследствие повреждение шлейфа Р-10кВ ф. «А» ТП 376 и схлеста его с шлейфом ф. В". | 4.3.4, Причиной повреждение шлейфа Р-10кВ ф. «А» ТП 376 явилось длительное воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на Участок ВЛ-10кВ 423.16 от Рек.№ 4 Участок ВЛ-10кВ 423.16 от Рек.№ 4 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 423.16 ПС Безлесная Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 423.16 ПС Безлесная Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 423.16 ПС Безлесная разработать график Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ 423.16 ПС Безлесная - замечаний нет
7214 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-01-05 09:05 | 2022-01-05 10:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП-8-23 ПС Давыдовка произошло по причине двухфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием изоляции низковольтных выводов 0,4кВ от шин РУ 0,4кВ до прибора технического учета из-за повреждения (оплавления) изоляции выводов электрической дугой возникшей в результате КЗ в цепях учета, произошедшего по причине изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации, что привело к срабатыванию предохранителей 10кВ фаз "А", "В". | 4.12, Перекрытие изоляции низковольтных выводов 0,4кВ от шин РУ 0,4кВ до прибора технического учета на ТП-8-23 ПС Давыдовка произошло из-за повреждения (оплавления) изоляции выводов электрической дугой возникшей в результате КЗ в цепях учета, произошедшего по причине изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала изоляции цепей учета. на ТП-8-23 ПС Давыдовка TP010-9361900 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП по ВЛ-10-8 ПС Давыдовка с установленными в РУ 0,4 кВ приборами технического учета с длительным сроком эксплуатации с целью выявления дефектов изоляции цепей учета. Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ТП по ВЛ-10-8 ПС Давыдовка с установленными в РУ 0,4 кВ приборами технического учета с длительным сроком эксплуатации с целью выявления дефектов изоляции цепей учета. Мероприятие: Техническое Выполнить диагностирование ТП-8-23 ПС Давыдовка. Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено диагностирование ТП-8-23 ПС Давыдовка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП с установленными в РУ 0,4кВ приборами технического учета с длительным сроком эксплуатации и диагностирования ТП-8-23 ПС Давыдовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ТП с установленными в РУ 0,4кВ приборами технического учета с длительным сроком эксплуатации и диагностирования ТП-8-23 ПС Давыдовка дефектов не выявлено.
7215 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-01-05 09:00 | 2022-01-05 09:03 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 7.6.7 от ПС 35/10 "Н.Теребуж"действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 107-108 при перекрытии проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром, с последующим падением ветки с проводов ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 107-108 явилась ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанная и наброшенная на провода ВЛ порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 767 ПС "Н.Теребуж" Срок исполнения: 13.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 13.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
7216 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-05 08:56 | 2022-01-05 17:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС Разветье произошло в результате междуфазного КЗ по причине неисправности на потребительском ТП 158. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительского ТП 158 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу потребительского ТП 158 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей.
7217 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2022-01-05 08:45 | 2022-01-05 10:43 | 3.4.10.2, Причиной приведшей к отключению от действия защит ВВ ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Коммунар явилось воздействие птиц на Р-10 кВ КТП 268. | 4.12, Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ ВВ ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Коммунар явилось междуфазное короткое замыкание из-за воздействия птиц на Р-10 кВ КТП-268 ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Коммунар. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС35/10 кВ Коммунар. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС35/10 кВ Коммунар. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Коммунар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Коммунар разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Мероприятие: Организационное Проанализировать количество отключений ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Коммунар за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на опорах ВЛ 10кВ птицезащитных устройств. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество отключений ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Коммунар за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотрен вопрос о необходимости установки на опорах ВЛ 10кВ птицезащитных устройств.
7218 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-01-05 08:35 | 2022-01-05 14:15 | 3.4.12.2.3, Межфазного короткого замыкания, вызван сломленным деревом ( растущим в посадке в не охранной зоны ВЛ) лежащим макушкой на проводах в пролёте опор №№ 147-148 ВЛ-10кВ 3.2.1. В районе сильный порывистый ветер ,снег. | 4.4.3, Сломленное дерево ( растущее в посадке в не охранной зоны ВЛ) легло макушкой на провода в пролёте опор №№ 147-148 ВЛ-10кВ №3.2.1 от ПС "Жирово". В районе сильный порывистый ветер ,снег. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сломленное дерево легло макушкой на провода на пролёте опор №№ 147-148 ВЛ-10кВ №3.2.1 от ПС "Жирово". пролёте опор №№ 147-148 ВЛ-10кВ №3.2.1 от ПС "Жирово". | Мероприятие: Техническое Выполнить ТО ВЛ-10кВ 3.2.1 ПС Жирово , согласно замечаниям выявленных и зафиксированных листом осмотра Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Наряды по ВЛ-10кВ 3.2.1
7219 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Излом у нижнего армированного шва опорно-стержневого изолятора ИОС-110 фазы "А" между Т1 и ОПН-110кВ Т1 ПС 110/35/10кВ Барсуки произошел в результате перепадов температуры окружающего воздуха, многократных переходов температуры через ноль, с замерзанием и оттаиванием влаги в микротрещинах армированных швов. | 4.4.4, Отключение Т1 и 1 сек 110кВ ПС 110/35/10кВ Барсуки от действия ДЗШ 1 сек 110, произошло в результате излома опорно-стержневого изолятора ИОС-110 фазы "А" между Т1 и ОПН-110кВ Т1 из-за механического воздействия атмосферных явлений, вызванного замерзанием и оттаиванием влаги в микротрещинах армированных швов изолятора, с падением изолятора и провода ошиновки 110кВ фазы "А" на заземленную металлоконструкцию и возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внешний ИТР осмотр всех опорно-стержневых изоляторов ИОС-110 в ОРУ-110кВ ПС 110/35/10кВ Барсуки. Выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Савченков В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ОСИ 110кВ Мероприятие: Организационное По результатам проведенных осмотров опорно-стержневых изоляторов ИОС-110 в ОРУ-110кВ ПС 110/35/10кВ Барсуки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.10.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Савченков В.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внешний осмотр армированных швов всех опорно-стержневых изоляторов ИОС-110 в ОРУ-110кВ ПС 110/35/10кВ Барсуки с выводом оборудования в ремонт, в период проведения капитального ремонта. Срок исполнения: 31.10.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Савченков В.И. Состояние: Не выполнено
7220 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-01-05 07:47 | 2022-01-05 09:17 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ ф.№3 КТП Е-070 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ ф.№3 КТП Е-070 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР BЛ 0,4 кB № 3 КТП Е-070 д. Дерновка. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР BЛ 0,4кB № 3 КТП Е-070 д. Дерновка. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР BЛ 0,4 кB № 3 КТП Е-070 д. Дерновка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР BЛ 0,4кB № 3 КТП Е-070 д. Дерновка устранены выявленные замечания.
7221 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-05 07:07 | 2022-01-06 03:11 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №08 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №01 ПС Бор произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения деревьев (веток) на провода ВЛ в результате воздействия тяжести от налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского района Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №08 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №01 ПС Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №08 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №01 ПС Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №08 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №01 ПС Бор выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №08 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №01 ПС Бор. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №08 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ 10кВ №01 ПС Бор произведен.
7222 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-05 06:34 | 2022-01-05 17:03 | 3.4.7.3.5, Отключение по неотложной заявке ВЛ-35кВ Торопец-Воскресенское-1,2 с отпайкой на ПС 35/10кВ Дашково вызвано необходимостью замены дефектной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №15/15, выявленных накануне при проведении внепланового осмотра персоналом УСЛ Нелидовской ПБ для предотвращения аварийного отключения. | 4.12, Для предотвращения аварийного отключения ВЛ-35кВ Торопец-Воскресенское-1,2 с отпайкой на ПС 35/10кВ Дашково для замены дефектной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №15/15, выявленных накануне при проведении внепланового осмотра персоналом УСЛ Нелидовской ПБ, ВЛ-35кВ Торопец-Воскресенское-1,2 с отпайкой на ПС 35/10кВ Дашково была отключена вручную по неотложной заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Торопец-Воскресенское-1,2 с отпайкой на ПС 35/10кВ Дашково для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход-произведен Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-35кВ Торопец-Воскресенское-1,2 с отпайкой на ПС 35/10кВ Дашково - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр произведен-замечаний нет
7223 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-05 03:35 | 2022-01-05 04:58 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ Тихая-1 ПС 35 кВ Беловское произошло из за возникновения КЗ в результате перекрытия изоляции опорных изоляторов 10 кВ фаз "В" и "С" в яч.№1а со стороны КЛ 10 кВ вследствие ее загрязнения. | 4.12, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов 10 кВ фаз "В" и "С" в яч.№1а ПС 35 кВ Беловское произошло вследствие ее загрязнения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изоляции опорных изоляторов яч. №1а на КЛ 10 кВ Тихая-1 ПС 35 кВ Беловское - РП 10 кВ Тихая KS010-0004964 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине КЛ 10кВ Тихая-1 ПС 35 кВ Беловское . Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
7224 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2022-01-05 01:00 | 2022-01-05 01:52 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС для тушения пожара в РУ 0,4 кВ КТП 010 отключен РБ №2. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф №2 от КТП 010 в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер диагностики Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4 кВ ф №2 от КТП 010 в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Повреждений, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф №2 от КТП 010 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Татаринов М.С. Главный инженер Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф №2 от КТП 010 замечаний не выявлено.
7225 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-01-04 23:29 | 2022-01-05 00:22 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала изолятора фазы «В» на опоре № 128 ВЛ-10 кВ Барановка в процессе длительного срока эксплуатации | 4.1.3, Нарушение структуры материала, разрушение (пробой) изолятора фазы «В» на опоре № 128 ВЛ 10 кВ Барановка в процессе длительного срока эксплуатации, однофазное замыкание на «землю» через траверсу и заземляющий контур опоры. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №№ 122-143 ВЛ 10 кВ Барановка. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опор №№ 122-143 ВЛ 10 кВ Барановка устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 128 ВЛ 10 кВ Барановка, подвергшейся однофазному замыканию на землю (визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы (без подъема на опору), откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование
7226 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-04 23:07 | 2022-01-05 01:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 412.16 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 44-45. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пр.оп 44-45 по ВЛ-10 кВ 412.16 явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 412.16 от ПС 110/35/10 кВ «ПТФ» Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 412.16 от ПС 110/35/10 кВ «ПТФ» составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Мероприятие: Техническое Выполнить снос деревьев пр.оп 44-45 стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г.
7227 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-04 21:16 | 2022-01-04 21:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №60 - №61 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №60- №61 ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха . Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7228 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-01-04 20:00 | 2022-01-04 21:30 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-304 ф.106 ПС Смолевичи и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП-304 ф.106 ПС Смолевичи явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. на КТП-304 ф.106 ПС Смолевичи Унеча TP010-0069729 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
7229 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-04 18:50 | 2022-01-04 21:05 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-213, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 9 к дому № 9, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ Ф-1 от ТП № 213. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.5, В результате падения снега с крыши жилого дома произошло кратковременное перекрытие проводов перекидки от опоры № 9 к дому № 9, в следствии этого возникло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-213. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-213 д. Стропеево, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-216 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр вл Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома № 9 д. Стропеево о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
7230 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-01-04 18:49 | 2022-01-04 18:56 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №280-281 ветвями, наклонившихся из вне пределов охранной зоны деревьев к проводам под воздействием тяжести налипшего на ветви мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании проводов ветвями наклонившихся из вне пределов охранной зоны деревьев в пролете опор №280-281 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Срок исполнения: 05.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: 02.02.2022 года произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №23 ПС 110/35/10 Кесьма. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: 02.02.2022 года произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №23 ПС 110/35/10 Кесьма. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено
7231 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-04 18:05 | 2022-01-05 02:28 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №150-151 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №11 на ПС 110кВ Воробьи. 2. Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №156-157 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №150-151 ВЛ-10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №156-157 ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Бор из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бор. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бор произведен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бор устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бор произведен.
7232 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-01-04 17:16 | 2022-01-04 17:20 | 3.4.8.5.2, В результате перегрузки в сети произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ по причине использования потребителями сверх допустимой мощности при применении электрокотлов для отопления жилья. | 4.13, В результате перегрузки в сети произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф 3 ЗТП№419 | Мероприятие: Техническое Провести по домовой обход с целью выявления соответствия номиналов коммутационных аппаратов установленной мощности. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выверка соответствия КА у потребителей согласно ДП. Мероприятие: Техническое По результатам обхода выдать уведомления потребителям о необходимости замены коммутационных аппаратов соответствующего номинала. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выверка соответствия КА у потребителей согласно ДП.
7233 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-01-04 16:30 | 2022-01-04 16:40 | 3.4.12.1.3, Отключение КВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на дереве, в результате чего произошло падение дерева на провода КВЛ в пролете опор №33-16 - №33-17 и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин в пролете опор№33-16 - №33-17 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин дефекты. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин дефекты устранены
7234 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2022-01-04 16:01 | 2022-01-04 18:20 | 3.4.8.5.2, Межфазное замыкание, вызванное схлестом оборванных проводов в пролете опор №2-1 - 3-1, вследствие неумышленного наезда стороннего автотранспорта на опору №3.1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 248. | 4.4.1, Излом стойки опоры №3.1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 248 с обрывом проводов в пролете опор 2.1-3.1, вызванный неумышленным наездом на опору стороннего автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры с обрывом проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 248 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 248 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 248 с проверкой состояния опор, подвергшихся динамическому воздействию при наезде автотранспорта. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 248. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внепланового осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработан график устранения замечаний.
7235 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-01-04 15:26 | 2022-01-04 17:16 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ Белый Омут ПС Зеленогорская в пролете опор №57-58 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Белый Омут ПС Зеленогорская в пролете опор №57-58 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Белый Омут ПС Зеленогорская для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Белый Омут ПС Зеленогорская для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Белый Омут ПС Зеленогорская - устранить эти дефекты Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Белый Омут ПС Зеленогорская дефекты, требующие устранения, не выявлены
7236 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-01-04 15:16 | 2022-01-04 16:34 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-103 ф.103 ПС Красная Гора в пролёте опор №9-10 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-103 ф.103 ПС Красная Гора в пролёте опор №9-10, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-103 ф.103 ПС Красная Гора по всей длине. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
7237 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-04 15:10 | 2022-01-04 17:29 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 689 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 8-9 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 689, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на Л-0,4 кВ Ф3 от КТП №689 с.Сырское VN004-94801549 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 689 с. Сырское, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 689 с. Сырское, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние Мероприятие: Организационное Мастеру Мирохину И. В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы, в соответствии с НТД Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Мирохину И. В. провести внеплановый инструктаж
7238 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-01-04 15:01 | 2022-01-04 16:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 713 Перехваль в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 713 Перехваль в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 713 Перехваль ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 713 Перехваль | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 713 Перехваль. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 713 Перехваль устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
7239 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-04 11:41 | 2022-01-04 12:25 | 3.4.9.3, Перегорание ПН-2 ф.В на ТП-807 вывод ЗАО "Полимерстройсервис", в результате превышения тока нагрузки более номинального при включении производственного оборудования. |  | Мероприятие: Техническое Проверить селективность коммутационных аппаратов у потребителя ЗАО "Полимерстройсервис" и на ТП-807. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Балдов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проверили селективность коммутационных аппаратов у потребителя ЗАО "Полимерстройсервис" и на ТП-807. Замечаний нет Мероприятие: Организационное Направить письмо по адресу ЗАО "Полимерстройсервис" с информацией из договора о величине допустимой потребляемой мощности и с рекомендацией не превышать установленную договором мощность. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Балдов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо по адресу ЗАО "Полимерстройсервис" с информацией из договора о величине допустимой потребляемой мощности и с рекомендацией не превышать установленную договором мощность. Мероприятие: Техническое При выявлении недостатков селективности устранить замечания. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Балдов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
7240 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-04 11:12 | 2022-01-04 12:11 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-18, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-18 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре 0,4кВ Л-2 Кул-2-18 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-18 по всей длине. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-18 по всей длине.
7241 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-01-04 11:12 | 2022-01-04 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 296 Афонино-1 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15- №16 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 296 Афонино-1 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 296 Афонино-1 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 296 Афонино-1 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7242 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-01-04 07:45 | 2022-01-04 09:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №1412 ПС 35/10кВ Н.Борки произошло по причине повреждение проходной изоляции РУ 10кВ на потребительском ТП 6/250 по ВЛ 10кВ №1412 ПС 35/10кВ Н.Борки |  | Мероприятие: Техническое По согласованию с потребителем произвести совместный инженерный осмотр ТП 6/250 Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо потребителю с требованием приведения ТП 6/250 в технически исправное состояние с соблюдением ПТЭ эл. установок потребителей и недопущения подобных отключений в будущем. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Уведомление №1 МР-1-КР-Р4-23
7243 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-01-04 06:33 | 2022-01-04 08:29 | 3.4.8.5.3, Отключение по заявке МЧС ВЛ-607 ПС Гнездово.
7244 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-04 04:40 | 2022-01-04 04:53 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПН-2 фазы "С" КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 108 ввод 1 ТП 182 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 108 ввод 1 ТП 182 ПС 110 кВ Белгород из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "С" на КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 108 ввод 1 ТП 182 ПС 110 кВ Белгород КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 108 ввод 1 ТП 182 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 108 ввод 1 ТП 182 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 108 ввод 1 ТП 182 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 108 ввод 1 ТП 182 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 108 ввод 1 ТП 182 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7245 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-01-04 03:55 | 2022-01-04 06:50 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Нагорское произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №10-56 - №10-57 деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, наклонившимся под воздействием налипания мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия наклонившегося дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Нагорское в пролёте опор №10-56 - №10-57 под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Нагорское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Нагорское. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Нагорское дефекты. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 06.02.2022 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Нагорское дефекты.
7246 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-04 01:58 | 2022-01-04 03:36 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляции опорного изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим образованием электрической дуги и перекрытием изоляции опорного изолятора 10 кВ фазы "С" ВН-10 кВ Т1 РУ 10 кВ КТП 602, вследствие ее загрязнения. | 4.12, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов 10 кВ фаз "В" и "С" ВН-10 кВ Т1 в РУ 10 кВ КТП 602 произошло вследствие ее загрязнения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции опорного изоляторы фазы "В" ВН-10 кВ Т1 в РУ 10 кВ КТП 602 на ВЛ 10кВ № 06 ПС Бессоновка VS010-0001072 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 602 и ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр КТП ,ВЛ 10 кВ . Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
7247 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-04 01:17 | 2022-01-04 04:35 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 423.10 ПС 35/10 «Безлесная» явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста оборванных проводов в пр. оп. № 95-96, по причине падения опоры № 95 сбитой сторонним транспортным средством. | 4.4.1, Причиной обрыва проводов в пр. оп. № 95-96 и повреждение опоры № 95 по ВЛ-10кВ № 423.10 ПС 35/10 «Безлесная» явился наезд стороннего транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва проводов в пр. оп. № 95-96 и повреждение опоры № 95 на ВЛ-10кВ № 423.10 ПС 35/10 «Безлесная» ВЛ-10кВ № 423.10 ПС 35/10 «Безлесная» | Мероприятие: Организационное Направить письмо в УВД о нахождении виновника ДТП Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо в полицию
7248 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-04 01:10 | 2022-01-04 01:15 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №116-117 во время падения ветки с дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 под тяжестью снежных отложений и воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 в пролете опор №116-117 под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов , что привело к отключению ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 действием МТЗ, с последующим падением ветки на земл и успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 дефектов не обнаружено
7249 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-03 20:45 | 2022-01-03 20:48 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН 2 0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №994 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №7-8 в результате падения на провода ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны под действием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4 кВ растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №994 под действием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролетах опор №7-8 , что послужило причиной Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ 10/0,4 кВ №994. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №994 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №994 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 994. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 994 дефектов не обнаружено
7250 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-03 20:18 | 2022-01-03 20:22 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №33 ПС Семеновская произошло в результате междуфазного КЗ, произошедшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №91 - №92 упавшей веткой высокорослого дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №91 - №92 ВЛ 10кВ №33 ПС Семеновская явилась упавшая на провода ветка дерева, растущего в не охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №33 ПС Семеновская с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №33 ПС Семеновская с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №33 ПС Семеновская назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №33 ПС Семеновская назначение сроков устранения выявленных замечаний.
7251 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2022-01-03 19:33 | 2022-01-03 21:45 | 3.4.12.1.2, На ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Судай обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №165, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "А" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов западного ветра скоростью до 17м/с. Вязка была сделана без нарушения технологии монтажа проводом А25. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №165 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Судай вследствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №165 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №165 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследования опоры №165 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечаний в результате обследования опоры №165 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай не выявлено.
7252 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-01-03 19:03 | 2022-01-03 19:04 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ М 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ ПС Анновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Анновка. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Анновка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ кВ №3 ПС 35 кВ Анновка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
7253 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-03 19:00 | 2022-01-04 00:09 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, вследствие повреждение шлейфа Р-10кВ ф. «С» ТП 379 и схлеста его с шлейфом ф. А". | 4.3.4, Причиной повреждение шлейфа Р-10кВ ф. «С» явилось длительное воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа Р-10кВ на Участок ВЛ-10кВ 423.16 от Рек.№ 4 Участок ВЛ-10кВ 423.16 от Рек.№ 4 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 423.16 ПС Безлесная Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 423.16 ПС Безлесная разработать график Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г.
7254 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2022-01-03 19:00 | 2022-01-03 22:36 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения уч. ВЛ-10кВ 423.16 ПС Безлесная от Рек.№3. явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, вследствие повреждение шлейфа Р-10кВ ф. «А» ТП 359 и схлеста его с шлейфом ф. В". | 4.3.4, Причиной повреждение шлейфа Р-10кВ ф. «А» ТП 359 явилось длительное воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-10 кВ 423.16 ВЛ-10 кВ 423.16 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 423.16 ПС Безлесная Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 423.16 ПС Безлесная Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 423.16 ПС Безлесная разработать график Срок исполнения: 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ 423.16 ПС Безлесная
7255 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-01-03 18:50 | 2022-01-03 20:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 14 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6-7 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 368 с.Хлыстово, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж.
7256 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-03 18:19 | 2022-01-03 18:21 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ №09 ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №66 -№67 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №66 -№67 КВЛ-10 кВ №09 ПС 110 кВ Заднее Поле под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №09 ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Заднее Поле Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
7257 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-01-03 18:07 | 2022-01-03 18:44 |  |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-11-27 Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Ивлев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-11-27 Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Т-6-1 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Ивлев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ
7258 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2022-01-03 18:05 | 2022-01-03 20:09 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте №13/2- ТП 152 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте №13/2- ТП152 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110кВ Чернянка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Чернянка.
7259 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-03 18:05 | 2022-01-03 20:31 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1049 с. Волчье. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1049 с. Волчье Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1049 с. Волчье ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1049 с. Волчье | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1049 с. Волчье. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1049. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1049 с. Волчье устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1049.
7260 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2022-01-03 17:22 | 2022-01-03 17:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 243.01 от ПС 110/35/10 кВ Медвенка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№ 97-98 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор №97-98 по ВЛ 10кВ №243.01 от ПС 110/35/10 кВ Медвенка явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 243.01 от ПС 110/35/10 кВ Медвенка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 243.01 от ПС 110/35/10 кВ Медвенка с составлением листа осмотра Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
7261 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-01-03 15:29 | 2022-01-03 15:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (14-18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 245 в пролете опор № 3 - № 4, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителя-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП № 245. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП № 245 явилось короткое замыкание, при падении ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 3 - № 4. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 245 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 245 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 245 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 245 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Замечаний нет.
7262 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-03 15:25 | 2022-01-03 16:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4 №2 ТП 953 Боринское произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 3-4, в результате несвоевременном выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в следствие вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием порывистого ветра | 4.1.3, Схлёст проводов в пролёте опор № 3-4 на ВЛ 0,4 №2 ТП 953 Боринское, в результате несвоевременного выявления провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины на ВЛ 0,4 №2 ТП 953 Боринское VN004-94800734 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП 953 Боринское, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4 № Мероприятие: Техническое При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 №2 ТП 953 Боринское, произвести их перетяжку, в кротчайший срок Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: При выявлении разрегулировки стрелы провиса Мероприятие: Организационное Мастеру Подугольникову А. Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы, в соответствии с НТД Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Подугольникову А. Н. провести внеплановый инструктаж
7263 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2022-01-03 15:01 | 2022-01-03 16:40 | 3.4.7.3.1, Некачественное соединение болтового соединения ошиновки 10 кВ на опорном изоляторе ИП-10 фазы "В" с последующим пережогом шины, в следствие несвоевременном выявление дефектов при проведении осмотров оборудования ТП. | 4.10, Пережог ошиновки на месте болтового соединения крепления шины к опорному изолятору ПК 10 кВ фазы "В" в РУ-10 кВ КТП №548 в результате недопустимым нагревом контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ошиновки на болтовом соединении на КТП-10кВ № 548 ВЛ-Крас.зн.псБерезняговка TP010-0048430 | Мероприятие: Техническое По КТП присоединённых к ЛЭП 10кВ Красное знамя провести внеочередной тепловизионный контроль оборудования со сроком эксплуатации более 35 лет Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Кулибаба С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён тепловизионный контроль Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроль оборудования КТП присоединённых к ЛЭП 10кВ Красное знамя устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР) Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: Недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования не выявлены Мероприятие: Организационное Мастеру бригады диагностики Кулибаба С.М.. провести внеплановый инструктаж, по диагностики оборудования, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж
7264 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-01-03 13:46 | 2022-01-03 14:56 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС35/10кВ Молотычи произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного повреждением оборудоввани на ведомственном ТП 315 ( свинокомплекс МИРАТОРГ) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Мираторг о приведении ТП по ВЛ 10-кВ №13 к требуемому техническому состоянию Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику ЭУ
7265 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-03 13:05 | 2022-01-03 13:54 | 3.4.12.2.1, При аварийном осмотре ВЛ-0,4кВ "конец проезда 3 Пантусовский" ТП-365 установлено, что в следствие раскачивания проводов при сильных порывах ветра скоростью до 18 м/с произошло ослабление и размыкание контакта фазы "А" на опоре №4, в результате чего у абонентов ф.А пропало электроснабжение. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Ослабление и размыкание контакта ф.А на оп. №4 ВЛ-0,4кВ "конец проезда 3 Пантусовский" ТП-365 в результате сильной ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ "конец проезда 3 Пантусовский" ТП-365 с применением тепловизора. Особое внимание уделять состоянию контактных соединений на ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4кВ "конец проезда 3 Пантусовский" ТП-365 с применением тепловизора. Особое внимание уделять состоянию контактных соединений на ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ "конец проезда 3 Пантусовский" ТП-365 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ "конец проезда 3 Пантусовский" ТП-365 замечаний не выявлено.
7266 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-03 11:58 | 2022-01-03 13:25 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 69 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1288 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нару-шений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нару-шений с включением их в планы работ.
7267 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-03 11:43 | 2022-01-03 14:26 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф1 КТП № 155 (401) с. Ведное в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф1 КТП № 155 (401) с. Ведное в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ-0,4 кВ ф1 КТП № 155 (401) с. Ведное ВЛ-0,4 кВ ф1 КТП № 155 (401) с. Ведное | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ ф1 КТП № 155 (401) с. Ведное. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 155 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ ф1 КТП № 155 (401) с. Ведное устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 155
7268 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №467 ПС 110кВ "Р.Буды" с успешным АПВ произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №207-208 упавшей веткой, с деревьев, растущих вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10кВ №467 ПС 110кВ "Р.Буды" в пролете опор № 207-208 явилось ветка, упавшая с деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №467 ПС 110кВ Р.Буды Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №467 ПС 110кВ Р.Буды Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №467 ПС 110кВ Р.Буды разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №467 ПС 110кВ Р.Буды разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
7269 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2022-01-03 10:10 | 2022-01-03 11:57 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф10-08 ПС Кривячка обнаружено дерево лежащее на земле в пролете опор № 4/75 - 4/76, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов северо-западного ветра скоростью до 17м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и под собственным весом упало под провода ЛЭП. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 4/75 - 4/76 ВЛ 10 кВ ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка замечаний, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования не выявлено.
7270 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №47 ПС 110 кВ №30 Подгорное действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №22 от КЛ 10 кВ №47 ПС 110 кВ №30 Подгорное находящейся на балансе и обслуживании ООО «Милко Групп». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Милко Групп» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №22 от КЛ 10 кВ №47 ПС 110 кВ №30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «Милко Групп» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №22 от КЛ 10 кВ №47 ПС 110 кВ №30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
7271 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-01-03 10:01 | 2022-01-03 12:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 362 Осташково ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6- №7 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 362 Осташково ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 362 Осташково ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 362 Осташково ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7272 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-01-03 09:40 | 2022-01-03 10:20 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС бригадой ОВБ на ТП-218 был отключен рубильник вывод "р-н ул. М.Новикова", для безопасного тушения возгорания по адресу ул. М.Новикова, 77. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-218 "р-н ул. М.Новикова" для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-218 "р-н ул. М.Новикова" для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-218 "р-н ул. М.Новикова" устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
7273 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2022-01-03 08:43 | 2022-01-03 09:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-101 ПС 35 кВ Новый Лиман произошло по причине кратковременного схлёста нулевого провода и провода фазы "С" вследствие воздействия стороннего автотранспорта на опору №17. | 4.4.1, Кратковременное схлестывание нулевого провода и провода фазы "С" в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-101 ПС 35 кВ Новый Лиман произошло в результате механического воздействия на опору №17 стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №16; 18 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-101 ПС 35 кВ Новый Лиман с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №16; 18 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-101 ПС 35 кВ Новый Лиман с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование стоек опор №16; 18 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-101 ПС 35 кВ Новый Лиман с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №16; 18 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-101 ПС 35 кВ Новый Лиман с оценкой состояния провода арматуры и изоляции замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №16; 18 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-101 ПС 35 кВ Новый Лиман наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов с включением в программы ТОиР Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования и верхового осмотра опор №16; 18 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-101 ПС 35 кВ Новый Лиман мероприятия не требуются. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Диденко В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
7274 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2022-01-03 07:25 | 2022-01-03 08:55 | 3.4.12.1.3, При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 в пролете опор № 49-50 обнаружены деревья наклонившиеся под тяжестью налипшего снега на ветви из-за пределов охранной зоны ВЛ. При касании деревьями проводов ВЛ были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 49-50 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 ветвями наклонившихся деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Макарьев-1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием атмосферных явлений на провода и деревья. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Макарьев-1 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Замечания не выявлены
7275 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2022-01-03 05:20 | 2022-01-03 06:25 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1002 ПС Белеи явилось падение ветки дерева на провода и траверсу опоры № 106 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1002 ПС Белеи короткое замыкание на "землю" на опоре №№106 вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ 1002 ПС Белеи ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1002 ПС Белеи, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1002 ПС Белеи, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1002 ПС Белеи в пролете опор №№106-107 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1002 ПС Белеи в пролете опор №№106-107 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ не выявлено. При КР 2022 года на данном участке запланирована расчистка трассы ВЛ от ДКР. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1002 ПС Белеи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1002 ПС Белеи разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
7276 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2022-01-03 03:30 | 2022-01-03 07:43 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 38 ул.Боровая в РУ 0,4 кВ КТП № 24 Ф-4 Декабристов отключен АВ 0,4 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 24 Ф-4 Декабристов в месте возникновения пожара жилого дома ул.Боровая д.38. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 24 Ф-4 Декабристов Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 24 Ф-4 Декабристов принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра
7277 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2022-01-03 03:00 | 2022-01-03 04:57 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Спас в пролете опор №204-205 обнаружено дерево, висящее на проводах ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 17 м/с, при падении дерево зацепилось за провода, перекрыв провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №204-205 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Спас упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Спас с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Спас с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Спас устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Спас с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.
7278 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ПС Кострома-2 - РП-6 кабель А (Кабель в эксплуатации с 1968 года). Последнее испытание КЛ 6 кВ ПС Кострома-2 - РП-6 кабель А было проведено 17.02.19 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ПС Кострома-2 - РП-6 кабель А на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ПС Кострома-2 - РП-6 кабель А на целом месте участка КЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 кабель А. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 кабель А. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ 6 кВ ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 кабель А. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ 6 кВ ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 кабель А. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 кабель А и осмотра концевых разделок КЛ 6 кВ ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 кабель А устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7279 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-03 00:44 | 2022-01-03 06:55 | 3.4.12.2.3, 1.) Первое отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №153-154 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. 2.) Второе отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №205-206 веткой дерева, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. 3.) Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №132-133 веткой дерева, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, 1). В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №153-154 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бор из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 2). В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №205-206 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бор из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 3). В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №132-133 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Синьково из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково проведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково произведен.
7280 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-02 20:30 | 2022-01-02 22:36 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию АВ-0,4кВ № 1 в КТП № 236. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 236 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 236 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 236, с целью выявления и устранения насаждений растущих в пределах охранной зоны. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 236 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 236, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт
7281 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго | 2022-01-02 18:10 | 2022-01-02 18:19 | 3.4.12.2.3, ВЛ 35 кВ Канютино-Боголюбово оперативно отключена вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате обрыва одного провода в пролете опор №56 - №57 упавшим деревом из-за границы охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение одного провода марки АС-70 на ВЛ 35 кВ Канютино-Боголюбово произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провод ВЛ в пролете опор №56 - №57 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки АС-70 на ВЛ-35кВ Канютино - Боголюбово VL035-000965 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Канютино-Боголюбово. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Канютино-Боголюбово. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 35 кВ Канютино-Боголюбово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ 35 кВ Канютино-Боголюбово разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №56 - №57, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 35 кВ Канютино - Боголюбово а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №56 - №57, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 35 кВ Канютино - Боголюбово а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ.
7282 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-02 17:33 | 2022-01-02 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-618 ПС Диффузион явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 1090 - ТП 601 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля ААШв-3х185 из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года). | 4.12, Причиной отключения Л-618 ПС Диффузион явилось междуфазное замыкание, вызванное повреждением КЛ 6 кВ ТП 1090 - ТП 601 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля ААШв-3х185 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААШв-3х185 КЛ 6 кВ ТП 1090 - ТП 601 в процессе длительной эксплуатации с 1991 года (30 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на КЛ-6кВ ТП 1090 - ТП 601 KS006-0000448-308 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 601 – ТП 1090 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 601 – ТП 1090 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа необходимости замены кабеля на данной КЛ нет..
7283 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-01-02 17:17 | 2022-01-02 19:12 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролёте опор №3 - №4 из пределов охранной зоны ВЛ вследствие несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода в пролёте опор №3 - №4 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское в пролётах опор №2 - №5, Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Глушенков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское в пролётах опор №2 - №5, Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Глушенков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
7284 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-02 16:39 | 2022-01-02 16:49 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №12 ул. Степная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 317 ВЛ № 7 ПС Селезневская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: письмо
7285 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2022-01-02 16:00 | 2022-01-02 16:58 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ 07 от ПС 110«Бобрышово» явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю из-за падения ветки на траверсу опоры №35 и касания ветки провода, принесенной ветром с деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ10кВ. | 4.4.3, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №07 ПС 110 кВ «Бобрышово» явилось однофазное замыкание на землю, в результате падения ветки на траверсу опоры №35 и касания ветки провода, принесенной ветром с деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ10кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Бобрышово Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Бобрышово Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Бобрышово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Бобрышово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений
7286 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за замыкания проводов в пролёте опор №150 - №151 в результате падения ветки на провода из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Кушалино в пролёте опор №150 - №151 упавшей с дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, в связи с чем ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Кушалин отключилась действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Кушалино. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Cмирнов C.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 11 ПС 35/10 кВ Кушалино, с целью выявления угрожающих деревьев. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Кушалино дефекты. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Cмирнов C.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 11 ПС 35/10 кВ Кушалино, с целью выявления угрожающих деревьев. Замечаний нет.
7287 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2022-01-02 13:15 | 2022-01-02 14:44 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская послужило падение сломанной ветки дерева, из границы охранной зоны на провода в пролете опор №130 - №131 вследствие несвоевременной вырубки деревьев. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении сломанной ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №130 - №131 с перекрытием проводов 2-х фаз и возникновением двухфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 02.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролете опор №130 - №131 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Не выполнено
7288 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-02 13:06 | 2022-01-02 16:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4 РП 10 кВ Орешки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №55 -№56 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №55 -№56 ВЛ-10 кВ №4 РП 10 кВ Орешки под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №4 РП 10 кВ Орешки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 РП 10 кВ Орешки с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 РП 10 кВ Орешки. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
7289 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2022-01-02 12:30 | 2022-01-02 14:03 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанного ветром дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-6 Бахаревка на провода в пролете опор №12 - №4-1 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-6 Бахаревка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №12 - №4-1 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-6 Бахаревка. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
7290 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-01-02 12:20 | 2022-01-02 15:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками ДКР в пролете опор №110 - №111, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перкрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в пролете опор №110 - №111 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" Пролет опор №110 - №111 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №110 - №111 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
7291 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2022-01-02 12:14 | 2022-01-02 13:25 | 3.4.7.3.1, Не своевременное выявление и устранение разрегулировки проводов в пролете. | 4.12, Схлестывание проводов в пролете №9-№6-1 под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 пролет опор №9-№6-1 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-382(3054) на предмет выявления разрегулировки проводов в пролете. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении разрегулировки проводов произвести перетяжку проводов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести внеочередной инструктаж мастеру Колосову А. И. о необходимости своевременной перетяжки проводов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер Зайцев П. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
7292 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-02 11:39 | 2022-01-02 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 35/10 кВ Берново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №11-№12 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №11 -№12 ВЛ-10кВ №19 ПС 35/10 кВ Берново под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 35/10 кВ Берново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Берново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Берново Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
7293 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-02 11:23 | 2022-01-02 12:33 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя КЗ в РУ дома №100 ул. 50 лет Октября (повреждение устранено потребителем) произошло отключение АВ №3 в РУ 0,4кВ КТП № 117, что привело к прекращению подачи электроэнергии потребителям по ВЛ 0,4кВ №3 КТП №117 ВЛ 10кВ № 6 ПС 110кВ Комсомольская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: письмо
7294 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-02 11:03 | 2022-01-02 12:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1007 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ 10 кВ ТП 316 - ТП 220 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля АСБ-3х150 из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года). | 4.12, Причиной отключения Л-1007 ПС Чернушки явилось междуфазное замыкание, вызванное повреждением КЛ-10кВ ТП 316 - ТП 220 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля АСБ-3х150 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 10 кВ ТП 220– ТП 316 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 10 кВ ТП 220– ТП 316 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа необходимости замены кабеля на данной КЛ нет..
7295 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-01-02 10:50 | 2022-01-02 10:55 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.3) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №5- №6 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №5 -№6 ВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Кесьма, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Кесьма действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.3) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.3). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
7296 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2022-01-02 10:25 | 2022-01-02 11:21 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево пролете опор №33-34 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов ВЛ и освободив их упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №33-34 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево упавшими ветвями дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево к с целью выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево Мероприятие: Техническое Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево Мероприятие: Техническое По результатам обхода и обследования опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево
7297 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-02 10:24 | 2022-01-02 10:40 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №16 по ул.Восточная, запитанного от опоры №21. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю.
7298 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-01-02 10:19 | 2022-01-02 12:29 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло ослабление контакта нулевого провода на опоре №14 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 369. Что привело прекращению нормального режима работы электроустановки, повлекшие отсутствует электроснабжение у потребителей. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала провода, что при ветровых нагрузках привело к ослаблению контакта нулевого провода на опоре №14 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 369. Что привело прекращению нормального режима работы электроустановки, повлекшие отсутствует электроснабжение у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 369, на которых есть соединения провода, с целью выявления ослабления контакта соединения провода. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 369: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замена вязок провода. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на верховой осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 369, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж
7299 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2022-01-02 10:14 | 2022-01-02 11:20 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 047 Заборье на провода в пролете опор №36 - №37, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 047 Заборье послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №36 - №37 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерево в пролете опор №36 - №37 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 047 Заборье ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 047 Заборье | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 047 Заборье в пролете опор №36 - №37. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
7300 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2022-01-02 09:43 | 2022-01-02 10:49 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А", что при порывах ветра более 14м/с привело к его схлесту с проводом фазы "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ №2 в КТП 069. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 2003г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 069, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 069 Мероприятие: Техническое В пролете опор 2-02/2 - 2-13/1 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 069 произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: пролете опор 2-02/2 - 2-13/1 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 069 произведена перетяжка проводов, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при техническом обслуживании ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при техническом обслуживании ВЛ.
7301 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2022-01-02 09:38 | 2022-01-02 09:49 | 3.4.9.3, В результате повреждения оборудования потребителя 0,38 кВ, запитанного от ТП 191 ВЛ- 0,4 кВ №1 оп. №16 произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №1 ТП№191 с.Золотарево-1, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного ВЛ-0,4кВ №1 ТП№191 с.Золотарево-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№191 с.Золотарево-1 по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№191 с.Золотарево-1 по всей длине.
7302 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-02 09:37 | 2022-01-02 11:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 585 произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 13-14, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Схлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 13-14. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 585, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 585 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 585, о необходимости уделять особое внимания растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт
7303 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-01-02 09:35 | 2022-01-02 10:39 | 3.4.8.5.2, Не умышленное воздействие вследствие наезда на опору № 5-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 Парковая (вниз) автотранспортного средства стороннего лица. | 4.4.1, Механическое воздействие автотранспортного средства стороннего лица на опору № 5-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 Парковая (вниз) ТП 66, КЗ в результате повреждения опоры и обрыва линейного провода СИП 2х16 в пролёте опор № 5-2 - 5-4. | Мероприятие: Организационное Направить в орган местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направлены в орган местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. Мероприятие: Организационное По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам розыскных мероприятий органами МВД приняты меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
7304 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-02 09:27 | 2022-01-02 09:38 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Линец произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов деревьями, расположенными в охранной зоне ВЛ, в пролетах опор №20-21. | 4.12, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №03 ПС Линец произошло деревьями расположенными в охранной зоне ВЛ в пролете оп.№20-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья в охранной зоне ВЛ на ВЛ 10кВ №03 ПС Линец VS010-0008000 | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР и деревьев, угрожающих перекрытием проводов в пролетах опор №20-21 ВЛ 10кВ №03 ПС Линец Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР и деревьев, угрожающих перекрытием проводов в пролетах опор №20-21 ВЛ 10кВ №03 ПС Линец Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОВБ, бригад распредсетей по выявлению дефектов при осмотре ВЛ, способствующих отключениям. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: обучение персонала ОВБ, бригад распредсетей по выявлению дефектов при осмотре ВЛ, способствующих отключениям.
7305 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино произошло по причине падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода с возникновением кратковременного междуфазного КЗ провода в пролете №133-№134, вследствие порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением снега и порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете № 133-№134, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино , действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино (Мосты). Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино (Мосты). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино (Мосты) дефекты. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино (Мосты) дефекты.
7306 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 3 ПС 110 кВ Пластмасс ПМ (на балансе АО "Ливгидромаш") произошло отключение ВЛ действием защит с успешным АПВ.
7307 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-01-02 10:30 | 2022-01-02 12:24 | 3.4.12.1.3, 1. Причиной отключения на ВЛ-10кВ № 11 (Заборье) ПС 35/10кВ Ворошилово послужило междуфазное КЗ из-за касание ветви нависшего дерева проводов с последующим её падением, в пролете опор №33-№34 (отпайка на ТП Гари), вследствие наклона в сторону ВЛ-10кВ при налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде снега и порывистого ветра. 2. Причиной отключения на ВЛ-10кВ № 11 (Заборье) ПС 35/10кВ Ворошилово послужило междуфазное КЗ из-за касание нависшего дерева проводов, в пролете опор №33-№34 (отпайка на ТП Гари), вследствие наклона в сторону ВЛ-10кВ при налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде снега и порывистого ветра. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия касания ветви нависшего дерева проводов с последующим её падением из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете №33-№34 (отпайка на ТП Гари), что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 11 (Заборье) ПС 35/10кВ Ворошилово действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия касания нависшего дерева проводов из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете №33-№34 (отпайка на ТП Гари), что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 11 (Заборье) ПС 35/10кВ Ворошилово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье). Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье) дефекты. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье) дефекты.
7308 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-02 09:00 | 2022-01-02 11:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №141-№142 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №141 -№142 ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
7309 | 4 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-02 08:49 | 2022-01-02 08:50 | 3.4.7.3.5, Персоналом АО ВГЭС своевременно не выявлено старение изоляционного слоя силового кабеля ПС 42 Ф.19---РП-92. В результате длительной эксплуатации кабельная муфта вышла из строя. | 4.3.3, В результате длительной эксплуатации силового кабеля, вышла из строя соединительная муфта силового кабеля вышли из строя, пробой между жилами А и В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляционного слоя силового кабеля | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля ПС 42 Ф.19---РП-92 , произвести монтаж соединительных муфт, выполнить высоковольтные испытания с последующими измерениями. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля ПС 42 Ф.19---РП-92 выполны высоковольтные испытания измерения.
7310 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-01-02 08:45 | 2022-01-02 12:45 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 26 (Мичурина) ПС 110/35/10кВ Селижарово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №126-127 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие снежных отложений от большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от снежных отложений от большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №126-127, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 26 (Мичурина) ПС 110/35/10кВ Селижарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 26 (Мичурина) ПС 110/35/10кВ Селижарово. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26(Мичурина) ПС Селижарово Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 26 (Мичурина) ПС 110/35/10кВ Селижарово дефекты. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26(Мичурина) ПС Селижарово
7311 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-02 08:43 | 2022-01-02 16:12 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов, в пролетах опор №209-211, вследствие обрывы провода фазы "В" и падение его на провод фазы "С". Обрыв провода фазы "В" произошел в результате налипании мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия при налипании мокрого снега на проводах в пролетах опор №209-211 ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110кВ Западная Двина под воздействием атмосферных явлений, произошел обрыв провода фазы "В" и перекрытие им провода фазы "С" в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Западная Двина. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Западная Двина запланировано на июнь 2022 г.
7312 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2022-01-02 08:23 | 2022-01-02 10:39 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС 35/10 кВ Новинки в пролете опор № 30 - 34 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 30-34 на ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС 35/10 кВ Новинки под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС 35/10 кВ Новинки с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС 35/10 кВ Новинки с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС 35/10 кВ Новинки замечания устранить. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС 35/10 кВ Новинки с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода.
7313 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-01-02 08:15 | 2022-01-02 11:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 117.05 Отрешково явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в оп 212 | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов явилась упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 117.05 Отрешково Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Яковлев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов ВЛ-10кВ 117.05 Отрешково Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Мероприятие: Организационное Выполнить снос деревьев пр.оп 212-213 стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ 117.05 Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Яковлев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г.
7314 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-02 12:20 | 3.4.12.2.3, 02.01.2022в 08:00 ВЛ 10кВ № 19 от ПС 110 Касторное оперативно отключена при появлении "земли", возникшей на ВЛ из-за перекрытия изоляции провода веткой дерева на траверсу опоры № 185, наброшенной порывистым ветром. | 4.4.3, ТЕхнической причиной отключения ВЛ 10кВ № 19 от ПС 110 Касторное явилось перекрытие изоляции провода веткой дерева на траверсу опоры № 185. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 19 от ПС 110 Касторное Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 19 от ПС 110 Касторное Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
7315 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-01-02 07:50 | 2022-01-02 09:30 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ, ВВ ЛЭП 10кВ № 12 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №8-9 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 ЛЭП 10кВ № 12 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 12 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
7316 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-01-02 06:39 | 2022-01-02 06:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Будово (Горшково) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №31-№32 ветки с дерева, растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Будово (Горшково) в пролете опор №31-№32 ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Будово (Горшково) отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Будово (Горшково). Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС Будово (Горшково) дефекты. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7317 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-01-02 06:19 | 2022-01-02 06:26 | 3.4.12.2.3, Межфазное замыкание в пролете опор №44 - №45 ВЛ 10 кВ №19 ПС Черемошки, вызванное падением на провода ветки из-за порывов ветра с дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ . | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №44 - №45 веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №19 ПС Черемошки. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №19 ПС Черемошки. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС Черемошки составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС Черемошки составлен график устранения выявленных замечаний, назначены ответственные исполнители.
7318 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-02 06:10 | 2022-01-02 08:07 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП №115 с. Подгорное произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 25-26 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 25-26 на ВЛ 0,4кВ №3 КТП №115 с.Подгорное, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ Ф3 КТП №115 с.Подгорное VN004-00141054 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП №115 с.Подгорное, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ №3 КТП №115 с.Подгорное, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: При выявлении ДКР приближенных на недопустимое Мероприятие: Организационное Мастеру Подугольникову А. Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы, в соответствии с НТД Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Подугольникову А. Н. провести внеплановый инструктаж
7319 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-02 05:54 | 2022-01-02 08:57 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-2-27 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-2-27 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-27 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 №1 от ТП-Кул-2-27 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-27 по всей длине. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Кул-2-27 по всей длине.
7320 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2022-01-02 04:40 | 2022-01-02 13:50 | 3.4.12.1.3, Первое отключение ВЛ-6 кВ № 7 ПС 35/6 кВ КФЗ произошло по причине междуфазного КЗ из-за касание ветви нависшего дерева проводов с последующим её падением, в пролете опор №33-34, вследствие наклона в сторону ВЛ-10кВ при налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде снега и порывистого ветра. Второе отключение ВЛ-6 кВ № 7 ПС 35/6 кВ КФЗ произошло по причине междуфазного КЗ касание нависшего дерева проводов, в пролете опор №33-34, вследствие наклона в сторону ВЛ-10кВ при налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде снега и порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при нависании деревьев проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-6 кВ № 7 ПС 35/6 кВ КФЗ вследствие налипания на ветки деревьев большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ-6 кВ № 7 ПС 35/6 кВ КФЗ действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ. Включено в график ремонта 2022г.
7321 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-02 04:30 | 2022-01-02 05:37 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп. №74-75 упавшем в результате подпила сторонними лицами деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Дерево в пролете оп.№74-75 ВЛ-10кВ № 16 ПС Михайловка упало в результате подпила сторонними лицами. | Мероприятие: Организационное Произвести работу с населением через администрацию Железногорского района об опасности поражения электрическим током и недопустимости нарушения охранных зон ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: работа с населением через администрацию Железногорского района об опасности поражения электрическим током и недопустимости нарушения охранных зон ВЛ.
7322 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-01-02 04:24 | 2022-01-02 04:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №544 ПС Железнодорожная в пролете опор №№64-65 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №544 ПС Железнодорожная в пролете опор №№64-65 произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №544 ПС Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №544 ПС Железнодорожная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №544 ПС Железнодорожная по всей длине. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №544 ПС Железнодорожная по всей длине.
7323 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-01-02 03:45 | 2022-01-02 08:28 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №198- №199 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ фид. 13 (2) ПС 35/10 кВ Зараменье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №142- №143 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №198- №199, что послужило причиной отключенияВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №142- №143, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 13 (2) ПС 35/10 кВ Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 13 (2) ПС 35/10 кВ Зараменье. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 13 (2) ПС 35/10 кВ Зараменье дефекты. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7324 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-01-02 03:20 | 2022-01-02 04:21 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ 0,38 кВ потребителя, подключенного от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
7325 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-02 02:59 | 2022-01-03 09:30 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ-10кВ № 10 ПС 35кВ Воскресенское (Борок), ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово (Паршино), ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 01 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ БОР, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35кВ Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Дашково, ВЛ-10кВ № 07 ПС 35кВ Воскресенское (Воскрес), ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения деревьев (веток) на провода ВЛ в результате воздействия тяжести от налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского района Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ-10кВ № 10 ПС 35кВ Воскресенское (Борок), ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово (Паршино), ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 01 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ БОР, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35кВ Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Дашково, ВЛ-10кВ № 07 ПС 35кВ Воскресенское (Воскрес), ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ-10кВ № 10 ПС 35кВ Воскресенское (Борок), ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово (Паршино), ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 01 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ БОР, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35кВ Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Дашково, ВЛ-10кВ № 07 ПС 35кВ Воскресенское (Воскрес), ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ-10кВ № 10 ПС 35кВ Воскресенское (Борок), ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово (Паршино), ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 01 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ БОР, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35кВ Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Дашково, ВЛ-10кВ № 07 ПС 35кВ Воскресенское (Воскрес), ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково произведено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ-10кВ № 10 ПС 35кВ Воскресенское (Борок), ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово (Паршино), ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 01 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ БОР, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35кВ Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Дашково, ВЛ-10кВ № 07 ПС 35кВ Воскресенское (Воскрес), ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ-10кВ № 10 ПС 35кВ Воскресенское (Борок), ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово (Паршино), ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 01 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье, ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ БОР, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35кВ Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Дашково, ВЛ-10кВ № 07 ПС 35кВ Воскресенское (Воскрес), ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково произведен.
7326 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-01-02 01:30 | 2022-01-02 18:00 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 кВ Лесное, ВЛ 10кВ № 06 РП 10 кВ Телятники, ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Борисовское (42) произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №23/15 - 23/16, №78-79, №68-69 из-за перекрытия проводов деревьями, упавшими из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №23/15 - 23/16, №78-79, №68-69 из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключений ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 кВ Лесное, ВЛ 10кВ № 06 РП 10 кВ Телятники, ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Борисовское (42) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 кВ Лесное, ВЛ 10кВ № 06 РП 10 кВ Телятники, ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Борисовское (42). Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 кВ Лесное, ВЛ 10кВ № 06 РП 10 кВ Телятники, ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Борисовское (42). Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
7327 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине падения ветки дерева на провода с возникновением кратковременного междуфазного КЗ провода в пролете №255-№256, вследствие снежных отложений при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением снега и порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете №255-№256, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Пено (Соблаго). Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Пено (Соблаго). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотраВЛ-10кВ №16 ПС Пено (Соблаго) дефекты. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотраВЛ-10кВ №16 ПС Пено (Соблаго) дефекты.
7328 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-01-02 00:10 | 2022-01-02 01:54 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №12-5 - №12-6 деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, наклонившимся под воздействием налипания мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия наклонившегося дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль в пролёте опор №12-5 - №12-6 под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль дефекты. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль дефекты устранены.
7329 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-02 00:02 | 2022-01-02 01:58 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 115 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 7-8 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 115, по причине воздействия веток ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ Ф2 КТП №115 с.Подгорное VN004-00084157 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 с. Подгорное, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 с. Подгорное, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние Мероприятие: Организационное Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж
7330 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-01-01 23:43 | 2022-01-01 23:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 7.3.6 от ПС 110/35/10кВ "Басово" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№ 17-18 упавшей веткой, с дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов по ВЛ 10кВ № 7.3.6 от ПС 110/35/10кВ "Басово" в пролете оп.№ 17-18 явилось упавшая ветка, с дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7.3.6 от ПС 35/10кВ "Басово" с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 07.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.3.6 от ПС 110/35/10кВ Басово назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
7331 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-01-01 23:21 | 2022-01-01 23:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Бубеньево (Бродниково) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №2/7-№2/8 дерева, растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Бубеньево (Бродниково) в пролете опор №2/7-№2/8 дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Бубеньево (Бродниково) отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Бубеньево (Бродниково). Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Бубеньево (Бродниково) дефекты Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7332 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-01 22:28 | 2022-01-01 22:55 | 3.4.10.2, Воздействие при попадании птицы между проводом и траверсой опоры № 3 ВЛ-10 кВ Дубовое Левая. | 4.12, Замыкание на землю при попадании птицы между проводом и траверсой опоры № 3 ВЛ-10 кВ Дубовое Левая. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 3 ВЛ-10 кВ Дубовое Левое, подвергшейся однофазному замыканию на землю (визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы (без подъема на опору), откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры). Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведены испытания опоры №3 на ВЛ-10 кВ Дубовое-Левая Мероприятие: Организационное Рассмотреть вопрос о целесообразности установки устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств на ВЛ-10 кВ Дубовое Левое. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено заседание комиссии по расследованию ТН Мероприятие: Техническое При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств на ВЛ-10 кВ Дубовое Левое. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено заседание комиссии по расследованию ТН
7333 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-01 22:19 | 2022-01-01 22:22 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35 кВ Синьково-Бологов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №№54-55 из-за схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данном пролете опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №№54-55 ВЛ-35кВ Синьково-Бологово, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Синьково-Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Синьково-Бологово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход произведен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Синьково-Бологово. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр произведен
7334 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2022-01-01 22:19 | 2022-01-01 23:09 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Горчуха установлено, что причиной появления земли на фазе "В" явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №57 провод лег на траверсу, в следствие чего возникло замыкание на землю, через тело опоры. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-16. Причиной обрыва вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и порывами ветра до 17м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 57 ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Горчуха при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и резкими порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №57 ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Горчуха в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №57 ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Горчуха в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Горчуха с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Горчуха с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры № 57 и верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Горчуха устранить. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Горчуха с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Выполнено обследование опоры №57 ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Горчуха в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры.
7335 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-01-01 22:03 | 2022-01-01 22:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1291 ВЛ-1004 ПС Ольша явилось падение ветки дерева на провода в пролете от опоры №3-2 - ввод в дом в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1291 ВЛ-1004 ПС Ольша явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете от опоры №3-2 - ввод в дом в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте от опоры №3-2 - ввод в дом ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1291 ВЛ-1004 ПС Ольша. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте от опоры №3-2 - ввод в дом
7336 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-01-01 21:27 | 2022-01-01 22:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-251 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 5-6 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 251 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №5 - №6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №5 -№6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 251. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №5 -№6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 251.
7337 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-01-01 21:06 | 2022-01-01 21:13 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №86- №87 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №86-- №87 ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: выпонено
7338 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-01-01 20:33 | 2022-01-01 21:08 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 4-ТП Котельная Западная каб.А ПС 110 кВ Авторемзавод в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Город 4-ТП Котельная Западная каб.А ПС 110 кВ Авторемзавод произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ Город 4-ТП Котельная Западная каб.А ПС 110 кВ Авторемзавод КЛ 6 кВ Город 4-ТП Котельная Западная каб.А ПС 110 кВ Авторемзавод | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 4-ТП Котельная Западная каб.А ПС 110 кВ Авторемзавод. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 4-ТП Котельная Западная каб.А ПС 110 кВ Авторемзавод. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7339 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-01 20:18 | 2022-01-01 22:13 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-1 - 4-2 ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Я-12-100 Фошня на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошело возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-1 - 4-2 ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Я-12-100 Фошня на провода фаз "А" и "В", произошло возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Я-12-100 Фошня по всей длине. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Я-12-100 Фошня по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Я-12-100 Фошня нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Я-12-100 Фошня нарушений и включить в план работ Покровского РЭС.
7340 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-01-01 20:15 | 2022-01-01 21:49 | 3.4.7.3.2, Причиной нарушения электроснабжения потребителей явилось короткое замыкание в РУ 10кВ КТП №796 7/100 в результате ослабления контактного соединения некалиброванной плавкой вставки (проволочка) фазы А с верхней губкой предохранителя 10кВ, вследствии чего увеличение переходного сопротивления, нагрев, отгорание и замыкание на некалиброванную вставку фазы В. | 4.13, Короткое замыкание в РУ 10кВ КТП №796 7/100 произошло в результате ослабления контактного соединения некалиброванной плавкой вставки (проволочка) фазы А с верхней губкой предохранителя 10кВ, вследствии чего увеличение переходного сопротивления, нагрев, отгорание и замыкание на некалиброванную вставку фазы В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Некалиброванные плавкие вставки 10кВ на КТП-10кВ №796 7/100 КТП-10кВ №796 7/100 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП по ВЛ 10кВ №796 ПС 35кВ Чижовка на предмет наличия некалиброванных плавких вставок 10кВ , 0,4кВ. Срок исполнения: 07.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП по ВЛ 10кВ №796 ПС 35кВ Чижовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 07.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести практические занятия по качественному осмотру оборудования 10-0,4кВ. Срок исполнения: 07.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
7341 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 4102 ПС "Грайвороновка" явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр. опор №31-32. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов по ВЛ-10 кВ № 4102 ПС Грайвороновка в пролете опор №31-32 ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 03 (4102) ПС «Грайвороновка» Срок исполнения: 08.08.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Советского РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 (4102) составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 08.08.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Советского РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
7342 | 2 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-01 19:36 | 2022-01-01 19:38 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ ПС-30 Ф.13 РП-83 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ ПС-30 Ф.13 РП-83 произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка силового кабеля ПС-30 Ф.13 РП-83 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля ПС-30 Ф.13 РП-83 проведены высоковольтные испытания и измерения
7343 | 1 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-01-01 19:05 | 2022-01-01 19:42 | 3.4.7.3.1, Персоналом АО ВГЭС своевременно не выявлены ухудшение изоляционных характристик кабельной линии РП-54 ВВ ТП-1005 . | 4.12, Нарушение изоляции возникло в результате длительной эксплуатации силового кабеля РП-54 ВВ ТП-1005 , что в свою очередб привело к нарушению изоляционного слоя силового кабеля и пробою между жилами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка силового кабеля РП-54 ВВ ТП-1005 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля РП-54 ВВ ТП-1005 выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7344 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-35кВ Поречье-Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ из-за кратковременного перекрытия проводов в пролете опор №76- №77 деревом, упавшим по касательной к проводам из-за пределов охранной зоны, под тяжестью налипшего снега и под воздействием сильных порывов ветра. В результате падения дерева произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №76-№77 ВЛ-35кВ Поречье-Гостиница. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении по касательной к проводам дерева в пролете опор №76- №77 ВЛ-35 кВ Поречье-Гостиница из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега и под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошло кратковременное перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Поречье-Гостиница действием МТЗ с успешным АПВ. Причиной возникновения однофазного замыкания на землю после успешного АПВ на ВЛ-35 кВ Поречье-Гостиница явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №76- №77, что послужило необходимостью вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-35 кВ Поречье-Гостиница. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Поречье-Гостиница. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Поречье-Гостиница проведен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г.
7345 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-01-01 17:58 | 2022-01-01 18:01 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 10/0,4 кВ 7/П-20-2500 Мехток, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 10/0,4 кВ 7/П-20-250 Мехток произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-20-250 Мехток. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-20-250 Мехток разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС . Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2022 г. Описание проведённых работ: План работ
7346 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-01-01 17:45 | 2022-01-01 18:13 | 3.4.12.5.2, Отключение выключателя В 110кВ Т2 (с погашением 2 секции шин 35кВ и 2 секции шин 10кВ) на ПС 110кВ Торопец действием МТЗ произошло по причине междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ-35кВ Торопец-Бор и затягивании в отключении В 35кВ Бор и В 35кВ Т2 со встроенным электромагнитным приводом, из-за загустевания смазки приводов в период резкого перепада температуры окружающего воздуха с "минуса" на "плюс". | 4.4.4, В результате загустевания смазки приводов в период резкого перепада температуры окружающего воздуха с "минуса" на "плюс" из-за затягивания в отключении В 35кВ Бор и В 35кВ Т2 на ПС 110кВ Торопец при повреждении на ВЛ-35кВ Торопец-Бор произошло отключение 2 секции шин 35кВ и 2 секции шин 10кВ на ПС 110 кВ Торопец защитой, в результате чего В 110кВ Т2 отключился действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести ревизию приводов с опробованием выключателей 35 кВ всех присоединений 1 и 2 секций шин 35кВ на ПС 110кВ Торопец. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена ревизия приводов с опробованием выключателей 35 кВ тип ШПЭ всех присоединений 1 и 2 секций шин 35кВ на ПС 110кВ Торопец. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате ревизии приводов выключателей 35 кВ всех присоединений 1 и 2 секций шин 35кВ на ПС 110кВ Торопец дефекты. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате ревизии приводов выключателей 35 кВ всех присоединений 1 и 2 секций шин 35кВ на ПС 110кВ Торопец дефекты Мероприятие: Организационное Провести мастерам УСПС Нелидовской ПБ внеплановый инструктаж по требования НТД, предъявляемым к проверке работоспособности выключателей и их приводов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен мастерам УСПС Нелидовской ПБ внеплановый инструктаж по требования НТД, предъявляемым к проверке работоспособности выключателей и их приводов.
7347 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-01-01 17:05 | 2022-01-01 18:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Мартынка в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Мартынка. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Мартынка. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Мартынка пролет опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Мартынка. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Мартынка. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
7348 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-01 16:41 | 2022-01-01 19:07 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №107 - №108 нависшим деревом под тяжестью снежных отложений, нагнувшимся из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино. | 4.4.3, В результате механического воздействия под тяжестью снежных отложений в пролете опор №107 - №108 ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино нависло дерево на провода, перекрыло две фазы, вследствие чего ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: После внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино дефектов не обнаружено
7349 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-01 16:30 | 2022-01-01 18:59 | 3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии ТП 810П, находящейся на балансе потребителя СНТ "Бытовик". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб СНТ «Бытовик» ТП 810П.
7350 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-01-01 16:19 | 2022-01-01 17:42 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП № 005 ВЛ 10кВ № 9 ПС 110кВ Промышленная от срабатывания АВ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева в охранной зоне ВЛ, в пролете опор № 7 4-1. | 4.4.3, При падение дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 005 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 005 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП №005, с целью выявления и устранения насаждений, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП №005 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Расширение просеки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП №005, на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт
7351 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-01-01 15:45 | 2022-01-01 16:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 929 руб.7 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №7 ТП 929 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №7 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №7 ТП 929 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №7 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 929 руб.7 ВЛ 0,4кВ ТП 929 руб.7 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 929 руб.7 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 929 руб.7 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
7352 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ яч. 3 от ПС 110/10кВ Высокая явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 10кВ яч.3 ПС 110кВ Высокая предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо собственнику участка КЛ 10кВ яч.3 ПС 110кВ Высокая (АО КЭС) ,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки
7353 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2022-01-01 15:20 | 2022-01-01 16:15 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-07 от ПС Александрово, которая при падении перемкнула провод фазы "С" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры. Ветка дерева была снята штангой КШЗ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-07 от ПС Александрово, которая при падении перемкнула провод фазы "С" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры в сети ВЛ-10кВ ф.10-07 от ПС Александрово. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 68 ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Александрово, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2022 г. Описание проведённых работ: обследование Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2022 г. Описание проведённых работ: замечания
7354 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-01-01 15:07 | 2022-01-01 18:45 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №20 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №10-11 в результате падения на провода ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны под действием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4 кВ растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 20 под действием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролетах опор №10-11 , что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 20. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 20 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 20 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 20. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 20 дефектов не обнаружено
7355 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-01-01 15:00 | 2022-01-01 20:46 | 3.4.12.1.3, 1). Отключение ВЛ-10кВ №31 ПС 35кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №213-214 веткой дерева, упавшей под тяжестью налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю, без обрыва проводов. 2). Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-1-3-2 деревом, упавшим под тяжестью налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.3, 1). В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №213-214 ВЛ-10кВ №31 ПС 35кВ Половцово из-за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. 2). В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-1-3-2 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево из-за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево устранены немедленно.
7356 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-01-01 14:03 | 2022-01-01 14:07 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ Станкозавод-левая произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор № 4-5 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 4-5 на КВЛ 10 кВ Станкозавод-левая произошло вследствии механического воздействия при падении ветки дерева, сорванного с дерева росшего за пределами охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ от ПС Южная до РП Станкозавод по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Торжинских Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ от ПС Южная до РП Станкозавод Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на КВЛ-10кВ от ПС Южная до РП Станкозавод, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Торжинских Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2022 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на КВЛ-10кВ от ПС Южная
7357 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Старение изоляции подвесного изолятора фазы А на опоре №140 ВЛ-10 кВ №5 Кириллово | 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ №5 Кирилово, скол подвесного изолятора на опоре №140 фазы А. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной верховой осмотр участок от ЛР 9 ВЛ 10кВ № 5 Кириллово ПС Кириллово на предмет выявления дефектных изоляторов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кулиев Ш.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной верховой осмотр участка от ЛР 9 ВЛ 10кВ № 5 Кириллово ПС Кириллово на предмет выявления дефектных изоляторов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей по наряду-допуску №43. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектных изоляторов на участке от ЛР 9 на ВЛ 10кВ № 5 Кириллово ПС Кириллово произвести их замену в кротчайший срок. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кулиев Ш.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выявленные дефектные изоляторы на участке от ЛР 9 на ВЛ 10кВ № 5 Кириллово ПС Кириллово заменены в кротчайший срок.
7358 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-01-01 13:40 | 2022-01-01 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-20 - №24-21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-20- №24-21 ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7359 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-01-01 13:40 | 2022-01-01 14:50 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Фомкино ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось К.З. фаза-нуль, возникшее при повреждении оборудования потребителя электрической энергии - кабеля ввода в жилой дом от опоры №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента (Бурдов А.В.), запитанного от опоры №8, по факту аварийного отключения ВЛ №1 ТП-Фомкино ВЛ-1016 Мелькомбинат. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента (Бурдов А.В.), запитанного от опоры №8, по факту аварийного отключения ВЛ №1 ТП-Фомкино ВЛ-1016 Мелькомбинат.
7360 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-01-01 13:30 | 2022-01-01 14:20 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Комягино ВЛ1016 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля в жилой дом на опоре №19. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента (Григорьевой С.С.), запитанного от опоры №19, по факту аварийного отключения ВЛ №2 ТП-Комягино ВЛ1016 Мелькомбинат. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента (Григорьевой С.С.), запитанного от опоры №19, по факту аварийного отключения ВЛ №2 ТП-Комягино ВЛ1016 Мелькомбинат.
7361 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2022-01-01 13:30 | 2022-01-01 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ 1.16.16 ПС Генеральшино произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов на ТП 535 упавшей веткой высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов на ТП 535 ВЛ 10 кВ 1.16.16 ПС Генеральшино явилась упавшая на провода ветка дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.16.16 ПС Генеральшино с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.16.16 ПС Генеральшино с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.16.16 ПС Генеральшино назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.16.16 ПС Генеральшино назначены сроки устранения выявленных замечаний.
7362 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-01-01 13:10 | 2022-01-02 01:25 | 3.4.12.1.3, 1) Первое отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №179 – 180 ветками дерева, выпавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Второе отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №210 – 211 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, с обрывом провода фазы "А". 3) Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №211 – 212 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №50 – 51 отпайки на ТП-060 (Литвиново) веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении веток дерева на провода в пролете опор №179 – 180 ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №210 – 211 ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при налипании мокрого снега на проводах в пролете опор №211 – 212 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №50 – 51 отпайки на ТП-060 (Литвиново) ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Западная Двина, ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа, ВЛ-10 кВ №16 ПС Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Западная Двина, ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа, ВЛ-10 кВ №16 ПС Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Западная Двина, ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа, ВЛ-10 кВ №16 ПС Западная Двина. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Западная Двина, ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа, ВЛ-10 кВ №16 ПС Западная Двина, запланировано на июль 2022 г.
7363 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-01-01 13:00 | 2022-01-01 15:25 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 05 ПС Разветье послужило междуфазное КЗ в следствии обрыва провода фазы «В», с перекрытием на фазу «С» в пролете опор №108-109 под воздействием порывов ветра и образования на проводе гололедно-изморозевых отложений при переходе температуры окружающего воздуха через ноль. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете оп.№ 108-109 ВЛ 10кВ № 05 ПС Разветье произошел в результате образования на проводе гололедно-изморозевых отложений при переходе температуры окружающего воздуха через ноль под воздействием ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ № 05 ПС Разветье ВЛ 10кВ № 05 ПС Разветье | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Разветье с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Разветье с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Разветье назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Разветье назначение сроков устранения выявленных замечаний.
7364 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-01-01 12:30 | 2022-01-01 13:20 | 3.4.7.3.4, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №51- №52 ВЛ-10 кВ №1314 ПС Селекционная, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №51-№52 ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев, угрожающих падением веток на провода. на ВЛ 10кВ № 1314 ПС Селекционная VS010-0007868 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1314 ПС Селекционная. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1314 ПС Селекционная. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №1314 ПС Селекционная определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
7365 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-01-01 12:03 | 2022-01-01 12:50 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 14/1-14/2 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 12Л с. Доброе. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 14/1-14/2 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 12Л с. Доброе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 12Л с. Доброе. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 12Л. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 12Л с. Доброе устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 12Л.
7366 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2022-01-01 11:33 | 2022-01-01 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП № 007 ул.Рак.Косм.Чкалов. стало разрушение колпачка, срыв штыревого изолятора на траверсе опоры № 15 и схлест проводов фазного и нулевого провода в пролете опор № 14 - № 15. В результате чего произошло перегорание плавкой вставки фазы "В". Провод не поврежден. Срыв изолятора произошел по причине износа пластикового колпачка, длительной эксплуатации и воздействия различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, налипания снега на провода ВЛ и резкого понижения температуры наружного воздуха.). | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 14 - № 15 в результате срыва штыревого изолятора с траверсы опоры № 15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка на опоре № 15. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 007 ул.Рак.Косм.Чкалов. с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 007 ул.Рак.Косм.Чкалов. с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 007 ул.Рак.Косм.Чкалов. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 007 ул.Рак.Косм.Чкалов. с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ.
7367 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-01-01 11:15 | 2022-01-01 14:03 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ 3.1.13 ПС Фатеж произошло в результате межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№251-252 | 4.12, Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№251-252т ВЛ-10кВ 3.1.13 от ПС Фатеж Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой от дерева на ВЛ-10кВ 3.1.13 от ПС Фатеж ВЛ-10кВ 3.1.13 от ПС Фатеж | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ 3.1.31 согласно листа осмотра Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд на ВЛ-10кВ 3.11.1 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
7368 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-01-01 11:13 | 2022-01-01 13:10 | 3.4.8.5.2, В результате повреждения на потребительском оборудовании ТП 0235 (ПАО МТС). , произошло отключение ВЛ 10кВ № 15 ПС Саюкинская с неуспешным АПВ, РПВ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Владельцу электроустановки направлено письмо.
7369 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-01-01 11:10 | 2022-01-01 12:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 663 "Заболотье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 663 "Заболотье" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 663 "Заболотье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 663 "Заболотье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 663 "Заболотье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
7370 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-01 11:09 | 2022-01-01 12:44 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №68-№69 веткой, упавшей с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Провода не повреждены. На ветке обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №68-№69 ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино веткой, упавшей с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Провода не повреждены. На ветке обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино пролет опор №68-№69 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток и вырубку ДКР в пролете опор №68-№69 ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2022 г. Описание проведённых работ: обрезка веток и вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
7371 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2022-01-01 10:58 | 2022-01-01 12:11 | 3.4.7.3.5, срыв вязки изолятора фаза "С" на опоре №23 в результате порывистоо ветра и длительного срока в эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание на опоре №23 в результате схлеста проводов ФФ. "В","С" из-за срыва вязки изолятора фаза "С" на опоре №23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки изолятора на ВЛ-10 Мочилки РП Слободка Опора №23 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной верховой осмотр опор №20-40 на ВЛ-10кВ Мочилки Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
7372 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2022-01-01 10:54 | 2022-01-01 16:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4110 ПС 110/35/10кВ "Кшень" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 42-43,под действием порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4110 ПС 110/35/10кВ "Кшень" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №42-43,под действием порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №4110 ПС 110/35/10кВ "Кшень" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 10.08.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Советского РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №4110 ПС 110/35/10кВ "Кшень" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 10.08.2022 г. Ответственное лицо: л.инженер Советского РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
7373 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2022-01-01 10:50 | 2022-01-01 10:51 | 3.4.12.1.3, Отключение в ручную ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за обрыва провода СИП фазы "С" в пролете между опорами №11-19 и №11-20, произошедшего в результате падения дерева, выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ вследствие налипания на ветки дерева большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете между опорами №11-19 и №11-20 ВЛ-10кВ №16 ПС Мокшино, вследствие налипания на ветки большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений, произошел обрыв провода СИП фазы С в данном пролете опор с падением на землю, в результате чего ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Мокшино отключена в ручную. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино. Включено в график ремонта 2022г.
7374 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2022-01-01 10:20 | 2022-01-01 12:10 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово обнаружено налипание снега на проводах и обрыв двух вязок на опоре №139. Провода двух фаз легли на траверсу, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Обрыв вязок провода произошел в результате тяжения провода при налипании снега. Вязки были выполнены без нарушений технологии монтажа проводом А-50. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Причиной обрыва вязкок стало их ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв двух вязок на опоре №139 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово из-за воздействия налипания снега на провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово с целью выявления пролетов с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово устранить налипание на проводах. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ
7375 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2022-01-01 10:15 | 2022-01-01 13:14 | 3.4.12.2.3, Из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ на ВЛ, под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, неустойчивое короткое замыкание в пролёте опор №(5-15)-(5-16) ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №(5-15)-(5-16) ВЛ-10кВ №7506 ПС Дарьино, произошло перекрытие проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.О. главного инженера Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: И.О. главного инженера Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" составлен график устранения выявленных замечаний
7376 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 796 ПС "Чижовка" явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр. опор №48-49. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов по ВЛ-10 кВ № 796 ПС Чижовка в пролете опор 48-49, ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 7.9.6 ПС «Чижовка» Срок исполнения: 07.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 7.9.6 составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 07.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
7377 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2022-01-01 10:03 | 2022-01-01 11:55 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Клетнянская в пролёте опор №189-190. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Клетнянская, в пролёте опор №189-190, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1025 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Клетнянская в пролете опор №189-190. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Клетнянская в пролете опор №189-190.
7378 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2022-01-01 09:53 | 2022-01-01 11:44 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Кологрив установлено, что причиной замыкания на землю явился, обрыв вязки на опоре № 160 фаза "А". Провод лег на траверсу, что стало причиной замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки провода произошел в результате тяжеления провода при налипании снега. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-50. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Причиной обрыва вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 160 ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Кологрив при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Кологрив с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры №160, и верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Кологрив устранить. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №160 ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Кологрив подвергшейся короткому замыканию на землю. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер БДЭО Ершов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
7379 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2022-01-01 09:10 | 2022-01-01 10:55 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛИ-0,4 Ф.1отСТП-340 ф1006 ПС Хвощевская в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛИ-0,4 Ф.1отСТП-340 ф1006 ПС Хвощевская в пролете опор №1-2, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛИ-0,4 Ф.1отСТП-340 ф1006 ПС Хвощевская в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
7380 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2022-01-01 08:58 | 2022-01-01 09:43 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозовых фронтов, произошло образование микротрещин, что при выпадении мокрого снега привело к снижению изоляции, ее пробою, и как следствие - разрушению гирлянды изоляторов на опоре 107/98 нижней фазы ВЛ 110 кВ Узловая – Орловская Районная с отпайками, из - за возникновения однофазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | 4.4.4, В результате разрушения гирлянды изоляторов на опоре 107/98 нижняя фаза, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 110 кВ Узловая - Орловская Районная с отпайками, устраненного действием защит. Неуспешное АПВ ВЛ 110 кВ Узловая - Орловская Районная с отпайками связано с приближением провисшего, вследствие разрушения гирлянды, провода нижней фазы на недопустимое расстояние к металлоконструкции опоры. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Узловая - Орл. Районная с отпайкой и включить их в план ЮУ СЛЭП Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Узловая - Орловская Районная с отпайкой с включением их в план ЮУ СЛЭП. Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Узловая - Орл. Районная с отпайкой в пролете опор 107/96 – 107/99 с использованием бпла Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён верховой осмотр ВЛ 110 кВ Узловая - Орловская Районная с отпайкой в пролете опор 107/96 – 107/99 с использованием БПЛА.
7381 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-01-01 08:25 | 2022-01-01 10:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Соломидино в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №91-№92 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Соломидино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №91-№92 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Соломидино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Соломидино пролет опор №91-№92 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №91 - №92 ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Соломидино. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №91 - №92 ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Соломидино. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
7382 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-01-01 08:25 | 2022-01-01 20:03 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово, ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово, ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово, ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово, ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
7383 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2022-01-01 08:01 | 2022-01-01 13:24 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ Красносельского РЭС в РУ-0,4 кВ ТП-012 отключен РБ-0,4 кВ ф. № 1 Шашлычная, для безопасного тушения пожара кафе-шашлычной. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Шашлычная от ТП-012, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Шашлычная от ТП-012, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф.1 Шашлычная от ТП-012 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Шашлычная от ТП-012, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара.
7384 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-01-01 07:40 | 2022-01-01 08:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №62-№63. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №62-№63. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое", нет.
7385 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2022-01-01 06:45 | 2022-01-01 09:15 | 3.4.12.1.2, На ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Судай обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №134, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "А" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов западного ветра скоростью до 17м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №134 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Судай вследствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №134 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №134 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследования опоры №134 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечаний в результате обследования опоры №134 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай не выявлено.
7386 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2022-01-01 06:38 | 2022-01-01 09:20 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор № 209-210 обнаружено дерево на проводе фазы "А" упавшее под действием ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошло перекрытие по стволу и появление "земли" на фазе "А". Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №209-210 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7387 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-01-01 06:15 | 2022-01-02 13:35 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Наговье-2); ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Наговье-2); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения деревьев (веток) на провода ВЛ в результате воздействия тяжести от налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского района Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Наговье-2); ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Наговье-2); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Наговье-2); ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Наговье-2); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: неочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Наговье-2); ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Наговье-2); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) произведен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Наговье-2); ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Наговье-2); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Наговье-2); ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Наговье-2); ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) произведен.
7388 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2022-01-01 04:39 | 2022-01-01 07:52 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Степаново в пролете опор №98-99 был обнаружен обрыв провода деревом, выпавшим из за пределов охранной зоны ВЛ из-за сильных порывов ветра и под тяжестью налипшего снега, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ от ключа управления. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец на опоре №143 была обнаружена ветка дерева, висящая на проводе и касающаяся траверсы, сломленная при порывах ветра с дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ от ключа управления. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор №98-99 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Степаново упавшим деревом. Падение ветки дерева на провод и траверсу ВЛ 10 кВ ф 10-03 ПС 35/10 кВ Березовец. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/110 кВ Степаново, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец с целью выявления дефектов ВЛ, вызванных прохождением атмосферного фронта с сильными порывами ветра, обильным выпадением мокрого снега и налипания на провода ВЛ и деревья. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам обходов ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/110 кВ Степаново, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец и обследования опоры №143 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №143 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец после прохождения тока КЗ на землю. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: акт
7389 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-01-01 01:55 | 2022-01-01 01:56 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №123 - №124 из за перекрытия проводов ветвями изогнувшихся под тяжестью налипшего снега деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ 10кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль в пролёте опор №123- №124 наклонившихся под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль действием МТЗ. К моменту РПВ перекрытие проводов самоустранилось. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль дефекты. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Описание проведённых работ: выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль дефекты устранены.
7390 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-01-01 01:55 | 2022-01-01 01:56 | 3.4.12.1.3, ОтключениеВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено, произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего произошло падение дерева в пролете №16-3 - №16-4 на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете №16-3 - №16-4, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено дефекты. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено дефекты.
7391 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-01-01 00:35 | 2022-01-01 01:47 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 35-36 веткой дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» ,«В» в пролёте опор №35-36 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, растущих за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2022 г.