5416 | 181 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-09-30 05:02 | 2020-09-30 05:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Причиной отключения ВЛ стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» по поверхности с разрушением одного изолятора, загрязненного пылевыми отложениями из-за проведения сельхоз работ(опора №170 граничит с с/х полем, на котором проводилось дискование)). Из-за перепада температур, на поверхности загрязненных изоляторов, образовалась роса, которая растворила рыхлые отложения и привела к уменьшению длины пути утечки, что и вызвало КЗ. Сложившиеся погодные условия (повышенная влажность в утренние часы) и ионизация водуха (из-за перекрытия гирлянды фазы «С») привело к пробою воздушного промежутка и возникновению КЗ между проводом фазы «В» и проводом фазы «С». Это привело к отключению ВЛ действием защит. Причин для возникновения нарушений в работе СДТУ нет. | Нарушение электрической изоляции Причин для возникновения нарушений в работе СДТУ нет. Возникновение межфазного КЗ из-за перекрытия изоляции по загрязненной поверхности при возникновении точки росы в утренние часы. | Произвести замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №170 ВЛ 35 кВ Оржевская-Глуховская. Произвести внеплановый верховой осмотр участка ВЛ 35 кВ Оржевская-Глуховская в пролетах опор №170-171 Произвести измерение сопротивления контура ЗУ опоры №170 ВЛ 35 кВ Оржевская-Глуховская. Устранить выявленные по результатам осмотра и измерений замечания.
5417 | 182 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-09-30 11:34 | 2020-09-30 11:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Восточная в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 15 ПС Восточная: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
5418 | 765 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-09-30 11:50 | 2020-09-30 13:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в охранной зоне ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 078(7) д. Сельцы в пролете опор №11-12. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
5419 | 386 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Злынковский РЭС Архив | 2020-09-30 12:12 | 2020-09-30 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 КТП-197 Ф-108 ПС Вышков в пролете опор №3-4.
5420 | 286 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-09-30 15:17 | 2020-09-30 15:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5421 | 288 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-09-30 16:13 | 2020-09-30 16:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Котово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5422 | 289 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-09-30 17:01 | 2020-09-30 17:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5423 | 761 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-29 14:40 | 2020-09-29 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №15-№16 ВЛ 10кВ №8 ПС 220/110/10кВ "Неро". Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
5424 | 762 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-29 14:50 | 2020-09-29 14:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Поречье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Поречье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5425 | 763 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-09-30 11:26 | 2020-09-30 13:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1ПС 110/10кВ "Вахрушево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10кВ "Вахрушево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5426 | 27 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2020-09-30 17:40 | 2020-09-30 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7412 ПС 35/10 кВ "Охочевка", с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7412 от ПС 35/10 кВ Охочевка, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5427 | 764 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-09-30 20:55 | 2020-09-30 23:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5428 | 73 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-09-30 12:42 | 2020-09-30 12:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Петровское по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. По результатам осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Петровское выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО.
5429 | 79 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-09-30 16:35 | 2020-09-30 17:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-12 ПС Средний Икорец по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6-12 ПС Средний Икорец, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
5430 | 766 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-30 19:45 | 2020-09-30 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 10 руб. 10 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 10 руб. 10 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5431 | 80 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2020-09-30 14:39 | 2020-09-30 16:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-7-3 ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Н-Девицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-7-3 ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Н-Девицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Обновить знаки безопасности и диспетчерские наименования АВ-0,4 кВ на КТП-7-3 ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Н-Девицк.
5432 | 562 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-09-30 15:11 | 2020-09-30 17:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 114 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 6-7 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 114, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП 114 Ситовка, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП 114 Ситовка, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
5433 | 130 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-09-30 14:33 | 2020-09-30 14:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Хотынецкая - Юрьево по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Хотынецкая - Юрьево и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести верховой осмотр опор №63,64 ВЛ 35 кВ Хотынецкая - Юрьево с устранением выявленных дефектов Провести установку птице-защитных устройств для отпугивания птиц на опорах №63, 64 ВЛ 35 кВ Хотынецкая - Юрьево
5434 | 81 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2020-09-30 14:16 | 2020-09-30 15:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшака наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5435 | 28 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2020-09-30 20:20 | 2020-09-30 20:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №202. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний и определить сроки их выполнения.
5436 | 767 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-30 17:40 | 2020-09-30 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 674 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 674 дефектов.
5437 | 82 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2020-09-30 14:24 | 2020-09-30 15:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Александровка по всей длине, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Александровка, в случае выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, спланировать их обрезку в ближайшее время.
5438 | 29 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2020-09-30 15:50 | 2020-09-30 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 232 х.Чаевка явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за обрыва проводов, вследствие падения на провода ВЛ дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ, при сильном, порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной обрыва провода в пролете опор № 41-45 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 232 х.Чаевка явилось падение на провода ВЛ дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах бокового ветра. | На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 232
5439 | 388 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-09-30 20:18 | 2020-09-30 21:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-210 Л1 Ф-1008 ПС Теплое в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода.
5440 | 30 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2020-09-30 15:55 | 2020-09-30 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 257 с.Рогозцы явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за обрыва проводов, вследствие падения на провода ВЛ дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ, при сильном, порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной обрыва провода в пролете опор № 9-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 257 с.Рогозцы явилось падение на провода ВЛ дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах бокового ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП257 с целью выяснения дефектов По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП257, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов.
5441 | 31 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2020-09-30 09:50 | 2020-09-30 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 189, разработать мероприятия и составить график их устранения. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 189 с целью выявления дефектов.
5442 | 32 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-09-30 09:59 | 2020-09-30 11:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 058 на предмет выявления дефектов. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 058 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
5443 | 33 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-09-30 10:56 | 2020-09-30 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Бобрышево разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Бобрышево на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.
5444 | 292 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-09-30 20:41 | 2020-09-30 21:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести снятие птицы с разъединителя РКТП-213 опоры №29 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Таврово.
5445 | 293 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-09-30 21:50 | 2020-09-30 22:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 206 ПС 110 кВ Стрелецкая. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 206 ПС 110 кВ Стрелецкая. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5446 | 38 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-09-30 16:41 | 2020-09-30 21:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ЦРП Пристень на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ЦРП Пристень разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
5447 | 295 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-09-30 15:55 | 2020-09-30 17:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 1-04 ПС 35 кВ Кретово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5448 | 565 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2020-09-30 20:10 | 2020-09-30 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т204 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
5449 | 297 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2020-09-30 14:11 | 2020-09-30 15:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №106 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5450 | 298 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2020-09-30 14:46 | 2020-09-30 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №807 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5451 | 39 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-09-30 16:50 | 2020-09-30 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 365.14 от ПС 35/10 кВ КРС , с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 333.2 от ПС 35/10 кВ Сергиевка , в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.
5452 | 40 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2020-09-30 20:00 | 2020-09-30 22:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №2 ТП 008 на предмет выявления дефектов, влияющие на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №2 ТП 008 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Произвести перетяжку провода в пролетах опор №6-7 ВЛ0,4кВ №2 ТП №008 Провести тех.учебу персоналу по осмотру ВЛ 10-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ с выявлением дефектов и оформлению результатов.
5453 | 299 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-09-30 15:42 | 2020-09-30 16:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5454 | 300 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-09-30 17:32 | 2020-09-30 17:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №11 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5455 | 393 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-09-30 23:25 | 2020-09-30 23:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-441 Ф-1023 ПС Валуецкая в пролете опор №12-№13, угрожающих падением на провода.
5456 | 395 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-09-30 21:30 | 2020-09-30 22:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Мареевская в пролете опор №1.11-№1.12.
5457 | 396 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-09-30 19:58 | 2020-09-30 21:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-191 Ф-Ц.Усадьба РП Б.Островня в пролете опор №16-№17.
5458 | 397 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-09-30 15:33 | 2020-09-30 15:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений разъединителей 110кВ (со сроком эксплуатации более 25 лет) на ПС Залинейная на предмет состояния аппаратных зажимов. По результатам контроля выявленные замечания устранить
5459 | 769 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-29 15:38 | 2020-09-29 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Кнутовка резерв ПС 35/10кВ Знамово. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Кнутовка резерв ПС 35/10кВ Знамово.
5460 | 131 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-09-30 17:06 | 2020-09-30 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №154 Д.Вода по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №154 Д.Вода и включить их в план работ Мценского РЭС
5461 | 770 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-28 12:30 | 2020-09-28 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №60-№61 ВЛ 10кВ №3 "Коротылево" ПС 35/10кВ "Алешкино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
5462 | 304 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-09-30 18:10 | 2020-09-30 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 818 ПС 110 кВ ПС Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5463 | 133 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-30 13:19 | 2020-09-30 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №177 д.Становое скваж. и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №177 д.Становое скваж. по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №177 д.Становое скваж.
5464 | 134 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Хотынецкий РЭС Архив | 2020-09-27 18:49 | 2020-09-27 20:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-1 замечаний и включить их в план работ Хотынецкого РЭС. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-1 в пролете опор №1-2 - 1-3. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-1 по всей длине
5465 | 774 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-28 15:18 | 2020-09-28 16:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №192 Котельная ПС 110/10кВ Плоски с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5466 | 775 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-09-30 11:30 | 2020-09-30 13:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 068 (Горки) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 068 (Горки) в соответствии с НТД. Провести разъяснительную работу с владельцем дома перекидки от опоры №5 о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 068 (Горки) на частной территории.
5467 | 399 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-09-28 15:16 | 2020-09-28 17:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Нерусса в пролете опор №17-18, угрожающих падением на провода.
5468 | 400 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-09-28 19:10 | 2020-09-28 20:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Хмелево, в пролёте опор №116-117.
5469 | 402 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-09-29 14:35 | 2020-09-29 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Брасовская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Брасовская произвести вырубку выявленных деревьев.
5470 | 404 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-09-30 00:04 | 2020-09-30 01:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Тепличная, в пролёте опор №116-117.
5471 | 137 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-09-30 17:55 | 2020-09-30 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-17/Мез-18-100 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-17/Мез-18-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
5472 | 308 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-09-30 21:04 | 2020-09-30 23:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 ЗТП-88 ПС 110 кВ Нежеголь. По результатам осмотра ЛЭП 0,4 кВ №1 ЗТП-88 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5473 | 778 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-29 20:29 | 2020-09-29 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 Нефедьево ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5474 | 779 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-30 17:30 | 2020-09-30 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП1130 РБ№4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. . Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП1130 РБ№4 дефектов.
5475 | 312 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-09-30 19:19 | 2020-09-30 19:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ С-з Уразовский. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5476 | 785 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-09-29 14:45 | 2020-09-29 16:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в пролетах опор №61-№62. Провести внеплановый инструктаж мастеру Курганову А.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5477 | 786 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-09-30 11:05 | 2020-09-30 14:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Василёво" ВЛ 10 кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Василёво" ВЛ 10 кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5478 | 787 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-09-30 11:10 | 2020-09-30 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 512 (Починок) ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 512 (Починок) ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5479 | 140 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-09-30 20:27 | 2020-09-30 20:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
5480 | 791 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-09-24 13:45 | 2020-09-24 15:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 043 (Телятово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 043 (Телятово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5481 | 793 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-30 17:05 | 2020-09-30 18:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №132 ПС Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5482 | 794 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-09-27 11:42 | 2020-09-27 13:32 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 052 (Блохонка) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 052 (Блохонка).
5483 | 795 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-30 22:08 | 2020-09-30 23:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5484 | 142 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-30 15:22 | 2020-09-30 16:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74 Березовец-2 по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2.
5485 | 143 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-09-30 20:06 | 2020-09-30 20:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№7 с.Казарь Горка и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№7 с.Казарь Горка по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№7 с.Казарь Горка.
5486 | 144 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новодеревеньковский РЭС Архив | 2020-09-29 16:24 | 2020-09-29 16:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП по ВЛ 10 кВ №1аПС 35/10 кВ Судбищи, в части их технического состояния. Произвести заделку щели под РУ 10 кВ ТП №13\С-1а-160 по №1а ПС 35/10 кВ Судбищи. Внести в планы работ Новодеревеньковского РЭС замечания выявленные осмотром КТП по ВЛ 10 кВ №1аПС 35/10 кВ Судбищи.
5487 | 803 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-30 09:31 | 2020-09-30 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №94-№95 ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
5488 | 151 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-09-27 14:24 | 2020-09-27 15:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-4/ВО-1-160 кВА по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-4/ВО-1-160 кВА нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС.
5489 | 806 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-09-28 13:20 | 2020-09-28 13:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку просеки от ДКР в пролетах опор №64-№65 ВЛ 10 кВ №3 "Спирдовский" ПС 110/35/10 кВ Крюково. Провести инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ №3 "Спирдовский" ПС 110/35/10 кВ Крюково в соответствии с НТД.
5490 | 810 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-09-29 05:25 | 2020-09-29 05:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ Волга. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ Волга.
5491 | 812 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-30 17:00 | 2020-09-30 18:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Устранить места проникновения птиц в ТП 409 (Черёмушки) ВЛ 10 кВ № 1 Михайловский ПС 35/10 кВ Красная Горка. Выполнить внеплановые высоковольтные испытания трансформатора на ТП 409 (Черёмушки) ВЛ 10 кВ № 1 Михайловский ПС 35/10 кВ Красная Горка. Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 409 (Черёмушки) ВЛ 10 кВ № 1 Михайловский ПС 35/10 кВ Красная Горка с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
5492 | 768 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-09-28 13:25 | 2020-09-28 14:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (участков кабельной линии выполненных подвесом проводов на опорах) КЛ-6кВ ф.№11 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам осмотра (участков кабельной линии выполненных подвесом проводов на опорах) КЛ-6кВ ф.№11 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная , устранить выявленные нарушения.
5493 | 769 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-09-29 08:07 | 2020-09-29 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0.4кв АО Дружба д.Ильино-Костино Ф 1. Провести внеочередной инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД
5494 | 814 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-30 19:30 | 2020-09-30 21:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Тихвинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Тихвинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии.
5495 | 815 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-30 21:19 | 2020-09-30 23:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом.
5496 | 820 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-09-27 13:41 | 2020-09-27 15:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Копань ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Копань ферма), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5497 | 160 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Сосковский РЭС Архив | 2020-09-29 17:04 | 2020-09-29 17:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП А-2-12 по всей длине. Разработать мероприятия по резульатам внеочередного осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП А-2-12 и включить их в план РЭС Провести регулировку стелы провиса фаз "В" и "С" в пролете №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП А-2-12
5498 | 162 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-09-30 16:30 | 2020-09-30 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ №1 от КТП №12/РБ-17-50 д.Корытинка по всей длине По результатам внеочередного осмотра ВЛ №1 от КТП №12/РБ-17-50 д.Корытинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС .
5499 | 831 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-09-30 15:16 | 2020-09-30 17:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 "Гуляевский" ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №8 "Гуляевский" ПС 35/10 кВ Мышкин.
5500 | 170 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-09-30 15:26 | 2020-09-30 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-9/Д-19-160 кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-9/Д-19-160 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
5501 | 179 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-09-28 15:07 | 2020-09-28 15:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре №47 в гирляндах фаз "А" и "В", ВЛ 35кВ Павловская-Лавровская. Выполнить верховой осмотр участка ВЛ 35кВ Павловская-Лавровская в пролетах опор №45-50. Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №47 ВЛ 35кВ Павловская-Лавровская По результатам осмотров и измерений выявленные замечания на ВЛ 35кВ Павловская-Лавровская устранить Провести внеплановый инструктаж электротехническому персоналу проводящему осмотры и ремонты ВЛ на тему "своевременного выявления и замены оборудования отслужившего нормативный срок".
5502 | 311 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-09-24 13:20 | 2020-09-24 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 124 "Теперское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 124 "Теперское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5503 | 312 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-09-27 12:45 | 2020-09-27 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Тутаев
5504 | 310 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-29 09:45 | 2020-09-29 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Рязанцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Рязанцев устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5505 | 757 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-30 05:50 | 2020-09-30 07:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 7 руб. 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 7 руб. 2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5506 | 189 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Рождественский РЭС Архив | 2020-09-30 12:08 | 2020-09-30 13:34 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС Конево с применением бинокля в пролете опор №9-10, с целью обнаружения дефектов вязок и изменений стрел провеса проводов ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС Конево устранить выявленные замечания. Принять меры по взысканию ущерба с виновного лица, повлекшего аварийное отключение и повреждение электросетевого объекта.
5507 | 759 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-09-30 11:33 | 2020-09-30 13:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №6 Очистные-2 ПС 110/10 кВ Дружба с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе КЛ 10 кВ №6 Очистные-2 ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Направить фотографии места укладки КЛ 10 кВ №6 Очистные-2 ПС 110/10 кВ Дружба после вскрытия грунта и образцы поврежденного участка КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на Ярославский участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10 кВ №6 Очистные-2 ПС 110/10 кВ Дружба в Даниловский РЭС Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
5508 | 183 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-09-29 13:43 | 2020-09-29 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС Бурнакская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №21 ПС Бурнакская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
5509 | 287 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-09-30 16:27 | 2020-09-30 17:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Городище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5510 | 26 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2020-09-30 15:50 | 2020-09-30 19:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №767 ПС 35/10 кВ "Н.Теребуж", с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Произвести верховой осмотр опор №52 и №54 по ВЛ 10кВ №767 ПС "Н.Теребуж" По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №767 от ПС 35/10 кВ Н.Теребуж, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5511 | 290 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-09-30 09:25 | 2020-09-30 09:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5512 | 74 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-09-30 14:13 | 2020-09-30 15:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Запрудская на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода, как из охранной, так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Запрудская выявленные деревья (ветки), угрожающие падением на провода ВЛ, включить в план ремонта и ТО.
5513 | 765 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-30 19:40 | 2020-09-30 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 13 руб. 6 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 13 руб. 6 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5514 | 682 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-09-30 15:32 | 2020-09-30 16:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сломанного дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-21-7 Волковичи школа на провода в пролете опор №2 - №3 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-21-7 Волковичи школа отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №2 - №3 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-21-7 Волковичи школа.
5515 | 563 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-09-30 10:24 | 2020-09-30 11:51 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Воздействие при повреждении потребительской КТП Е-438П, находящегося на балансе КФХ "Калининых". | Нарушение электрической изоляции на потребительском оборудовании КТП Е-438П находящегося на балансе КФХ "Калининых". | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
5516 | 564 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-09-30 19:30 | 2020-09-30 21:23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №859 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода в стене дома №33 между контактами присоединения и прибора учёта, находящийся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
5517 | 387 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-09-30 19:15 | 2020-09-30 20:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС 8Н, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №13-14.
5518 | 291 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-09-30 19:18 | 2020-09-30 19:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС35 кВ Яблоново По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5519 | 86 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2020-09-30 17:47 | 2020-09-30 18:51 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-105 ПС Воробьевка по всей длине, на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-105 ПС Воробьевка, в случае выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-105 ПС Воробьевка, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
5520 | 34 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-09-30 14:08 | 2020-09-30 17:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 332.9 ПС 35кВ Свобода-сельская с составлением листа осмотра, в том числе на предмет выявления возможного массового скопления и гнездования птиц в местах прохождения ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 332.9 ПС 35кВ Свобода-сельская определить мероприятия и сроки устранения выявленных замечаний.
5521 | 294 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-09-30 17:45 | 2020-09-30 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Б. Дворы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5522 | 296 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-09-30 15:09 | 2020-09-30 17:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-57 ПС 35 кВ В.Дубрава. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5523 | 301 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-09-30 15:49 | 2020-09-30 16:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5524 | 392 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-09-30 16:17 | 2020-09-30 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-37 Ф-1002 ПС Красный Рог в пролете опор №7-№8, угрожающих падением на провода.
5525 | 394 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-09-30 21:15 | 2020-09-30 22:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-34 Ф-1002 ПС Красный Рог в пролете опор №9-№10.
5526 | 87 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2020-09-30 18:42 | 2020-09-30 20:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ№2 от КТП 1-2 П С 110 кВ В.Тойда наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ№2 от КТП 1-2 П С 110 кВ В.Тойда по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №11-12 ВЛ0,4кВ№2 от КТП 1-2 П С 110 кВ В.Тойда .
5527 | 303 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-09-30 15:52 | 2020-09-30 17:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5528 | 306 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-09-30 20:13 | 2020-09-30 20:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ РП 50-ТП 827 ПС 110 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5529 | 773 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-09-28 18:50 | 2020-09-28 20:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 035 (Скулино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 035 (Скулино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5530 | 401 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-09-29 05:11 | 2020-09-29 06:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-172 Ф-1011 ПС Суземская в пролете опор №10-11.
5531 | 403 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жирятинский РЭС Архив | 2020-09-29 16:40 | 2020-09-29 18:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-Рубча от РП Кульнево на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-Рубча от РП Кульнево наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
5532 | 136 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-09-30 14:40 | 2020-09-30 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-4/Сх-3-100 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-4/Сх-3-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
5533 | 777 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-09-29 19:14 | 2020-09-29 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 617 (Белоусово) ВЛ-10кВ №153 Белоусово ПС 35/10кВ Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5534 | 780 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-09-30 05:35 | 2020-09-30 08:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 1142 руб.12 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 1142 руб.12 дефектов.
5535 | 784 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-09-28 13:10 | 2020-09-28 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Антоново" ВЛ 10 кВ №6 "Филиппово" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5536 | 313 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2020-09-30 14:26 | 2020-09-30 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 515 ПС 35 кВ Сетище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5537 | 139 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-09-30 18:22 | 2020-09-30 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №303 Прилепы по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №303 Прилепы и включить их в план работ РЭС.
5538 | 789 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-09-30 13:24 | 2020-09-30 15:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (Борисово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (Борисово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5539 | 792 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-09-26 14:31 | 2020-09-26 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №11-№12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 134 (Высоково деревня). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 134 (Высоково деревня) в соответствии с НТД.
5540 | 152 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-09-27 18:00 | 2020-09-27 19:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/У-10-160 кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/У-10-160 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
5541 | 808 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-29 20:13 | 2020-09-29 22:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС 35/10 кВ Арефино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС 35/10 кВ Арефино.
5542 | 811 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-30 12:55 | 2020-09-30 14:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Тихменевский ПС 35/10 кВ Тихменево. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Тихменевский ПС 35/10 кВ Тихменево.
5543 | 813 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-09-30 19:18 | 2020-09-30 20:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС 35/10кВ Шашково. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС 35/10кВ Шашково.
5544 | 156 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-09-29 13:12 | 2020-09-29 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2/Т-1-100 кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2/Т-1-100 кВА нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС
5545 | 816 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-09-30 03:28 | 2020-09-30 05:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лацкое. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лацкое.
5546 | 161 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-09-30 15:20 | 2020-09-30 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 008 д. Лужки и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 008 д. Лужки по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 008 д. Лужки
5547 | 173 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-09-30 17:00 | 2020-09-30 17:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17/РБ-17-250кВА разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17/РБ-17-250кВА